{"text_format":"3","workbook":"xlsb","n_sheets":33,"sheets":["latitud","¿","Localidad","Listado","Perfil de Uso","RITE TER","PERFIL","Envolvente","Geometria","sumageo","Sombras","Posicion solar","ASRAE_REF","ASRAE_CAL","Carga","Calculo","Informe","HULC","Consumo latente","Analisis","Previo","Horario","Puentes Térmicos","DA_PTs","Ventilacion","CTE-HE1","Ventanas","CALC ventanas","CTE-HE0","Zonas","Buscador","Localidades","Temp Agua"],"not_rendered":{"charts":144,"images":67,"macros":1,"external_links":1,"defined_names":474,"comments":9},"read":"bin_skipped_in_rows","date_system":"1900","formulas":"cached_only","passed_over":{"ids":[37,38,1024],"n":0}}

{"sheet":"latitud","index":0,"n_rows":57,"n_cols":3,"rows_kept":57,"hidden":true,"flags":["formulas_cached_only"]}
[]
[null,null,"Latitud"]
[null,"Genérica Peninsular",{"v":40,"d":"40.00"}]
[null,"Genérica Islas Canarias",{"v":28,"d":"28.00"}]
[]
[null,"Albacete",39]
[null,"Alicante",38.4]
[null,"Almería",36.9]
[null,"Ávila",40.7]
[null,"Badajoz",38.9]
[null,"Barcelona",41.4]
[null,"Bilbao",43.3]
[null,"Burgos",42.3]
[null,"Cáceres",39.5]
[null,"Cádiz",36.5]
[null,"Castellón",40]
[null,"Ceuta",35.9]
[null,"Ciudad Real",39]
[null,"Córdoba",37.9]
[null,"Coruña, La",43.4]
[null,"Cuenca",40.1]
[null,"Gerona",42]
[null,"Granada",37.2]
[null,"Guadalajara",40.6]
[null,"Huelva",37.3]
[null,"Huesca",42.1]
[null,"Jaén",37.8]
[null,"León",42.6]
[null,"Lleida",41.7]
[null,"Logroño",42.5]
[null,"Lugo",43]
[null,"Madrid",40.4]
[null,"Málaga",36.7]
[null,"Melilla",35.3]
[null,"Murcia",38]
[null,"Orense",42.3]
[null,"Oviedo",43.4]
[null,"Palencia",42]
[null,"Palma de Mallorca",39.6]
[null,"Pamplona",42.8]
[null,"Pontevedra",42.4]
[null,"Salamanca",41]
[null,"San Sebastian",{"v":43.3,"d":"43.30"}]
[null,"Santander",43.5]
[null,"Segovia",41]
[null,"Sevilla",37.4]
[null,"Soria",41.8]
[null,"Tarragona",41.1]
[null,"Teruel",40.4]
[null,"Toledo",39.9]
[null,"Valencia",39.5]
[null,"Valladolid",41.7]
[null,"Vitoria",42.9]
[null,"Zamora",41.5]
[null,"Zaragoza",41.7]
[null,"Palmas de Gran Canarias",28.2]
[null,"Santa Cruz de Tenerife",28.5]

{"sheet":"¿","index":1,"n_rows":181,"n_cols":17,"rows_kept":181,"merged":[[4,10,12,13],[13,10,13,13],[14,10,14,13],[177,1,177,13]],"flags":["formulas_cached_only"]}
[]
[]
[null,null,"APP 13790",null,"Calculo de carga y demanda térmica    Autor: Oscar Redondo Rivera.   ",{"$nulls":6},"Versión v.9.9  Marzo 2022"]
[]
[{"$nulls":10},"Nota: La presente aplicación se proporciona bajo una licencia Creative Commons \"tal cual\", sin garantías implícitas o explícitas. Bajo ninguna circunstancia el autor se responsabiliza de su uso. "]
[]
[]
[null,"Tan solo es necesario introducir datos en las casillas en color blanco."]
[null,"Las celdas en color azul claro o naranja indican los resultados de calculo"]
[]
[null,"Normativa aplicada al calculo:"]
[null,"Demanda térmica anual",null,null,"UNE 13790"]
[null,"Carga térmica de calefacción",null,null,"UNE 12831-1"]
[null,"Carga térmica de refrigeración",null,null,"Metodo series temporales radiantes ASHRAE",{"$nulls":5},"Autor: Oscar Redondo Rivera   "]
[{"$nulls":10},"o.redondo.rivera@gmail.com"]
[null,null,"Datos de la localidad"]
{"$rows_empty":23}
[null,null,"Perfil de uso del edificio"]
[]
[]
[]
[]
[{"$nulls":16},"APP 13790 permite importar datos de los archivos *.csv generados desde la aplicación:"]
[{"$nulls":16},"https://oscarredondorivera.weebly.com/hulc-2019-caacutelculo-factor-k.html"]
[]
[{"$nulls":16},"Desde la pestaña \"Geometria\" se puede cargar el archivo de datos *.csv e importar cada espacio"]
{"$rows_empty":20}
[null,null,"Envolvente Térmica"]
{"$rows_empty":24}
[null,null,"Geomería  y gestión de zonas caluladas"]
{"$rows_empty":30}
[null,null,"Analisis de los resultados de Demanda Anual de Energía"]
{"$rows_empty":28}
[null,null,"Analisis de los resultados de Tasa de Renovación de Aire"]
{"$rows_empty":22}
[null,"Para más información sobre este apartado visitar el blog:  "]
[null,"http://oscarredondorivera.weebly.com/blog/por-que-modificar-la-permeabilidad-de-las-ventanas-apenas-afecta-a-la-calificacion-energetica-de-mi-vivienda"]
[]
[]
[null,null,"Analisis de los resultados de perdidas para Puentes Térmicos"]

{"sheet":"Localidad","index":2,"n_rows":32,"n_cols":27,"rows_kept":32,"merged":[[5,1,5,6],[5,8,5,9],[5,12,5,13],[5,18,5,26],[7,12,7,13],[11,8,11,9],[13,12,13,13],[15,8,15,9],[16,9,17,9],[22,8,22,9],[22,12,22,13],[31,12,31,13]],"flags":["formulas_cached_only"]}
[]
[null,"APP 13790","Calculo de carga y demanda térmica    Autor: Oscar Redondo Rivera.   ",{"$nulls":5},"Versión v.9.9  Marzo 2022"]
[]
[]
[]
[null,"Selecciona la PROVINCIA sobre el mapa",{"$nulls":6},"Datos de la Capital de Provincia",{"$nulls":3},"Estación de datos para calculo carga termica",null,null," ","tª inv","tª ver","Temperatura Sol - Aire  21 julio"]
[{"$nulls":20},"NE","E","SE","S","SO","O","NO"]
[{"$nulls":8},"Capital de provincia","Madrid",27,null,"Madrid (Barajas aerop.)",null,null,1,{"v":-1.0503875820460629,"d":"-1.05"},{"v":21.2875,"d":"21.29"},1,{"v":19.610970918480408,"d":"19.6"},{"v":19.610970918480408,"d":"19.6"},{"v":19.610970918480408,"d":"19.6"},{"v":19.610970918480408,"d":"19.6"},{"v":19.610970918480408,"d":"19.6"},{"v":19.610970918480408,"d":"19.6"},{"v":19.610970918480408,"d":"19.6"},{"v":19.610970918480408,"d":"19.6"}]
[{"$nulls":8},"ZC Capital provincia","D3",null,null,"Percentil","1/99",null,2,{"v":-1.4184000819969222,"d":"-1.42"},{"v":20.330000000000005,"d":"20.33"},2,{"v":18.688637403435774,"d":"18.7"},{"v":18.688637403435774,"d":"18.7"},{"v":18.688637403435774,"d":"18.7"},{"v":18.688637403435774,"d":"18.7"},{"v":18.688637403435774,"d":"18.7"},{"v":18.688637403435774,"d":"18.7"},{"v":18.688637403435774,"d":"18.7"},{"v":18.688637403435774,"d":"18.7"}]
[{"$nulls":8},"Altura capital (Ct nm)",589,null,null,"Tª ext Invierno",{"v":-2.4,"d":"-2.40 ºC"},null,3,{"v":-1.7413940846672749,"d":"-1.74"},{"v":19.372500000000002,"d":"19.37"},3,{"v":17.758414803341587,"d":"17.8"},{"v":17.758414803341587,"d":"17.8"},{"v":17.758414803341587,"d":"17.8"},{"v":17.758414803341587,"d":"17.8"},{"v":17.758414803341587,"d":"17.8"},{"v":17.758414803341587,"d":"17.8"},{"v":17.758414803341587,"d":"17.8"},{"v":17.758414803341587,"d":"17.8"}]
[{"$nulls":12},"Tª ext Verano",{"v":35.2,"d":"35.20 ºC"},null,4,{"v":-2.0086455663448284,"d":"-2.01"},{"v":18.415000000000003,"d":"18.42"},4,{"v":16.82170344432764,"d":"16.8"},{"v":16.82170344432764,"d":"16.8"},{"v":16.82170344432764,"d":"16.8"},{"v":16.82170344432764,"d":"16.8"},{"v":16.82170344432764,"d":"16.8"},{"v":16.82170344432764,"d":"16.8"},{"v":16.82170344432764,"d":"16.8"},{"v":16.82170344432764,"d":"16.8"}]
[{"$nulls":8},"Datos de la Capital de Provincia",{"$nulls":3},"Hr verano",{"v":0.21378169728025476,"d":"21.38%"},null,5,{"v":-2.211281262501569,"d":"-2.21"},{"v":17.457500000000003,"d":"17.46"},5,{"v":16.880142897730025,"d":"16.9"},{"v":17.901723570079884,"d":"17.9"},{"v":17.830253582260283,"d":"17.8"},{"v":16.70759877589319,"d":"16.7"},{"v":16.035768947628757,"d":"16.0"},{"v":16.035768947628757,"d":"16.0"},{"v":16.035768947628757,"d":"16.0"},{"v":16.035768947628757,"d":"16.0"}]
[{"$nulls":8},"Localidad","Capital de provincia",{"$nulls":5},7,{"v":-2.398162462639957,"d":"-2.40"},{"v":20.257500000000004,"d":"20.26"},6,{"v":18.540310028322345,"d":"18.5"},{"v":22.97473867275714,"d":"23.0"},{"v":23.616920526015306,"d":"23.6"},{"v":20.090672918566984,"d":"20.1"},{"v":16.500966772985212,"d":"16.5"},{"v":16.500966772985212,"d":"16.5"},{"v":16.500966772985212,"d":"16.5"},{"v":16.500966772985212,"d":"16.5"}]
[{"$nulls":8},"",100,null,null,"Temperatura horaria carga calefacción (21 Enero)",null,null,8,{"v":-2.246586329290013,"d":"-2.25"},{"v":24.015,"d":"24.02"},7,{"v":22.465566761733168,"d":"22.5"},{"v":30.037102080569717,"d":"30.0"},{"v":32.361408502780634,"d":"32.4"},{"v":28.07693682859586,"d":"28.1"},{"v":21.079519410141305,"d":"21.1"},{"v":21.079519410141305,"d":"21.1"},{"v":21.079519410141305,"d":"21.1"},{"v":21.079519410141305,"d":"21.1"}]
[{"$nulls":15},9,{"v":-1.6457698223164852,"d":"-1.65"},{"v":25.867500000000003,"d":"25.87"},8,{"v":25.398694419589425,"d":"25.4"},{"v":33.84847757182611,"d":"33.8"},{"v":37.89395046306492,"d":"37.9"},{"v":34.61987121945904,"d":"34.6"},{"v":25.94415115765372,"d":"25.9"},{"v":25.398694419589425,"d":"25.4"},{"v":25.398694419589425,"d":"25.4"},{"v":25.398694419589425,"d":"25.4"}]
[{"$nulls":8},"Zona climática de la Localidad   (CTE-HE 2013)",{"$nulls":6},10,{"v":-0.7124895318440394,"d":"-0.71"},{"v":27.720000000000002,"d":"27.72"},9,{"v":27.77783683654786,"d":"27.8"},{"v":33.849881264029776,"d":"33.8"},{"v":39.128845158017015,"d":"39.1"},{"v":37.758541659234545,"d":"37.8"},{"v":30.54167601456546,"d":"30.5"},{"v":27.77783683654786,"d":"27.8"},{"v":27.77783683654786,"d":"27.8"},{"v":27.77783683654786,"d":"27.8"}]
[{"$nulls":8},"Perfil de calculo","D3",{"$nulls":5},11,{"v":0.3572791675815864,"d":"0.36"},{"v":29.590000000000003,"d":"29.59"},10,{"v":30.011868568710327,"d":"30.0"},{"v":32.716766338858655,"d":"32.7"},{"v":38.5229947417147,"d":"38.5"},{"v":39.34352021429247,"d":"39.3"},{"v":34.69769003796094,"d":"34.7"},{"v":30.011868568710327,"d":"30.0"},{"v":30.011868568710327,"d":"30.0"},{"v":30.011868568710327,"d":"30.0"}]
[{"$nulls":8},"RITE_RES",{"$nulls":6},12,{"v":1.338900307872907,"d":"1.34"},{"v":31.460000000000004,"d":"31.46"},11,{"v":32.10477649981143,"d":"32.1"},{"v":32.10477649981143,"d":"32.1"},{"v":36.64600400794427,"d":"36.6"},{"v":39.535361387447466,"d":"39.5"},{"v":38.071982254215946,"d":"38.1"},{"v":33.113094302310095,"d":"33.1"},{"v":32.10477649981143,"d":"32.1"},{"v":32.10477649981143,"d":"32.1"}]
[{"$nulls":15},13,{"v":2.02624763457616,"d":"2.03"},33.03,12,{"v":34.0382672217681,"d":"34.0"},{"v":34.0382672217681,"d":"34.0"},{"v":34.0382672217681,"d":"34.0"},{"v":38.57518265945042,"d":"38.6"},{"v":40.454435022389745,"d":"40.5"},{"v":38.57518265945042,"d":"38.6"},{"v":34.0382672217681,"d":"34.0"},{"v":34.0382672217681,"d":"34.0"}]
[{"$nulls":15},14,{"v":2.275,"d":"2.28"},{"v":34.6,"d":"34.60"},13,{"v":35.51069286143946,"d":"35.5"},{"v":35.51069286143946,"d":"35.5"},{"v":35.51069286143946,"d":"35.5"},{"v":36.519577908386914,"d":"36.5"},{"v":41.48125555780276,"d":"41.5"},{"v":42.945457937125695,"d":"42.9"},{"v":40.054475105875,"d":"40.1"},{"v":35.51069286143946,"d":"35.5"}]
[{"$nulls":8},"Tipo de edificio","Nuevo (Post. 2007)",{"$nulls":5},15,{"v":2.2361952463199923,"d":"2.24"},{"v":35.2,"d":"35.20"},14,{"v":36.823444464549546,"d":"36.8"},{"v":36.823444464549546,"d":"36.8"},{"v":36.823444464549546,"d":"36.8"},{"v":36.823444464549546,"d":"36.8"},{"v":41.514675095247895,"d":"41.5"},{"v":46.1658682683661,"d":"46.2"},{"v":45.34439560759896,"d":"45.3"},{"v":39.531464681601655,"d":"39.5"}]
[{"$nulls":15},16,{"v":2.121069377928668,"d":"2.12"},{"v":34.6,"d":"34.60"},15,{"v":36.99768197964085,"d":"37.0"},{"v":36.99768197964085,"d":"37.0"},{"v":36.99768197964085,"d":"37.0"},{"v":36.99768197964085,"d":"37.0"},{"v":39.76784139057219,"d":"39.8"},{"v":47.001210264569586,"d":"47.0"},{"v":48.374647316615096,"d":"48.4"},{"v":43.08361170672683,"d":"43.1"}]
[{"$nulls":8},"Temperaturas medias mensuales",{"$nulls":3},"Temperatura horaria carga refrigeración (21 Julio)",null,null,17,{"v":1.9334447956517997,"d":"1.93"},{"v":33.4275,"d":"33.43"},16,{"v":35.885922525402094,"d":"35.9"},{"v":35.885922525402094,"d":"35.9"},{"v":35.885922525402094,"d":"35.9"},{"v":35.885922525402094,"d":"35.9"},{"v":36.43229004576267,"d":"36.4"},{"v":45.12249648510888,"d":"45.1"},{"v":48.40204265799368,"d":"48.4"},{"v":44.34981479457776,"d":"44.3"}]
[{"$nulls":15},18,{"v":1.6795509974141516,"d":"1.68"},{"v":32.255,"d":"32.26"},17,{"v":35.4195374304855,"d":"35.4"},{"v":34.02512801619424,"d":"34.0"},{"v":34.02512801619424,"d":"34.0"},{"v":34.02512801619424,"d":"34.0"},{"v":34.02512801619424,"d":"34.0"},{"v":41.064770953566736,"d":"41.1"},{"v":45.375097029298935,"d":"45.4"},{"v":43.03676471168505,"d":"43.0"}]
[{"$nulls":15},19,{"v":1.3678177468961463,"d":"1.37"},{"v":30.5375,"d":"30.54"},18,{"v":33.97199049092954,"d":"34.0"},{"v":31.911104311124426,"d":"31.9"},{"v":31.911104311124426,"d":"31.9"},{"v":31.911104311124426,"d":"31.9"},{"v":31.911104311124426,"d":"31.9"},{"v":35.53873307191427,"d":"35.5"},{"v":39.10223290161211,"d":"39.1"},{"v":38.453266867608484,"d":"38.5"}]
[{"$nulls":15},20,{"v":1.0085951891247094,"d":"1.01"},{"v":28.820000000000004,"d":"28.82"},19,{"v":29.662828016363928,"d":"29.7"},{"v":28.81005486746385,"d":"28.8"},{"v":28.81005486746385,"d":"28.8"},{"v":28.81005486746385,"d":"28.8"},{"v":28.81005486746385,"d":"28.8"},{"v":29.488567804212078,"d":"29.5"},{"v":30.622390355066184,"d":"30.6"},{"v":30.69457129923491,"d":"30.7"}]
[{"$nulls":15},21,{"v":0.6138102057003735,"d":"0.61"},{"v":27.250000000000004,"d":"27.25"},20,{"v":26.97558698411789,"d":"27.0"},{"v":26.97558698411789,"d":"27.0"},{"v":26.97558698411789,"d":"27.0"},{"v":26.97558698411789,"d":"27.0"},{"v":26.97558698411789,"d":"27.0"},{"v":26.97558698411789,"d":"27.0"},{"v":26.97558698411789,"d":"27.0"},{"v":26.97558698411789,"d":"27.0"}]
[{"$nulls":15},22,{"v":0.19657041932974612,"d":"0.20"},{"v":25.680000000000003,"d":"25.68"},21,{"v":25.448796002673852,"d":"25.4"},{"v":25.448796002673852,"d":"25.4"},{"v":25.448796002673852,"d":"25.4"},{"v":25.448796002673852,"d":"25.4"},{"v":25.448796002673852,"d":"25.4"},{"v":25.448796002673852,"d":"25.4"},{"v":25.448796002673852,"d":"25.4"},{"v":25.448796002673852,"d":"25.4"}]
[{"$nulls":15},23,{"v":-0.22927100452354726,"d":"-0.23"},{"v":23.962500000000002,"d":"23.96"},22,{"v":23.916940745219254,"d":"23.9"},{"v":23.916940745219254,"d":"23.9"},{"v":23.916940745219254,"d":"23.9"},{"v":23.916940745219254,"d":"23.9"},{"v":23.916940745219254,"d":"23.9"},{"v":23.916940745219254,"d":"23.9"},{"v":23.916940745219254,"d":"23.9"},{"v":23.916940745219254,"d":"23.9"}]
[{"$nulls":15},24,{"v":-0.6495753094450748,"d":"-0.65"},{"v":22.245000000000005,"d":"22.25"},23,{"v":22.22377471628174,"d":"22.2"},{"v":22.22377471628174,"d":"22.2"},{"v":22.22377471628174,"d":"22.2"},{"v":22.22377471628174,"d":"22.2"},{"v":22.22377471628174,"d":"22.2"},{"v":22.22377471628174,"d":"22.2"},{"v":22.22377471628174,"d":"22.2"},{"v":22.22377471628174,"d":"22.2"}]
[{"$nulls":18},24,{"v":20.524419270496438,"d":"20.5"},{"v":20.524419270496438,"d":"20.5"},{"v":20.524419270496438,"d":"20.5"},{"v":20.524419270496438,"d":"20.5"},{"v":20.524419270496438,"d":"20.5"},{"v":20.524419270496438,"d":"20.5"},{"v":20.524419270496438,"d":"20.5"},{"v":20.524419270496438,"d":"20.5"}]
[null,"Zonas climáticas según el CTE-HE 2019",{"$nulls":6},"Evolucion temperatura mensual. Perfil RITE_RES",{"$nulls":3},"Evolucion temperatura diaria en hora solar",{"$nulls":5},"h Sol","N","NE","E","SE","S","SO","O","NO"]

{"sheet":"Listado","index":3,"n_rows":197,"n_cols":19,"rows_kept":197,"hidden":true,"merged":[[7,4,7,5],[9,10,9,12],[9,13,9,15]],"read":"bin_skipped_in_rows","flags":["formulas_cached_only","records_skipped"],"rows_in_doubt":{"n":0,"rows":[]},"rows_in_doubt_other":1}
[{"$nulls":9},"º",{"$nulls":7},"Perm Opacos"]
[null,"localidad","Madrid",{"$nulls":4},"Periodos","Inercia",null,null,"percentiles",null,null,"tipoedif",null,null,"100 PA"]
[null,"Zona 2019","D3",{"$nulls":4},"L","Muy ligero",80,"Ligero",{"v":97.5,"d":"97.50"},null,null,"Nuevo (Post. 2007)",null,"Bloque",16]
[null,"Percentil invierno 99",{"v":-4.9,"d":"-4.90"},{"$nulls":4},"I","Ligero",110,"Ligero",{"v":99,"d":"99.00"},null,null,"Nuevo. Unifamiliar",null,"Unifamiliar",16]
[null,"Percentil invierno 97,5",{"v":-3.7,"d":"-3.70"},{"$nulls":4},"V","Medio",165,"Medio",{"$nulls":3},"Existente. (Ant. 2007)",null,"Bloque",29]
[null,"Temp. Verano",{"v":34,"d":"34.00"},{"$nulls":5},"Pesado",260,"Pesado",{"$nulls":3},"Existente. Unifamilar",null,"Unifamiliar",29]
[null,"Temp. Mínima historica",{"v":-16,"d":"-16.00"},{"$nulls":5},"Muy pesado",370,"Pesado"]
[{"$nulls":4},"Temp. min(ºC)"]
["Factor sensible",null,null,"Temp. max(ºC)","Temp exterior calculo 99%","Temp exterior calculo 97,5%","Temp. mínima histórica (ºC)"]
[0.95,"Albacete","D3",33,{"v":-4.7,"d":"-4.70 "},{"v":-3.7,"d":"-3.70 "},-23,1,null,null,"Calefacción",null,null,"Refrigeración"]
[0.7,"Alicante","B4",30,{"v":2.6,"d":"2.60"},{"v":3.6,"d":"3.60"},-5,1,null,null,"Rend. Est","K primaria","K CO2","Rend. Est","K primaria","K CO2"]
[0.7,"Almería","A4",31,{"v":6.5,"d":"6.50"},{"v":5.3,"d":"5.30"},-1,1,"Sist. de referencia 2006",null,{"v":0.7,"d":"0.700"},1.081,0.287,{"v":1.7,"d":"1.700"},2.603,0.649]
[1,"Ávila","E1",30,{"v":-7.2,"d":"-7.20 "},{"v":-5.1,"d":"-5.10 "},-21,1,"Sist. de referencia 2013",null,{"v":0.92,"d":"0.920"},1.011,0.204,{"v":2,"d":"2.000"},1.954,0.331]
[0.9,"Badajoz","C4",33,{"v":-0.5,"d":"-0.50 "},{"v":0.7,"d":"0.70"},-6,1]
[0.7,"Barcelona","C2",30,{"v":0.1,"d":"0.10"},{"v":1.2,"d":"1.20"},-7,1,"Temperaturas"]
[0.75,"Bilbao","C1",26,{"v":-1.2,"d":"-1.20 "},{"v":0.2,"d":"0.20"},-8,1,"---"]
[1,"Burgos","E1",27,{"v":-7.2,"d":"-7.20 "},{"v":-5.6,"d":"-5.60 "},-18,1,15]
[0.9,"Cáceres","C4",34,{"v":0.5,"d":"0.50"},{"v":1.5,"d":"1.50"},-6,1,16]
[0.7,"Cádiz","A3",35,{"v":7.2,"d":"7.20"},{"v":6.5,"d":"6.50"},-2,1,17]
[0.7,"Castellón","B3",31,{"v":2.9,"d":"2.90"},{"v":3.5,"d":"3.50"},-8,1,18]
[0.7,"Ceuta","B3",31,{"v":2.9,"d":"2.90"},{"v":4.2,"d":"4.20"},-1,1,19]
[0.8,"Ciudad Real","D3",34,{"v":-4.7,"d":"-4.70 "},{"v":-3.4,"d":"-3.40 "},-10,1,20]
[0.75,"Córdoba","B4",36,{"v":-1.2,"d":"-1.20 "},{"v":-0.3,"d":"-0.30 "},-6,1,21]
[0.7,"Coruña, La","C1",26,{"v":3,"d":"3.00"},{"v":3.8,"d":"3.80"},-9,1,22]
[0.85,"Cuenca","D2",33,{"v":-6.6,"d":"-6.60 "},{"v":-5.2,"d":"-5.20 "},-21,1,23]
[0.7,"Gerona","D2",33,{"v":-2.1,"d":"-2.10 "},{"v":-1.7,"d":"-1.70 "},-11,1,24]
[0.7,"Granada","C3",36,{"v":-1.7,"d":"-1.70 "},{"v":0.2,"d":"0.20"},-13,1,25]
[0.75,"Guadalajara","D3",33,{"v":-3.4,"d":"-3.40 "},{"v":2.5,"d":"2.50"},-14,1,26]
[0.7,"Huelva","A4",35,{"v":1.8,"d":"1.80"},{"v":2.3,"d":"2.30"},-6,1,27]
[0.75,"Huesca","D2",33,{"v":-4.7,"d":"-4.70 "},{"v":-3.5,"d":"-3.50 "},-14,1,28]
[0.75,"Jaén","C4",37,{"v":0.3,"d":"0.30"},{"v":1.2,"d":"1.20"},-8,1,29]
[1,"León","E1",31,{"v":-6.5,"d":"-6.50 "},{"v":-4.7,"d":"-4.70 "},-18,1,"---"]
[0.75,"Lleida","D3",34,{"v":-4.5,"d":"-4.50 "},{"v":-3.4,"d":"-3.40 "},-11,1]
[0.75,"Logroño","D2",30,{"v":-1.8,"d":"-1.80 "},{"v":-0.6,"d":"-0.60 "},-12,1,"Limites HE1 2013"]
[0.7,"Lugo","D1",29,{"v":-1.7,"d":"-1.70 "},{"v":0.5,"d":"0.50"},-8,1,null,null,"ALFA","A","B","C","D","E",null,null,"alfa3"]
[0.75,"Madrid","D3",34,{"v":-4.9,"d":"-4.90 "},{"v":-3.7,"d":"-3.70 "},-16,1,null,"Dcal base",15,15,15,20,27,40,null,null,"A2c"]
[0.7,"Málaga","A3",30,{"v":3.4,"d":"3.40"},{"v":4.3,"d":"4.30"},-4,1,null,"Fcal",0,0,0,1000,2000,3000,null,null,"B2c"]
[0.7,"Melilla","A3",30,{"v":3.2,"d":"3.20"},{"v":4,"d":"4.00"},-1,1,null,"D3",{"$nulls":8},"C2c"]
[0.7,"Murcia","B3",32,{"v":-0.8,"d":"-0.80 "},{"v":1.4,"d":"1.40"},-5,1,"Zona climática","D3"]
[0.75,"Orense","D2",31,{"v":-2.3,"d":"-2.30 "},{"v":-1.6,"d":"-1.60 "},-8,1,"Zona Inv.","D"]
[0.75,"Oviedo","D1",28,{"v":-0.5,"d":"-0.50 "},{"v":0.2,"d":"0.20"},-11,1,"Dbase",27]
[0.85,"Palencia","D1",33,{"v":-5.7,"d":"-5.70 "},{"v":-4.3,"d":"-4.30 "},-14,1,"Fcal",2000]
[0.7,"Palma de Mallorca","B3",30,{"v":-0.7,"d":"-0.70 "},{"v":0.3,"d":"0.30"},-4,0,"Dlim",94.79661016949153,"kWh/m2 año"]
[0.85,"Pamplona","D1",32,{"v":-4.2,"d":"-4.20 "},{"v":-3.6,"d":"-3.60 "},-16,1]
[0.7,"Pontevedra","C1",27,{"v":1.7,"d":"1.70"},{"v":2.4,"d":"2.40"},-4,1,null,null,1,2,3,4]
[0.85,"Salamanca","D2",30,{"v":-6.3,"d":"-6.30 "},{"v":-4.9,"d":"-4.90 "},-16,1,null,"Dcal base",15,15,15,20]
[0.75,"San Sebastian","D1",25,{"v":-1.2,"d":"-1.20 "},{"v":0.5,"d":"0.50"},-12,1]
[0.75,"Santander","C1",27,{"v":3,"d":"3.00"},{"v":3.8,"d":"3.80"},-4,1,"Zona climática","D3"]
[1,"Segovia","D2",32,{"v":-6.9,"d":"-6.90 "},{"v":-5.7,"d":"-5.70 "},-17,1,"Zona ver","3"]
[0.8,"Sevilla","B4",35,{"v":0.6,"d":"0.60"},{"v":1.9,"d":"1.90"},-6,1,"Dbase",3]
[1,"Soria","E1",31,{"v":1.8,"d":"1.80"},{"v":2.5,"d":"2.50"},-16,1,"Dlim",15,"kWh/m2 año"]
[0.7,"Tarragona","B3",28,{"v":1.7,"d":"1.70"},{"v":2.4,"d":"2.40"},-7,1]
[0.8,"Teruel","D2",29,{"v":-7.2,"d":"-7.20 "},{"v":-6.1,"d":"-6.10 "},-14,1]
[0.8,"Toledo","C4",36,{"v":-2.7,"d":"-2.70 "},{"v":-1.6,"d":"-1.60 "},-9,1,"Anexo E",2019]
[0.7,"Valencia","B3",29,{"v":0.3,"d":"0.30"},{"v":1.5,"d":"1.50"},-8,1,null,null,"ALFA","A","B","C","D","E","Proyecto"]
[0.85,"Valladolid","D2",30,{"v":-5.6,"d":"-5.60 "},{"v":-4.4,"d":"-4.40 "},-16,1,null,"Um, Us",0.56,0.5,0.38,0.29,0.27,0.23,0.27]
[0.9,"Vitoria","D1",31,{"v":-4.7,"d":"-4.70 "},{"v":-3.5,"d":"-3.50 "},-18,1,null,"Uc",0.5,0.44,0.33,0.23,0.22,0.19,0.22]
[0.8,"Zamora","D2",33,{"v":-5.2,"d":"-5.20 "},{"v":-3.5,"d":"-3.50 "},-14,1,null,"Ut, Unh",0.8,0.8,0.69,0.48,0.48,0.48,0.48]
[0.75,"Zaragoza","D3",32,{"v":-3.1,"d":"-3.10 "},{"v":-1.8,"d":"-1.80 "},-11,1,null,"Uv",2.7,2.7,2,2,1.6,1.5,1.6]
[0.65,"Palmas de Gran Canarias","alfa3",31,{"v":12,"d":"12.00"},{"v":14.1,"d":"14.10"},7,0]
[0.65,"Santa Cruz de Tenerife","alfa3",30,{"v":9.5,"d":"9.50"},{"v":11.7,"d":"11.70"},3,0,"Umax 2019",null,"ALFA","A","B","C","D","E"]
[null,"alfa 3 / 2013",{"$nulls":7},"Um, Us",0.8,0.7,0.56,0.49,0.41,0.37,0.41]
[0.65,"A3 / 2013",{"$nulls":7},"Uc",0.55,0.5,0.44,0.4,0.35,0.33,0.35]
[0.65,"A4 / 2013",{"$nulls":7},"Ut, Unh",0.9,0.8,0.75,0.7,0.65,0.59,0.65]
[0.7,"B3 / 2013",{"$nulls":7},"Uv",3.2,2.7,2.3,2.1,1.8,1.8,1.8]
[0.7,"B4 / 2013"]
[0.75,"C1 / 2013"]
[0.75,"C2 / 2013"]
[0.75,"C3 / 2013"]
[0.65,"C4 / 2013"]
[0.75,"D1 / 2013",{"$nulls":6},"Permeabilidad",null,"ALFA","A","B","C","D","E"]
[0.75,"D2 / 2013",{"$nulls":8},27,27,27,9,9,9]
[0.75,"D3 / 2013"]
[0.8,"E1 / 2013"]
[{"$nulls":8},"Combustibles"]
[{"$nulls":9},"grCO2 / kW"]
[{"$nulls":8},"Gas natural",204]
[{"$nulls":8},"Gasoleo-C",287]
[{"$nulls":8},"GLP (Propano)",244]
[{"$nulls":8},"Carbon",347]
[{"$nulls":8},"Biomasa Pellet",0]
[{"$nulls":8},"Biomasa Astillas Clase I",0]
[{"$nulls":8},"Biomasa Agricola",0]
[{"$nulls":8},"Electricidad Peninsular",649]
[{"$nulls":8},"Electricidad Noc. Peninsular",517]
[{"$nulls":8},"Electricidad Extrapeninsular",981]
[{"$nulls":8},"Electricidad Noc.Extrapeninsular",981]
[]
[]
[{"$nulls":8},"Limites HE0 2013"]
[{"$nulls":10},"ALFA","A","B","C","D","E"]
[{"$nulls":9},"Dcal base",40,40,45,50,60,70]
[{"$nulls":9},"Fcal",1000,1000,1000,1500,3000,4000]
[]
[{"$nulls":8},"Zona Inv.","D"]
[{"$nulls":8},"Dbase",60]
[{"$nulls":8},"Fcal",3000]
[{"$nulls":8},"Dlim",161.6949152542373]
[]
[]
[{"$nulls":8},"Coeficientes rendimiento sistemas"]
[{"$nulls":11},"sistACS","sist",null,"listcal",null,null,"listbomba"]
[{"$nulls":6},"SOLO CALEFACCIÓN",{"$nulls":4},"Mixto","Sencillo",null,"Caldera estándar",null,null,"Individual tipo Split"]
[{"$nulls":6},"Caldera estándar",null,0.97,{"$nulls":3},"Mixto",null,"Caldera baja temperat.",null,null,"Centralizada (unifamiliar)"]
[{"$nulls":6},"Caldera baja temperat.",null,1,{"$nulls":5},"Caldera condensación",null,null,"Centralizada (bloques)"]
[{"$nulls":6},"Caldera condensación",null,1.08,null,null,"valor CAL","Mixto",null,"Cald.Biomasa "]
[{"$nulls":6},"Cald.Biomasa ",null,0.74,null,null,"codigo",2,null,"Cald. Biomasa UNE 303-5"]
[{"$nulls":6},"Cald. Biomasa UNE 303-5",null,0.95,{"$nulls":5},""]
[{"$nulls":6},"Bomba de calor",{"$nulls":7},"Efecto Joule"]
[{"$nulls":6},"Efecto Joule",null,1,null,null,"valor CAL","Mixto",null,""]
[{"$nulls":6},"MIXTA",{"$nulls":4},"codigo",2,null,""]
[{"$nulls":6},"Caldera estándar",null,0.98,{"$nulls":5},""]
[{"$nulls":6},"Caldera baja temperat.",null,1,{"$nulls":5},""]
[{"$nulls":6},"Caldera condensación",null,1.06,{"$nulls":5},""]
[{"$nulls":6},"Cald.Biomasa ",null,0.76,{"$nulls":6},"fila","columna","factor"]
[{"$nulls":6},"Cald. Biomasa UNE 303-5",null,0.95,null,null,"Sistema CAL","Mixto","Caldera condensación",null,11,3,1.06]
[{"$nulls":6},"SOLO ACS"]
[{"$nulls":6},"Caldera estándar",null,0.93,null,null,"Sistema ACS","Mixto","Caldera condensación",null,11,3,1.06]
[{"$nulls":6},"Calentador eléctrico",null,1]
[]
[]
[]
[]
[{"$nulls":6},"BOMBA DE CALOR"]
[{"$nulls":8},"ALFA","A","B","C","D","E"]
[{"$nulls":6},"Equipos individuales tipo Split",null,0.6,0.6,0.62,0.62,0.58,0.58]
[{"$nulls":6},"Equipos centralizados (unifamiliar)",null,0.79,0.79,0.71,0.71,0.68,0.68]
[{"$nulls":6},"Equipos centralizados (bloques)",null,0.79,0.79,0.75,0.75,0.58,0.58]
[]
[{"$nulls":6},"REFRIGERACION",null,1,2,3,4]
[{"$nulls":5},4,"Equipos individuales tipo Split",null,1,0.54,0.66,0.75]
[{"$nulls":6},"Equipos centralizados (unifamiliar)",null,1,0.83,0.71,0.78]
[{"$nulls":6},"Equipos centralizados (bloques)",null,1,0.9,0.88,0.88]
[]
[{"$nulls":6},"Zona Inv.","D"]
[{"$nulls":6},"Zona Ver.",3]
[]
[{"$nulls":6},"BOMBA",0.58]
[{"$nulls":6},"REFRIGE",0.88]
[]
[{"$nulls":6},"Equipos centralizados (bloques)"]
[]
[null,"estaciones meteorologicas",2,3,4,5,6,7,8,9,10,11]
[null,"Madrid","Madrid (Barajas aerop.)","Madrid (Navacerrada puerto)","Madrid (Torrejón de Ardoz)","Madrid (Colmenar Viejo FAMET)","Madrid (Retiro)","Madrid (Getafe)","Madrid (Aranjuez)","Madrid (Buitrago)","Málaga (aerop.)",""]
[null,"51 Madrid (Barajas aerop.)","UNE 100001"]
[null,"Albacete","Albacete (Los llanos Base aérea)","Albacete (Hellín bomberos)"]
[null,"Alicante","Alicante (El Altet)","Alicante (Ciudad Jardin)"]
[null,"Almería","Almería (Aeropuerto)"]
[null,"Ávila","Avila (Observatorio)"]
[null,"Badajoz","Badajoz (Talavera base aérea)"]
[null,"Barcelona","Barcelona (aeropuerto El Prat)","Barcelona (Fabra)","Barcelona (Granollers)"]
[null,"Bilbao","Vizcaya (Bilbao aerop.)"]
[null,"Burgos","Burgos (Villafría)"]
[null,"Cáceres","Caceres"]
[null,"Cádiz","Cádiz (Rota)","Cádiz (Jerez de la Frontera)"]
[null,"Castellón","Castellón (Almazora)"]
[null,"Ceuta","Ceuta"]
[null,"Ciudad Real","Ciudad Real (Esc. Magisterio)"]
[null,"Córdoba","Córdoba (aerop.)"]
[null,"Coruña, La","A Coruña (Aeropuerto)","A Coruña (Estación completa)"]
[null,"Cuenca","Cuenca"]
[null,"Gerona","Girona (aerop.)"]
[null,"Granada","Granada (aerop.)","Granada (base aérea)"]
[null,"Guadalajara","Guadalajara (Molina de Aragón)"]
[null,"Huelva","Huelva (Ronda Este)"]
[null,"Huesca","Huesca (Monflorite)"]
[null,"Jaén","Jaén (Cerro de los lirios)"]
[null,"León","León (Virgen del camino)","León (Ponferrada)"]
[null,"Lleida","Lleida (observatori 2)"]
[null,"Logroño","La Rioja (Logroño Agoncillo)"]
[null,"Lugo","Lugo (Rozas aerop.)"]
[null,"Madrid","Madrid (Barajas aerop.)","Madrid (Navacerrada puerto)","Madrid (Torrejón de Ardoz)","Madrid (Colmenar Viejo FAMET)","Madrid (Retiro)","Madrid (Getafe)","Madrid (Aranjuez)","Madrid (Buitrago)","Málaga (aerop.)"]
[null,"Málaga","Málaga (aerop.)"]
[null,"Melilla","Melilla"]
[null,"Murcia","Murcia","Murcia (Cartagena)","Murcia (San Javier)","Murcia (Cieza)","Murcia (Lorca)","Murcia (Yecla)"]
[null,"Orense","Ourense (Granxa)"]
[null,"Oviedo","Asturias (Oviedo EL cristo)","Asturias (Ranón aeropuerto)"]
[null,"Palencia","Palencia (Autilla del Pino)"]
[null,"Palma de Mallorca","Baleares (Mahón)","Baleares (Aeropuerto Son San Juan)","Baleares (Pollensa)","Baleares (Escorca Monasterio)","Baleares (Palma centro metero.)"]
[null,"Pamplona","Navarra (Pamplona Noain)","Navarra (Sartaguda)"]
[null,"Pontevedra","Pontevedra (Mourente)","Pontevedra (Vigo Peinador)"]
[null,"Salamanca","Salamanca (Matacán)"]
[null,"San Sebastian","Guipúzcoa (San Sebastián aerop.)","Guipúzcoa (San Sebastián Igueldo)"]
[null,"Santander","Cantabria (Santander CMT)"]
[null,"Segovia","Segovia"]
[null,"Sevilla","Sevilla (aerop.)","Sevilla (Morón de la frontera)"]
[null,"Soria","Soria (Vinuesa)","Soria (observatorio)"]
[null,"Tarragona","Tarragona (Tortosa)","Tarragona (Reus)"]
[null,"Teruel","Teruel"]
[null,"Toledo","Toledo (Buenavista)","Toledo (Madrilejos)"]
[null,"Valencia","Valencia (Manises aerop.)","Valencia (ciudad)"]
[null,"Valladolid","Valladolid (Villanubla)"]
[null,"Vitoria","Alava (Vitoria Aeropuerto Foronda)"]
[null,"Zamora","Zamora"]
[null,"Zaragoza","Zaragoza (aerop.)","Zaragoza (Daroca)"]
[null,"Palmas de Gran Canarias","Las Palmas (San Bartolome aerop.)","Las Palmas (San Bartolomé Tirajana)","Las Palmas (Telde aerop.)"]
[null,"Santa Cruz de Tenerife","S.C. Tenerife (Mazo aerop.)","S.C. Tenerife (Reina Sofía aerop.)","S.C. Tenerife (Los Rodeos)","S.C. Tenerife (ciudad)"]

{"sheet":"Perfil de Uso","index":4,"n_rows":57,"n_cols":75,"rows_kept":57,"merged":[[5,22,5,27],[5,29,5,30],[7,1,7,25],[7,27,15,27],[12,1,12,25],[17,1,17,25],[17,27,35,27],[22,1,22,25],[27,1,27,25],[32,1,32,25],[37,1,37,25],[37,27,40,27],[42,1,42,13],[42,16,42,25],[43,16,43,21],[43,22,43,25],[44,16,44,21],[44,22,44,25],[49,2,49,13],[49,15,49,25],[50,2,50,13],[51,2,51,13],[52,2,52,13],[53,2,53,13],[54,2,54,13],[55,2,55,13],[56,2,56,13]],"read":"bin_skipped_in_rows","flags":["formulas_cached_only","records_skipped"],"rows_in_doubt":{"n":0,"rows":[]},"rows_in_doubt_other":4}
[]
[null,"APP 13790","Calculo de carga y demanda térmica    Autor: Oscar Redondo Rivera.   ",{"$nulls":26},"Versión v.9.9  Marzo 2022"]
[]
[]
[null,"Perfil residencial CTE-HE1:",null,null,"Cargas Termicas Residencial:",{"$nulls":6},"Cargas Termicas Terciarios:",{"$nulls":22},"dias mes tipo",{"$nulls":3},30]
[{"$nulls":22},"Perfil de uso seleccionado:",{"$nulls":6},"RITE_RES",{"$nulls":4},"laborables",{"$nulls":3},21.34]
[{"$nulls":34},"fin semana",{"$nulls":3},8.66]
[null,"Temperatura de consigna en VERANO  (ºC)",{"$nulls":25},"TEMPERATURAS",null,"media",{"v":25,"d":"25.00"},null,"media",null,1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,null,"dias","Fracc. horas Ref","Fracc semana","Fracc mes",21,21,21,21,21,25,25,25,25,21,21,21]
[null,null,1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,{"$nulls":3},"% flotacion",{"v":0,"d":"0%"},null,25,null,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,24,21.34,512.16,5,21.34]
[null,"Laboral",25,25,25,25,25,25,25,25,25,25,25,25,25,25,25,25,25,25,25,25,25,25,25,25,{"$nulls":3},"max",{"v":25,"d":"25.00"},null,25,null,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,24,8.66,207.84,2,8.66]
[null,"Sábados y Festivos",25,25,25,25,25,25,25,25,25,25,25,25,25,25,25,25,25,25,25,25,25,25,25,25,{"$nulls":3},"min",{"v":25,"d":"25.00"},{"$nulls":29},{"v":1,"d":"1.00"},{"v":1,"d":"1.00"},{"v":1,"d":"1.00"}]
[]
[null,"Temperatura de consigna en INVIERNO  (ºC)",{"$nulls":27},"media",{"v":21,"d":"21.00"},null,"media",null,1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,null,null,"Fracc. horas Cal","Fracc semana","Fracc mes"]
[null,null,1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,{"$nulls":3},"% flotacion",{"v":0,"d":"0%"},null,21,null,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,24,21.34,512.16,5,21.34]
[null,"Laboral",21,21,21,21,21,21,21,21,21,21,21,21,21,21,21,21,21,21,21,21,21,21,21,21,{"$nulls":3},"max",{"v":21,"d":"21.00"},null,21,null,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,24,8.66,207.84,2,8.66]
[null,"Sábados y Festivos",21,21,21,21,21,21,21,21,21,21,21,21,21,21,21,21,21,21,21,21,21,21,21,21,{"$nulls":3},"min",{"v":21,"d":"21.00"},{"$nulls":29},{"v":1,"d":"1.00"},{"v":1,"d":"1.00"},{"v":1,"d":"1.00"}]
[]
[null,"Ocupación sensible (W/m2)",{"$nulls":25},"GANANCIAS INTERNAS",null,"media",{"v":1.5145422222222213,"d":"1.51"},50.0546448087432]
[null,null,1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24]
[null,"Laboral",2.15,2.15,2.15,2.15,2.15,2.15,2.15,0.54,0.54,0.54,0.54,0.54,0.54,0.54,0.54,1.08,1.08,1.08,1.08,1.08,1.08,1.08,1.08,2.15,{"$nulls":3},"max",2.15]
[null,"Sábados y Festivos",2.15,2.15,2.15,2.15,2.15,2.15,2.15,2.15,2.15,2.15,2.15,2.15,2.15,2.15,2.15,2.15,2.15,2.15,2.15,2.15,2.15,2.15,2.15,2.15,{"$nulls":3},"min",0.54]
[]
[null,"Ocupación latente (W/m2)",{"$nulls":27},"media",{"v":0.9569111111111108,"d":"0.96"},32.702367941712204]
[null,null,1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24]
[null,"Laboral",1.36,1.36,1.36,1.36,1.36,1.36,1.36,0.34,0.34,0.34,0.34,0.34,0.34,0.34,0.34,0.68,0.68,0.68,0.68,0.68,0.68,0.68,0.68,1.36,{"$nulls":3},"max",1.36]
[null,"Sábados y Festivos",1.36,1.36,1.36,1.36,1.36,1.36,1.36,1.36,1.36,1.36,1.36,1.36,1.36,1.36,1.36,1.36,1.36,1.36,1.36,1.36,1.36,1.36,1.36,1.36,{"$nulls":3},"min",0.34]
[]
[null,"Iluminación (W/m2)",{"$nulls":27},"media",{"v":1.7134134020618559,"d":"1.71"},8.333333333333334]
[null,null,1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24]
[null,"Laboral",0.44,0.44,0.44,0.44,0.44,0.44,0.44,1.32,1.32,1.32,1.32,1.32,1.32,1.32,1.32,1.32,1.32,1.32,{"v":2.2,"d":"2.20"},{"v":4.4,"d":"4.40"},{"v":4.4,"d":"4.40"},{"v":4.4,"d":"4.40"},{"v":4.4,"d":"4.40"},{"v":2.2,"d":"2.20"},{"$nulls":3},"max",{"v":4.4,"d":"4.40"}]
[null,"Sábados y Festivos",0.44,0.44,0.44,0.44,0.44,0.44,0.44,1.32,1.32,1.32,1.32,1.32,1.32,1.32,1.32,1.32,1.32,1.32,{"v":2.2,"d":"2.20"},{"v":4.4,"d":"4.40"},{"v":4.4,"d":"4.40"},{"v":4.4,"d":"4.40"},{"v":4.4,"d":"4.40"},{"v":2.2,"d":"2.20"},{"$nulls":3},"min",0.44]
[]
[null,"Equipos (W/m2)",{"$nulls":27},"media",{"v":1.6500000000000001,"d":"1.65"},10]
[null,null,1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24]
[null,"Laboral",0.44,0.44,0.44,0.44,0.44,0.44,0.44,1.32,1.32,1.32,1.32,1.32,1.32,1.32,1.32,1.32,1.32,1.32,{"v":2.2,"d":"2.20"},{"v":4.4,"d":"4.40"},{"v":4.4,"d":"4.40"},{"v":4.4,"d":"4.40"},{"v":4.4,"d":"4.40"},{"v":2.2,"d":"2.20"},{"$nulls":3},"max",{"v":4.4,"d":"4.40"}]
[null,"Sábados y Festivos",0.44,0.44,0.44,0.44,0.44,0.44,0.44,1.32,1.32,1.32,1.32,1.32,1.32,1.32,1.32,1.32,1.32,1.32,{"v":2.2,"d":"2.20"},{"v":4.4,"d":"4.40"},{"v":4.4,"d":"4.40"},{"v":4.4,"d":"4.40"},{"v":4.4,"d":"4.40"},{"v":2.2,"d":"2.20"},{"$nulls":3},"min",0.44]
[]
[null,"Tasa de ventilación adicional",{"$nulls":25},"VENTIL.",null,"horas ver.",{"v":0,"d":"0.00"},{"$nulls":3},1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24]
[null,null,1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,{"$nulls":3},"tasa ver.",{"v":0,"d":"0.00"},{"$nulls":3},0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0]
[null,"Verano (r/h)",0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,{"$nulls":3},"horas inv.",{"v":0,"d":"0.00"},{"$nulls":3},0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0]
[null,"Invierno (r/h)",0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,{"$nulls":3},"tasa inv.",{"v":0,"d":"0.00"}]
[]
[null,"Periodo de invierno - verano",{"$nulls":14},"Porcentajes mayoracion cargas"]
[null,null,1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,null,null,"Mayoracion cargas inv.",{"$nulls":5},{"v":10,"d":"10.00 %"}]
[null,"Mes del año","L","L","L","L","L","L","L","L","L","L","L","L",null,null,"Mayoracion cargas ver.",{"$nulls":5},{"v":10,"d":"10.00 %"}]
[null,"L=Libre, se asignará uso de calefacción o refrigeración según corresponda por calculo"]
[null,"I=Invierno, en estos meses tan solo se asignará calefacción"]
[null,"V=Verano, en estos meses tan solo se asignará refrigeración"]
[]
[null,"Tipo de edificio","Residencial tipo",{"$nulls":12},"Residencial"]
[null,"Aire ventilación","Aire exterior",{"$nulls":12},"Exterior"]
[null,"Control ventilación","Constante",{"$nulls":12},"Cte_dia"]
[null,"Metabolismo","De pie sin movimiento (TIPO)",{"$nulls":12},"De pie sin movimiento"]
[null,"Tasa renovacion","Según CTE-HS3",{"$nulls":12},"Resid."]
[null,"Horas en climatizar",{"v":2,"d":"2.00"}]
[null,"Tasa ocupacion",{"v":20,"d":"20 m2/pers."}]
[null,"Caudal ventilación","0,63r/h"]

{"sheet":"RITE TER","index":5,"n_rows":66,"n_cols":28,"rows_kept":66,"hidden":true,"merged":[[3,2,3,10],[5,2,5,5],[5,12,5,17],[5,18,5,21],[6,2,6,5],[6,12,6,17],[6,18,6,21],[8,2,8,5],[10,2,10,5],[10,12,10,17],[10,18,10,21],[11,2,11,5],[11,12,11,17],[11,18,11,21],[12,2,12,10],[12,12,12,17],[12,18,12,21],[13,2,13,10],[13,12,13,17],[13,18,13,21],[14,2,14,5],[14,12,14,17],[14,18,14,21],[16,2,16,10],[17,2,17,5],[17,12,17,17],[17,18,17,21],[18,2,18,5],[18,12,18,17],[18,18,18,21],[19,2,19,5],[21,2,21,10],[21,12,21,17],[21,18,21,21],[22,2,22,5],[22,8,22,10],[22,12,22,17],[22,18,22,21],[23,2,23,5],[23,8,23,10],[23,12,23,17],[23,18,23,21],[25,2,25,5],[25,12,25,17],[25,18,25,21],[26,2,26,5],[26,12,26,17],[26,18,26,21],[28,1,28,25],[35,1,35,25],[37,1,37,25],[42,1,42,25],[47,1,47,25],[52,1,52,25],[57,1,57,25],[62,1,62,25]],"read":"bin_skipped_in_rows","flags":["formulas_cached_only","records_skipped"],"rows_in_doubt":{"n":0,"rows":[]},"rows_in_doubt_other":12}
[]
[{"$nulls":3},"GENERADOR DE PERFILES DE USO PARA EDIFICIOS TERCIARIOS"]
[]
[null,"Tipo de edificio","Docencia tipo"]
[]
[null,"Temperatura Calefacción (RITE)",{"v":21,"d":"21ºC"},{"$nulls":3},"RITE 2021>>> 21 ºC",{"$nulls":5},"Caida Temp. Reducida",{"$nulls":5},{"v":2,"d":"2ºC"}]
[null,"Temperatura refrigeración (RITE)",{"v":25,"d":"25ºC"},{"$nulls":3},"RITE 2021>>> 25 ºC",{"$nulls":5},"Subida Temp. Elevada",{"$nulls":5},{"v":2,"d":"2ºC"}]
[]
[null,"Horas estimadas en climatizar",{"v":2,"d":"2h"}]
[]
[null,"Ventilación","IDA2",{"$nulls":3},"RITE:",45,"m3/h persona",{"$nulls":3},"Rendimiento sensible",{"$nulls":5},{"v":90,"d":"90.00 %"},{"$nulls":3},1]
[null,"Caudal de ventilación",{"v":945,"d":"945 m3/h"},{"$nulls":3},"",{"$nulls":5},"Rendimiento latente",{"$nulls":5},{"v":75,"d":"75.00 %"},{"$nulls":3},0]
[null,"Procedencia aire ventilación","Recuperador sensible",{"$nulls":9},"Tª aire invierno UTA",{"$nulls":5},{"v":19,"d":"19ºC"},{"$nulls":3},0]
[null,"Control de la ventilación","Constante",{"$nulls":9},"Tª aire verano UTA",{"$nulls":5},{"v":28,"d":"28ºC"}]
[null,"Tasa equivalente de renovación",{"v":1.1864406779661012,"d":"1.19 r/h"},{"$nulls":3},90,{"$nulls":5},"Tª humedad aire UTA",{"$nulls":5},{"v":50,"d":"50%"}]
[]
[null,"Metabolismo ocupantes","De pie sin movimiento (TIPO)"]
[null,"Tasa de ocupación calculo",21,{"$nulls":3},"personas",{"$nulls":5},"Nº de personas estimado",{"$nulls":5},{"v":21,"d":"21 personas"}]
[null,"Ratio estimado potencia sensible",{"v":53.389830508474574,"d":"53.39 W/m2"},{"$nulls":3},75,"W/persona",{"$nulls":4},"Tasa ocupacion estimada",{"$nulls":5},{"v":1.5,"d":"1.5 m2/pers."}]
[null,"Ratio estimado potencia latente",{"v":34.88135593220339,"d":"34.88 W/m2"},{"$nulls":3},49,"W/persona"]
[]
[null,"Tipo de iluminación","Led puntual (tipo splot)",{"$nulls":9},"Iluminancia media  (Em)",{"$nulls":5},500]
[null,"Potencia Iluminación",{"v":245.83333333333334,"d":"246W"},{"$nulls":3},"Max. CTE",null,{"v":295,"d":"295W"},{"$nulls":3},"Potencia estimada ilum.",{"$nulls":5},{"v":245.83333333333334,"d":"246W"}]
[null,"Ratio estimado potencia",{"v":8.333333333333334,"d":"8.33 W/m2"},{"$nulls":3},"Max. CTE",null,{"v":10,"d":"10.00W/m2"},{"$nulls":3},"Ratio estimado potencia",{"$nulls":5},{"v":8.333333333333334,"d":"8.33 W/m2"}]
[]
[null,"Potencia equipos",{"v":295,"d":"295W"},{"$nulls":9},"Potencia estimada equip.",{"$nulls":5},{"v":295,"d":"295W"}]
[null,"Ratio estimado potencia",{"v":10,"d":"10.00 W/m2"},{"$nulls":3},"W/m2",{"$nulls":5},"Ratio estimado potencia",{"$nulls":5},{"v":10,"d":"10.00 W/m2"}]
[]
[null,"Perfiles de uso (% sobre el total)"]
[null,"Hora solar",1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,null,"Tasa W/m2"]
[null,"Ocupacion",0,0,0,0,5,75,90,90,80,80,80,45,45,60,60,60,30,20,0,0,0,0,0,0,null,{"v":53.389830508474574,"d":"53.39"}]
[null,"Iluminacion",0,0,0,0,30,85,95,95,95,95,95,80,70,80,80,80,50,30,30,30,0,0,0,0,null,{"v":8.333333333333334,"d":"8.33"}]
[null,"Equipos",0,0,0,0,5,75,90,90,80,80,80,45,45,60,60,60,30,20,0,0,0,0,0,0,null,{"v":10,"d":"10.00"}]
[]
[]
[null,"PERFIL GENERADO"]
[]
[null,"Temperatura de consigna en VERANO  (ºC)"]
[null,null,1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24]
[null,"Laboral",27,27,27,27,27,27,25,25,25,25,25,25,25,25,25,25,25,25,25,25,25,25,25,27]
[null,"Sábados y Festivos",27,27,27,27,27,27,27,27,27,27,27,27,27,27,27,27,27,27,27,27,27,27,27,27]
[]
[null,"Temperatura de consigna en INVIERNO  (ºC)"]
[null,null,1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24]
[null,"Laboral",19,19,19,19,19,19,21,21,21,21,21,21,21,21,21,21,21,21,21,21,21,21,21,19]
[null,"Sábados y Festivos",19,19,19,19,19,19,19,19,19,19,19,19,19,19,19,19,19,19,19,19,19,19,19,19]
[]
[null,"Ocupación sensible (W/m2)"]
[null,null,1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24]
[null,"Laboral",{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":2.669491525423729,"d":"2.67"},{"v":40.04237288135593,"d":"40.04"},{"v":48.05084745762712,"d":"48.05"},{"v":48.05084745762712,"d":"48.05"},{"v":42.71186440677966,"d":"42.71"},{"v":42.71186440677966,"d":"42.71"},{"v":42.71186440677966,"d":"42.71"},{"v":24.02542372881356,"d":"24.03"},{"v":24.02542372881356,"d":"24.03"},{"v":32.03389830508474,"d":"32.03"},{"v":32.03389830508474,"d":"32.03"},{"v":32.03389830508474,"d":"32.03"},{"v":16.01694915254237,"d":"16.02"},{"v":10.677966101694915,"d":"10.68"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"}]
[null,"Sábados y Festivos",{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":2.669491525423729,"d":"2.67"},{"v":40.04237288135593,"d":"40.04"},{"v":48.05084745762712,"d":"48.05"},{"v":48.05084745762712,"d":"48.05"},{"v":42.71186440677966,"d":"42.71"},{"v":42.71186440677966,"d":"42.71"},{"v":42.71186440677966,"d":"42.71"},{"v":24.02542372881356,"d":"24.03"},{"v":24.02542372881356,"d":"24.03"},{"v":32.03389830508474,"d":"32.03"},{"v":32.03389830508474,"d":"32.03"},{"v":32.03389830508474,"d":"32.03"},{"v":16.01694915254237,"d":"16.02"},{"v":10.677966101694915,"d":"10.68"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"}]
[]
[null,"Ocupación latente (W/m2)"]
[null,null,1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24]
[null,"Laboral",{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":1.7440677966101696,"d":"1.74"},{"v":26.161016949152543,"d":"26.16"},{"v":31.393220338983053,"d":"31.39"},{"v":31.393220338983053,"d":"31.39"},{"v":27.905084745762714,"d":"27.91"},{"v":27.905084745762714,"d":"27.91"},{"v":27.905084745762714,"d":"27.91"},{"v":15.696610169491526,"d":"15.70"},{"v":15.696610169491526,"d":"15.70"},{"v":20.928813559322034,"d":"20.93"},{"v":20.928813559322034,"d":"20.93"},{"v":20.928813559322034,"d":"20.93"},{"v":10.464406779661017,"d":"10.46"},{"v":6.976271186440679,"d":"6.98"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"}]
[null,"Sábados y Festivos",{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":1.7440677966101696,"d":"1.74"},{"v":26.161016949152543,"d":"26.16"},{"v":31.393220338983053,"d":"31.39"},{"v":31.393220338983053,"d":"31.39"},{"v":27.905084745762714,"d":"27.91"},{"v":27.905084745762714,"d":"27.91"},{"v":27.905084745762714,"d":"27.91"},{"v":15.696610169491526,"d":"15.70"},{"v":15.696610169491526,"d":"15.70"},{"v":20.928813559322034,"d":"20.93"},{"v":20.928813559322034,"d":"20.93"},{"v":20.928813559322034,"d":"20.93"},{"v":10.464406779661017,"d":"10.46"},{"v":6.976271186440679,"d":"6.98"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"}]
[]
[null,"Iluminación (W/m2)"]
[null,null,1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24]
[null,"Laboral",{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":2.5,"d":"2.50"},{"v":7.083333333333334,"d":"7.08"},{"v":7.916666666666667,"d":"7.92"},{"v":7.916666666666667,"d":"7.92"},{"v":7.916666666666667,"d":"7.92"},{"v":7.916666666666667,"d":"7.92"},{"v":7.916666666666667,"d":"7.92"},{"v":6.666666666666668,"d":"6.67"},{"v":5.833333333333333,"d":"5.83"},{"v":6.666666666666668,"d":"6.67"},{"v":6.666666666666668,"d":"6.67"},{"v":6.666666666666668,"d":"6.67"},{"v":4.166666666666667,"d":"4.17"},{"v":2.5,"d":"2.50"},{"v":2.5,"d":"2.50"},{"v":2.5,"d":"2.50"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"}]
[null,"Sábados y Festivos",{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":2.5,"d":"2.50"},{"v":7.083333333333334,"d":"7.08"},{"v":7.916666666666667,"d":"7.92"},{"v":7.916666666666667,"d":"7.92"},{"v":7.916666666666667,"d":"7.92"},{"v":7.916666666666667,"d":"7.92"},{"v":7.916666666666667,"d":"7.92"},{"v":6.666666666666668,"d":"6.67"},{"v":5.833333333333333,"d":"5.83"},{"v":6.666666666666668,"d":"6.67"},{"v":6.666666666666668,"d":"6.67"},{"v":6.666666666666668,"d":"6.67"},{"v":4.166666666666667,"d":"4.17"},{"v":2.5,"d":"2.50"},{"v":2.5,"d":"2.50"},{"v":2.5,"d":"2.50"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"}]
[]
[null,"Equipos (W/m2)"]
[null,null,1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24]
[null,"Laboral",{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0.5,"d":"0.50"},{"v":7.5,"d":"7.50"},{"v":9,"d":"9.00"},{"v":9,"d":"9.00"},{"v":8,"d":"8.00"},{"v":8,"d":"8.00"},{"v":8,"d":"8.00"},{"v":4.5,"d":"4.50"},{"v":4.5,"d":"4.50"},{"v":6,"d":"6.00"},{"v":6,"d":"6.00"},{"v":6,"d":"6.00"},{"v":3,"d":"3.00"},{"v":2,"d":"2.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"}]
[null,"Sábados y Festivos",{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0.5,"d":"0.50"},{"v":7.5,"d":"7.50"},{"v":9,"d":"9.00"},{"v":9,"d":"9.00"},{"v":8,"d":"8.00"},{"v":8,"d":"8.00"},{"v":8,"d":"8.00"},{"v":4.5,"d":"4.50"},{"v":4.5,"d":"4.50"},{"v":6,"d":"6.00"},{"v":6,"d":"6.00"},{"v":6,"d":"6.00"},{"v":3,"d":"3.00"},{"v":2,"d":"2.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"}]

{"sheet":"PERFIL","index":6,"n_rows":84,"n_cols":33,"rows_kept":84,"hidden":true,"merged":[[8,1,8,25]],"read":"bin_skipped_in_rows","flags":["formulas_cached_only","records_skipped"],"rows_in_doubt":{"n":0,"rows":[]},"rows_in_doubt_other":1}
[]
[null,"Tipo de edificio","Docencia tipo",null,null,"Docencia",{"$nulls":7},"Estimada "]
[null,"Ventilación","IDA2",null,null,"IDA2",{"$nulls":7},"Calculada"]
[null,"Procedencia aire ventilación","Recuperador sensible"]
[null,"Metabolismo ocupantes","De pie sin movimiento (TIPO)"]
[null,"superficie",{"v":29.5,"d":"29.50"},"m2"]
[null,"Volumen",79.65,"m3"]
[]
[null,"Perfiles de uso (% sobre el total)"]
[null,"Hora solar",1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24]
[null,"Ocupacion"]
[null,"Iluminacion"]
[null,"Equipos"]
[{"$nulls":31},"CTE HE3"]
[null,"OCUPACION",1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,null,"IDA",null,"m2/personas","Iluminancia","P max W/m2","P equipos W/m2"]
[null,"Constante (100% 24h)",100,100,100,100,100,100,100,100,100,100,100,100,100,100,100,100,100,100,100,100,100,100,100,100,"100_Cte","CTE","100_Cte",20,150,10,5]
[null,"Residencial tipo",90,90,90,70,40,40,20,20,20,20,20,20,30,50,50,50,70,70,80,90,90,90,90,90,"Residencial","CTE","Resid.",20,150,10,5]
[null,"Oficinas_8h tipo",0,0,0,0,10,20,90,90,90,90,90,40,40,90,90,30,0,0,0,0,0,0,0,0,"Oficinas_8h","IDA2","IDA2",10,500,10,15]
[null,"Oficinas_12h tipo",0,0,0,0,10,90,90,90,90,90,90,40,90,90,90,90,30,0,0,0,0,0,0,0,"Oficinas_12h","IDA2","IDA2",10,500,10,15]
[null,"Comercio tipo",0,0,0,0,10,20,50,50,70,70,70,70,70,70,80,50,50,30,30,0,0,0,0,0,"Comercio","IDA3","IDA3",2,500,10,10]
[null,"Docencia tipo",0,0,0,0,5,75,90,90,80,80,80,45,45,60,60,60,30,20,0,0,0,0,0,0,"Docencia","IDA2","IDA2",1.5,500,10,10]
[null,"Hotel tipo",90,90,90,60,40,50,30,30,30,30,30,30,30,30,50,60,60,60,80,80,90,90,90,90,"Hotel_Hostal","IDA3","IDA3",10,500,10,5]
[null,"Restauracion tipo",5,0,0,0,5,5,5,20,50,50,80,80,70,50,30,50,70,70,70,60,50,30,15,15,"Bar_Restaurante","IDA3","IDA3",1,500,10,8.5]
[null,"Publica concurrencia",0,0,0,0,5,5,5,20,50,50,80,80,70,50,30,50,70,80,90,80,70,60,40,0,"Particular1","IDA2","IDA2",2,500,10,10]
[null,"Nula",0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,"Nula","CTE","Resid.",0,0,0,0]
[null,"ILUMINACION"]
[null,"Constante (100% 24h)",100,100,100,100,100,100,100,100,100,100,100,100,100,100,100,100,100,100,100,100,100,100,100,100,"100_Cte"]
[null,"Residencial tipo",10,10,30,45,45,45,45,30,30,30,30,30,30,30,30,50,70,90,80,50,30,30,10,10,"Residencial"]
[null,"Oficinas_8h tipo",0,0,0,0,10,20,90,90,90,90,90,40,40,90,90,30,0,0,0,0,0,0,0,0,"Oficinas_8h"]
[null,"Oficinas_12h tipo",0,0,0,0,10,90,90,90,90,90,90,40,90,90,90,90,30,0,0,0,0,0,0,0,"Oficinas_12h"]
[null,"Comercio tipo",0,0,0,0,0,20,50,90,90,90,90,90,90,90,90,90,90,90,60,0,0,0,0,0,"Comercio"]
[null,"Docencia tipo",0,0,0,0,30,85,95,95,95,95,95,80,70,80,80,80,50,30,30,30,0,0,0,0,"Docencia"]
[null,"Hotel tipo",10,10,20,40,50,40,40,25,25,25,25,25,25,25,25,60,80,90,80,60,30,30,20,20,"Hotel_Hostal"]
[null,"Restauracion tipo",15,15,15,40,40,60,60,90,90,90,90,90,90,90,90,90,90,90,90,50,30,30,15,15,"Bar_Restaurante"]
[null,"Publica concurrencia",15,15,15,40,40,60,60,90,90,90,90,90,90,90,90,90,90,90,90,80,80,60,15,15,"Particular1"]
[null,"Nula",0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,"Nula"]
[null,"EQUIPOS"]
[null,"Constante (100% 24h)",100,100,100,100,100,100,100,100,100,100,100,100,100,100,100,100,100,100,100,100,100,100,100,100,"100_Cte"]
[null,"Residencial tipo",90,90,90,70,40,40,20,20,20,20,20,20,30,50,50,50,70,70,80,90,90,90,90,90,"Residencial"]
[null,"Oficinas_8h tipo",0,0,0,0,10,20,90,90,90,90,90,40,40,90,90,30,0,0,0,0,0,0,0,0,"Oficinas_8h"]
[null,"Oficinas_12h tipo",0,0,0,0,10,90,90,90,90,90,90,40,90,90,90,90,30,0,0,0,0,0,0,0,"Oficinas_12h"]
[null,"Comercio tipo",0,0,0,0,10,20,50,50,70,70,70,70,70,70,80,50,50,30,30,0,0,0,0,0,"Comercio"]
[null,"Docencia tipo",0,0,0,0,5,75,90,90,80,80,80,45,45,60,60,60,30,20,0,0,0,0,0,0,"Docencia"]
[null,"Hotel tipo",90,90,90,60,40,50,30,30,30,30,30,30,30,30,50,60,60,60,80,80,90,90,90,90,"Hotel_Hostal"]
[null,"Restauracion tipo",5,5,5,5,5,5,5,20,50,50,80,80,70,50,30,50,70,70,70,60,50,30,15,15,"Bar_Restaurante"]
[null,"Publica concurrencia",5,5,5,5,5,5,5,20,50,50,80,80,70,50,30,50,70,70,70,60,50,50,15,15,"Particular1"]
[null,"Nula",0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,"Nula"]
[]
[null,"Adulto medio","qsen W/per 25ºC","qlat W/per 25ºC","qsen W/per 20ºC","qlat W/per 20ºC","qsen","qlat"]
[null,"Sentado reposo",71,31,77,26,71,31,"Sentado reposo (cine)",null,null,"selección","De pie sin movimiento (TIPO)",{"$nulls":4},"Selección","Constante"]
[null,"Sentado ligero (montaje)",86,79,119,46,78,46,"Sentado muy ligero (oficina)",null,null,"ASRAE","De pie sin movimiento",{"$nulls":4},"ASRAE","Cte_dia"]
[null,"Sentado muy ligero (oficina)",78,46,94,30,86,79,"Sentado ligero (montaje)",null,null,"qsen",75,{"$nulls":4},"Constante","Cte_dia"]
[null,"De pie sin movimiento (TIPO)",75,49,94,30,75,49,"De pie sin movimiento",null,null,"qlat",49,{"$nulls":4},"Higrorregulada","Prop_ocup."]
[null,"De pie trab.ligero (tiendas)",89,121,123,87,89,121,"De pie trab.ligero (tiendas)",{"$nulls":9},"Cte_ocup."]
[null,"De pie trab.moderado (taller)",98,129,135,92,98,129,"De pie trab.moderado (taller)"]
[null,"De pie trab.pesado (baile)",109,248,151,206,109,248,"De pie trab.pesado (baile)"]
[null,"De pie trab.muy pesado (gimnasio)",139,383,193,329,139,383,"De pie trab.muy pesado (gimnasio)"]
[]
[null,"Caudales","m3/h pers.","aprox.","m3/h"]
[null,"CTE",22.5,"0,90 r/h"]
[null,"IDA1",72,"2,4 r/h"]
[null,"IDA2",45,"1,50 r/h"]
[null,"IDA3",28.2,"0,93 r/h"]
[]
[null,"ASRAE","efi.term.","efi.humec.","Tª inv","Tª ver","H%",null,null,"selección","Recuperador sensible"]
[null,"Aire exterior",{"$nulls":5},"Exterior",null,"ASRAE","Rec.sensible"]
[null,"Recuperador sensible",90,{"$nulls":4},"Rec.sensible"]
[null,"Recuperador entalpico",90,75,{"$nulls":3},"Rec.entalpico"]
[null,"Nula",{"$nulls":5},"Sin_contabilizar"]
[null,"Aire desde UTA Primario",null,null,19,28,50,"UTAPrimario"]
[]
[null,null,"eficacia","VEEI"]
[null,"Tipo iluminacion","Lm/W",null,"W/m2"]
[null,"Incandescentes",10,{"v":10,"d":"10.00"},{"v":50,"d":"50.00"}]
[null,"Halógenas",18,{"v":5.555555555555555,"d":"5.56"},{"v":27.77777777777778,"d":"27.78"}]
[null,"Fluorescencia lineal",90,{"v":1.1111111111111112,"d":"1.11"},{"v":5.555555555555555,"d":"5.56"}]
[null,"Fluorescencia compacta",80,1.25,6.25]
[null,"Sodio Blanco",75,{"v":1.3333333333333333,"d":"1.33"},{"v":6.666666666666666,"d":"6.67"}]
[null,"Halogenuros metalicos",70,{"v":1.4285714285714286,"d":"1.43"},{"v":7.142857142857143,"d":"7.14"}]
[null,"Inducción",70,{"v":1.4285714285714286,"d":"1.43"},{"v":7.142857142857143,"d":"7.14"}]
[null,"Led puntual (tipo splot)",60,{"v":1.6666666666666667,"d":"1.67"},{"v":8.333333333333334,"d":"8.33"}]
[null,"Led lineal (tube)",85,{"v":1.1764705882352942,"d":"1.18"},{"v":5.882352941176471,"d":"5.88"}]
[]
[null,"Iluminancia",500]

{"sheet":"Envolvente","index":7,"n_rows":123,"n_cols":22,"rows_kept":123,"merged":[[5,1,5,5],[5,7,5,21],[10,1,10,5],[15,1,15,5],[15,18,15,21],[17,14,17,15],[17,19,17,20],[18,8,18,9],[18,14,18,15],[18,19,18,20],[19,14,19,15],[20,1,20,5],[20,14,20,15],[21,8,21,9],[21,14,21,15],[22,8,22,9],[22,14,22,15]],"read":"bin_skipped_in_rows","flags":["formulas_cached_only","records_skipped"],"rows_in_doubt":{"n":0,"rows":[]},"rows_in_doubt_other":1}
[]
[null,"APP 13790","Calculo de carga y demanda térmica    Autor: Oscar Redondo Rivera.   ",{"$nulls":5},"Versión v.9.9  Marzo 2022"]
[]
[]
[]
[null,"FACHADA",{"$nulls":5},"VENTANAS"]
[{"$nulls":3},"U (W/m2K)","Orientativo","max CTE-HE1",{"$nulls":3},"U marco","Abs. Marco","U vidrio","g vidrio","Factor marco","% PTL","U hueco","max CTE-HE1",null,"F solar inv","F solar ver","F sombra I","F sombra V"]
[null,null,"Exterior",{"v":0.24000000000000002,"d":"0.24"},0.27,0.41,null,null,"Norte/NE/NO",1.42,{"v":0.7,"d":"0.70"},1.42,{"v":0.5386206896551724,"d":"0.54"},{"v":0.2,"d":"0.20"},{"v":0,"d":"0%"},1.42,{"v":1.8,"d":"1.80"},null,{"v":0.3957588965517242,"d":"0.40"},{"v":0.2770312275862069,"d":"0.28"},{"v":0.9088682191052561,"d":"0.91"},{"v":0.9088682191052561,"d":"0.91"}]
[null,null,"c/ Terreno",{"v":0.24000000000000002,"d":"0.24"},0.48,0.65,null,null,"Oeste",1.42,{"v":0.7,"d":"0.70"},1.42,{"v":0.5386206896551724,"d":"0.54"},{"v":0.2,"d":"0.20"},{"v":0,"d":"0%"},1.42,{"v":1.8,"d":"1.80"},null,{"v":0.3957588965517242,"d":"0.40"},{"v":0.2770312275862069,"d":"0.28"},{"v":0.9088682191052561,"d":"0.91"},{"v":0.9088682191052561,"d":"0.91"}]
[{"$nulls":8},"SurOeste",1.42,{"v":0.7,"d":"0.70"},1.42,{"v":0.5386206896551724,"d":"0.54"},{"v":0.2,"d":"0.20"},{"v":0,"d":"0%"},1.42,{"v":1.8,"d":"1.80"},null,{"v":0.3957588965517242,"d":"0.40"},{"v":0.2770312275862069,"d":"0.28"},{"v":0.9088682191052561,"d":"0.91"},{"v":0.9088682191052561,"d":"0.91"}]
[null,"CUBIERTAS",{"$nulls":6},"Sur ",1.42,{"v":0.7,"d":"0.70"},1.42,{"v":0.5386206896551724,"d":"0.54"},{"v":0.2,"d":"0.20"},{"v":0,"d":"0%"},1.42,{"v":1.8,"d":"1.80"},null,{"v":0.3957588965517242,"d":"0.40"},{"v":0.2770312275862069,"d":"0.28"},{"v":0.9088682191052561,"d":"0.91"},{"v":0.9088682191052561,"d":"0.91"}]
[{"$nulls":3},"U (W/m2K)","Orientativo","max CTE-HE1",null,null,"SurEste",1.42,{"v":0.7,"d":"0.70"},1.42,{"v":0.5386206896551724,"d":"0.54"},{"v":0.2,"d":"0.20"},{"v":0,"d":"0%"},1.42,{"v":1.8,"d":"1.80"},null,{"v":0.3957588965517242,"d":"0.40"},{"v":0.2770312275862069,"d":"0.28"},{"v":0.9088682191052561,"d":"0.91"},{"v":0.9088682191052561,"d":"0.91"}]
[null,null,"Plana",null,0.22,0.35,null,null,"Este",1.42,{"v":0.7,"d":"0.70"},1.42,{"v":0.5386206896551724,"d":"0.54"},{"v":0.2,"d":"0.20"},{"v":0,"d":"0%"},1.42,{"v":1.8,"d":"1.80"},null,{"v":0.3957588965517242,"d":"0.40"},{"v":0.2770312275862069,"d":"0.28"},{"v":0.9088682191052561,"d":"0.91"},{"v":0.9088682191052561,"d":"0.91"}]
[null,null,"Inclinada",null,0.22,0.35,null,null,"Lucernarios",{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0%"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":1.8,"d":"1.80"},null,{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0.9088682191052561,"d":"0.91"},{"v":0.9088682191052561,"d":"0.91"}]
[]
[null,"SUELOS",{"$nulls":5},"Parámetros de cálculo PUENTES TÉRMICOS",{"$nulls":5},"Tipología",{"$nulls":4},"Parámetros de cálculo VENTILACIÓN"]
[{"$nulls":3},"U (W/m2K)","Orientativo","max CTE-HE1",{"$nulls":7},"Ψ (W/mK)",null,null,"DA-HE/3"]
[null,null,"Exterior",null,0.27,0.41,null,null,"Factor PTs SIN AISLAR",null,{"v":1.9241503452781037,"d":"1.92"},null,"Forjado",0.09,"Aislamiento continuo",null,{"v":0.09000000000000001,"d":"0.09"},null,null,"n HS3 (ren / hora)",null,0.32]
[null,null,"c/ Terreno",null,0.48,0.48,null,null,"Factor PTs",{"$nulls":3},"Cubierta",0.26,"Aislamiento continuo",null,0.24,null,null,"Perm. huecos (m3/h m2)",null,3]
[{"$nulls":12},"Ventanas",0.03,"Aislamiento continuo",null,0.03]
[null,"Separación con espacios NO CLIMATIZADOS / NO HABITABLES",{"$nulls":9},"SI","Pilares",1.15,"Aislamiento interrumpido",null,1.15]
[{"$nulls":3},"Ub (W/m2K)","Orientativo","max CTE-HE1",null,null,"Factor PTs PROYECTO",null,1.18,null,"Solera",0.29,"Aislamiento continuo",null,0.27]
[null,null,"Sup. Vertical local NH",null,0.48,0.65,null,null,"Factor PTs CALCULO",null,1.18,null,"Esquinas",{"v":0,"d":"0.00"},"Aislamiento continuo",null,{"v":0,"d":"0.00"}]
[null,null,"Suelo espacio NH",null,0.48,0.65]
[null,null,"Techo espacio NH",null,0.48,0.65]
{"$rows_empty":97}
[{"$nulls":13},0]

{"sheet":"Geometria","index":8,"n_rows":54,"n_cols":29,"rows_kept":54,"merged":[[7,2,7,4],[9,1,9,9],[9,15,9,16],[9,17,9,20],[11,6,11,7],[11,8,11,9],[12,6,12,7],[13,6,13,7],[16,1,16,9],[16,15,16,16],[16,17,16,20],[34,1,34,2],[42,1,42,2]],"read":"bin_skipped_in_rows","flags":["formulas_cached_only","records_skipped"],"rows_in_doubt":{"n":0,"rows":[]},"rows_in_doubt_other":2}
[]
[null,"APP 13790                                  Autor: Oscar Redondo RIvera                                    "," "]
[]
[]
[]
[{"$nulls":13},"Superficie","Volumen","D Cal","D Ref","Carga Cal","Carga Ref","Carga Cal","Carga Ref",null,"Superficie","Superficie",null,"D Cal","D Ref","Ref Sensible","Ref Latente"]
[{"$nulls":13},"m2","m3","kWh/m2 año","kWh/m2 año","kW","kW","W/m2","W/m2",null,"Calefaccion","Refrigeración",null,"kWh / año","kWh / año","W/m2","W/m2"]
[null,"Nombre de la zona","P02_E01",{"$nulls":8},"ZONA ACTUAL",null,{"v":29.5,"d":"29.50"},79.65,{"v":43.8958334262166,"d":"43.90"},{"v":41.93761896450291,"d":"41.94"},{"v":1.4361545495477568,"d":"1.44"},{"v":2.3470542481254943,"d":"2.35"},{"v":48.68320506941548,"d":"48.68"},{"v":79.56116095340658,"d":"79.56"},null,{"v":29.5,"d":"29.50"},{"v":29.5,"d":"29.50"},null,{"v":1294.9270860733895,"d":"1,295"},{"v":1237.159759452836,"d":"1,237"},{"v":74.53310866959008,"d":"74.53"},{"v":5.028052283816507,"d":"5.03"}]
[]
[null,"1- SUPERFICIES",{"$nulls":9},"TOTALES ACUMULADOS",{"$nulls":3},"Demanda Energía",null,"Carga Térmica"]
[]
[null,null,"Sup. hab (m2)","altura libre (m)","Volumen (m3)",null,"INERCIA DEL EDIFICIO",null,"COEF. DE ABSORCIÓN",{"$nulls":4},"Superficie","Volumen","D Cal","D Ref","Carga Cal","Carga Ref","Carga Cal","Carga Ref",null,"Superficie","Superficie",null,"D Cal","D Ref"]
[null,"Total",{"v":29.5,"d":"29.50"},{"v":2.7,"d":"2.70"},79.65,null,"Medio",null,"Fachadas",{"v":0.6,"d":"0.60"},{"$nulls":3},"m2","m3","kWh/m2 año","kWh/m2 año","kW","kW","W/m2","W/m2",null,"Calefaccion","Refrigeración",null,"kWh / año","kWh / año"]
[null,"Calefactado",{"v":29.5,"d":"29.50"},{"v":2.7,"d":"2.70"},79.65,null,{"v":165,"d":"165 kJ/m2K"},null,"Cubiertas",{"v":0.6,"d":"0.60"}]
[null,"Refrigerado",{"v":29.5,"d":"29.50"},{"v":2.7,"d":"2.70"},79.65,{"$nulls":8},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},null,{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},null,0,0]
[]
[null,"2- ENVOLVENTE TÉRMICA",{"$nulls":9},"LISTADO DE ZONAS CALCULADAS","num.  Zonas:",0,null,"Demanda Energía",null,"Carga Térmica"]
[]
[null,"FACHADAS","Norte","Oeste","SurOeste","Sur","SurEste","Este","N Este","N Oeste",null,"Nombre de la zona","Perfil","Superficie","Volumen","D Cal","D Ref","Carga Cal","Carga Ref","Carga Cal","Carga Ref",null,"Superficie","Superficie",null,"D Cal","D Ref"]
[null,"Sup total (m2)",25.23,8.22,{"v":0,"d":"0.00"},3.01,{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},null,"inicio",null,"m2","m3","kWh/m2 año","kWh/m2 año","kW","kW","W/m2","W/m2",null,"Calefaccion","Refrigeración",null,"kWh / año","kWh / año"]
[null,"Sup huecos (m2)",{"v":14.5,"d":"14.50"}]
[null,"Sup opaca (m2)",10.73,8.22,{"v":0,"d":"0.00"},3.01,{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"}]
[null,"% huecos",{"v":0.5747126436781609,"d":"57.47%"},{"v":0,"d":"0.00%"},{"v":0,"d":"0.00%"},{"v":0,"d":"0.00%"},{"v":0,"d":"0.00%"},{"v":0,"d":"0.00%"},{"v":0,"d":"0.00%"},{"v":0,"d":"0.00%"}]
[null,null,360,270,225,180,135,90]
[null,"SOMBRA EXTERNA"]
[null,"Factor solar invierno",null,{"v":1,"d":"1.00"},{"v":1,"d":"1.00"},{"v":1,"d":"1.00"},{"v":1,"d":"1.00"},{"v":1,"d":"1.00"},{"v":1,"d":"1.00"},{"v":1,"d":"1.00"}]
[null,"Factor solar verano",null,{"v":1,"d":"1.00"},{"v":1,"d":"1.00"},{"v":1,"d":"1.00"},{"v":1,"d":"1.00"},{"v":1,"d":"1.00"},{"v":1,"d":"1.00"},{"v":1,"d":"1.00"}]
[]
[null,"CUBIERTAS","Plana","Inclinada"]
[null,"Sup total (m2)",null,{"v":0,"d":"0.00"},""]
[null,"Sup huecos (m2)",{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},""]
[null,"Sup opaca (m2)",{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"}]
[null,"% huecos",{"v":0,"d":"0.00%"},{"v":0,"d":"0.00%"}]
[]
[null,"SUELO EXTERIOR"]
[null,"Suelos en contacto  exterior (m2)",null,""]
[]
[null,"DIVISIONES CON LOCALES NO HABITABLES"]
[null,"Sup. Vertical local NH",null,""]
[null,"Suelo espacio NH",{"v":0,"d":"0.00"},""]
[null,"Techo espacio NH",{"v":0,"d":"0.00"},""]
[]
[null,"CERRAMIENTO c/ TERRENO"]
[null,null,0]
[null,"Muros en contacto terreno (m2)",{"v":0,"d":"0.00"},""]
[null,"Profundidad muro enterrado (m)",{"v":0,"d":"0.00"}]
[null,null,0]
[null,"Suelos en contacto terreno (m2)",null,""]
[null,"Profundidad suelo enterrado (m)",{"v":0,"d":"0.00"}]
[0,"Tipo de aislamiento solera","Sin aislar"]
[]
[{"$nulls":5},"Ancho (D) banda aislamiento",{"v":1.5,"d":"1.50"}]
[{"$nulls":5},"Conductividad del aislamiento",0.04]
[{"$nulls":5},"Espesor del aislamiento (m)",{"v":0.024096385542168676,"d":"0.02"}]

{"sheet":"sumageo","index":9,"n_rows":4,"n_cols":65,"rows_kept":4,"hidden":true,"merged":[[2,2,2,5],[2,7,2,12],[2,14,2,19],[2,21,2,25],[2,27,2,31],[2,33,2,34],[2,36,2,37],[2,39,2,43]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["num","nombre","sup","supcal","sup ref","altura",null,"Norte","Oeste","SurOeste","Sur","SurEste","Este",null,"Norte","Oeste","SurOeste","Sur","SurEste","Este",null,"Oeste","SurOeste","Sur","SurEste","Este",null,"Oeste","SurOeste","Sur","SurEste","Este",null,"Plana","Inclinada",null,"Plana","Inclinada",null,"Sup. Vertical con local NH (m2)","Sup. Vertical  Instalaciones (m2)","Suelo con garaje (m2)","Suelo espacio NH (m2)","Techo espacio NH (m2)",null,"Suelos en contacto  exterior (m2)",null,"Muros en contacto terreno (m2)","Profundidad muro enterrado (m)",null,"Suelos en contacto terreno (m2)","Profundidad suelo enterrado (m)","Tipo de aislamiento solera",null,"NE","NO",null,"NE","NO",null,"NE","NO",null,"NE","NO"]
[0,"TOTAL",{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},null,{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},null,{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},null,1,1,1,1,1,null,1,1,1,1,1,null,{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},null,{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},null,{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},null,{"$error":"#REF!"},null,{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},null,{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},"Sin aislar",null,{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},null,{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},null,1,1,null,1,1]
[null,null,"datos generales",{"$nulls":4},"Sup total",{"$nulls":6},"Sup huecos",{"$nulls":18},"Sup CUB",null,null,"Sup LUC",null,null,"No Habitables"]
["num","nombre","sup","supcal","sup ref","altura","VOL","Norte","Oeste","SurOeste","Sur","SurEste","Este",null,"Norte","Oeste","SurOeste","Sur","SurEste","Este",null,"Oeste","SurOeste","Sur","SurEste","Este",null,"Oeste","SurOeste","Sur","SurEste","Este",null,"Plana","Inclinada",null,"Plana","Inclinada",null,"Sup. Vertical con local NH (m2)","Sup. Vertical  Instalaciones (m2)","Suelo con garaje (m2)","Suelo espacio NH (m2)","Techo espacio NH (m2)",null,"Suelos en contacto  exterior (m2)"," ","Muros en contacto terreno (m2)","Profundidad muro enterrado (m)",null,"Suelos en contacto terreno (m2)","Profundidad suelo enterrado (m)","Tipo de aislamiento solera",null,"NE","NO",null,"NE","NO",null,"NE","NO",null,"NE","NO"]

{"sheet":"Sombras","index":10,"n_rows":85,"n_cols":40,"rows_kept":85,"hidden":true,"merged":[[1,1,1,2],[1,3,1,5],[1,20,1,24],[2,1,2,2],[2,3,2,5],[2,20,2,24],[3,1,3,2],[3,3,3,5],[4,20,4,21],[4,23,4,24],[5,1,5,4],[5,20,5,21],[5,23,5,24],[8,2,19,4],[25,1,25,2],[25,3,25,5],[25,20,25,22],[25,23,25,24],[28,1,28,5],[28,20,28,22],[29,1,29,5],[29,20,29,22],[30,20,30,22],[34,7,41,11],[34,13,41,17],[34,20,41,24],[43,1,43,2],[43,4,43,5],[43,7,43,8],[43,10,43,11]],"read":"bin_skipped_in_rows","flags":["formulas_cached_only","records_skipped"],"rows_in_doubt":{"n":0,"rows":[]},"rows_in_doubt_other":3}
[]
[null,"Localidad",null,"Madrid",{"$nulls":16},"PERFILES LIBRES DE OBSTRUCCION SOLAR"]
[null,"Latitud",null,{"v":40.4,"d":"40.40"},{"$nulls":16},"(No referenciados a la posición del edificio)",{"$nulls":4},-1.22514845490862e-15,0,null,"Perfil edificio"]
[null,"Datos Radiación",null,"Atlas Radiacion solar 2012 AEMET"]
[{"$nulls":20},"Grupo 1",null,null,"Grupo 2",null,-10,0,null,"Proteccion solar"]
[null,"Orientación de la fachada  (Azimut)",{"$nulls":3},0,{"$nulls":14},"Perfil edificio",null,null,"Proteccion solar"]
[{"$nulls":25},90,90,null,true,null,null,true,{"$nulls":3},false,0,null,false,0]
[{"$nulls":20},"azimut","altura",null,"azimut","altura",90,0,{"$nulls":8},"azimut","altura",null,"azimut","altura"]
[{"$nulls":20},90,50,null,-90,45,{"$nulls":3},90,50,null,-90,45,null,null,0,0,null,0,0]
[{"$nulls":20},115,60,null,-50,40,-90,90,null,115,60,null,-50,40,null,null,0,0,null,0,0]
[{"$nulls":20},{"v":115,"d":"115.00"},{"v":0,"d":"0.00"},null,{"v":-50,"d":"-50.00"},{"v":90,"d":"90.00"},-90,0,null,115,0,null,-50,90,null,null,0,0,null,0,0]
[{"$nulls":20},{"v":90,"d":"90.00"},{"v":0,"d":"0.00"},null,{"v":-90,"d":"-90.00"},{"v":90,"d":"90.00"},{"$nulls":3},90,0,null,-90,90,null,null,0,0,null,0,0]
[{"$nulls":20},90,50,null,-90,45,{"$nulls":10},0,0,null,0,0]
[{"$nulls":20},"azimut","altura",null,"azimut","altura",-10,0,{"$nulls":8},"azimut","altura",null,"azimut","altura"]
[{"$nulls":20},115,60,null,-90,45,6.1257422745431e-16,0,null,115,60,null,-90,45,null,null,0,0,null,0,0]
[{"$nulls":20},120,55,null,-120,65,{"$nulls":3},120,55,null,-120,65,null,null,0,0,null,0,0]
[{"$nulls":20},{"v":120,"d":"120.00"},{"v":0,"d":"0.00"},null,{"v":-120,"d":"-120.00"},{"v":90,"d":"90.00"},10,0,null,120,0,null,-120,90,null,null,0,0,null,0,0]
[{"$nulls":20},{"v":115,"d":"115.00"},{"v":0,"d":"0.00"},null,{"v":-90,"d":"-90.00"},{"v":90,"d":"90.00"},-1.5191298739780645e-13,0,null,115,0,null,-90,90,null,null,0,0,null,0,0]
[{"$nulls":20},115,60,null,-90,45,{"$nulls":10},0,0,null,0,0]
[{"$nulls":20},"azimut","altura",null,"azimut","altura",195,90,{"$nulls":8},"azimut","altura",null,"azimut","altura"]
[{"$nulls":20},50,50,null,-120,65,195,0,null,50,50,null,-120,65,null,null,0,0,null,0,0]
[null,null,-180,{"$nulls":17},25,50,null,-180,60,-195,90,null,25,50,null,-180,60,null,null,0,0,null,0,0]
[{"$nulls":20},{"v":25,"d":"25.00"},{"v":0,"d":"0.00"},null,{"v":-180,"d":"-180.00"},{"v":90,"d":"90.00"},-195,0,null,25,0,null,-180,90,null,null,0,0,null,0,0]
[{"$nulls":20},{"v":50,"d":"50.00"},{"v":0,"d":"0.00"},null,{"v":-120,"d":"-120.00"},{"v":90,"d":"90.00"},{"$nulls":3},50,0,null,-120,90,null,null,0,0,null,0,0]
[{"$nulls":20},50,50,null,-120,65,{"$nulls":10},0,0,null,0,0]
[null,"Fachada",null,"Sur",{"$nulls":16},"Inclinación de la superficie",null,null,{"v":90,"d":"90.00 grados"},null,{"v":4971.707977974738,"d":"4,972"}]
[]
[{"$nulls":7},"Ene","Feb","Mar","Abr","May","Jun","Jul","Ago","Sep","Oct","Nov","Dic",{"$nulls":4},"directa","global"]
[null,"% Obstruccion sobre radiación DIRECTA",{"$nulls":5},{"v":0,"d":"0.00%"},{"v":0,"d":"0.00%"},{"v":0,"d":"0.00%"},{"v":0,"d":"0.00%"},{"v":0,"d":"0.00%"},{"v":0,"d":"0.00%"},{"v":0,"d":"0.00%"},{"v":0,"d":"0.00%"},{"v":0,"d":"0.00%"},{"v":0,"d":"0.00%"},{"v":0,"d":"0.00%"},{"v":0,"d":"0.00%"},null,"Factor solar INVIERNO",null,null,{"v":1,"d":"1.00"},{"v":1,"d":"1.00"}]
[null,"% Obstruccion sobre radiación GLOBAL",{"$nulls":5},{"v":0,"d":"0.00%"},{"v":0,"d":"0.00%"},{"v":0,"d":"0.00%"},{"v":0,"d":"0.00%"},{"v":0,"d":"0.00%"},{"v":0,"d":"0.00%"},{"v":0,"d":"0.00%"},{"v":0,"d":"0.00%"},{"v":0,"d":"0.00%"},{"v":0,"d":"0.00%"},{"v":0,"d":"0.00%"},{"v":0,"d":"0.00%"},null,"Factor solar VERANO",null,null,{"v":1,"d":"1.00"},{"v":1,"d":"1.00"},null,0,{"$nulls":3},false,0,{"$nulls":4},false,0,false,0]
[{"$nulls":20},"Factor solar ANUAL",null,null,{"v":1,"d":"1.00"},{"v":1,"d":"1.00"}]
[]
[null,null,"PATIO",{"$nulls":5},"SALIENTE EN FACHADA",{"$nulls":5},"PERFIL DE EDIFICIOS",{"$nulls":3},false,null,null,"CORNISA SUPERIOR"]
[{"$nulls":25},true,1,null,false,0,null,false,0,true,1,false]
{"$rows_empty":9}
[null,"Geometría del patio",null,null,"Planta del patio",null,null,"Saliente 1",null,null,"Saliente 2",null,null,"Obst. 1",null,"Obst. 2",null,"Obst. 3"]
[]
[null,"a",3.5,"m",{"$nulls":3},"a",1.2,null,"d",1.2,null,"h2",5,null,"h1",15,null,null,"a",1,null,"c",1.2]
[null,"b",5,"m",{"$nulls":3},"b",1,null,"c",0.6,null,"b",1,null,"a",10,null,null,"b",0.49,null,"h",1.3]
[null,"c",10,"m",{"$nulls":9},"c",0.49,null,"z",5]
[{"$nulls":16},"h3",15]
[null,"h",2,"m",{"$nulls":3},"h1",1.3,null,"h2",1.5,null,"x",1.2,null,"d",25]
[{"$nulls":16},"y",5]
[{"$nulls":18},0]
[null,0,{"$nulls":11},0]
[{"$nulls":4},"azimut","altura","d",null,null,"azimut","altura","d",{"$nulls":3},"azimut","altura","d",{"$nulls":4},"azimut","altura"]
[null,null,"Frontal 1",1,0,0,6.103277807866851,"Saliente 1",1,0,0,1.5620499351813308,null,"Obtáculo 1",1,0,0,1.5620499351813308,null,null,"Alero a",1,0,0,1.5620499351813308]
[{"$nulls":3},2,0,0,3.5,null,2,0,0,1,null,"Frontal ",2,0,0,11.065260954898443,{"$nulls":3},2,0,0]
[{"$nulls":3},3,0,0,null,null,3,0,0,{"$nulls":3},3,0,0,{"$nulls":4},3,0,0]
[{"$nulls":3},4,0,0,null,null,4,0,0,{"$nulls":3},4,0,0,{"$nulls":4},4,0,0]
[{"$nulls":4},0,0,{"$nulls":3},0,0,{"$nulls":4},0,0,{"$nulls":5},0,0]
[null,null,"Frontal 2",1,0,0,6.103277807866851,"Saliente 2",1,0,0,1.3416407864998738,null,"Obtáculo 1",1,0,0,{"$nulls":3},"Alero b",1,0,0,1.2961867149450343]
[{"$nulls":3},2,0,0,null,null,2,0,0,0.6,null,"Lateral",2,0,0,6.280127387243033,{"$nulls":3},2,0,0]
[{"$nulls":3},3,0,0,null,null,3,0,0,{"$nulls":3},3,0,0,{"$nulls":4},3,0,0]
[{"$nulls":3},4,0,0,null,null,4,0,0,{"$nulls":3},4,0,0,{"$nulls":4},4,0,0]
[{"$nulls":4},0,0,{"$nulls":3},0,0,{"$nulls":4},0,0,{"$nulls":5},0,0]
[null,null,"Lateral Der",1,0,0,{"$nulls":7},"Obtáculo 2",1,0,0,1.5620499351813308,null,null,"Lateral a",1,0,0]
[{"$nulls":3},2,0,0,5,{"$nulls":6},"Frontal 1",2,0,0,1.2,{"$nulls":3},2,0,0]
[{"$nulls":3},3,0,0,{"$nulls":8},3,0,0,{"$nulls":4},3,0,0]
[{"$nulls":3},4,0,0,{"$nulls":8},4,0,0,{"$nulls":4},4,0,0]
[{"$nulls":4},0,0,{"$nulls":9},0,0,{"$nulls":5},0,0]
[null,null,"Lateral Izq",1,0,0,{"$nulls":7},"Obtáculo 2",1,0,0,1.2961867149450343,null,null,"Lateral b",1,0,0]
[{"$nulls":3},2,0,0,5,{"$nulls":6},"Frontal 2",2,0,0,{"$nulls":4},2,0,0]
[{"$nulls":3},3,0,0,{"$nulls":8},3,0,0,{"$nulls":4},3,0,0]
[{"$nulls":3},4,0,0,{"$nulls":8},4,0,0,{"$nulls":4},4,0,0]
[{"$nulls":4},0,0,{"$nulls":9},0,0,{"$nulls":5},0,0]
[{"$nulls":13},"Obtáculo 3",1,0,0,1.2961867149450343]
[{"$nulls":3},"x","y",{"$nulls":8},"Frontal ",2,0,0,25.51823073804295]
[null,null,"fachada",0,3.5,{"$nulls":9},3,0,0]
[{"$nulls":3},10,3.5,{"$nulls":9},4,0,0]
[null,null,"lat der",10,3.5,{"$nulls":10},0,0]
[{"$nulls":3},10,0,{"$nulls":8},"Obtáculo 3",1,0,0]
[null,null,"lat izq",0,3.5,{"$nulls":8},"Lateral",2,0,0,6.219332761639307]
[{"$nulls":3},0,0,{"$nulls":9},3,0,0]
[null,null,"Frontal",0,0,{"$nulls":9},4,0,0]
[{"$nulls":3},10,0,{"$nulls":10},0,0]
[null,null,"Ref",5,3.5]

{"sheet":"Posicion solar","index":11,"n_rows":872,"n_cols":75,"rows_kept":872,"hidden":true,"read":"bin_skipped_in_rows","flags":["formulas_cached_only","records_skipped"],"rows_in_doubt":{"n":0,"rows":[]},"rows_in_doubt_other":353}
[]
[null,"DATOS GENERALES"]
[null,"Localidad","Madrid",null,"radianes",null,"inclinacion",null,90,null,"reflexion",null,0.2]
[null,"Latitud",{"v":40.4,"d":"40.40"},null,{"v":0.7051130178057091,"d":"0.71"},null,"azimut",null,0,null,"cte solar extraterrestre",null,1366,"W/m2"]
[null,null,"ENERO ","FEBRERO","MARZO","ABRIL","MAYO","JUNIO","JULIO","AGOSTO","SEPTIEMBRE","OCTUBRE","NOVIEMBRE","DICIEMBRE"]
[null,"Radiacion horizontal (W/m2 dia)",{"v":1740.3225806451612,"d":"1,740"},{"v":2628.5714285714284,"d":"2,629"},{"v":3722.9032258064517,"d":"3,723"},{"v":4747.333333333333,"d":"4,747"},{"v":5802.580645161291,"d":"5,803"},{"v":6814.666666666667,"d":"6,815"},{"v":7107.096774193548,"d":"7,107"},{"v":6417.096774193548,"d":"6,417"},{"v":5041,"d":"5,041"},{"v":3234.516129032258,"d":"3,235"},{"v":2053.6666666666665,"d":"2,054"},{"v":1513.5483870967741,"d":"1,514"}]
[null,"COORDENADA SOLAR"]
[{"$nulls":5},0,1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,"hora solar"]
[null,"mes","dia","Dia juliano (n)","declinación",{"v":3.141592653589793,"d":"3.14"},{"v":2.8797932657906435,"d":"2.88"},{"v":2.6179938779914944,"d":"2.62"},{"v":2.356194490192345,"d":"2.36"},{"v":2.0943951023931953,"d":"2.09"},{"v":1.8325957145940461,"d":"1.83"},{"v":1.5707963267948966,"d":"1.57"},{"v":1.3089969389957472,"d":"1.31"},{"v":1.0471975511965976,"d":"1.05"},{"v":0.7853981633974483,"d":"0.79"},{"v":0.5235987755982988,"d":"0.52"},{"v":0.2617993877991494,"d":"0.26"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":-0.2617993877991494,"d":"-0.26"},{"v":-0.5235987755982988,"d":"-0.52"},{"v":-0.7853981633974483,"d":"-0.79"},{"v":-1.0471975511965976,"d":"-1.05"},{"v":-1.3089969389957472,"d":"-1.31"},{"v":-1.5707963267948966,"d":"-1.57"},{"v":-1.8325957145940461,"d":"-1.83"},{"v":-2.0943951023931953,"d":"-2.09"},{"v":-2.356194490192345,"d":"-2.36"},{"v":-2.6179938779914944,"d":"-2.62"},{"v":-2.8797932657906435,"d":"-2.88"},{"v":-3.141592653589793,"d":"-3.14"},"ang. Horario"]
[null,"Enero",21,21,{"v":-20.08592972438319,"d":"-20.09"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":7.760183106642297,"d":"7.76"},{"v":16.448538699171852,"d":"16.45"},{"v":23.379275555387682,"d":"23.38"},{"v":27.921845152610114,"d":"27.92"},{"v":29.51407027561682,"d":"29.51"},{"v":27.921845152610114,"d":"27.92"},{"v":23.379275555387682,"d":"23.38"},{"v":16.448538699171852,"d":"16.45"},{"v":7.760183106642297,"d":"7.76"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},"altura solar"]
[{"$nulls":3},{"v":0.344284135890411,"d":"0.344"},{"v":-0.3505656070146838,"d":"-0.35"},{"v":-63.19422178210047,"d":"-63.19"},{"v":-63.19422178210047,"d":"-63.19"},{"v":-63.19422178210047,"d":"-63.19"},{"v":-63.19422178210047,"d":"-63.19"},{"v":-63.19422178210047,"d":"-63.19"},{"v":-63.19422178210047,"d":"-63.19"},{"v":-63.19422178210047,"d":"-63.19"},{"v":-63.19422178210047,"d":"-63.19"},{"v":-55.171993177048506,"d":"-55.17"},{"v":-43.8234072765932,"d":"-43.82"},{"v":-30.769924801611698,"d":"-30.77"},{"v":-15.968141244453593,"d":"-15.97"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":15.968141244453593,"d":"15.97"},{"v":30.769924801611698,"d":"30.77"},{"v":43.8234072765932,"d":"43.82"},{"v":55.171993177048506,"d":"55.17"},{"v":63.19422178210047,"d":"63.19"},{"v":63.19422178210047,"d":"63.19"},{"v":63.19422178210047,"d":"63.19"},{"v":63.19422178210047,"d":"63.19"},{"v":63.19422178210047,"d":"63.19"},{"v":63.19422178210047,"d":"63.19"},{"v":63.19422178210047,"d":"63.19"},{"v":63.19422178210047,"d":"63.19"},"azimut"]
[]
[null,"Febrero",21,52,{"v":-10.843655733601713,"d":"-10.84"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":4.108799124284424,"d":"4.11"},{"v":14.59823870834382,"d":"14.60"},{"v":24.012952026597574,"d":"24.01"},{"v":31.72243828173062,"d":"31.72"},{"v":36.9074622365849,"d":"36.91"},{"v":38.756344266398294,"d":"38.76"},{"v":36.9074622365849,"d":"36.91"},{"v":31.72243828173062,"d":"31.72"},{"v":24.012952026597574,"d":"24.01"},{"v":14.59823870834382,"d":"14.60"},{"v":4.108799124284424,"d":"4.11"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},"altura solar"]
[{"$nulls":3},{"v":0.8779245465205481,"d":"0.878"},{"v":-0.189257495504111,"d":"-0.19"},{"v":-75.69763264056964,"d":"-75.70"},{"v":-75.69763264056964,"d":"-75.70"},{"v":-75.69763264056964,"d":"-75.70"},{"v":-75.69763264056964,"d":"-75.70"},{"v":-75.69763264056964,"d":"-75.70"},{"v":-75.69763264056964,"d":"-75.70"},{"v":-75.69763264056964,"d":"-75.70"},{"v":-72.0123358660672,"d":"-72.01"},{"v":-61.51435136082845,"d":"-61.51"},{"v":-49.48892692997639,"d":"-49.49"},{"v":-35.262320825100474,"d":"-35.26"},{"v":-18.53617961463598,"d":"-18.54"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":18.53617961463598,"d":"18.54"},{"v":35.262320825100474,"d":"35.26"},{"v":49.48892692997639,"d":"49.49"},{"v":61.51435136082845,"d":"61.51"},{"v":72.0123358660672,"d":"72.01"},{"v":75.69763264056964,"d":"75.70"},{"v":75.69763264056964,"d":"75.70"},{"v":75.69763264056964,"d":"75.70"},{"v":75.69763264056964,"d":"75.70"},{"v":75.69763264056964,"d":"75.70"},{"v":75.69763264056964,"d":"75.70"},{"v":75.69763264056964,"d":"75.70"},"azimut"]
[]
[null,"Marzo",21,80,{"v":-0.06592317822797292,"d":"-0.07"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":4.108799124284424,"d":"4.11"},{"v":14.59823870834382,"d":"14.60"},{"v":24.012952026597574,"d":"24.01"},{"v":31.72243828173062,"d":"31.72"},{"v":36.9074622365849,"d":"36.91"},{"v":38.756344266398294,"d":"38.76"},{"v":36.9074622365849,"d":"36.91"},{"v":31.72243828173062,"d":"31.72"},{"v":24.012952026597574,"d":"24.01"},{"v":14.59823870834382,"d":"14.60"},{"v":4.108799124284424,"d":"4.11"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},"altura solar"]
[{"$nulls":3},{"v":1.3599223367671232,"d":"1.360"},{"v":-0.0011505765134571684,"d":"-0.00"},{"v":-89.91343417906779,"d":"-89.91"},{"v":-89.91343417906779,"d":"-89.91"},{"v":-89.91343417906779,"d":"-89.91"},{"v":-89.91343417906779,"d":"-89.91"},{"v":-89.91343417906779,"d":"-89.91"},{"v":-89.91343417906779,"d":"-89.91"},{"v":-89.91343417906779,"d":"-89.91"},{"v":-86.40798978955225,"d":"-86.41"},{"v":-77.10179393116998,"d":"-77.10"},{"v":-67.61651509531616,"d":"-67.62"},{"v":-58.13859967945053,"d":"-58.14"},{"v":-50.128958475607064,"d":"-50.13"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":50.128958475607064,"d":"50.13"},{"v":58.13859967945053,"d":"58.14"},{"v":67.61651509531616,"d":"67.62"},{"v":77.10179393116998,"d":"77.10"},{"v":86.40798978955225,"d":"86.41"},{"v":89.91343417906779,"d":"89.91"},{"v":89.91343417906779,"d":"89.91"},{"v":89.91343417906779,"d":"89.91"},{"v":89.91343417906779,"d":"89.91"},{"v":89.91343417906779,"d":"89.91"},{"v":89.91343417906779,"d":"89.91"},{"v":89.91343417906779,"d":"89.91"},"azimut"]
[]
[null,"Abril",21,111,{"v":11.584481385339137,"d":"11.58"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":7.478297260058779,"d":"7.48"},{"v":18.85875311736302,"d":"18.86"},{"v":30.209510601895865,"d":"30.21"},{"v":41.12244130476848,"d":"41.12"},{"v":50.91647268816408,"d":"50.92"},{"v":58.29398731427355,"d":"58.29"},{"v":61.18448138533914,"d":"61.18"},{"v":58.29398731427355,"d":"58.29"},{"v":50.91647268816408,"d":"50.92"},{"v":41.12244130476848,"d":"41.12"},{"v":30.209510601895865,"d":"30.21"},{"v":18.85875311736302,"d":"18.86"},{"v":7.478297260058779,"d":"7.48"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},"altura solar"]
[{"$nulls":3},{"v":1.8935627473972603,"d":"1.894"},{"v":0.20218734231016192,"d":"0.20"},{"v":-105.28932647573492,"d":"-105.29"},{"v":-105.28932647573492,"d":"-105.29"},{"v":-105.28932647573492,"d":"-105.29"},{"v":-105.28932647573492,"d":"-105.29"},{"v":-105.28932647573492,"d":"-105.29"},{"v":-105.28932647573492,"d":"-105.29"},{"v":-98.87262862001693,"d":"-98.87"},{"v":-89.30962249645775,"d":"-89.31"},{"v":-79.0245305959893,"d":"-79.02"},{"v":-66.86045808380256,"d":"-66.86"},{"v":-50.979944963011576,"d":"-50.98"},{"v":-28.84428655414886,"d":"-28.84"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":28.84428655414886,"d":"28.84"},{"v":50.979944963011576,"d":"50.98"},{"v":66.86045808380256,"d":"66.86"},{"v":79.0245305959893,"d":"79.02"},{"v":89.30962249645775,"d":"89.31"},{"v":98.87262862001693,"d":"98.87"},{"v":105.28932647573492,"d":"105.29"},{"v":105.28932647573492,"d":"105.29"},{"v":105.28932647573492,"d":"105.29"},{"v":105.28932647573492,"d":"105.29"},{"v":105.28932647573492,"d":"105.29"},{"v":105.28932647573492,"d":"105.29"},"azimut"]
[]
[null,"Mayo",21,141,{"v":20.02075715878785,"d":"20.02"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":2.103292011864863,"d":"2.10"},{"v":12.820106507433152,"d":"12.82"},{"v":24.0215521285327,"d":"24.02"},{"v":35.42589048913118,"d":"35.43"},{"v":46.70544911445918,"d":"46.71"},{"v":57.30384537451091,"d":"57.30"},{"v":65.92714658438308,"d":"65.93"},{"v":69.62075715878784,"d":"69.62"},{"v":65.92714658438308,"d":"65.93"},{"v":57.30384537451091,"d":"57.30"},{"v":46.70544911445918,"d":"46.71"},{"v":35.42589048913118,"d":"35.43"},{"v":24.0215521285327,"d":"24.02"},{"v":12.820106507433152,"d":"12.82"},{"v":2.103292011864863,"d":"2.10"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},"altura solar"]
[{"$nulls":3},{"v":2.409988951232877,"d":"2.410"},{"v":0.34942813116307314,"d":"0.35"},{"v":-116.71574320629361,"d":"-116.72"},{"v":-116.71574320629361,"d":"-116.72"},{"v":-116.71574320629361,"d":"-116.72"},{"v":-116.71574320629361,"d":"-116.72"},{"v":-116.71574320629361,"d":"-116.72"},{"v":-114.74694854467143,"d":"-114.75"},{"v":-105.50878957755766,"d":"-105.51"},{"v":-96.48188398050006,"d":"-96.48"},{"v":-86.92190546738284,"d":"-86.92"},{"v":-75.65732728554036,"d":"-75.66"},{"v":-60.42088217210763,"d":"-60.42"},{"v":-36.59639178525673,"d":"-36.60"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":36.59639178525673,"d":"36.60"},{"v":60.42088217210763,"d":"60.42"},{"v":75.65732728554036,"d":"75.66"},{"v":86.92190546738284,"d":"86.92"},{"v":96.48188398050006,"d":"96.48"},{"v":105.50878957755766,"d":"105.51"},{"v":114.74694854467143,"d":"114.75"},{"v":116.71574320629361,"d":"116.72"},{"v":116.71574320629361,"d":"116.72"},{"v":116.71574320629361,"d":"116.72"},{"v":116.71574320629361,"d":"116.72"},{"v":116.71574320629361,"d":"116.72"},"azimut"]
[]
[null,"Junio",21,172,{"v":23.45205087587789,"d":"23.45"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":4.423093642078416,"d":"4.42"},{"v":14.947846899119297,"d":"14.95"},{"v":26.024697068443952,"d":"26.02"},{"v":37.391273595431414,"d":"37.39"},{"v":48.75922040093269,"d":"48.76"},{"v":59.65185106697898,"d":"59.65"},{"v":68.86996935821394,"d":"68.87"},{"v":73.0520508758779,"d":"73.05"},{"v":68.86996935821394,"d":"68.87"},{"v":59.65185106697898,"d":"59.65"},{"v":48.75922040093269,"d":"48.76"},{"v":37.391273595431414,"d":"37.39"},{"v":26.024697068443952,"d":"26.02"},{"v":14.947846899119297,"d":"14.95"},{"v":4.423093642078416,"d":"4.42"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},"altura solar"]
[{"$nulls":3},{"v":2.943629361863014,"d":"2.944"},{"v":0.4093155041292892,"d":"0.41"},{"v":-121.50695326154622,"d":"-121.51"},{"v":-121.50695326154622,"d":"-121.51"},{"v":-121.50695326154622,"d":"-121.51"},{"v":-121.50695326154622,"d":"-121.51"},{"v":-121.50695326154622,"d":"-121.51"},{"v":-117.27952919330752,"d":"-117.28"},{"v":-108.28194112578124,"d":"-108.28"},{"v":-99.55667816186023,"d":"-99.56"},{"v":-90.41737984327158,"d":"-90.42"},{"v":-79.74564653547675,"d":"-79.75"},{"v":-65.21066135661658,"d":"-65.21"},{"v":-41.19804250430552,"d":"-41.20"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":41.19804250430552,"d":"41.20"},{"v":65.21066135661658,"d":"65.21"},{"v":79.74564653547675,"d":"79.75"},{"v":90.41737984327158,"d":"90.42"},{"v":99.55667816186023,"d":"99.56"},{"v":108.28194112578124,"d":"108.28"},{"v":117.27952919330752,"d":"117.28"},{"v":121.50695326154622,"d":"121.51"},{"v":121.50695326154622,"d":"121.51"},{"v":121.50695326154622,"d":"121.51"},{"v":121.50695326154622,"d":"121.51"},{"v":121.50695326154622,"d":"121.51"},"azimut"]
[]
[null,"Julio",21,202,{"v":20.636714047925466,"d":"20.64"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":2.5201559826437436,"d":"2.52"},{"v":13.204320011655877,"d":"13.20"},{"v":24.3857369161733,"d":"24.39"},{"v":35.78610431701071,"d":"35.79"},{"v":47.084644720382,"d":"47.08"},{"v":57.73815716351387,"d":"57.74"},{"v":66.46464924704517,"d":"66.46"},{"v":70.23671404792547,"d":"70.24"},{"v":66.46464924704517,"d":"66.46"},{"v":57.73815716351387,"d":"57.74"},{"v":47.084644720382,"d":"47.08"},{"v":35.78610431701071,"d":"35.79"},{"v":24.3857369161733,"d":"24.39"},{"v":13.204320011655877,"d":"13.20"},{"v":2.5201559826437436,"d":"2.52"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},"altura solar"]
[{"$nulls":3},{"v":3.4600555656986303,"d":"3.460"},{"v":0.3601786069288663,"d":"0.36"},{"v":-117.56805812226172,"d":"-117.57"},{"v":-117.56805812226172,"d":"-117.57"},{"v":-117.56805812226172,"d":"-117.57"},{"v":-117.56805812226172,"d":"-117.57"},{"v":-117.56805812226172,"d":"-117.57"},{"v":-115.20078038294892,"d":"-115.20"},{"v":-106.00291720067183,"d":"-106.00"},{"v":-97.02652464257602,"d":"-97.03"},{"v":-87.53645305836264,"d":"-87.54"},{"v":-76.3676738467719,"d":"-76.37"},{"v":-61.234287166026455,"d":"-61.23"},{"v":-37.34176757961054,"d":"-37.34"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":37.34176757961054,"d":"37.34"},{"v":61.234287166026455,"d":"61.23"},{"v":76.3676738467719,"d":"76.37"},{"v":87.53645305836264,"d":"87.54"},{"v":97.02652464257602,"d":"97.03"},{"v":106.00291720067183,"d":"106.00"},{"v":115.20078038294892,"d":"115.20"},{"v":117.56805812226172,"d":"117.57"},{"v":117.56805812226172,"d":"117.57"},{"v":117.56805812226172,"d":"117.57"},{"v":117.56805812226172,"d":"117.57"},{"v":117.56805812226172,"d":"117.57"},"azimut"]
[]
[null,"Agosto",21,233,{"v":12.380056061390516,"d":"12.38"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":7.98731695882368,"d":"7.99"},{"v":19.358103043815237,"d":"19.36"},{"v":30.721731187486824,"d":"30.72"},{"v":41.676287380224416,"d":"41.68"},{"v":51.548033957074914,"d":"51.55"},{"v":59.030207680541245,"d":"59.03"},{"v":61.98005606139053,"d":"61.98"},{"v":59.030207680541245,"d":"59.03"},{"v":51.548033957074914,"d":"51.55"},{"v":41.676287380224416,"d":"41.68"},{"v":30.721731187486824,"d":"30.72"},{"v":19.358103043815237,"d":"19.36"},{"v":7.98731695882368,"d":"7.99"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},"altura solar"]
[{"$nulls":3},{"v":3.993695976328767,"d":"3.994"},{"v":0.21607273985274575,"d":"0.22"},{"v":-106.35149934808929,"d":"-106.35"},{"v":-106.35149934808929,"d":"-106.35"},{"v":-106.35149934808929,"d":"-106.35"},{"v":-106.35149934808929,"d":"-106.35"},{"v":-106.35149934808929,"d":"-106.35"},{"v":-106.35149934808929,"d":"-106.35"},{"v":-99.48966486690551,"d":"-99.49"},{"v":-89.965086479036,"d":"-89.97"},{"v":-79.73079040954346,"d":"-79.73"},{"v":-67.62186167329675,"d":"-67.62"},{"v":-51.752621961992304,"d":"-51.75"},{"v":-29.42409065024782,"d":"-29.42"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":29.42409065024782,"d":"29.42"},{"v":51.752621961992304,"d":"51.75"},{"v":67.62186167329675,"d":"67.62"},{"v":79.73079040954346,"d":"79.73"},{"v":89.965086479036,"d":"89.97"},{"v":99.48966486690551,"d":"99.49"},{"v":106.35149934808929,"d":"106.35"},{"v":106.35149934808929,"d":"106.35"},{"v":106.35149934808929,"d":"106.35"},{"v":106.35149934808929,"d":"106.35"},{"v":106.35149934808929,"d":"106.35"},{"v":106.35149934808929,"d":"106.35"},"azimut"]
[]
[null,"Septiembre",21,264,{"v":1.0260711463621985,"d":"1.03"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0.6649965143513061,"d":"0.66"},{"v":12.044722815017904,"d":"12.04"},{"v":23.09857350604562,"d":"23.10"},{"v":33.36760797423078,"d":"33.37"},{"v":42.14521075756117,"d":"42.15"},{"v":48.33786812509755,"d":"48.34"},{"v":50.6260711463622,"d":"50.63"},{"v":48.33786812509755,"d":"48.34"},{"v":42.14521075756117,"d":"42.15"},{"v":33.36760797423078,"d":"33.37"},{"v":23.09857350604562,"d":"23.10"},{"v":12.044722815017904,"d":"12.04"},{"v":0.6649965143513061,"d":"0.66"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},"altura solar"]
[{"$nulls":3},{"v":4.527336386958904,"d":"4.527"},{"v":0.017908319863733,"d":"0.02"},{"v":-91.34741860046414,"d":"-91.35"},{"v":-91.34741860046414,"d":"-91.35"},{"v":-91.34741860046414,"d":"-91.35"},{"v":-91.34741860046414,"d":"-91.35"},{"v":-91.34741860046414,"d":"-91.35"},{"v":-91.34741860046414,"d":"-91.35"},{"v":-90.781427573587,"d":"-90.78"},{"v":-80.93527052037825,"d":"-80.94"},{"v":-70.28014445441046,"d":"-70.28"},{"v":-57.837046689620614,"d":"-57.84"},{"v":-42.39587898945179,"d":"-42.40"},{"v":-22.910532199497283,"d":"-22.91"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":22.910532199497283,"d":"22.91"},{"v":42.39587898945179,"d":"42.40"},{"v":57.837046689620614,"d":"57.84"},{"v":70.28014445441046,"d":"70.28"},{"v":80.93527052037825,"d":"80.94"},{"v":90.781427573587,"d":"90.78"},{"v":91.34741860046414,"d":"91.35"},{"v":91.34741860046414,"d":"91.35"},{"v":91.34741860046414,"d":"91.35"},{"v":91.34741860046414,"d":"91.35"},{"v":91.34741860046414,"d":"91.35"},{"v":91.34741860046414,"d":"91.35"},"azimut"]
[]
[null,"Octubre",21,294,{"v":-10.415682771723684,"d":"-10.42"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":4.397772508681512,"d":"4.40"},{"v":14.911236966405681,"d":"14.91"},{"v":24.35840304080434,"d":"24.36"},{"v":32.104937044934054,"d":"32.10"},{"v":37.3221558962827,"d":"37.32"},{"v":39.18431722827633,"d":"39.18"},{"v":37.3221558962827,"d":"37.32"},{"v":32.104937044934054,"d":"32.10"},{"v":24.35840304080434,"d":"24.36"},{"v":14.911236966405681,"d":"14.91"},{"v":4.397772508681512,"d":"4.40"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},"altura solar"]
[{"$nulls":3},{"v":5.043762590794521,"d":"5.044"},{"v":-0.18178795820982724,"d":"-0.18"},{"v":-76.26692788124473,"d":"-76.27"},{"v":-76.26692788124473,"d":"-76.27"},{"v":-76.26692788124473,"d":"-76.27"},{"v":-76.26692788124473,"d":"-76.27"},{"v":-76.26692788124473,"d":"-76.27"},{"v":-76.26692788124473,"d":"-76.27"},{"v":-76.26692788124473,"d":"-76.27"},{"v":-72.32889020081177,"d":"-72.33"},{"v":-61.81618306490355,"d":"-61.82"},{"v":-49.76587214738307,"d":"-49.77"},{"v":-35.48848544882157,"d":"-35.49"},{"v":-18.66883554117417,"d":"-18.67"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":18.66883554117417,"d":"18.67"},{"v":35.48848544882157,"d":"35.49"},{"v":49.76587214738307,"d":"49.77"},{"v":61.81618306490355,"d":"61.82"},{"v":72.32889020081177,"d":"72.33"},{"v":76.26692788124473,"d":"76.27"},{"v":76.26692788124473,"d":"76.27"},{"v":76.26692788124473,"d":"76.27"},{"v":76.26692788124473,"d":"76.27"},{"v":76.26692788124473,"d":"76.27"},{"v":76.26692788124473,"d":"76.27"},{"v":76.26692788124473,"d":"76.27"},"azimut"]
[]
[null,"Noviembre",21,325,{"v":-19.758868831283582,"d":"-19.76"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":8.004212407497768,"d":"8.00"},{"v":16.71909377827392,"d":"16.72"},{"v":23.676798450642533,"d":"23.68"},{"v":28.240640228709644,"d":"28.24"},{"v":29.841131168716416,"d":"29.84"},{"v":28.240640228709644,"d":"28.24"},{"v":23.676798450642533,"d":"23.68"},{"v":16.71909377827392,"d":"16.72"},{"v":8.004212407497768,"d":"8.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},"altura solar"]
[{"$nulls":3},{"v":5.577403001424658,"d":"5.577"},{"v":-0.34485731757558247,"d":"-0.34"},{"v":-63.64571232395438,"d":"-63.65"},{"v":-63.64571232395438,"d":"-63.65"},{"v":-63.64571232395438,"d":"-63.65"},{"v":-63.64571232395438,"d":"-63.65"},{"v":-63.64571232395438,"d":"-63.65"},{"v":-63.64571232395438,"d":"-63.65"},{"v":-63.64571232395438,"d":"-63.65"},{"v":-63.64571232395438,"d":"-63.65"},{"v":-55.391828286887225,"d":"-55.39"},{"v":-44.01514604070559,"d":"-44.02"},{"v":-30.918067873630996,"d":"-30.92"},{"v":-16.050955450724892,"d":"-16.05"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":16.050955450724892,"d":"16.05"},{"v":30.918067873630996,"d":"30.92"},{"v":44.01514604070559,"d":"44.02"},{"v":55.391828286887225,"d":"55.39"},{"v":63.64571232395438,"d":"63.65"},{"v":63.64571232395438,"d":"63.65"},{"v":63.64571232395438,"d":"63.65"},{"v":63.64571232395438,"d":"63.65"},{"v":63.64571232395438,"d":"63.65"},{"v":63.64571232395438,"d":"63.65"},{"v":63.64571232395438,"d":"63.65"},{"v":63.64571232395438,"d":"63.65"},"azimut"]
[]
[null,"Diciembre",21,355,{"v":-23.419895310435145,"d":"-23.42"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":5.26683120227452,"d":"5.27"},{"v":13.681262763207503,"d":"13.68"},{"v":20.33892735704518,"d":"20.34"},{"v":24.669489275961986,"d":"24.67"},{"v":26.180104689564864,"d":"26.18"},{"v":24.669489275961986,"d":"24.67"},{"v":20.33892735704518,"d":"20.34"},{"v":13.681262763207503,"d":"13.68"},{"v":5.26683120227452,"d":"5.27"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},"altura solar"]
[{"$nulls":3},{"v":6.093829205260274,"d":"6.094"},{"v":-0.40875428363947275,"d":"-0.41"},{"v":-58.538475815414756,"d":"-58.54"},{"v":-58.538475815414756,"d":"-58.54"},{"v":-58.538475815414756,"d":"-58.54"},{"v":-58.538475815414756,"d":"-58.54"},{"v":-58.538475815414756,"d":"-58.54"},{"v":-58.538475815414756,"d":"-58.54"},{"v":-58.538475815414756,"d":"-58.54"},{"v":-58.538475815414756,"d":"-58.54"},{"v":-52.944168913777204,"d":"-52.94"},{"v":-41.89755548091591,"d":"-41.90"},{"v":-29.295614120684235,"d":"-29.30"},{"v":-15.150177209841038,"d":"-15.15"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":15.150177209841038,"d":"15.15"},{"v":29.295614120684235,"d":"29.30"},{"v":41.89755548091591,"d":"41.90"},{"v":52.944168913777204,"d":"52.94"},{"v":58.538475815414756,"d":"58.54"},{"v":58.538475815414756,"d":"58.54"},{"v":58.538475815414756,"d":"58.54"},{"v":58.538475815414756,"d":"58.54"},{"v":58.538475815414756,"d":"58.54"},{"v":58.538475815414756,"d":"58.54"},{"v":58.538475815414756,"d":"58.54"},{"v":58.538475815414756,"d":"58.54"},"azimut"]
[]
[null,"OBSTRUCCION SOLAR"]
[null,"COLUMNA",1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,44,45,46,47,48,49,50,51,52,53,54,55,56,57,58,59,60,61,62,63,64,65,66,67,68,69,70,71,72,73]
[null,"AZIMUT",-180,-175,-170,-165,-160,-155,-150,-145,-140,-135,-130,-125,-120,-115,-110,-105,-100,-95,-90,-85,-80,-75,-70,-65,-60,-55,-50,-45,-40,-35,-30,-25,-20,-15,-10,-5,0,5,10,15,20,25,30,35,40,45,50,55,60,65,70,75,80,85,90,95,100,105,110,115,120,125,130,135,140,145,150,155,160,165,170,175,180]
[]
[null,"ARCO","azimut","altura",null,"Perdidas orinetacion",true,"Sur"]
[null,"Az este",-90]
[null,"Az oeste",90]
[null,"altura solar",90,90,90,90,90,90,90,90,90,90,90,90,90,90,90,90,90,90,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,90,90,90,90,90,90,90,90,90,90,90,90,90,90,90,90,90,90]
[null,null,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1]
[null,"PATIO","azimut","altura","red az"]
[null,"PATIO F1a",{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},0,"col inicio",1]
[null,"PATIO F1b",{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},0,"col fin",1]
[null,"altura solar",0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0]
[null,"altura interpolada",0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0]
[null,"PATIO F2a",{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},0,"col inicio",1]
[null,"PATIO F2b",{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},0,"col fin",1]
[null,"altura solar",0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0]
[null,"altura interpolada",0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0]
[null,"PATIO Ld1",{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},0,"col inicio",1]
[null,"PATIO Ld2",{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},0,"col fin",1]
[null,"altura solar",0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0]
[null,"altura interpolada",0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0]
[null,"PATIO Li1",{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},0,"col inicio",1]
[null,"PATIO Li2",{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},0,"col fin",1]
[null,"altura solar",0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0]
[null,"altura interpolada",0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0]
[]
[null,"PATIO max",0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0]
[]
[null,"SALIENTE","azimut","altura"]
[null,"Sal 1a",{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},0,"col inicio",1]
[null,"Sal 1b",{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},0,"col fin",1]
[null,"altura solar",0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0]
[null,"altura interpolada",0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0]
[null,"Sal 2a",{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},0,"col inicio",1]
[null,"Sal 2b",{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},0,"col fin",1]
[null,"altura solar",0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0]
[null,"altura interpolada",0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0]
[]
[null,"SALIENTE max",0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0]
[]
[null,"EDIFICIOS","azimut","altura"]
[null,"Obs1 fr_a",{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},0,"col inicio",1]
[null,"Obs1 fr_b",{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},0,"col fin",1]
[null,"altura solar",0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0]
[null,"altura interpolada",0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0]
[null,"Obs1 lt_a",{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},0,"col inicio",1]
[null,"Obs1 lt_b",{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},0,"col fin",1]
[null,"altura solar",0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0]
[null,"altura interpolada",0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0]
[null,"Obs2 fr1_a",{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},0,"col inicio",1]
[null,"Obs2 fr1_b",{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},0,"col fin",1]
[null,"altura solar",0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0]
[null,"altura interpolada",0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0]
[null,"Obs2 fr2_a",{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},0,"col inicio",1]
[null,"Obs2 fr2_b",{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},0,"col fin",1]
[null,"altura solar",0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0]
[null,"altura interpolada",0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0]
[null,"Obs3 fr_a",{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},0,"col inicio",1]
[null,"Obs3 fr_b",{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},0,"col fin",1]
[null,"altura solar",0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0]
[null,"altura interpolada",0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0]
[null,"Obs3 lt_a",{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},0,"col inicio",1]
[null,"Obs3 lt_b",{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},0,"col fin",1]
[null,"altura solar",0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0]
[null,"altura interpolada",0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0]
[]
[null,"EDIFICIO max",0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0]
[]
[null,"GRUPO1","azimut","altura","Perfil edificio"]
[null,"GR1_1A",{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},0,"col inicio",1]
[null,"GR1_1B",{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},0,"col fin",1]
[null,"altura solar",0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0]
[null,"altura interpolada",0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0]
[null,"GR1_2A",{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},0,"col inicio",1]
[null,"GR1_2B",{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},0,"col fin",1]
[null,"altura solar",0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0]
[null,"altura interpolada",0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0]
[null,"GR1_3A",{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},0,"col inicio",1]
[null,"GR1_3B",{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},0,"col fin",1]
[null,"altura solar",0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0]
[null,"altura interpolada",0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0]
[]
[null,"GR1 max",0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0]
[null,"GR1 edificio",0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0]
[null,"GR1 alero",90,90,90,90,90,90,90,90,90,90,90,90,90,90,90,90,90,90,90,90,90,90,90,90,90,90,90,90,90,90,90,90,90,90,90,90,90,90,90,90,90,90,90,90,90,90,90,90,90,90,90,90,90,90,90,90,90,90,90,90,90,90,90,90,90,90,90,90,90,90,90,90,90]
[]
[null,"GRUPO2","azimut","altura","Proteccion solar"]
[null,"GR2_1A",{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},0,"col inicio",1]
[null,"GR2_1B",{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},0,"col fin",1]
[null,"altura solar",0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0]
[null,"altura interpolada",0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0]
[null,"GR2_2A",{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},0,"col inicio",1]
[null,"GR2_2B",{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},0,"col fin",1]
[null,"altura solar",0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0]
[null,"altura interpolada",0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0]
[null,"GR2_3A",{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},0,"col inicio",1]
[null,"GR2_3B",{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},0,"col fin",1]
[null,"altura solar",0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0]
[null,"altura interpolada",0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0]
[]
[null,"GR2 max",0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0]
[null,"GR2 edificio",0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0]
[null,"GR2 alero",90,90,90,90,90,90,90,90,90,90,90,90,90,90,90,90,90,90,90,90,90,90,90,90,90,90,90,90,90,90,90,90,90,90,90,90,90,90,90,90,90,90,90,90,90,90,90,90,90,90,90,90,90,90,90,90,90,90,90,90,90,90,90,90,90,90,90,90,90,90,90,90,90]
[]
[null,"ALERO","azimut","altura"]
[null,"1a",{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},0,"col inicio",1]
[null,"1b",{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},0,"col fin",1]
[null,"altura solar",0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0]
[null,"altura interpolada",0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0]
[null,"2a",{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},0,"col inicio",1]
[null,"2b",{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},0,"col fin",1]
[null,"altura solar",0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0]
[null,"altura interpolada",0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0]
[null,"3a",{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},0,"col inicio",1]
[null,"3b",{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},0,"col fin",1]
[null,"altura solar",0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0]
[null,"altura interpolada",0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0]
[null,"4a",{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},0,"col inicio",1]
[null,"4b",{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},0,"col fin",1]
[null,"altura solar",0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0]
[null,"altura interpolada",0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0]
[]
[null,"ALERO",90,90,90,90,90,90,90,90,90,90,90,90,90,90,90,90,90,90,90,90,90,90,90,90,90,90,90,90,90,90,90,90,90,90,90,90,90,90,90,90,90,90,90,90,90,90,90,90,90,90,90,90,90,90,90,90,90,90,90,90,90,90,90,90,90,90,90,90,90,90,90,90,90]
[]
[null,"PERFILES ENVOLVENTES OBSTRUCCION SOLAR"]
[null,"Altura solar",-180,-175,-170,-165,-160,-155,-150,-145,-140,-135,-130,-125,-120,-115,-110,-105,-100,-95,-90,-85,-80,-75,-70,-65,-60,-55,-50,-45,-40,-35,-30,-25,-20,-15,-10,-5,0,5,10,15,20,25,30,35,40,45,50,55,60,65,70,75,80,85,90,95,100,105,110,115,120,125,130,135,140,145,150,155,160,165,170,175,180]
[null,"obstruccion INFERIOR",90,90,90,90,90,90,90,90,90,90,90,90,90,90,90,90,90,90,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,90,90,90,90,90,90,90,90,90,90,90,90,90,90,90,90,90,90]
[null,"base inferior",0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0]
[]
[null,"obstruccion SUPERIOR",90,90,90,90,90,90,90,90,90,90,90,90,90,90,90,90,90,90,90,90,90,90,90,90,90,90,90,90,90,90,90,90,90,90,90,90,90,90,90,90,90,90,90,90,90,90,90,90,90,90,90,90,90,90,90,90,90,90,90,90,90,90,90,90,90,90,90,90,90,90,90,90,90]
[null,"techo superior",90,90,90,90,90,90,90,90,90,90,90,90,90,90,90,90,90,90,90,90,90,90,90,90,90,90,90,90,90,90,90,90,90,90,90,90,90,90,90,90,90,90,90,90,90,90,90,90,90,90,90,90,90,90,90,90,90,90,90,90,90,90,90,90,90,90,90,90,90,90,90,90,90]
[]
[null,"FACTORES SOLARES MENSUALES"]
[]
[null,"Localidad","Madrid",null,"radianes",null,"cte solar"]
[null,"Latitud",{"v":40.4,"d":"40.40"},null,{"v":0.7051130178057091,"d":"0.71"},null,{"v":1366,"d":"1,366"},"W/m2"]
[]
[]
[null,"ENERO"]
[null,"Declinacion dia tipo",{"v":-20.08592972438319,"d":"-20.09"},{"v":-0.3505656070146838,"d":"-0.35"}]
[null,"angulo puesta de sol  (grados)",{"v":63.19422178210047,"d":"63.19"},{"$nulls":11},{"v":4,"d":"4 h"},null,null,{"v":5,"d":"5 h"},null,null,{"v":6,"d":"6 h"},null,null,{"v":7,"d":"7 h"},null,null,{"v":8,"d":"8 h"},null,null,{"v":9,"d":"9 h"},null,null,{"v":10,"d":"10 h"},null,null,{"v":11,"d":"11 h"},null,null,{"v":12,"d":"12 h"},null,null,{"v":13,"d":"13 h"},null,null,{"v":14,"d":"14 h"},null,null,{"v":15,"d":"15 h"},null,null,{"v":16,"d":"16 h"},null,null,{"v":17,"d":"17 h"},null,null,{"v":18,"d":"18 h"},null,null,{"v":19,"d":"19 h"},null,null,{"v":20,"d":"20 h"},null,null,{"v":21,"d":"21 h"},null,null,{"v":22,"d":"22 h"},null,null,{"v":23,"d":"23 h"}]
[null,"AZIMUT",-180,-175,-170,-165,-160,-155,-150,-145,-140,-135,-130,-125,-120,-115,-110,-105,-100,-95,-90,-85,-80,-75,-70,-65,-60,-55,-50,-45,-40,-35,-30,-25,-20,-15,-10,-5,0,5,10,15,20,25,30,35,40,45,50,55,60,65,70,75,80,85,90,95,100,105,110,115,120,125,130,135,140,145,150,155,160,165,170,175,180]
[null,"Az radianes (angulo horario)",{"v":-3.141592653589793,"d":"-3.14"},{"v":-3.0543261909900763,"d":"-3.05"},{"v":-2.9670597283903604,"d":"-2.97"},{"v":-2.8797932657906435,"d":"-2.88"},{"v":-2.792526803190927,"d":"-2.79"},{"v":-2.705260340591211,"d":"-2.71"},{"v":-2.6179938779914944,"d":"-2.62"},{"v":-2.5307274153917776,"d":"-2.53"},{"v":-2.443460952792061,"d":"-2.44"},{"v":-2.356194490192345,"d":"-2.36"},{"v":-2.2689280275926285,"d":"-2.27"},{"v":-2.1816615649929116,"d":"-2.18"},{"v":-2.0943951023931953,"d":"-2.09"},{"v":-2.007128639793479,"d":"-2.01"},{"v":-1.9198621771937625,"d":"-1.92"},{"v":-1.8325957145940461,"d":"-1.83"},{"v":-1.7453292519943295,"d":"-1.75"},{"v":-1.6580627893946132,"d":"-1.66"},{"v":-1.5707963267948966,"d":"-1.57"},{"v":-1.4835298641951802,"d":"-1.48"},{"v":-1.3962634015954636,"d":"-1.40"},{"v":-1.3089969389957472,"d":"-1.31"},{"v":-1.2217304763960306,"d":"-1.22"},{"v":-1.1344640137963142,"d":"-1.13"},{"v":-1.0471975511965976,"d":"-1.05"},{"v":-0.9599310885968813,"d":"-0.96"},{"v":-0.8726646259971648,"d":"-0.87"},{"v":-0.7853981633974483,"d":"-0.79"},{"v":-0.6981317007977318,"d":"-0.70"},{"v":-0.6108652381980153,"d":"-0.61"},{"v":-0.5235987755982988,"d":"-0.52"},{"v":-0.4363323129985824,"d":"-0.44"},{"v":-0.3490658503988659,"d":"-0.35"},{"v":-0.2617993877991494,"d":"-0.26"},{"v":-0.17453292519943295,"d":"-0.17"},{"v":-0.08726646259971647,"d":"-0.09"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0.08726646259971647,"d":"0.09"},{"v":0.17453292519943295,"d":"0.17"},{"v":0.2617993877991494,"d":"0.26"},{"v":0.3490658503988659,"d":"0.35"},{"v":0.4363323129985824,"d":"0.44"},{"v":0.5235987755982988,"d":"0.52"},{"v":0.6108652381980153,"d":"0.61"},{"v":0.6981317007977318,"d":"0.70"},{"v":0.7853981633974483,"d":"0.79"},{"v":0.8726646259971648,"d":"0.87"},{"v":0.9599310885968813,"d":"0.96"},{"v":1.0471975511965976,"d":"1.05"},{"v":1.1344640137963142,"d":"1.13"},{"v":1.2217304763960306,"d":"1.22"},{"v":1.3089969389957472,"d":"1.31"},{"v":1.3962634015954636,"d":"1.40"},{"v":1.4835298641951802,"d":"1.48"},{"v":1.5707963267948966,"d":"1.57"},{"v":1.6580627893946132,"d":"1.66"},{"v":1.7453292519943295,"d":"1.75"},{"v":1.8325957145940461,"d":"1.83"},{"v":1.9198621771937625,"d":"1.92"},{"v":2.007128639793479,"d":"2.01"},{"v":2.0943951023931953,"d":"2.09"},{"v":2.1816615649929116,"d":"2.18"},{"v":2.2689280275926285,"d":"2.27"},{"v":2.356194490192345,"d":"2.36"},{"v":2.443460952792061,"d":"2.44"},{"v":2.5307274153917776,"d":"2.53"},{"v":2.6179938779914944,"d":"2.62"},{"v":2.705260340591211,"d":"2.71"},{"v":2.792526803190927,"d":"2.79"},{"v":2.8797932657906435,"d":"2.88"},{"v":2.9670597283903604,"d":"2.97"},{"v":3.0543261909900763,"d":"3.05"},{"v":3.141592653589793,"d":"3.14"}]
[null,"a",{"v":1,"d":"1.000"},{"v":0.9955946996300231,"d":"0.996"},{"v":0.9825126513426443,"d":"0.983"},{"v":0.96115134655524,"d":"0.961"},{"v":0.9321598377044338,"d":"0.932"},{"v":0.8964190171162459,"d":"0.896"},{"v":0.8550148515385207,"d":"0.855"},{"v":0.8092053855908181,"d":"0.809"},{"v":0.7603825167152516,"d":"0.760"},{"v":0.7100297030770413,"d":"0.710"},{"v":0.6596768894388307,"d":"0.660"},{"v":0.610854020563264,"d":"0.611"},{"v":0.5650445546155618,"d":"0.565"},{"v":0.5236403890378365,"d":"0.524"},{"v":0.48789956844964866,"d":"0.488"},{"v":0.4589080595988424,"d":"0.459"},{"v":0.4375467548114382,"d":"0.438"},{"v":0.4244647065240595,"d":"0.424"},{"v":0.42005940615408255,"d":"0.420"},{"v":0.4244647065240595,"d":"0.424"},{"v":0.4375467548114382,"d":"0.438"},{"v":0.45890805959884234,"d":"0.459"},{"v":0.48789956844964866,"d":"0.488"},{"v":0.5236403890378366,"d":"0.524"},{"v":0.565044554615562,"d":"0.565"},{"v":0.6108540205632642,"d":"0.611"},{"v":0.6596768894388307,"d":"0.660"},{"v":0.7100297030770413,"d":"0.710"},{"v":0.7603825167152518,"d":"0.760"},{"v":0.8092053855908183,"d":"0.809"},{"v":0.8550148515385207,"d":"0.855"},{"v":0.8964190171162459,"d":"0.896"},{"v":0.9321598377044339,"d":"0.932"},{"v":0.9611513465552403,"d":"0.961"},{"v":0.9825126513426443,"d":"0.983"},{"v":0.9955946996300231,"d":"0.996"},{"v":1,"d":"1.000"},{"v":0.9955946996300231,"d":"0.996"},{"v":0.9825126513426443,"d":"0.983"},{"v":0.9611513465552403,"d":"0.961"},{"v":0.9321598377044339,"d":"0.932"},{"v":0.8964190171162459,"d":"0.896"},{"v":0.8550148515385207,"d":"0.855"},{"v":0.8092053855908183,"d":"0.809"},{"v":0.7603825167152518,"d":"0.760"},{"v":0.7100297030770413,"d":"0.710"},{"v":0.6596768894388307,"d":"0.660"},{"v":0.6108540205632642,"d":"0.611"},{"v":0.565044554615562,"d":"0.565"},{"v":0.5236403890378366,"d":"0.524"},{"v":0.48789956844964866,"d":"0.488"},{"v":0.45890805959884234,"d":"0.459"},{"v":0.4375467548114382,"d":"0.438"},{"v":0.4244647065240595,"d":"0.424"},{"v":0.42005940615408255,"d":"0.420"},{"v":0.4244647065240595,"d":"0.424"},{"v":0.4375467548114382,"d":"0.438"},{"v":0.4589080595988424,"d":"0.459"},{"v":0.48789956844964866,"d":"0.488"},{"v":0.5236403890378365,"d":"0.524"},{"v":0.5650445546155618,"d":"0.565"},{"v":0.610854020563264,"d":"0.611"},{"v":0.6596768894388307,"d":"0.660"},{"v":0.7100297030770413,"d":"0.710"},{"v":0.7603825167152516,"d":"0.760"},{"v":0.8092053855908181,"d":"0.809"},{"v":0.8550148515385207,"d":"0.855"},{"v":0.8964190171162459,"d":"0.896"},{"v":0.9321598377044338,"d":"0.932"},{"v":0.96115134655524,"d":"0.961"},{"v":0.9825126513426443,"d":"0.983"},{"v":0.9955946996300231,"d":"0.996"},{"v":1,"d":"1.000"}]
[null,"b",{"v":0.445166427634132,"d":"0.445"},{"v":0.445166427634132,"d":"0.445"},{"v":0.445166427634132,"d":"0.445"},{"v":0.445166427634132,"d":"0.445"},{"v":0.445166427634132,"d":"0.445"},{"v":0.445166427634132,"d":"0.445"},{"v":0.445166427634132,"d":"0.445"},{"v":0.445166427634132,"d":"0.445"},{"v":0.445166427634132,"d":"0.445"},{"v":0.445166427634132,"d":"0.445"},{"v":0.445166427634132,"d":"0.445"},{"v":0.445166427634132,"d":"0.445"},{"v":0.445166427634132,"d":"0.445"},{"v":0.445166427634132,"d":"0.445"},{"v":0.445166427634132,"d":"0.445"},{"v":0.445166427634132,"d":"0.445"},{"v":0.445166427634132,"d":"0.445"},{"v":0.445166427634132,"d":"0.445"},{"v":0.445166427634132,"d":"0.445"},{"v":0.445166427634132,"d":"0.445"},{"v":0.445166427634132,"d":"0.445"},{"v":0.445166427634132,"d":"0.445"},{"v":0.445166427634132,"d":"0.445"},{"v":0.445166427634132,"d":"0.445"},{"v":0.445166427634132,"d":"0.445"},{"v":0.445166427634132,"d":"0.445"},{"v":0.445166427634132,"d":"0.445"},{"v":0.445166427634132,"d":"0.445"},{"v":0.445166427634132,"d":"0.445"},{"v":0.445166427634132,"d":"0.445"},{"v":0.445166427634132,"d":"0.445"},{"v":0.445166427634132,"d":"0.445"},{"v":0.445166427634132,"d":"0.445"},{"v":0.445166427634132,"d":"0.445"},{"v":0.445166427634132,"d":"0.445"},{"v":0.445166427634132,"d":"0.445"},{"v":0.445166427634132,"d":"0.445"},{"v":0.445166427634132,"d":"0.445"},{"v":0.445166427634132,"d":"0.445"},{"v":0.445166427634132,"d":"0.445"},{"v":0.445166427634132,"d":"0.445"},{"v":0.445166427634132,"d":"0.445"},{"v":0.445166427634132,"d":"0.445"},{"v":0.445166427634132,"d":"0.445"},{"v":0.445166427634132,"d":"0.445"},{"v":0.445166427634132,"d":"0.445"},{"v":0.445166427634132,"d":"0.445"},{"v":0.445166427634132,"d":"0.445"},{"v":0.445166427634132,"d":"0.445"},{"v":0.445166427634132,"d":"0.445"},{"v":0.445166427634132,"d":"0.445"},{"v":0.445166427634132,"d":"0.445"},{"v":0.445166427634132,"d":"0.445"},{"v":0.445166427634132,"d":"0.445"},{"v":0.445166427634132,"d":"0.445"},{"v":0.445166427634132,"d":"0.445"},{"v":0.445166427634132,"d":"0.445"},{"v":0.445166427634132,"d":"0.445"},{"v":0.445166427634132,"d":"0.445"},{"v":0.445166427634132,"d":"0.445"},{"v":0.445166427634132,"d":"0.445"},{"v":0.445166427634132,"d":"0.445"},{"v":0.445166427634132,"d":"0.445"},{"v":0.445166427634132,"d":"0.445"},{"v":0.445166427634132,"d":"0.445"},{"v":0.445166427634132,"d":"0.445"},{"v":0.445166427634132,"d":"0.445"},{"v":0.445166427634132,"d":"0.445"},{"v":0.445166427634132,"d":"0.445"},{"v":0.445166427634132,"d":"0.445"},{"v":0.445166427634132,"d":"0.445"},{"v":0.445166427634132,"d":"0.445"},{"v":0.445166427634132,"d":"0.445"}]
[null,"c",{"v":-0.46199706884135966,"d":"-0.462"},{"v":-0.4575917684713828,"d":"-0.458"},{"v":-0.444509720184004,"d":"-0.445"},{"v":-0.4231484153965997,"d":"-0.423"},{"v":-0.39415690654579344,"d":"-0.394"},{"v":-0.3584160859576056,"d":"-0.358"},{"v":-0.31701192037988035,"d":"-0.317"},{"v":-0.2712024544321778,"d":"-0.271"},{"v":-0.22237958555661125,"d":"-0.222"},{"v":-0.17202677191840088,"d":"-0.172"},{"v":-0.12167395828019047,"d":"-0.122"},{"v":-0.07285108940462372,"d":"-0.073"},{"v":-0.027041623456921446,"d":"-0.027"},{"v":0.014362542120803817,"d":"0.014"},{"v":0.05010336270899168,"d":"0.050"},{"v":0.07909487155979793,"d":"0.079"},{"v":0.10045617634720216,"d":"0.100"},{"v":0.11353822463458081,"d":"0.114"},{"v":0.11794352500455778,"d":"0.118"},{"v":0.11353822463458083,"d":"0.114"},{"v":0.10045617634720215,"d":"0.100"},{"v":0.07909487155979797,"d":"0.079"},{"v":0.05010336270899164,"d":"0.050"},{"v":0.014362542120803762,"d":"0.014"},{"v":-0.02704162345692164,"d":"-0.027"},{"v":-0.07285108940462394,"d":"-0.073"},{"v":-0.12167395828019047,"d":"-0.122"},{"v":-0.172026771918401,"d":"-0.172"},{"v":-0.22237958555661141,"d":"-0.222"},{"v":-0.271202454432178,"d":"-0.271"},{"v":-0.31701192037988035,"d":"-0.317"},{"v":-0.3584160859576056,"d":"-0.358"},{"v":-0.39415690654579355,"d":"-0.394"},{"v":-0.4231484153965999,"d":"-0.423"},{"v":-0.444509720184004,"d":"-0.445"},{"v":-0.4575917684713828,"d":"-0.458"},{"v":-0.46199706884135966,"d":"-0.462"},{"v":-0.4575917684713828,"d":"-0.458"},{"v":-0.444509720184004,"d":"-0.445"},{"v":-0.4231484153965999,"d":"-0.423"},{"v":-0.39415690654579355,"d":"-0.394"},{"v":-0.3584160859576056,"d":"-0.358"},{"v":-0.31701192037988035,"d":"-0.317"},{"v":-0.271202454432178,"d":"-0.271"},{"v":-0.22237958555661141,"d":"-0.222"},{"v":-0.172026771918401,"d":"-0.172"},{"v":-0.12167395828019047,"d":"-0.122"},{"v":-0.07285108940462394,"d":"-0.073"},{"v":-0.02704162345692164,"d":"-0.027"},{"v":0.014362542120803762,"d":"0.014"},{"v":0.05010336270899164,"d":"0.050"},{"v":0.07909487155979797,"d":"0.079"},{"v":0.10045617634720215,"d":"0.100"},{"v":0.11353822463458083,"d":"0.114"},{"v":0.11794352500455778,"d":"0.118"},{"v":0.11353822463458081,"d":"0.114"},{"v":0.10045617634720216,"d":"0.100"},{"v":0.07909487155979793,"d":"0.079"},{"v":0.05010336270899168,"d":"0.050"},{"v":0.014362542120803817,"d":"0.014"},{"v":-0.027041623456921446,"d":"-0.027"},{"v":-0.07285108940462372,"d":"-0.073"},{"v":-0.12167395828019047,"d":"-0.122"},{"v":-0.17202677191840088,"d":"-0.172"},{"v":-0.22237958555661125,"d":"-0.222"},{"v":-0.2712024544321778,"d":"-0.271"},{"v":-0.31701192037988035,"d":"-0.317"},{"v":-0.3584160859576056,"d":"-0.358"},{"v":-0.39415690654579344,"d":"-0.394"},{"v":-0.4231484153965997,"d":"-0.423"},{"v":-0.444509720184004,"d":"-0.445"},{"v":-0.4575917684713828,"d":"-0.458"},{"v":-0.46199706884135966,"d":"-0.462"}]
[null,"alt solar",{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":3.248625512467507,"d":"3.25"},{"v":7.911862002469911,"d":"7.91"},{"v":12.049029051740412,"d":"12.05"},{"v":15.669341887370917,"d":"15.67"},{"v":18.796638304543194,"d":"18.80"},{"v":21.46163751816998,"d":"21.46"},{"v":23.696703713937598,"d":"23.70"},{"v":25.53258589370214,"d":"25.53"},{"v":26.996542664819916,"d":"27.00"},{"v":28.11135862739034,"d":"28.11"},{"v":28.89489225210716,"d":"28.89"},{"v":29.35991252862787,"d":"29.36"},{"v":29.514070275616813,"d":"29.51"},{"v":29.35991252862787,"d":"29.36"},{"v":28.89489225210716,"d":"28.89"},{"v":28.11135862739034,"d":"28.11"},{"v":26.996542664819916,"d":"27.00"},{"v":25.53258589370214,"d":"25.53"},{"v":23.696703713937598,"d":"23.70"},{"v":21.46163751816998,"d":"21.46"},{"v":18.796638304543194,"d":"18.80"},{"v":15.669341887370917,"d":"15.67"},{"v":12.049029051740412,"d":"12.05"},{"v":7.911862002469911,"d":"7.91"},{"v":3.248625512467507,"d":"3.25"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"}]
[]
[null,"obst. Inf.",0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0]
[null,"obst. Sup",1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1]
[null,"obst. TOTAL",0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0]
[null,null,"gr",null,"rad"]
[null,"Latitud",{"v":40.4,"d":"40.40"},null,{"v":0.7051130178057091,"d":"0.71"}]
[null,"Azimut superficie",{"v":0,"d":"0.00"},null,{"v":0,"d":"0.00"}]
[null,"Inclinacion",{"v":90,"d":"90.00"},null,{"v":1.5707963267948966,"d":"1.57"}]
[null,"Coeficiente refexion",{"v":0.2,"d":"0.20"}]
[null,"Constante solar extraterrestre (Bo)",{"v":1366,"d":"1,366"},"W/m2"]
[null,"Dia del año",21]
[null,"Declinacion . radianes",{"v":-0.3505656070146838,"d":"-0.351"}]
[null,"Ángulo puesta de sol. Radianes. Ws",{"v":1.1029472383331718,"d":"1.103"}]
[null,"Distancia sol - tierra. Bo",{"v":1.030867142327334,"d":"1.031"},"expresion Duffi y Beckman"]
[null,"Factor angulo solar",{"v":0.392865604887537,"d":"0.393"}]
[null,"Ho. Irradiacion Extraterreste sobre sup. Horizontal",{"v":4226.284936530078,"d":"4,226"}]
[null,"H1",{"v":38727.304152430625,"d":"38,727"}]
[null,"H2",{"v":0.6383631458663919,"d":"0.638"}]
[null,"H3",{"v":-0.24549754097885484,"d":"-0.245"}]
[null,"H horizontal diaria (W/m2 dia) s/ localidad",{"v":1740.3225806451612,"d":"1,740"},"W/m2 dia"]
[null,"Indice de claridad Kt",{"v":0.4117854349106013,"d":"0.412"}]
[null,"Fraccion difusa diaria promedio",{"v":0.5151394652572738,"d":"0.515"},"Gopinathan K.K. y Soler A., 1995"]
[null,"Factor A Lui y Jordan",{"v":0.43694955981558875,"d":"0.437"},"parametros 5 estaciones EEUU"]
[null,"Factor B Lui y Jordan",{"v":0.6343378884288454,"d":"0.634"},"parametros 5 estaciones EEUU",{"$nulls":16},"ESTE"]
[{"$nulls":14},{"v":4,"d":"4 h"},null,null,{"v":5,"d":"5 h"},null,null,{"v":6,"d":"6 h"},null,null,{"v":7,"d":"7 h"},null,null,{"v":8,"d":"8 h"},null,null,{"v":9,"d":"9 h"},null,null,{"v":10,"d":"10 h"},null,null,{"v":11,"d":"11 h"},null,null,{"v":12,"d":"12 h"},null,null,{"v":13,"d":"13 h"},null,null,{"v":14,"d":"14 h"},null,null,{"v":15,"d":"15 h"},null,null,{"v":16,"d":"16 h"},null,null,{"v":17,"d":"17 h"},null,null,{"v":18,"d":"18 h"},null,null,{"v":19,"d":"19 h"},null,null,{"v":20,"d":"20 h"},null,null,{"v":21,"d":"21 h"},null,null,{"v":22,"d":"22 h"},null,null,{"v":23,"d":"23 h"}]
[null,"AZIMUT",-180,-175,-170,-165,-160,-155,-150,-145,-140,-135,-130,-125,-120,-115,-110,-105,-100,-95,-90,-85,-80,-75,-70,-65,-60,-55,-50,-45,-40,-35,-30,-25,-20,-15,-10,-5,0,5,10,15,20,25,30,35,40,45,50,55,60,65,70,75,80,85,90,95,100,105,110,115,120,125,130,135,140,145,150,155,160,165,170,175,180]
[null,"Az radianes",{"v":-3.141592653589793,"d":"-3.14"},{"v":-3.0543261909900763,"d":"-3.05"},{"v":-2.9670597283903604,"d":"-2.97"},{"v":-2.8797932657906435,"d":"-2.88"},{"v":-2.792526803190927,"d":"-2.79"},{"v":-2.705260340591211,"d":"-2.71"},{"v":-2.6179938779914944,"d":"-2.62"},{"v":-2.5307274153917776,"d":"-2.53"},{"v":-2.443460952792061,"d":"-2.44"},{"v":-2.356194490192345,"d":"-2.36"},{"v":-2.2689280275926285,"d":"-2.27"},{"v":-2.1816615649929116,"d":"-2.18"},{"v":-2.0943951023931953,"d":"-2.09"},{"v":-2.007128639793479,"d":"-2.01"},{"v":-1.9198621771937625,"d":"-1.92"},{"v":-1.8325957145940461,"d":"-1.83"},{"v":-1.7453292519943295,"d":"-1.75"},{"v":-1.6580627893946132,"d":"-1.66"},{"v":-1.5707963267948966,"d":"-1.57"},{"v":-1.4835298641951802,"d":"-1.48"},{"v":-1.3962634015954636,"d":"-1.40"},{"v":-1.3089969389957472,"d":"-1.31"},{"v":-1.2217304763960306,"d":"-1.22"},{"v":-1.1344640137963142,"d":"-1.13"},{"v":-1.0471975511965976,"d":"-1.05"},{"v":-0.9599310885968813,"d":"-0.96"},{"v":-0.8726646259971648,"d":"-0.87"},{"v":-0.7853981633974483,"d":"-0.79"},{"v":-0.6981317007977318,"d":"-0.70"},{"v":-0.6108652381980153,"d":"-0.61"},{"v":-0.5235987755982988,"d":"-0.52"},{"v":-0.4363323129985824,"d":"-0.44"},{"v":-0.3490658503988659,"d":"-0.35"},{"v":-0.2617993877991494,"d":"-0.26"},{"v":-0.17453292519943295,"d":"-0.17"},{"v":-0.08726646259971647,"d":"-0.09"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0.08726646259971647,"d":"0.09"},{"v":0.17453292519943295,"d":"0.17"},{"v":0.2617993877991494,"d":"0.26"},{"v":0.3490658503988659,"d":"0.35"},{"v":0.4363323129985824,"d":"0.44"},{"v":0.5235987755982988,"d":"0.52"},{"v":0.6108652381980153,"d":"0.61"},{"v":0.6981317007977318,"d":"0.70"},{"v":0.7853981633974483,"d":"0.79"},{"v":0.8726646259971648,"d":"0.87"},{"v":0.9599310885968813,"d":"0.96"},{"v":1.0471975511965976,"d":"1.05"},{"v":1.1344640137963142,"d":"1.13"},{"v":1.2217304763960306,"d":"1.22"},{"v":1.3089969389957472,"d":"1.31"},{"v":1.3962634015954636,"d":"1.40"},{"v":1.4835298641951802,"d":"1.48"},{"v":1.5707963267948966,"d":"1.57"},{"v":1.6580627893946132,"d":"1.66"},{"v":1.7453292519943295,"d":"1.75"},{"v":1.8325957145940461,"d":"1.83"},{"v":1.9198621771937625,"d":"1.92"},{"v":2.007128639793479,"d":"2.01"},{"v":2.0943951023931953,"d":"2.09"},{"v":2.1816615649929116,"d":"2.18"},{"v":2.2689280275926285,"d":"2.27"},{"v":2.356194490192345,"d":"2.36"},{"v":2.443460952792061,"d":"2.44"},{"v":2.5307274153917776,"d":"2.53"},{"v":2.6179938779914944,"d":"2.62"},{"v":2.705260340591211,"d":"2.71"},{"v":2.792526803190927,"d":"2.79"},{"v":2.8797932657906435,"d":"2.88"},{"v":2.9670597283903604,"d":"2.97"},{"v":3.0543261909900763,"d":"3.05"},{"v":3.141592653589793,"d":"3.14"}]
[null,"alt solar (grados)",{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":3.248625512467507,"d":"3.25"},{"v":7.911862002469911,"d":"7.91"},{"v":12.049029051740412,"d":"12.05"},{"v":15.669341887370917,"d":"15.67"},{"v":18.796638304543194,"d":"18.80"},{"v":21.46163751816998,"d":"21.46"},{"v":23.696703713937598,"d":"23.70"},{"v":25.53258589370214,"d":"25.53"},{"v":26.996542664819916,"d":"27.00"},{"v":28.11135862739034,"d":"28.11"},{"v":28.89489225210716,"d":"28.89"},{"v":29.35991252862787,"d":"29.36"},{"v":29.514070275616813,"d":"29.51"},{"v":29.35991252862787,"d":"29.36"},{"v":28.89489225210716,"d":"28.89"},{"v":28.11135862739034,"d":"28.11"},{"v":26.996542664819916,"d":"27.00"},{"v":25.53258589370214,"d":"25.53"},{"v":23.696703713937598,"d":"23.70"},{"v":21.46163751816998,"d":"21.46"},{"v":18.796638304543194,"d":"18.80"},{"v":15.669341887370917,"d":"15.67"},{"v":12.049029051740412,"d":"12.05"},{"v":7.911862002469911,"d":"7.91"},{"v":3.248625512467507,"d":"3.25"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"}]
[null,"ang horario (grados)",-180,-175,-170,-165,-160,-155,-150,-145,-140,-135,-130,-125,-120,-115,-110,-105,-100,-95,-90,-85,-80,-75,-70,-65,-60,-55,-50,-45,-40,-35,-30,-25,-20,-15,-10,-5,{"v":0,"d":"0.00"},5,10,15,20,25,30,35,40,45,50,55,60,65,70,75,80,85,90,95,100,105,110,115,120,125,130,135,140,145,150,155,160,165,170,175,180]
[null,"Factor inclinación",{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":-4.190898319345938,"d":"-4.19"},{"v":-3.2542991764591753,"d":"-3.25"},{"v":-2.752666545537383,"d":"-2.75"},{"v":-2.443724691166281,"d":"-2.44"},{"v":-2.2373476706224635,"d":"-2.24"},{"v":-2.0924060488043525,"d":"-2.09"},{"v":-1.9875321336831857,"d":"-1.99"},{"v":-1.910604480854876,"d":"-1.91"},{"v":-1.854322178970995,"d":"-1.85"},{"v":-1.8141237072129983,"d":"-1.81"},{"v":-1.787127847155574,"d":"-1.79"},{"v":-1.7715671131724957,"d":"-1.77"},{"v":-1.7664817054436204,"d":"-1.77"},{"v":-1.7715671131724957,"d":"-1.77"},{"v":-1.787127847155574,"d":"-1.79"},{"v":-1.8141237072129983,"d":"-1.81"},{"v":-1.854322178970995,"d":"-1.85"},{"v":-1.910604480854876,"d":"-1.91"},{"v":-1.9875321336831857,"d":"-1.99"},{"v":-2.0924060488043525,"d":"-2.09"},{"v":-2.2373476706224635,"d":"-2.24"},{"v":-2.443724691166281,"d":"-2.44"},{"v":-2.752666545537383,"d":"-2.75"},{"v":-3.2542991764591753,"d":"-3.25"},{"v":-4.190898319345938,"d":"-4.19"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"}]
[null,"Correccion valores negativos",{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":4.190898319345938,"d":"4.19"},{"v":3.2542991764591753,"d":"3.25"},{"v":2.752666545537383,"d":"2.75"},{"v":2.443724691166281,"d":"2.44"},{"v":2.2373476706224635,"d":"2.24"},{"v":2.0924060488043525,"d":"2.09"},{"v":1.9875321336831857,"d":"1.99"},{"v":1.910604480854876,"d":"1.91"},{"v":1.854322178970995,"d":"1.85"},{"v":1.8141237072129983,"d":"1.81"},{"v":1.787127847155574,"d":"1.79"},{"v":1.7715671131724957,"d":"1.77"},{"v":1.7664817054436204,"d":"1.77"},{"v":1.7715671131724957,"d":"1.77"},{"v":1.787127847155574,"d":"1.79"},{"v":1.8141237072129983,"d":"1.81"},{"v":1.854322178970995,"d":"1.85"},{"v":1.910604480854876,"d":"1.91"},{"v":1.9875321336831857,"d":"1.99"},{"v":2.0924060488043525,"d":"2.09"},{"v":2.2373476706224635,"d":"2.24"},{"v":2.443724691166281,"d":"2.44"},{"v":2.752666545537383,"d":"2.75"},{"v":3.2542991764591753,"d":"3.25"},{"v":4.190898319345938,"d":"4.19"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"}]
[null,"Radiacion H GLOBAL (distribucion Lui y Jordan)",{"v":165.11592092777016,"d":"165.12"},{"v":162.66899376555594,"d":"162.67"},{"v":155.4100993124959,"d":"155.41"},{"v":143.58235320156024,"d":"143.58"},{"v":127.58254104115602,"d":"127.58"},{"v":107.94877760654514,"d":"107.95"},{"v":85.34376098243145,"d":"85.34"},{"v":60.53413348120643,"d":"60.53"},{"v":34.36658027560065,"d":"34.37"},{"v":7.741396598826984,"d":"7.74"},{"v":-18.415667962123706,"d":"-18.42"},{"v":-43.18242648939023,"d":"-43.18"},{"v":-65.66924464308438,"d":"-65.67"},{"v":-85.04711523216133,"d":"-85.05"},{"v":-100.57395647416011,"d":"-100.57"},{"v":-111.61832644209022,"d":"-111.62"},{"v":-117.67982426795217,"d":"-117.68"},{"v":-118.4055489745441,"d":"-118.41"},{"v":-113.60210629550244,"d":"-113.60"},{"v":-103.2427888896294,"d":"-103.24"},{"v":-87.46970185789375,"d":"-87.47"},{"v":-66.59075897979939,"d":"-66.59"},{"v":-41.071630936413406,"d":"-41.07"},{"v":-11.52288024478751,"d":"-11.52"},{"v":21.317335970515845,"d":"21.32"},{"v":56.60447934803335,"d":"56.60"},{"v":93.41212449271923,"d":"93.41"},{"v":130.75899864704084,"d":"130.76"},{"v":167.63775368553945,"d":"167.64"},{"v":203.04460415188598,"d":"203.04"},{"v":236.00893818187276,"d":"236.01"},{"v":265.6220083621393,"d":"265.62"},{"v":291.0638368611533,"d":"291.06"},{"v":311.627522712065,"d":"311.63"},{"v":326.74021730508554,"d":"326.74"},{"v":335.9801345903532,"d":"335.98"},{"v":339.0890821549703,"d":"339.09"},{"v":335.9801345903532,"d":"335.98"},{"v":326.74021730508554,"d":"326.74"},{"v":311.627522712065,"d":"311.63"},{"v":291.0638368611533,"d":"291.06"},{"v":265.6220083621393,"d":"265.62"},{"v":236.00893818187276,"d":"236.01"},{"v":203.04460415188598,"d":"203.04"},{"v":167.63775368553945,"d":"167.64"},{"v":130.75899864704084,"d":"130.76"},{"v":93.41212449271923,"d":"93.41"},{"v":56.60447934803335,"d":"56.60"},{"v":21.317335970515845,"d":"21.32"},{"v":-11.52288024478751,"d":"-11.52"},{"v":-41.071630936413406,"d":"-41.07"},{"v":-66.59075897979939,"d":"-66.59"},{"v":-87.46970185789375,"d":"-87.47"},{"v":-103.2427888896294,"d":"-103.24"},{"v":-113.60210629550244,"d":"-113.60"},{"v":-118.4055489745441,"d":"-118.41"},{"v":-117.67982426795217,"d":"-117.68"},{"v":-111.61832644209022,"d":"-111.62"},{"v":-100.57395647416011,"d":"-100.57"},{"v":-85.04711523216133,"d":"-85.05"},{"v":-65.66924464308438,"d":"-65.67"},{"v":-43.18242648939023,"d":"-43.18"},{"v":-18.415667962123706,"d":"-18.42"},{"v":7.741396598826984,"d":"7.74"},{"v":34.36658027560065,"d":"34.37"},{"v":60.53413348120643,"d":"60.53"},{"v":85.34376098243145,"d":"85.34"},{"v":107.94877760654514,"d":"107.95"},{"v":127.58254104115602,"d":"127.58"},{"v":143.58235320156024,"d":"143.58"},{"v":155.4100993124959,"d":"155.41"},{"v":162.66899376555594,"d":"162.67"},{"v":165.11592092777016,"d":"165.12"}]
[null,"Radiacion H DIFUSA (Correlacion Collares-Pereira )",{"v":-430.9156869089641,"d":"-430.92"},{"v":-429.785569091816,"d":"-429.79"},{"v":-426.4038165193438,"d":"-426.40"},{"v":-420.7961663705824,"d":"-420.80"},{"v":-413.00529624915526,"d":"-413.01"},{"v":-403.0904993809427,"d":"-403.09"},{"v":-391.12723335682966,"d":"-391.13"},{"v":-377.20654585487716,"d":"-377.21"},{"v":-361.4343817125162,"d":"-361.43"},{"v":-343.93077662236306,"d":"-343.93"},{"v":-324.8289435881195,"d":"-324.83"},{"v":-304.2742590931784,"d":"-304.27"},{"v":-282.42315669780396,"d":"-282.42"},{"v":-259.4419364852814,"d":"-259.44"},{"v":-235.50549941786824,"d":"-235.51"},{"v":-210.7960162348633,"d":"-210.80"},{"v":-185.50154102328307,"d":"-185.50"},{"v":-159.8145800127094,"d":"-159.81"},{"v":-133.93062648664392,"d":"-133.93"},{"v":-108.0466729605785,"d":"-108.05"},{"v":-82.35971195000484,"d":"-82.36"},{"v":-57.06523673842462,"d":"-57.07"},{"v":-32.3557535554196,"d":"-32.36"},{"v":-8.41931648800641,"d":"-8.42"},{"v":14.561903724516162,"d":"14.56"},{"v":36.41300611989057,"d":"36.41"},{"v":56.967690614831696,"d":"56.97"},{"v":76.0695236490752,"d":"76.07"},{"v":93.57312873922834,"d":"93.57"},{"v":109.34529288158936,"d":"109.35"},{"v":123.2659803835418,"d":"123.27"},{"v":135.2292464076548,"d":"135.23"},{"v":145.14404327586743,"d":"145.14"},{"v":152.93491339729454,"d":"152.93"},{"v":158.54256354605602,"d":"158.54"},{"v":161.92431611852808,"d":"161.92"},{"v":163.05443393567617,"d":"163.05"},{"v":161.92431611852808,"d":"161.92"},{"v":158.54256354605602,"d":"158.54"},{"v":152.93491339729454,"d":"152.93"},{"v":145.14404327586743,"d":"145.14"},{"v":135.2292464076548,"d":"135.23"},{"v":123.2659803835418,"d":"123.27"},{"v":109.34529288158936,"d":"109.35"},{"v":93.57312873922834,"d":"93.57"},{"v":76.0695236490752,"d":"76.07"},{"v":56.967690614831696,"d":"56.97"},{"v":36.41300611989057,"d":"36.41"},{"v":14.561903724516162,"d":"14.56"},{"v":-8.41931648800641,"d":"-8.42"},{"v":-32.3557535554196,"d":"-32.36"},{"v":-57.06523673842462,"d":"-57.07"},{"v":-82.35971195000484,"d":"-82.36"},{"v":-108.0466729605785,"d":"-108.05"},{"v":-133.93062648664392,"d":"-133.93"},{"v":-159.8145800127094,"d":"-159.81"},{"v":-185.50154102328307,"d":"-185.50"},{"v":-210.7960162348633,"d":"-210.80"},{"v":-235.50549941786824,"d":"-235.51"},{"v":-259.4419364852814,"d":"-259.44"},{"v":-282.42315669780396,"d":"-282.42"},{"v":-304.2742590931784,"d":"-304.27"},{"v":-324.8289435881195,"d":"-324.83"},{"v":-343.93077662236306,"d":"-343.93"},{"v":-361.4343817125162,"d":"-361.43"},{"v":-377.20654585487716,"d":"-377.21"},{"v":-391.12723335682966,"d":"-391.13"},{"v":-403.0904993809427,"d":"-403.09"},{"v":-413.00529624915526,"d":"-413.01"},{"v":-420.7961663705824,"d":"-420.80"},{"v":-426.4038165193438,"d":"-426.40"},{"v":-429.785569091816,"d":"-429.79"},{"v":-430.9156869089641,"d":"-430.92"}]
[null,"Total Directa  (plano incl)",{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":28.31132964621543,"d":"28.31"},{"v":65.70909469784254,"d":"65.71"},{"v":100.31937390671024,"d":"100.32"},{"v":133.64602039944964,"d":"133.65"},{"v":165.70831609915558,"d":"165.71"},{"v":196.05700567077048,"d":"196.06"},{"v":224.0802514706701,"d":"224.08"},{"v":249.12899526128126,"d":"249.13"},{"v":270.58230959606504,"d":"270.58"},{"v":287.88802471741536,"d":"287.89"},{"v":300.5907108589931,"d":"300.59"},{"v":308.3515638610072,"d":"308.35"},{"v":310.96198560358647,"d":"310.96"},{"v":308.3515638610072,"d":"308.35"},{"v":300.5907108589931,"d":"300.59"},{"v":287.88802471741536,"d":"287.89"},{"v":270.58230959606504,"d":"270.58"},{"v":249.12899526128126,"d":"249.13"},{"v":224.0802514706701,"d":"224.08"},{"v":196.05700567077048,"d":"196.06"},{"v":165.70831609915558,"d":"165.71"},{"v":133.64602039944964,"d":"133.65"},{"v":100.31937390671024,"d":"100.32"},{"v":65.70909469784254,"d":"65.71"},{"v":28.31132964621543,"d":"28.31"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"}]
[null,"Total Difusa (plano incl)",{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":7.280951862258081,"d":"7.28"},{"v":18.206503059945284,"d":"18.21"},{"v":28.483845307415848,"d":"28.48"},{"v":38.0347618245376,"d":"38.03"},{"v":46.78656436961417,"d":"46.79"},{"v":54.67264644079468,"d":"54.67"},{"v":61.6329901917709,"d":"61.63"},{"v":67.6146232038274,"d":"67.61"},{"v":72.57202163793372,"d":"72.57"},{"v":76.46745669864727,"d":"76.47"},{"v":79.27128177302801,"d":"79.27"},{"v":80.96215805926404,"d":"80.96"},{"v":81.52721696783809,"d":"81.53"},{"v":80.96215805926404,"d":"80.96"},{"v":79.27128177302801,"d":"79.27"},{"v":76.46745669864727,"d":"76.47"},{"v":72.57202163793372,"d":"72.57"},{"v":67.6146232038274,"d":"67.61"},{"v":61.6329901917709,"d":"61.63"},{"v":54.67264644079468,"d":"54.67"},{"v":46.78656436961417,"d":"46.79"},{"v":38.0347618245376,"d":"38.03"},{"v":28.483845307415848,"d":"28.48"},{"v":18.206503059945284,"d":"18.21"},{"v":7.280951862258081,"d":"7.28"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"}]
[null,"Total Reflejada (plano incl)",{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":2.1317335970515843,"d":"2.13"},{"v":5.660447934803335,"d":"5.66"},{"v":9.341212449271922,"d":"9.34"},{"v":13.075899864704082,"d":"13.08"},{"v":16.763775368553944,"d":"16.76"},{"v":20.304460415188597,"d":"20.30"},{"v":23.600893818187274,"d":"23.60"},{"v":26.56220083621393,"d":"26.56"},{"v":29.106383686115326,"d":"29.11"},{"v":31.162752271206497,"d":"31.16"},{"v":32.67402173050855,"d":"32.67"},{"v":33.598013459035315,"d":"33.60"},{"v":33.90890821549702,"d":"33.91"},{"v":33.598013459035315,"d":"33.60"},{"v":32.67402173050855,"d":"32.67"},{"v":31.162752271206497,"d":"31.16"},{"v":29.106383686115326,"d":"29.11"},{"v":26.56220083621393,"d":"26.56"},{"v":23.600893818187274,"d":"23.60"},{"v":20.304460415188597,"d":"20.30"},{"v":16.763775368553944,"d":"16.76"},{"v":13.075899864704082,"d":"13.08"},{"v":9.341212449271922,"d":"9.34"},{"v":5.660447934803335,"d":"5.66"},{"v":2.1317335970515843,"d":"2.13"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"}]
[null,"TOTAL (Wh/m2)",{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":37.7240151055251,"d":"37.72"},{"v":89.57604569259115,"d":"89.58"},{"v":138.14443166339802,"d":"138.14"},{"v":184.75668208869132,"d":"184.76"},{"v":229.2586558373237,"d":"229.26"},{"v":271.03411252675374,"d":"271.03"},{"v":309.3141354806283,"d":"309.31"},{"v":343.30581930132263,"d":"343.31"},{"v":372.2607149201141,"d":"372.26"},{"v":395.5182336872691,"d":"395.52"},{"v":412.53601436252967,"d":"412.54"},{"v":422.91173537930655,"d":"422.91"},{"v":426.3981107869216,"d":"426.40"},{"v":422.91173537930655,"d":"422.91"},{"v":412.53601436252967,"d":"412.54"},{"v":395.5182336872691,"d":"395.52"},{"v":372.2607149201141,"d":"372.26"},{"v":343.30581930132263,"d":"343.31"},{"v":309.3141354806283,"d":"309.31"},{"v":271.03411252675374,"d":"271.03"},{"v":229.2586558373237,"d":"229.26"},{"v":184.75668208869132,"d":"184.76"},{"v":138.14443166339802,"d":"138.14"},{"v":89.57604569259115,"d":"89.58"},{"v":37.7240151055251,"d":"37.72"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"}]
[]
[null,"Total diaria (Wh/m2 dia)",{"v":2281.0242435111495,"d":"2,281"}]
[null,"Directa diaria (Wh/m2 dia)",{"v":1658.8132380710879,"d":"1,659"}]
[null,"Total mensual (kWh/m2 mes)",{"v":70.71175154884564,"d":"70.71"}]
[]
[]
[null,"Radiación Directa recibida",{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":28.31132964621543,"d":"28.31"},{"v":65.70909469784254,"d":"65.71"},{"v":100.31937390671024,"d":"100.32"},{"v":133.64602039944964,"d":"133.65"},{"v":165.70831609915558,"d":"165.71"},{"v":196.05700567077048,"d":"196.06"},{"v":224.0802514706701,"d":"224.08"},{"v":249.12899526128126,"d":"249.13"},{"v":270.58230959606504,"d":"270.58"},{"v":287.88802471741536,"d":"287.89"},{"v":300.5907108589931,"d":"300.59"},{"v":308.3515638610072,"d":"308.35"},{"v":310.96198560358647,"d":"310.96"},{"v":308.3515638610072,"d":"308.35"},{"v":300.5907108589931,"d":"300.59"},{"v":287.88802471741536,"d":"287.89"},{"v":270.58230959606504,"d":"270.58"},{"v":249.12899526128126,"d":"249.13"},{"v":224.0802514706701,"d":"224.08"},{"v":196.05700567077048,"d":"196.06"},{"v":165.70831609915558,"d":"165.71"},{"v":133.64602039944964,"d":"133.65"},{"v":100.31937390671024,"d":"100.32"},{"v":65.70909469784254,"d":"65.71"},{"v":28.31132964621543,"d":"28.31"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"}]
[null,"Radiación Global recibida",{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":37.7240151055251,"d":"37.72"},{"v":89.57604569259115,"d":"89.58"},{"v":138.144431663398,"d":"138.14"},{"v":184.75668208869132,"d":"184.76"},{"v":229.25865583732372,"d":"229.26"},{"v":271.03411252675374,"d":"271.03"},{"v":309.3141354806283,"d":"309.31"},{"v":343.30581930132263,"d":"343.31"},{"v":372.2607149201141,"d":"372.26"},{"v":395.5182336872691,"d":"395.52"},{"v":412.53601436252967,"d":"412.54"},{"v":422.91173537930655,"d":"422.91"},{"v":426.3981107869216,"d":"426.40"},{"v":422.91173537930655,"d":"422.91"},{"v":412.53601436252967,"d":"412.54"},{"v":395.5182336872691,"d":"395.52"},{"v":372.2607149201141,"d":"372.26"},{"v":343.30581930132263,"d":"343.31"},{"v":309.3141354806283,"d":"309.31"},{"v":271.03411252675374,"d":"271.03"},{"v":229.25865583732372,"d":"229.26"},{"v":184.75668208869132,"d":"184.76"},{"v":138.144431663398,"d":"138.14"},{"v":89.57604569259115,"d":"89.58"},{"v":37.7240151055251,"d":"37.72"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"}]
[null,"Total Directa recibida",{"v":4971.707977974738,"d":"4,972"},"W/m2"]
[null,"Total Directa disponible",{"v":4971.707977974738,"d":"4,972"},"W/m2"]
[null,"Obstruccion directa",{"v":0,"d":"0.000%"}]
[null,"Total global recibida",{"v":6839.07930287783,"d":"6,839"}]
[null,"Total global ",{"v":6839.07930287783,"d":"6,839"},"W/m2","% difusa","Fd"]
[null,"Obstrucción global",{"v":0,"d":"0.000%"},null,{"v":0.273044256719953,"d":"0.273"},{"v":0.5151394652572738,"d":"0.515"}]
[]
[null,"FEBRERO"]
[null,"Declinacion dia tipo",{"v":-10.843655733601713,"d":"-10.84"},{"v":-0.189257495504111,"d":"-0.19"}]
[null,"angulo puesta de sol  (grados)",{"v":75.69763264056964,"d":"75.70"},{"v":0,"d":"0.00"}]
[null,"AZIMUT",-180,-175,-170,-165,-160,-155,-150,-145,-140,-135,-130,-125,-120,-115,-110,-105,-100,-95,-90,-85,-80,-75,-70,-65,-60,-55,-50,-45,-40,-35,-30,-25,-20,-15,-10,-5,0,5,10,15,20,25,30,35,40,45,50,55,60,65,70,75,80,85,90,95,100,105,110,115,120,125,130,135,140,145,150,155,160,165,170,175,180]
[null,"Az radianes",{"v":-3.141592653589793,"d":"-3.14"},{"v":-3.0543261909900763,"d":"-3.05"},{"v":-2.9670597283903604,"d":"-2.97"},{"v":-2.8797932657906435,"d":"-2.88"},{"v":-2.792526803190927,"d":"-2.79"},{"v":-2.705260340591211,"d":"-2.71"},{"v":-2.6179938779914944,"d":"-2.62"},{"v":-2.5307274153917776,"d":"-2.53"},{"v":-2.443460952792061,"d":"-2.44"},{"v":-2.356194490192345,"d":"-2.36"},{"v":-2.2689280275926285,"d":"-2.27"},{"v":-2.1816615649929116,"d":"-2.18"},{"v":-2.0943951023931953,"d":"-2.09"},{"v":-2.007128639793479,"d":"-2.01"},{"v":-1.9198621771937625,"d":"-1.92"},{"v":-1.8325957145940461,"d":"-1.83"},{"v":-1.7453292519943295,"d":"-1.75"},{"v":-1.6580627893946132,"d":"-1.66"},{"v":-1.5707963267948966,"d":"-1.57"},{"v":-1.4835298641951802,"d":"-1.48"},{"v":-1.3962634015954636,"d":"-1.40"},{"v":-1.3089969389957472,"d":"-1.31"},{"v":-1.2217304763960306,"d":"-1.22"},{"v":-1.1344640137963142,"d":"-1.13"},{"v":-1.0471975511965976,"d":"-1.05"},{"v":-0.9599310885968813,"d":"-0.96"},{"v":-0.8726646259971648,"d":"-0.87"},{"v":-0.7853981633974483,"d":"-0.79"},{"v":-0.6981317007977318,"d":"-0.70"},{"v":-0.6108652381980153,"d":"-0.61"},{"v":-0.5235987755982988,"d":"-0.52"},{"v":-0.4363323129985824,"d":"-0.44"},{"v":-0.3490658503988659,"d":"-0.35"},{"v":-0.2617993877991494,"d":"-0.26"},{"v":-0.17453292519943295,"d":"-0.17"},{"v":-0.08726646259971647,"d":"-0.09"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0.08726646259971647,"d":"0.09"},{"v":0.17453292519943295,"d":"0.17"},{"v":0.2617993877991494,"d":"0.26"},{"v":0.3490658503988659,"d":"0.35"},{"v":0.4363323129985824,"d":"0.44"},{"v":0.5235987755982988,"d":"0.52"},{"v":0.6108652381980153,"d":"0.61"},{"v":0.6981317007977318,"d":"0.70"},{"v":0.7853981633974483,"d":"0.79"},{"v":0.8726646259971648,"d":"0.87"},{"v":0.9599310885968813,"d":"0.96"},{"v":1.0471975511965976,"d":"1.05"},{"v":1.1344640137963142,"d":"1.13"},{"v":1.2217304763960306,"d":"1.22"},{"v":1.3089969389957472,"d":"1.31"},{"v":1.3962634015954636,"d":"1.40"},{"v":1.4835298641951802,"d":"1.48"},{"v":1.5707963267948966,"d":"1.57"},{"v":1.6580627893946132,"d":"1.66"},{"v":1.7453292519943295,"d":"1.75"},{"v":1.8325957145940461,"d":"1.83"},{"v":1.9198621771937625,"d":"1.92"},{"v":2.007128639793479,"d":"2.01"},{"v":2.0943951023931953,"d":"2.09"},{"v":2.1816615649929116,"d":"2.18"},{"v":2.2689280275926285,"d":"2.27"},{"v":2.356194490192345,"d":"2.36"},{"v":2.443460952792061,"d":"2.44"},{"v":2.5307274153917776,"d":"2.53"},{"v":2.6179938779914944,"d":"2.62"},{"v":2.705260340591211,"d":"2.71"},{"v":2.792526803190927,"d":"2.79"},{"v":2.8797932657906435,"d":"2.88"},{"v":2.9670597283903604,"d":"2.97"},{"v":3.0543261909900763,"d":"3.05"},{"v":3.141592653589793,"d":"3.14"}]
[null,"a",{"v":1,"d":"1.000"},{"v":0.9955946996300231,"d":"0.996"},{"v":0.9825126513426443,"d":"0.983"},{"v":0.96115134655524,"d":"0.961"},{"v":0.9321598377044338,"d":"0.932"},{"v":0.8964190171162459,"d":"0.896"},{"v":0.8550148515385207,"d":"0.855"},{"v":0.8092053855908181,"d":"0.809"},{"v":0.7603825167152516,"d":"0.760"},{"v":0.7100297030770413,"d":"0.710"},{"v":0.6596768894388307,"d":"0.660"},{"v":0.610854020563264,"d":"0.611"},{"v":0.5650445546155618,"d":"0.565"},{"v":0.5236403890378365,"d":"0.524"},{"v":0.48789956844964866,"d":"0.488"},{"v":0.4589080595988424,"d":"0.459"},{"v":0.4375467548114382,"d":"0.438"},{"v":0.4244647065240595,"d":"0.424"},{"v":0.42005940615408255,"d":"0.420"},{"v":0.4244647065240595,"d":"0.424"},{"v":0.4375467548114382,"d":"0.438"},{"v":0.45890805959884234,"d":"0.459"},{"v":0.48789956844964866,"d":"0.488"},{"v":0.5236403890378366,"d":"0.524"},{"v":0.565044554615562,"d":"0.565"},{"v":0.6108540205632642,"d":"0.611"},{"v":0.6596768894388307,"d":"0.660"},{"v":0.7100297030770413,"d":"0.710"},{"v":0.7603825167152518,"d":"0.760"},{"v":0.8092053855908183,"d":"0.809"},{"v":0.8550148515385207,"d":"0.855"},{"v":0.8964190171162459,"d":"0.896"},{"v":0.9321598377044339,"d":"0.932"},{"v":0.9611513465552403,"d":"0.961"},{"v":0.9825126513426443,"d":"0.983"},{"v":0.9955946996300231,"d":"0.996"},{"v":1,"d":"1.000"},{"v":0.9955946996300231,"d":"0.996"},{"v":0.9825126513426443,"d":"0.983"},{"v":0.9611513465552403,"d":"0.961"},{"v":0.9321598377044339,"d":"0.932"},{"v":0.8964190171162459,"d":"0.896"},{"v":0.8550148515385207,"d":"0.855"},{"v":0.8092053855908183,"d":"0.809"},{"v":0.7603825167152518,"d":"0.760"},{"v":0.7100297030770413,"d":"0.710"},{"v":0.6596768894388307,"d":"0.660"},{"v":0.6108540205632642,"d":"0.611"},{"v":0.565044554615562,"d":"0.565"},{"v":0.5236403890378366,"d":"0.524"},{"v":0.48789956844964866,"d":"0.488"},{"v":0.45890805959884234,"d":"0.459"},{"v":0.4375467548114382,"d":"0.438"},{"v":0.4244647065240595,"d":"0.424"},{"v":0.42005940615408255,"d":"0.420"},{"v":0.4244647065240595,"d":"0.424"},{"v":0.4375467548114382,"d":"0.438"},{"v":0.4589080595988424,"d":"0.459"},{"v":0.48789956844964866,"d":"0.488"},{"v":0.5236403890378365,"d":"0.524"},{"v":0.5650445546155618,"d":"0.565"},{"v":0.610854020563264,"d":"0.611"},{"v":0.6596768894388307,"d":"0.660"},{"v":0.7100297030770413,"d":"0.710"},{"v":0.7603825167152516,"d":"0.760"},{"v":0.8092053855908181,"d":"0.809"},{"v":0.8550148515385207,"d":"0.855"},{"v":0.8964190171162459,"d":"0.896"},{"v":0.9321598377044338,"d":"0.932"},{"v":0.96115134655524,"d":"0.961"},{"v":0.9825126513426443,"d":"0.983"},{"v":0.9955946996300231,"d":"0.996"},{"v":1,"d":"1.000"}]
[null,"b",{"v":0.24386120565137917,"d":"0.244"},{"v":0.24386120565137917,"d":"0.244"},{"v":0.24386120565137917,"d":"0.244"},{"v":0.24386120565137917,"d":"0.244"},{"v":0.24386120565137917,"d":"0.244"},{"v":0.24386120565137917,"d":"0.244"},{"v":0.24386120565137917,"d":"0.244"},{"v":0.24386120565137917,"d":"0.244"},{"v":0.24386120565137917,"d":"0.244"},{"v":0.24386120565137917,"d":"0.244"},{"v":0.24386120565137917,"d":"0.244"},{"v":0.24386120565137917,"d":"0.244"},{"v":0.24386120565137917,"d":"0.244"},{"v":0.24386120565137917,"d":"0.244"},{"v":0.24386120565137917,"d":"0.244"},{"v":0.24386120565137917,"d":"0.244"},{"v":0.24386120565137917,"d":"0.244"},{"v":0.24386120565137917,"d":"0.244"},{"v":0.24386120565137917,"d":"0.244"},{"v":0.24386120565137917,"d":"0.244"},{"v":0.24386120565137917,"d":"0.244"},{"v":0.24386120565137917,"d":"0.244"},{"v":0.24386120565137917,"d":"0.244"},{"v":0.24386120565137917,"d":"0.244"},{"v":0.24386120565137917,"d":"0.244"},{"v":0.24386120565137917,"d":"0.244"},{"v":0.24386120565137917,"d":"0.244"},{"v":0.24386120565137917,"d":"0.244"},{"v":0.24386120565137917,"d":"0.244"},{"v":0.24386120565137917,"d":"0.244"},{"v":0.24386120565137917,"d":"0.244"},{"v":0.24386120565137917,"d":"0.244"},{"v":0.24386120565137917,"d":"0.244"},{"v":0.24386120565137917,"d":"0.244"},{"v":0.24386120565137917,"d":"0.244"},{"v":0.24386120565137917,"d":"0.244"},{"v":0.24386120565137917,"d":"0.244"},{"v":0.24386120565137917,"d":"0.244"},{"v":0.24386120565137917,"d":"0.244"},{"v":0.24386120565137917,"d":"0.244"},{"v":0.24386120565137917,"d":"0.244"},{"v":0.24386120565137917,"d":"0.244"},{"v":0.24386120565137917,"d":"0.244"},{"v":0.24386120565137917,"d":"0.244"},{"v":0.24386120565137917,"d":"0.244"},{"v":0.24386120565137917,"d":"0.244"},{"v":0.24386120565137917,"d":"0.244"},{"v":0.24386120565137917,"d":"0.244"},{"v":0.24386120565137917,"d":"0.244"},{"v":0.24386120565137917,"d":"0.244"},{"v":0.24386120565137917,"d":"0.244"},{"v":0.24386120565137917,"d":"0.244"},{"v":0.24386120565137917,"d":"0.244"},{"v":0.24386120565137917,"d":"0.244"},{"v":0.24386120565137917,"d":"0.244"},{"v":0.24386120565137917,"d":"0.244"},{"v":0.24386120565137917,"d":"0.244"},{"v":0.24386120565137917,"d":"0.244"},{"v":0.24386120565137917,"d":"0.244"},{"v":0.24386120565137917,"d":"0.244"},{"v":0.24386120565137917,"d":"0.244"},{"v":0.24386120565137917,"d":"0.244"},{"v":0.24386120565137917,"d":"0.244"},{"v":0.24386120565137917,"d":"0.244"},{"v":0.24386120565137917,"d":"0.244"},{"v":0.24386120565137917,"d":"0.244"},{"v":0.24386120565137917,"d":"0.244"},{"v":0.24386120565137917,"d":"0.244"},{"v":0.24386120565137917,"d":"0.244"},{"v":0.24386120565137917,"d":"0.244"},{"v":0.24386120565137917,"d":"0.244"},{"v":0.24386120565137917,"d":"0.244"},{"v":0.24386120565137917,"d":"0.244"}]
[null,"c",{"v":-0.5445478096643804,"d":"-0.545"},{"v":-0.5401425092944035,"d":"-0.540"},{"v":-0.5270604610070247,"d":"-0.527"},{"v":-0.5056991562196205,"d":"-0.506"},{"v":-0.47670764736881416,"d":"-0.477"},{"v":-0.4409668267806263,"d":"-0.441"},{"v":-0.39956266120290107,"d":"-0.400"},{"v":-0.3537531952551985,"d":"-0.354"},{"v":-0.30493032637963197,"d":"-0.305"},{"v":-0.2545775127414216,"d":"-0.255"},{"v":-0.2042246991032112,"d":"-0.204"},{"v":-0.15540183022764445,"d":"-0.155"},{"v":-0.10959236427994218,"d":"-0.110"},{"v":-0.0681881987022169,"d":"-0.068"},{"v":-0.03244737811402904,"d":"-0.032"},{"v":-0.003455869263222798,"d":"-0.003"},{"v":0.017905435524181446,"d":"0.018"},{"v":0.030987483811560093,"d":"0.031"},{"v":0.03539278418153705,"d":"0.035"},{"v":0.030987483811560104,"d":"0.031"},{"v":0.017905435524181425,"d":"0.018"},{"v":-0.0034558692632227633,"d":"-0.003"},{"v":-0.032447378114029084,"d":"-0.032"},{"v":-0.06818819870221696,"d":"-0.068"},{"v":-0.10959236427994237,"d":"-0.110"},{"v":-0.15540183022764467,"d":"-0.155"},{"v":-0.2042246991032112,"d":"-0.204"},{"v":-0.2545775127414217,"d":"-0.255"},{"v":-0.30493032637963213,"d":"-0.305"},{"v":-0.3537531952551987,"d":"-0.354"},{"v":-0.39956266120290107,"d":"-0.400"},{"v":-0.4409668267806263,"d":"-0.441"},{"v":-0.47670764736881427,"d":"-0.477"},{"v":-0.5056991562196207,"d":"-0.506"},{"v":-0.5270604610070247,"d":"-0.527"},{"v":-0.5401425092944035,"d":"-0.540"},{"v":-0.5445478096643804,"d":"-0.545"},{"v":-0.5401425092944035,"d":"-0.540"},{"v":-0.5270604610070247,"d":"-0.527"},{"v":-0.5056991562196207,"d":"-0.506"},{"v":-0.47670764736881427,"d":"-0.477"},{"v":-0.4409668267806263,"d":"-0.441"},{"v":-0.39956266120290107,"d":"-0.400"},{"v":-0.3537531952551987,"d":"-0.354"},{"v":-0.30493032637963213,"d":"-0.305"},{"v":-0.2545775127414217,"d":"-0.255"},{"v":-0.2042246991032112,"d":"-0.204"},{"v":-0.15540183022764467,"d":"-0.155"},{"v":-0.10959236427994237,"d":"-0.110"},{"v":-0.06818819870221696,"d":"-0.068"},{"v":-0.032447378114029084,"d":"-0.032"},{"v":-0.0034558692632227633,"d":"-0.003"},{"v":0.017905435524181425,"d":"0.018"},{"v":0.030987483811560104,"d":"0.031"},{"v":0.03539278418153705,"d":"0.035"},{"v":0.030987483811560093,"d":"0.031"},{"v":0.017905435524181446,"d":"0.018"},{"v":-0.003455869263222798,"d":"-0.003"},{"v":-0.03244737811402904,"d":"-0.032"},{"v":-0.0681881987022169,"d":"-0.068"},{"v":-0.10959236427994218,"d":"-0.110"},{"v":-0.15540183022764445,"d":"-0.155"},{"v":-0.2042246991032112,"d":"-0.204"},{"v":-0.2545775127414216,"d":"-0.255"},{"v":-0.30493032637963197,"d":"-0.305"},{"v":-0.3537531952551985,"d":"-0.354"},{"v":-0.39956266120290107,"d":"-0.400"},{"v":-0.4409668267806263,"d":"-0.441"},{"v":-0.47670764736881416,"d":"-0.477"},{"v":-0.5056991562196205,"d":"-0.506"},{"v":-0.5270604610070247,"d":"-0.527"},{"v":-0.5401425092944035,"d":"-0.540"},{"v":-0.5445478096643804,"d":"-0.545"}]
[null,"alt solar",{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0.7914194388864191,"d":"0.79"},{"v":6.269153067865878,"d":"6.27"},{"v":11.338929717699758,"d":"11.34"},{"v":15.940414795149598,"d":"15.94"},{"v":20.049732060445823,"d":"20.05"},{"v":23.669802844161524,"d":"23.67"},{"v":26.820589566644895,"d":"26.82"},{"v":29.531096870449385,"d":"29.53"},{"v":31.83361974652642,"d":"31.83"},{"v":33.75999722802596,"d":"33.76"},{"v":35.339380188881975,"d":"35.34"},{"v":36.59702648760818,"d":"36.60"},{"v":37.55373617102133,"d":"37.55"},{"v":38.22565148102867,"d":"38.23"},{"v":38.62423959523543,"d":"38.62"},{"v":38.75634426639829,"d":"38.76"},{"v":38.62423959523543,"d":"38.62"},{"v":38.22565148102867,"d":"38.23"},{"v":37.55373617102133,"d":"37.55"},{"v":36.59702648760818,"d":"36.60"},{"v":35.339380188881975,"d":"35.34"},{"v":33.75999722802596,"d":"33.76"},{"v":31.83361974652642,"d":"31.83"},{"v":29.531096870449385,"d":"29.53"},{"v":26.820589566644895,"d":"26.82"},{"v":23.669802844161524,"d":"23.67"},{"v":20.049732060445823,"d":"20.05"},{"v":15.940414795149598,"d":"15.94"},{"v":11.338929717699758,"d":"11.34"},{"v":6.269153067865878,"d":"6.27"},{"v":0.7914194388864191,"d":"0.79"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"}]
[]
[null,"obst. Inf.",0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0]
[null,"obst. Sup",1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1]
[null,"obst. TOTAL",0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0]
[]
[null,"Latitud",{"v":40.4,"d":"40.40"},null,{"v":0.7051130178057091,"d":"0.71"}]
[null,"Azimut",{"v":0,"d":"0.00"},null,{"v":0,"d":"0.00"}]
[null,"Inclinacion",{"v":90,"d":"90.00"},null,{"v":1.5707963267948966,"d":"1.57"}]
[null,"Coeficiente refexion",{"v":0,"d":"0.00"}]
[null,"Constante solar extraterrestre (Bo)",{"v":1366,"d":"1,366"},"W/m2"]
[null,"Dia del año",52]
[null,"Declinacion . radianes",{"v":-0.189257495504111,"d":"-0.189"}]
[null,"Ángulo puesta de sol. Radianes. Ws",{"v":1.3211729255430693,"d":"1.321"}]
[null,"Distancia sol - tierra. Bo",{"v":1.020638548908513,"d":"1.021"},"expresion Duffi y Beckman"]
[null,"Factor angulo solar",{"v":0.5636669944016022,"d":"0.564"}]
[null,"Ho. Irradiacion Extraterreste sobre sup. Horizontal",{"v":6003.529390833451,"d":"6,004"}]
[null,"H1",{"v":38343.03945709082,"d":"38,343"}]
[null,"H2",{"v":0.7247584056500486,"d":"0.725"}]
[null,"H3",{"v":-0.16109141124844634,"d":"-0.161"}]
[null,"H horizontal diaria (W/m2 dia) s/ localidad",{"v":2628.5714285714284,"d":"2,629"},"W/m2 dia"]
[null,"Indice de claridad Kt",{"v":0.4378376880414526,"d":"0.438"}]
[null,"Fraccion difusa diaria promedio",{"v":0.5183544849527306,"d":"0.518"},"Gopinathan K.K. y Soler A., 1995"]
[null,"Factor A Lui y Jordan",{"v":0.5447132315898402,"d":"0.545"},"parametros 5 estaciones EEUU"]
[null,"Factor B Lui y Jordan",{"v":0.5319237290692248,"d":"0.532"},"parametros 5 estaciones EEUU"]
[{"$nulls":14},{"v":4,"d":"4 h"},null,null,{"v":5,"d":"5 h"},null,null,{"v":6,"d":"6 h"},null,null,{"v":7,"d":"7 h"},null,null,{"v":8,"d":"8 h"},null,null,{"v":9,"d":"9 h"},null,null,{"v":10,"d":"10 h"},null,null,{"v":11,"d":"11 h"},null,null,{"v":12,"d":"12 h"},null,null,{"v":13,"d":"13 h"},null,null,{"v":14,"d":"14 h"},null,null,{"v":15,"d":"15 h"},null,null,{"v":16,"d":"16 h"},null,null,{"v":17,"d":"17 h"},null,null,{"v":18,"d":"18 h"},null,null,{"v":19,"d":"19 h"},null,null,{"v":20,"d":"20 h"},null,null,{"v":21,"d":"21 h"},null,null,{"v":22,"d":"22 h"},null,null,{"v":23,"d":"23 h"}]
[null,"AZIMUT",-180,-175,-170,-165,-160,-155,-150,-145,-140,-135,-130,-125,-120,-115,-110,-105,-100,-95,-90,-85,-80,-75,-70,-65,-60,-55,-50,-45,-40,-35,-30,-25,-20,-15,-10,-5,0,5,10,15,20,25,30,35,40,45,50,55,60,65,70,75,80,85,90,95,100,105,110,115,120,125,130,135,140,145,150,155,160,165,170,175,180]
[null,"Az radianes",{"v":-3.141592653589793,"d":"-3.14"},{"v":-3.0543261909900763,"d":"-3.05"},{"v":-2.9670597283903604,"d":"-2.97"},{"v":-2.8797932657906435,"d":"-2.88"},{"v":-2.792526803190927,"d":"-2.79"},{"v":-2.705260340591211,"d":"-2.71"},{"v":-2.6179938779914944,"d":"-2.62"},{"v":-2.5307274153917776,"d":"-2.53"},{"v":-2.443460952792061,"d":"-2.44"},{"v":-2.356194490192345,"d":"-2.36"},{"v":-2.2689280275926285,"d":"-2.27"},{"v":-2.1816615649929116,"d":"-2.18"},{"v":-2.0943951023931953,"d":"-2.09"},{"v":-2.007128639793479,"d":"-2.01"},{"v":-1.9198621771937625,"d":"-1.92"},{"v":-1.8325957145940461,"d":"-1.83"},{"v":-1.7453292519943295,"d":"-1.75"},{"v":-1.6580627893946132,"d":"-1.66"},{"v":-1.5707963267948966,"d":"-1.57"},{"v":-1.4835298641951802,"d":"-1.48"},{"v":-1.3962634015954636,"d":"-1.40"},{"v":-1.3089969389957472,"d":"-1.31"},{"v":-1.2217304763960306,"d":"-1.22"},{"v":-1.1344640137963142,"d":"-1.13"},{"v":-1.0471975511965976,"d":"-1.05"},{"v":-0.9599310885968813,"d":"-0.96"},{"v":-0.8726646259971648,"d":"-0.87"},{"v":-0.7853981633974483,"d":"-0.79"},{"v":-0.6981317007977318,"d":"-0.70"},{"v":-0.6108652381980153,"d":"-0.61"},{"v":-0.5235987755982988,"d":"-0.52"},{"v":-0.4363323129985824,"d":"-0.44"},{"v":-0.3490658503988659,"d":"-0.35"},{"v":-0.2617993877991494,"d":"-0.26"},{"v":-0.17453292519943295,"d":"-0.17"},{"v":-0.08726646259971647,"d":"-0.09"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0.08726646259971647,"d":"0.09"},{"v":0.17453292519943295,"d":"0.17"},{"v":0.2617993877991494,"d":"0.26"},{"v":0.3490658503988659,"d":"0.35"},{"v":0.4363323129985824,"d":"0.44"},{"v":0.5235987755982988,"d":"0.52"},{"v":0.6108652381980153,"d":"0.61"},{"v":0.6981317007977318,"d":"0.70"},{"v":0.7853981633974483,"d":"0.79"},{"v":0.8726646259971648,"d":"0.87"},{"v":0.9599310885968813,"d":"0.96"},{"v":1.0471975511965976,"d":"1.05"},{"v":1.1344640137963142,"d":"1.13"},{"v":1.2217304763960306,"d":"1.22"},{"v":1.3089969389957472,"d":"1.31"},{"v":1.3962634015954636,"d":"1.40"},{"v":1.4835298641951802,"d":"1.48"},{"v":1.5707963267948966,"d":"1.57"},{"v":1.6580627893946132,"d":"1.66"},{"v":1.7453292519943295,"d":"1.75"},{"v":1.8325957145940461,"d":"1.83"},{"v":1.9198621771937625,"d":"1.92"},{"v":2.007128639793479,"d":"2.01"},{"v":2.0943951023931953,"d":"2.09"},{"v":2.1816615649929116,"d":"2.18"},{"v":2.2689280275926285,"d":"2.27"},{"v":2.356194490192345,"d":"2.36"},{"v":2.443460952792061,"d":"2.44"},{"v":2.5307274153917776,"d":"2.53"},{"v":2.6179938779914944,"d":"2.62"},{"v":2.705260340591211,"d":"2.71"},{"v":2.792526803190927,"d":"2.79"},{"v":2.8797932657906435,"d":"2.88"},{"v":2.9670597283903604,"d":"2.97"},{"v":3.0543261909900763,"d":"3.05"},{"v":3.141592653589793,"d":"3.14"}]
[null,"alt solar (grados)",{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0.7914194388864191,"d":"0.79"},{"v":6.269153067865878,"d":"6.27"},{"v":11.338929717699758,"d":"11.34"},{"v":15.940414795149598,"d":"15.94"},{"v":20.049732060445823,"d":"20.05"},{"v":23.669802844161524,"d":"23.67"},{"v":26.820589566644895,"d":"26.82"},{"v":29.531096870449385,"d":"29.53"},{"v":31.83361974652642,"d":"31.83"},{"v":33.75999722802596,"d":"33.76"},{"v":35.339380188881975,"d":"35.34"},{"v":36.59702648760818,"d":"36.60"},{"v":37.55373617102133,"d":"37.55"},{"v":38.22565148102867,"d":"38.23"},{"v":38.62423959523543,"d":"38.62"},{"v":38.75634426639829,"d":"38.76"},{"v":38.62423959523543,"d":"38.62"},{"v":38.22565148102867,"d":"38.23"},{"v":37.55373617102133,"d":"37.55"},{"v":36.59702648760818,"d":"36.60"},{"v":35.339380188881975,"d":"35.34"},{"v":33.75999722802596,"d":"33.76"},{"v":31.83361974652642,"d":"31.83"},{"v":29.531096870449385,"d":"29.53"},{"v":26.820589566644895,"d":"26.82"},{"v":23.669802844161524,"d":"23.67"},{"v":20.049732060445823,"d":"20.05"},{"v":15.940414795149598,"d":"15.94"},{"v":11.338929717699758,"d":"11.34"},{"v":6.269153067865878,"d":"6.27"},{"v":0.7914194388864191,"d":"0.79"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"}]
[null,"ang horario (grados)",{"v":80.61766331980525,"d":"80.62"},{"v":80.61766331980525,"d":"80.62"},{"v":80.61766331980525,"d":"80.62"},{"v":80.61766331980525,"d":"80.62"},{"v":80.61766331980525,"d":"80.62"},{"v":80.61766331980525,"d":"80.62"},{"v":80.61766331980525,"d":"80.62"},{"v":80.61766331980525,"d":"80.62"},{"v":80.61766331980525,"d":"80.62"},{"v":80.61766331980525,"d":"80.62"},{"v":80.61766331980525,"d":"80.62"},{"v":80.61766331980525,"d":"80.62"},{"v":80.61766331980525,"d":"80.62"},{"v":80.61766331980525,"d":"80.62"},{"v":80.61766331980525,"d":"80.62"},{"v":80.61766331980525,"d":"80.62"},{"v":80.61766331980525,"d":"80.62"},{"v":80.61766331980525,"d":"80.62"},{"v":80.61766331980525,"d":"80.62"},{"v":80.61766331980525,"d":"80.62"},{"v":80.61766331980525,"d":"80.62"},{"v":79.54349202027674,"d":"79.54"},{"v":71.99972080382493,"d":"72.00"},{"v":64.79276647445768,"d":"64.79"},{"v":57.98011629527404,"d":"57.98"},{"v":51.58194131600196,"d":"51.58"},{"v":45.590431487717844,"d":"45.59"},{"v":39.97934683630745,"d":"39.98"},{"v":34.711879586559725,"d":"34.71"},{"v":29.74629287261646,"d":"29.75"},{"v":25.039545140182987,"d":"25.04"},{"v":20.549370562384365,"d":"20.55"},{"v":16.235288696761064,"d":"16.24"},{"v":12.058921565252755,"d":"12.06"},{"v":7.983886695623042,"d":"7.98"},{"v":3.97544300660085,"d":"3.98"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":-3.97544300660085,"d":"-3.98"},{"v":-7.983886695623042,"d":"-7.98"},{"v":-12.058921565252755,"d":"-12.06"},{"v":-16.235288696761064,"d":"-16.24"},{"v":-20.549370562384365,"d":"-20.55"},{"v":-25.039545140182987,"d":"-25.04"},{"v":-29.74629287261646,"d":"-29.75"},{"v":-34.711879586559725,"d":"-34.71"},{"v":-39.97934683630745,"d":"-39.98"},{"v":-45.590431487717844,"d":"-45.59"},{"v":-51.58194131600196,"d":"-51.58"},{"v":-57.98011629527404,"d":"-57.98"},{"v":-64.79276647445768,"d":"-64.79"},{"v":-71.99972080382493,"d":"-72.00"},{"v":-79.54349202027674,"d":"-79.54"},{"v":-80.61766331980525,"d":"-80.62"},{"v":-80.61766331980525,"d":"-80.62"},{"v":-80.61766331980525,"d":"-80.62"},{"v":-80.61766331980525,"d":"-80.62"},{"v":-80.61766331980525,"d":"-80.62"},{"v":-80.61766331980525,"d":"-80.62"},{"v":-80.61766331980525,"d":"-80.62"},{"v":-80.61766331980525,"d":"-80.62"},{"v":-80.61766331980525,"d":"-80.62"},{"v":-80.61766331980525,"d":"-80.62"},{"v":-80.61766331980525,"d":"-80.62"},{"v":-80.61766331980525,"d":"-80.62"},{"v":-80.61766331980525,"d":"-80.62"},{"v":-80.61766331980525,"d":"-80.62"},{"v":-80.61766331980525,"d":"-80.62"},{"v":-80.61766331980525,"d":"-80.62"},{"v":-80.61766331980525,"d":"-80.62"},{"v":-80.61766331980525,"d":"-80.62"},{"v":-80.61766331980525,"d":"-80.62"},{"v":-80.61766331980525,"d":"-80.62"},{"v":-80.61766331980525,"d":"-80.62"}]
[null,"Factor inclinación",{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":-18.736330046961523,"d":"-18.74"},{"v":-3.1133463543060707,"d":"-3.11"},{"v":-2.107544309011301,"d":"-2.11"},{"v":-1.75057613091755,"d":"-1.75"},{"v":-1.5716424303078569,"d":"-1.57"},{"v":-1.4664104383923187,"d":"-1.47"},{"v":-1.3985844374555483,"d":"-1.40"},{"v":-1.352265982664806,"d":"-1.35"},{"v":-1.3194276707799748,"d":"-1.32"},{"v":-1.2956091735130455,"d":"-1.30"},{"v":-1.2781607249569247,"d":"-1.28"},{"v":-1.2654343837938964,"d":"-1.27"},{"v":-1.2563775085078208,"d":"-1.26"},{"v":-1.250315181859832,"d":"-1.25"},{"v":-1.2468293250260856,"d":"-1.25"},{"v":-1.2456915872165517,"d":"-1.25"},{"v":-1.2468293250260856,"d":"-1.25"},{"v":-1.250315181859832,"d":"-1.25"},{"v":-1.2563775085078208,"d":"-1.26"},{"v":-1.2654343837938964,"d":"-1.27"},{"v":-1.2781607249569247,"d":"-1.28"},{"v":-1.2956091735130455,"d":"-1.30"},{"v":-1.3194276707799748,"d":"-1.32"},{"v":-1.352265982664806,"d":"-1.35"},{"v":-1.3985844374555483,"d":"-1.40"},{"v":-1.4664104383923187,"d":"-1.47"},{"v":-1.5716424303078569,"d":"-1.57"},{"v":-1.75057613091755,"d":"-1.75"},{"v":-2.107544309011301,"d":"-2.11"},{"v":-3.1133463543060707,"d":"-3.11"},{"v":-18.736330046961523,"d":"-18.74"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"}]
[null,"Correccion valores negativos",{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":18.736330046961523,"d":"18.74"},{"v":3.1133463543060707,"d":"3.11"},{"v":2.107544309011301,"d":"2.11"},{"v":1.75057613091755,"d":"1.75"},{"v":1.5716424303078569,"d":"1.57"},{"v":1.4664104383923187,"d":"1.47"},{"v":1.3985844374555483,"d":"1.40"},{"v":1.352265982664806,"d":"1.35"},{"v":1.3194276707799748,"d":"1.32"},{"v":1.2956091735130455,"d":"1.30"},{"v":1.2781607249569247,"d":"1.28"},{"v":1.2654343837938964,"d":"1.27"},{"v":1.2563775085078208,"d":"1.26"},{"v":1.250315181859832,"d":"1.25"},{"v":1.2468293250260856,"d":"1.25"},{"v":1.2456915872165517,"d":"1.25"},{"v":1.2468293250260856,"d":"1.25"},{"v":1.250315181859832,"d":"1.25"},{"v":1.2563775085078208,"d":"1.26"},{"v":1.2654343837938964,"d":"1.27"},{"v":1.2781607249569247,"d":"1.28"},{"v":1.2956091735130455,"d":"1.30"},{"v":1.3194276707799748,"d":"1.32"},{"v":1.352265982664806,"d":"1.35"},{"v":1.3985844374555483,"d":"1.40"},{"v":1.4664104383923187,"d":"1.47"},{"v":1.5716424303078569,"d":"1.57"},{"v":1.75057613091755,"d":"1.75"},{"v":2.107544309011301,"d":"2.11"},{"v":3.1133463543060707,"d":"3.11"},{"v":18.736330046961523,"d":"18.74"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"}]
[null,"Radiacion H GLOBAL (distribucion Lui y Jordan)",{"v":-28.40493794636306,"d":"-28.40"},{"v":-28.40493794636306,"d":"-28.40"},{"v":-28.40493794636306,"d":"-28.40"},{"v":-28.40493794636306,"d":"-28.40"},{"v":-28.40493794636306,"d":"-28.40"},{"v":-28.40493794636306,"d":"-28.40"},{"v":-28.40493794636306,"d":"-28.40"},{"v":-28.40493794636306,"d":"-28.40"},{"v":-28.40493794636306,"d":"-28.40"},{"v":-28.40493794636306,"d":"-28.40"},{"v":-28.40493794636306,"d":"-28.40"},{"v":-28.40493794636306,"d":"-28.40"},{"v":-28.40493794636306,"d":"-28.40"},{"v":-28.40493794636306,"d":"-28.40"},{"v":-28.40493794636306,"d":"-28.40"},{"v":-28.40493794636306,"d":"-28.40"},{"v":-28.40493794636306,"d":"-28.40"},{"v":-28.40493794636306,"d":"-28.40"},{"v":-28.40493794636306,"d":"-28.40"},{"v":-28.40493794636306,"d":"-28.40"},{"v":-28.40493794636306,"d":"-28.40"},{"v":-22.506197034483954,"d":"-22.51"},{"v":23.532702975587895,"d":"23.53"},{"v":73.85837332166979,"d":"73.86"},{"v":125.35098542914248,"d":"125.35"},{"v":175.43523909515136,"d":"175.44"},{"v":222.27804264935307,"d":"222.28"},{"v":264.7567328099568,"d":"264.76"},{"v":302.3129838186791,"d":"302.31"},{"v":334.78088480694373,"d":"334.78"},{"v":362.2359828690581,"d":"362.24"},{"v":384.8808439987495,"d":"384.88"},{"v":402.96603612913816,"d":"402.97"},{"v":416.7391781848678,"d":"416.74"},{"v":426.41389660852474,"d":"426.41"},{"v":432.15190462874233,"d":"432.15"},{"v":434.0532999732879,"d":"434.05"},{"v":432.15190462874233,"d":"432.15"},{"v":426.41389660852474,"d":"426.41"},{"v":416.7391781848678,"d":"416.74"},{"v":402.96603612913816,"d":"402.97"},{"v":384.8808439987495,"d":"384.88"},{"v":362.2359828690581,"d":"362.24"},{"v":334.78088480694373,"d":"334.78"},{"v":302.3129838186791,"d":"302.31"},{"v":264.7567328099568,"d":"264.76"},{"v":222.27804264935307,"d":"222.28"},{"v":175.43523909515136,"d":"175.44"},{"v":125.35098542914248,"d":"125.35"},{"v":73.85837332166979,"d":"73.86"},{"v":23.532702975587895,"d":"23.53"},{"v":-22.506197034483954,"d":"-22.51"},{"v":-28.40493794636306,"d":"-28.40"},{"v":-28.40493794636306,"d":"-28.40"},{"v":-28.40493794636306,"d":"-28.40"},{"v":-28.40493794636306,"d":"-28.40"},{"v":-28.40493794636306,"d":"-28.40"},{"v":-28.40493794636306,"d":"-28.40"},{"v":-28.40493794636306,"d":"-28.40"},{"v":-28.40493794636306,"d":"-28.40"},{"v":-28.40493794636306,"d":"-28.40"},{"v":-28.40493794636306,"d":"-28.40"},{"v":-28.40493794636306,"d":"-28.40"},{"v":-28.40493794636306,"d":"-28.40"},{"v":-28.40493794636306,"d":"-28.40"},{"v":-28.40493794636306,"d":"-28.40"},{"v":-28.40493794636306,"d":"-28.40"},{"v":-28.40493794636306,"d":"-28.40"},{"v":-28.40493794636306,"d":"-28.40"},{"v":-28.40493794636306,"d":"-28.40"},{"v":-28.40493794636306,"d":"-28.40"},{"v":-28.40493794636306,"d":"-28.40"},{"v":-28.40493794636306,"d":"-28.40"}]
[null,"Radiacion H DIFUSA (distribucion Lui y Jordan)",{"v":-23.31828430786961,"d":"-23.32"},{"v":-23.31828430786961,"d":"-23.32"},{"v":-23.31828430786961,"d":"-23.32"},{"v":-23.31828430786961,"d":"-23.32"},{"v":-23.31828430786961,"d":"-23.32"},{"v":-23.31828430786961,"d":"-23.32"},{"v":-23.31828430786961,"d":"-23.32"},{"v":-23.31828430786961,"d":"-23.32"},{"v":-23.31828430786961,"d":"-23.32"},{"v":-23.31828430786961,"d":"-23.32"},{"v":-23.31828430786961,"d":"-23.32"},{"v":-23.31828430786961,"d":"-23.32"},{"v":-23.31828430786961,"d":"-23.32"},{"v":-23.31828430786961,"d":"-23.32"},{"v":-23.31828430786961,"d":"-23.32"},{"v":-23.31828430786961,"d":"-23.32"},{"v":-23.31828430786961,"d":"-23.32"},{"v":-23.31828430786961,"d":"-23.32"},{"v":-23.31828430786961,"d":"-23.32"},{"v":-23.31828430786961,"d":"-23.32"},{"v":-23.31828430786961,"d":"-23.32"},{"v":-18.192840841065717,"d":"-18.19"},{"v":17.202747790320586,"d":"17.20"},{"v":49.6395671628111,"d":"49.64"},{"v":78.59271726705097,"d":"78.59"},{"v":103.89930490492154,"d":"103.90"},{"v":125.65521087579177,"d":"125.66"},{"v":144.109912698375,"d":"144.11"},{"v":159.58283091471117,"d":"159.58"},{"v":172.40662357473798,"d":"172.41"},{"v":182.89352539877262,"d":"182.89"},{"v":191.3180783489164,"d":"191.32"},{"v":197.91013594021308,"d":"197.91"},{"v":202.85359713997403,"d":"202.85"},{"v":206.28786906996137,"d":"206.29"},{"v":208.31022829774287,"d":"208.31"},{"v":208.978033423594,"d":"208.98"},{"v":208.31022829774287,"d":"208.31"},{"v":206.28786906996137,"d":"206.29"},{"v":202.85359713997403,"d":"202.85"},{"v":197.91013594021308,"d":"197.91"},{"v":191.3180783489164,"d":"191.32"},{"v":182.89352539877262,"d":"182.89"},{"v":172.40662357473798,"d":"172.41"},{"v":159.58283091471117,"d":"159.58"},{"v":144.109912698375,"d":"144.11"},{"v":125.65521087579177,"d":"125.66"},{"v":103.89930490492154,"d":"103.90"},{"v":78.59271726705097,"d":"78.59"},{"v":49.6395671628111,"d":"49.64"},{"v":17.202747790320586,"d":"17.20"},{"v":-18.192840841065717,"d":"-18.19"},{"v":-23.31828430786961,"d":"-23.32"},{"v":-23.31828430786961,"d":"-23.32"},{"v":-23.31828430786961,"d":"-23.32"},{"v":-23.31828430786961,"d":"-23.32"},{"v":-23.31828430786961,"d":"-23.32"},{"v":-23.31828430786961,"d":"-23.32"},{"v":-23.31828430786961,"d":"-23.32"},{"v":-23.31828430786961,"d":"-23.32"},{"v":-23.31828430786961,"d":"-23.32"},{"v":-23.31828430786961,"d":"-23.32"},{"v":-23.31828430786961,"d":"-23.32"},{"v":-23.31828430786961,"d":"-23.32"},{"v":-23.31828430786961,"d":"-23.32"},{"v":-23.31828430786961,"d":"-23.32"},{"v":-23.31828430786961,"d":"-23.32"},{"v":-23.31828430786961,"d":"-23.32"},{"v":-23.31828430786961,"d":"-23.32"},{"v":-23.31828430786961,"d":"-23.32"},{"v":-23.31828430786961,"d":"-23.32"},{"v":-23.31828430786961,"d":"-23.32"},{"v":-23.31828430786961,"d":"-23.32"}]
[null,"Total Directa  (plano incl)",{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":19.707342898972783,"d":"19.71"},{"v":51.04220709115047,"d":"51.04"},{"v":81.85390816759943,"d":"81.85"},{"v":112.42890946507572,"d":"112.43"},{"v":141.6887290997753,"d":"141.69"},{"v":168.73476503655738,"d":"168.73"},{"v":193.00913047258217,"d":"193.01"},{"v":214.2410932922284,"d":"214.24"},{"v":232.35773309887506,"d":"232.36"},{"v":247.40432486765803,"d":"247.40"},{"v":259.48478669887515,"d":"259.48"},{"v":268.7210334189312,"d":"268.72"},{"v":275.2269141539612,"d":"275.23"},{"v":279.09236621248755,"d":"279.09"},{"v":280.3743660314766,"d":"280.37"},{"v":279.09236621248755,"d":"279.09"},{"v":275.2269141539612,"d":"275.23"},{"v":268.7210334189312,"d":"268.72"},{"v":259.48478669887515,"d":"259.48"},{"v":247.40432486765803,"d":"247.40"},{"v":232.35773309887506,"d":"232.36"},{"v":214.2410932922284,"d":"214.24"},{"v":193.00913047258217,"d":"193.01"},{"v":168.73476503655738,"d":"168.73"},{"v":141.6887290997753,"d":"141.69"},{"v":112.42890946507572,"d":"112.43"},{"v":81.85390816759943,"d":"81.85"},{"v":51.04220709115047,"d":"51.04"},{"v":19.707342898972783,"d":"19.71"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"}]
[null,"Total Difusa (plano incl)",{"v":-11.659142153934805,"d":"-11.66"},{"v":-11.659142153934805,"d":"-11.66"},{"v":-11.659142153934805,"d":"-11.66"},{"v":-11.659142153934805,"d":"-11.66"},{"v":-11.659142153934805,"d":"-11.66"},{"v":-11.659142153934805,"d":"-11.66"},{"v":-11.659142153934805,"d":"-11.66"},{"v":-11.659142153934805,"d":"-11.66"},{"v":-11.659142153934805,"d":"-11.66"},{"v":-11.659142153934805,"d":"-11.66"},{"v":-11.659142153934805,"d":"-11.66"},{"v":-11.659142153934805,"d":"-11.66"},{"v":-11.659142153934805,"d":"-11.66"},{"v":-11.659142153934805,"d":"-11.66"},{"v":-11.659142153934805,"d":"-11.66"},{"v":-11.659142153934805,"d":"-11.66"},{"v":-11.659142153934805,"d":"-11.66"},{"v":-11.659142153934805,"d":"-11.66"},{"v":-11.659142153934805,"d":"-11.66"},{"v":-11.659142153934805,"d":"-11.66"},{"v":-11.659142153934805,"d":"-11.66"},{"v":-9.096420420532858,"d":"-9.10"},{"v":8.601373895160293,"d":"8.60"},{"v":24.81978358140555,"d":"24.82"},{"v":39.296358633525486,"d":"39.30"},{"v":51.94965245246077,"d":"51.95"},{"v":62.82760543789588,"d":"62.83"},{"v":72.0549563491875,"d":"72.05"},{"v":79.79141545735558,"d":"79.79"},{"v":86.20331178736899,"d":"86.20"},{"v":91.44676269938631,"d":"91.45"},{"v":95.6590391744582,"d":"95.66"},{"v":98.95506797010654,"d":"98.96"},{"v":101.42679856998701,"d":"101.43"},{"v":103.14393453498069,"d":"103.14"},{"v":104.15511414887143,"d":"104.16"},{"v":104.489016711797,"d":"104.49"},{"v":104.15511414887143,"d":"104.16"},{"v":103.14393453498069,"d":"103.14"},{"v":101.42679856998701,"d":"101.43"},{"v":98.95506797010654,"d":"98.96"},{"v":95.6590391744582,"d":"95.66"},{"v":91.44676269938631,"d":"91.45"},{"v":86.20331178736899,"d":"86.20"},{"v":79.79141545735558,"d":"79.79"},{"v":72.0549563491875,"d":"72.05"},{"v":62.82760543789588,"d":"62.83"},{"v":51.94965245246077,"d":"51.95"},{"v":39.296358633525486,"d":"39.30"},{"v":24.81978358140555,"d":"24.82"},{"v":8.601373895160293,"d":"8.60"},{"v":-9.096420420532858,"d":"-9.10"},{"v":-11.659142153934805,"d":"-11.66"},{"v":-11.659142153934805,"d":"-11.66"},{"v":-11.659142153934805,"d":"-11.66"},{"v":-11.659142153934805,"d":"-11.66"},{"v":-11.659142153934805,"d":"-11.66"},{"v":-11.659142153934805,"d":"-11.66"},{"v":-11.659142153934805,"d":"-11.66"},{"v":-11.659142153934805,"d":"-11.66"},{"v":-11.659142153934805,"d":"-11.66"},{"v":-11.659142153934805,"d":"-11.66"},{"v":-11.659142153934805,"d":"-11.66"},{"v":-11.659142153934805,"d":"-11.66"},{"v":-11.659142153934805,"d":"-11.66"},{"v":-11.659142153934805,"d":"-11.66"},{"v":-11.659142153934805,"d":"-11.66"},{"v":-11.659142153934805,"d":"-11.66"},{"v":-11.659142153934805,"d":"-11.66"},{"v":-11.659142153934805,"d":"-11.66"},{"v":-11.659142153934805,"d":"-11.66"},{"v":-11.659142153934805,"d":"-11.66"},{"v":-11.659142153934805,"d":"-11.66"}]
[null,"Total Reflejada (plano incl)",{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"}]
[null,"TOTAL (W/m2)",{"v":-11.659142153934805,"d":"-11.66"},{"v":-11.659142153934805,"d":"-11.66"},{"v":-11.659142153934805,"d":"-11.66"},{"v":-11.659142153934805,"d":"-11.66"},{"v":-11.659142153934805,"d":"-11.66"},{"v":-11.659142153934805,"d":"-11.66"},{"v":-11.659142153934805,"d":"-11.66"},{"v":-11.659142153934805,"d":"-11.66"},{"v":-11.659142153934805,"d":"-11.66"},{"v":-11.659142153934805,"d":"-11.66"},{"v":-11.659142153934805,"d":"-11.66"},{"v":-11.659142153934805,"d":"-11.66"},{"v":-11.659142153934805,"d":"-11.66"},{"v":-11.659142153934805,"d":"-11.66"},{"v":-11.659142153934805,"d":"-11.66"},{"v":-11.659142153934805,"d":"-11.66"},{"v":-11.659142153934805,"d":"-11.66"},{"v":-11.659142153934805,"d":"-11.66"},{"v":-11.659142153934805,"d":"-11.66"},{"v":-11.659142153934805,"d":"-11.66"},{"v":-11.659142153934805,"d":"-11.66"},{"v":-9.096420420532858,"d":"-9.10"},{"v":28.308716794133076,"d":"28.31"},{"v":75.86199067255602,"d":"75.86"},{"v":121.15026680112491,"d":"121.15"},{"v":164.3785619175365,"d":"164.38"},{"v":204.51633453767118,"d":"204.52"},{"v":240.78972138574488,"d":"240.79"},{"v":272.80054592993775,"d":"272.80"},{"v":300.4444050795974,"d":"300.44"},{"v":323.80449579826137,"d":"323.80"},{"v":343.06336404211623,"d":"343.06"},{"v":358.4398546689817,"d":"358.44"},{"v":370.1478319889182,"d":"370.15"},{"v":378.3708486889419,"d":"378.37"},{"v":383.24748036135895,"d":"383.25"},{"v":384.86338274327363,"d":"384.86"},{"v":383.24748036135895,"d":"383.25"},{"v":378.3708486889419,"d":"378.37"},{"v":370.1478319889182,"d":"370.15"},{"v":358.4398546689817,"d":"358.44"},{"v":343.06336404211623,"d":"343.06"},{"v":323.80449579826137,"d":"323.80"},{"v":300.4444050795974,"d":"300.44"},{"v":272.80054592993775,"d":"272.80"},{"v":240.78972138574488,"d":"240.79"},{"v":204.51633453767118,"d":"204.52"},{"v":164.3785619175365,"d":"164.38"},{"v":121.15026680112491,"d":"121.15"},{"v":75.86199067255602,"d":"75.86"},{"v":28.308716794133076,"d":"28.31"},{"v":-9.096420420532858,"d":"-9.10"},{"v":-11.659142153934805,"d":"-11.66"},{"v":-11.659142153934805,"d":"-11.66"},{"v":-11.659142153934805,"d":"-11.66"},{"v":-11.659142153934805,"d":"-11.66"},{"v":-11.659142153934805,"d":"-11.66"},{"v":-11.659142153934805,"d":"-11.66"},{"v":-11.659142153934805,"d":"-11.66"},{"v":-11.659142153934805,"d":"-11.66"},{"v":-11.659142153934805,"d":"-11.66"},{"v":-11.659142153934805,"d":"-11.66"},{"v":-11.659142153934805,"d":"-11.66"},{"v":-11.659142153934805,"d":"-11.66"},{"v":-11.659142153934805,"d":"-11.66"},{"v":-11.659142153934805,"d":"-11.66"},{"v":-11.659142153934805,"d":"-11.66"},{"v":-11.659142153934805,"d":"-11.66"},{"v":-11.659142153934805,"d":"-11.66"},{"v":-11.659142153934805,"d":"-11.66"},{"v":-11.659142153934805,"d":"-11.66"},{"v":-11.659142153934805,"d":"-11.66"},{"v":-11.659142153934805,"d":"-11.66"}]
[null,"Radiación Directa recibida",{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":19.707342898972783,"d":"19.71"},{"v":51.04220709115047,"d":"51.04"},{"v":81.85390816759943,"d":"81.85"},{"v":112.42890946507572,"d":"112.43"},{"v":141.6887290997753,"d":"141.69"},{"v":168.73476503655738,"d":"168.73"},{"v":193.00913047258217,"d":"193.01"},{"v":214.2410932922284,"d":"214.24"},{"v":232.35773309887506,"d":"232.36"},{"v":247.40432486765803,"d":"247.40"},{"v":259.48478669887515,"d":"259.48"},{"v":268.7210334189312,"d":"268.72"},{"v":275.2269141539612,"d":"275.23"},{"v":279.09236621248755,"d":"279.09"},{"v":280.3743660314766,"d":"280.37"},{"v":279.09236621248755,"d":"279.09"},{"v":275.2269141539612,"d":"275.23"},{"v":268.7210334189312,"d":"268.72"},{"v":259.48478669887515,"d":"259.48"},{"v":247.40432486765803,"d":"247.40"},{"v":232.35773309887506,"d":"232.36"},{"v":214.2410932922284,"d":"214.24"},{"v":193.00913047258217,"d":"193.01"},{"v":168.73476503655738,"d":"168.73"},{"v":141.6887290997753,"d":"141.69"},{"v":112.42890946507572,"d":"112.43"},{"v":81.85390816759943,"d":"81.85"},{"v":51.04220709115047,"d":"51.04"},{"v":19.707342898972783,"d":"19.71"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"}]
[null,"Radiación Global recibida",{"v":-11.659142153934805,"d":"-11.66"},{"v":-11.659142153934805,"d":"-11.66"},{"v":-11.659142153934805,"d":"-11.66"},{"v":-11.659142153934805,"d":"-11.66"},{"v":-11.659142153934805,"d":"-11.66"},{"v":-11.659142153934805,"d":"-11.66"},{"v":-11.659142153934805,"d":"-11.66"},{"v":-11.659142153934805,"d":"-11.66"},{"v":-11.659142153934805,"d":"-11.66"},{"v":-11.659142153934805,"d":"-11.66"},{"v":-11.659142153934805,"d":"-11.66"},{"v":-11.659142153934805,"d":"-11.66"},{"v":-11.659142153934805,"d":"-11.66"},{"v":-11.659142153934805,"d":"-11.66"},{"v":-11.659142153934805,"d":"-11.66"},{"v":-11.659142153934805,"d":"-11.66"},{"v":-11.659142153934805,"d":"-11.66"},{"v":-11.659142153934805,"d":"-11.66"},{"v":-11.659142153934805,"d":"-11.66"},{"v":-11.659142153934805,"d":"-11.66"},{"v":-11.659142153934805,"d":"-11.66"},{"v":-9.096420420532858,"d":"-9.10"},{"v":28.308716794133076,"d":"28.31"},{"v":75.86199067255602,"d":"75.86"},{"v":121.15026680112491,"d":"121.15"},{"v":164.3785619175365,"d":"164.38"},{"v":204.51633453767118,"d":"204.52"},{"v":240.78972138574488,"d":"240.79"},{"v":272.80054592993775,"d":"272.80"},{"v":300.4444050795974,"d":"300.44"},{"v":323.80449579826137,"d":"323.80"},{"v":343.06336404211623,"d":"343.06"},{"v":358.4398546689817,"d":"358.44"},{"v":370.1478319889182,"d":"370.15"},{"v":378.3708486889419,"d":"378.37"},{"v":383.24748036135895,"d":"383.25"},{"v":384.86338274327363,"d":"384.86"},{"v":383.24748036135895,"d":"383.25"},{"v":378.3708486889419,"d":"378.37"},{"v":370.1478319889182,"d":"370.15"},{"v":358.4398546689817,"d":"358.44"},{"v":343.06336404211623,"d":"343.06"},{"v":323.80449579826137,"d":"323.80"},{"v":300.4444050795974,"d":"300.44"},{"v":272.80054592993775,"d":"272.80"},{"v":240.78972138574488,"d":"240.79"},{"v":204.51633453767118,"d":"204.52"},{"v":164.3785619175365,"d":"164.38"},{"v":121.15026680112491,"d":"121.15"},{"v":75.86199067255602,"d":"75.86"},{"v":28.308716794133076,"d":"28.31"},{"v":-9.096420420532858,"d":"-9.10"},{"v":-11.659142153934805,"d":"-11.66"},{"v":-11.659142153934805,"d":"-11.66"},{"v":-11.659142153934805,"d":"-11.66"},{"v":-11.659142153934805,"d":"-11.66"},{"v":-11.659142153934805,"d":"-11.66"},{"v":-11.659142153934805,"d":"-11.66"},{"v":-11.659142153934805,"d":"-11.66"},{"v":-11.659142153934805,"d":"-11.66"},{"v":-11.659142153934805,"d":"-11.66"},{"v":-11.659142153934805,"d":"-11.66"},{"v":-11.659142153934805,"d":"-11.66"},{"v":-11.659142153934805,"d":"-11.66"},{"v":-11.659142153934805,"d":"-11.66"},{"v":-11.659142153934805,"d":"-11.66"},{"v":-11.659142153934805,"d":"-11.66"},{"v":-11.659142153934805,"d":"-11.66"},{"v":-11.659142153934805,"d":"-11.66"},{"v":-11.659142153934805,"d":"-11.66"},{"v":-11.659142153934805,"d":"-11.66"},{"v":-11.659142153934805,"d":"-11.66"},{"v":-11.659142153934805,"d":"-11.66"}]
[null,"Total Directa recibida",{"v":5370.360853980937,"d":"5,370"},"W/m2"]
[null,"Total Directa disponible",{"v":5370.360853980937,"d":"5,370"},"W/m2"]
[null,"Obstruccion directa",{"v":0,"d":"0.000%"}]
[null,"Total global recibida",{"v":7007.6354087707,"d":"7,008"}]
[null,"Total global ",{"v":7007.6354087707,"d":"7,008"},"W/m2","% difusa","Fd"]
[null,"Obstrucción global",{"v":0,"d":"0.000%"},null,{"v":0.2336415151879283,"d":"0.234"},{"v":0.5183544849527306,"d":"0.518"}]
[]
[null,"MARZO"]
[null,"Declinacion dia tipo",{"v":-0.06592317822797292,"d":"-0.07"},{"v":-0.0011505765134571684,"d":"-0.00"}]
[null,"angulo puesta de sol  (grados)",{"v":89.91343417906779,"d":"89.91"},{"v":0,"d":"0.00"}]
[null,"AZIMUT",-180,-175,-170,-165,-160,-155,-150,-145,-140,-135,-130,-125,-120,-115,-110,-105,-100,-95,-90,-85,-80,-75,-70,-65,-60,-55,-50,-45,-40,-35,-30,-25,-20,-15,-10,-5,0,5,10,15,20,25,30,35,40,45,50,55,60,65,70,75,80,85,90,95,100,105,110,115,120,125,130,135,140,145,150,155,160,165,170,175,180]
[null,"Az radianes",{"v":-3.141592653589793,"d":"-3.14"},{"v":-3.0543261909900763,"d":"-3.05"},{"v":-2.9670597283903604,"d":"-2.97"},{"v":-2.8797932657906435,"d":"-2.88"},{"v":-2.792526803190927,"d":"-2.79"},{"v":-2.705260340591211,"d":"-2.71"},{"v":-2.6179938779914944,"d":"-2.62"},{"v":-2.5307274153917776,"d":"-2.53"},{"v":-2.443460952792061,"d":"-2.44"},{"v":-2.356194490192345,"d":"-2.36"},{"v":-2.2689280275926285,"d":"-2.27"},{"v":-2.1816615649929116,"d":"-2.18"},{"v":-2.0943951023931953,"d":"-2.09"},{"v":-2.007128639793479,"d":"-2.01"},{"v":-1.9198621771937625,"d":"-1.92"},{"v":-1.8325957145940461,"d":"-1.83"},{"v":-1.7453292519943295,"d":"-1.75"},{"v":-1.6580627893946132,"d":"-1.66"},{"v":-1.5707963267948966,"d":"-1.57"},{"v":-1.4835298641951802,"d":"-1.48"},{"v":-1.3962634015954636,"d":"-1.40"},{"v":-1.3089969389957472,"d":"-1.31"},{"v":-1.2217304763960306,"d":"-1.22"},{"v":-1.1344640137963142,"d":"-1.13"},{"v":-1.0471975511965976,"d":"-1.05"},{"v":-0.9599310885968813,"d":"-0.96"},{"v":-0.8726646259971648,"d":"-0.87"},{"v":-0.7853981633974483,"d":"-0.79"},{"v":-0.6981317007977318,"d":"-0.70"},{"v":-0.6108652381980153,"d":"-0.61"},{"v":-0.5235987755982988,"d":"-0.52"},{"v":-0.4363323129985824,"d":"-0.44"},{"v":-0.3490658503988659,"d":"-0.35"},{"v":-0.2617993877991494,"d":"-0.26"},{"v":-0.17453292519943295,"d":"-0.17"},{"v":-0.08726646259971647,"d":"-0.09"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0.08726646259971647,"d":"0.09"},{"v":0.17453292519943295,"d":"0.17"},{"v":0.2617993877991494,"d":"0.26"},{"v":0.3490658503988659,"d":"0.35"},{"v":0.4363323129985824,"d":"0.44"},{"v":0.5235987755982988,"d":"0.52"},{"v":0.6108652381980153,"d":"0.61"},{"v":0.6981317007977318,"d":"0.70"},{"v":0.7853981633974483,"d":"0.79"},{"v":0.8726646259971648,"d":"0.87"},{"v":0.9599310885968813,"d":"0.96"},{"v":1.0471975511965976,"d":"1.05"},{"v":1.1344640137963142,"d":"1.13"},{"v":1.2217304763960306,"d":"1.22"},{"v":1.3089969389957472,"d":"1.31"},{"v":1.3962634015954636,"d":"1.40"},{"v":1.4835298641951802,"d":"1.48"},{"v":1.5707963267948966,"d":"1.57"},{"v":1.6580627893946132,"d":"1.66"},{"v":1.7453292519943295,"d":"1.75"},{"v":1.8325957145940461,"d":"1.83"},{"v":1.9198621771937625,"d":"1.92"},{"v":2.007128639793479,"d":"2.01"},{"v":2.0943951023931953,"d":"2.09"},{"v":2.1816615649929116,"d":"2.18"},{"v":2.2689280275926285,"d":"2.27"},{"v":2.356194490192345,"d":"2.36"},{"v":2.443460952792061,"d":"2.44"},{"v":2.5307274153917776,"d":"2.53"},{"v":2.6179938779914944,"d":"2.62"},{"v":2.705260340591211,"d":"2.71"},{"v":2.792526803190927,"d":"2.79"},{"v":2.8797932657906435,"d":"2.88"},{"v":2.9670597283903604,"d":"2.97"},{"v":3.0543261909900763,"d":"3.05"},{"v":3.141592653589793,"d":"3.14"}]
[null,"a",{"v":1,"d":"1.000"},{"v":0.9955946996300231,"d":"0.996"},{"v":0.9825126513426443,"d":"0.983"},{"v":0.96115134655524,"d":"0.961"},{"v":0.9321598377044338,"d":"0.932"},{"v":0.8964190171162459,"d":"0.896"},{"v":0.8550148515385207,"d":"0.855"},{"v":0.8092053855908181,"d":"0.809"},{"v":0.7603825167152516,"d":"0.760"},{"v":0.7100297030770413,"d":"0.710"},{"v":0.6596768894388307,"d":"0.660"},{"v":0.610854020563264,"d":"0.611"},{"v":0.5650445546155618,"d":"0.565"},{"v":0.5236403890378365,"d":"0.524"},{"v":0.48789956844964866,"d":"0.488"},{"v":0.4589080595988424,"d":"0.459"},{"v":0.4375467548114382,"d":"0.438"},{"v":0.4244647065240595,"d":"0.424"},{"v":0.42005940615408255,"d":"0.420"},{"v":0.4244647065240595,"d":"0.424"},{"v":0.4375467548114382,"d":"0.438"},{"v":0.45890805959884234,"d":"0.459"},{"v":0.48789956844964866,"d":"0.488"},{"v":0.5236403890378366,"d":"0.524"},{"v":0.565044554615562,"d":"0.565"},{"v":0.6108540205632642,"d":"0.611"},{"v":0.6596768894388307,"d":"0.660"},{"v":0.7100297030770413,"d":"0.710"},{"v":0.7603825167152518,"d":"0.760"},{"v":0.8092053855908183,"d":"0.809"},{"v":0.8550148515385207,"d":"0.855"},{"v":0.8964190171162459,"d":"0.896"},{"v":0.9321598377044339,"d":"0.932"},{"v":0.9611513465552403,"d":"0.961"},{"v":0.9825126513426443,"d":"0.983"},{"v":0.9955946996300231,"d":"0.996"},{"v":1,"d":"1.000"},{"v":0.9955946996300231,"d":"0.996"},{"v":0.9825126513426443,"d":"0.983"},{"v":0.9611513465552403,"d":"0.961"},{"v":0.9321598377044339,"d":"0.932"},{"v":0.8964190171162459,"d":"0.896"},{"v":0.8550148515385207,"d":"0.855"},{"v":0.8092053855908183,"d":"0.809"},{"v":0.7603825167152518,"d":"0.760"},{"v":0.7100297030770413,"d":"0.710"},{"v":0.6596768894388307,"d":"0.660"},{"v":0.6108540205632642,"d":"0.611"},{"v":0.565044554615562,"d":"0.565"},{"v":0.5236403890378366,"d":"0.524"},{"v":0.48789956844964866,"d":"0.488"},{"v":0.45890805959884234,"d":"0.459"},{"v":0.4375467548114382,"d":"0.438"},{"v":0.4244647065240595,"d":"0.424"},{"v":0.42005940615408255,"d":"0.420"},{"v":0.4244647065240595,"d":"0.424"},{"v":0.4375467548114382,"d":"0.438"},{"v":0.4589080595988424,"d":"0.459"},{"v":0.48789956844964866,"d":"0.488"},{"v":0.5236403890378365,"d":"0.524"},{"v":0.5650445546155618,"d":"0.565"},{"v":0.610854020563264,"d":"0.611"},{"v":0.6596768894388307,"d":"0.660"},{"v":0.7100297030770413,"d":"0.710"},{"v":0.7603825167152516,"d":"0.760"},{"v":0.8092053855908181,"d":"0.809"},{"v":0.8550148515385207,"d":"0.855"},{"v":0.8964190171162459,"d":"0.896"},{"v":0.9321598377044338,"d":"0.932"},{"v":0.96115134655524,"d":"0.961"},{"v":0.9825126513426443,"d":"0.983"},{"v":0.9955946996300231,"d":"0.996"},{"v":1,"d":"1.000"}]
[null,"b",{"v":0.0014914227430706814,"d":"0.001"},{"v":0.0014914227430706814,"d":"0.001"},{"v":0.0014914227430706814,"d":"0.001"},{"v":0.0014914227430706814,"d":"0.001"},{"v":0.0014914227430706814,"d":"0.001"},{"v":0.0014914227430706814,"d":"0.001"},{"v":0.0014914227430706814,"d":"0.001"},{"v":0.0014914227430706814,"d":"0.001"},{"v":0.0014914227430706814,"d":"0.001"},{"v":0.0014914227430706814,"d":"0.001"},{"v":0.0014914227430706814,"d":"0.001"},{"v":0.0014914227430706814,"d":"0.001"},{"v":0.0014914227430706814,"d":"0.001"},{"v":0.0014914227430706814,"d":"0.001"},{"v":0.0014914227430706814,"d":"0.001"},{"v":0.0014914227430706814,"d":"0.001"},{"v":0.0014914227430706814,"d":"0.001"},{"v":0.0014914227430706814,"d":"0.001"},{"v":0.0014914227430706814,"d":"0.001"},{"v":0.0014914227430706814,"d":"0.001"},{"v":0.0014914227430706814,"d":"0.001"},{"v":0.0014914227430706814,"d":"0.001"},{"v":0.0014914227430706814,"d":"0.001"},{"v":0.0014914227430706814,"d":"0.001"},{"v":0.0014914227430706814,"d":"0.001"},{"v":0.0014914227430706814,"d":"0.001"},{"v":0.0014914227430706814,"d":"0.001"},{"v":0.0014914227430706814,"d":"0.001"},{"v":0.0014914227430706814,"d":"0.001"},{"v":0.0014914227430706814,"d":"0.001"},{"v":0.0014914227430706814,"d":"0.001"},{"v":0.0014914227430706814,"d":"0.001"},{"v":0.0014914227430706814,"d":"0.001"},{"v":0.0014914227430706814,"d":"0.001"},{"v":0.0014914227430706814,"d":"0.001"},{"v":0.0014914227430706814,"d":"0.001"},{"v":0.0014914227430706814,"d":"0.001"},{"v":0.0014914227430706814,"d":"0.001"},{"v":0.0014914227430706814,"d":"0.001"},{"v":0.0014914227430706814,"d":"0.001"},{"v":0.0014914227430706814,"d":"0.001"},{"v":0.0014914227430706814,"d":"0.001"},{"v":0.0014914227430706814,"d":"0.001"},{"v":0.0014914227430706814,"d":"0.001"},{"v":0.0014914227430706814,"d":"0.001"},{"v":0.0014914227430706814,"d":"0.001"},{"v":0.0014914227430706814,"d":"0.001"},{"v":0.0014914227430706814,"d":"0.001"},{"v":0.0014914227430706814,"d":"0.001"},{"v":0.0014914227430706814,"d":"0.001"},{"v":0.0014914227430706814,"d":"0.001"},{"v":0.0014914227430706814,"d":"0.001"},{"v":0.0014914227430706814,"d":"0.001"},{"v":0.0014914227430706814,"d":"0.001"},{"v":0.0014914227430706814,"d":"0.001"},{"v":0.0014914227430706814,"d":"0.001"},{"v":0.0014914227430706814,"d":"0.001"},{"v":0.0014914227430706814,"d":"0.001"},{"v":0.0014914227430706814,"d":"0.001"},{"v":0.0014914227430706814,"d":"0.001"},{"v":0.0014914227430706814,"d":"0.001"},{"v":0.0014914227430706814,"d":"0.001"},{"v":0.0014914227430706814,"d":"0.001"},{"v":0.0014914227430706814,"d":"0.001"},{"v":0.0014914227430706814,"d":"0.001"},{"v":0.0014914227430706814,"d":"0.001"},{"v":0.0014914227430706814,"d":"0.001"},{"v":0.0014914227430706814,"d":"0.001"},{"v":0.0014914227430706814,"d":"0.001"},{"v":0.0014914227430706814,"d":"0.001"},{"v":0.0014914227430706814,"d":"0.001"},{"v":0.0014914227430706814,"d":"0.001"},{"v":0.0014914227430706814,"d":"0.001"}]
[null,"c",{"v":-0.5799392700201883,"d":"-0.580"},{"v":-0.5755339696502114,"d":"-0.576"},{"v":-0.5624519213628326,"d":"-0.562"},{"v":-0.5410906165754283,"d":"-0.541"},{"v":-0.5120991077246221,"d":"-0.512"},{"v":-0.47635828713643424,"d":"-0.476"},{"v":-0.434954121558709,"d":"-0.435"},{"v":-0.3891446556110064,"d":"-0.389"},{"v":-0.3403217867354399,"d":"-0.340"},{"v":-0.2899689730972295,"d":"-0.290"},{"v":-0.2396161594590191,"d":"-0.240"},{"v":-0.19079329058345235,"d":"-0.191"},{"v":-0.14498382463575007,"d":"-0.145"},{"v":-0.10357965905802481,"d":"-0.104"},{"v":-0.06783883846983695,"d":"-0.068"},{"v":-0.0388473296190307,"d":"-0.039"},{"v":-0.01748602483162646,"d":"-0.017"},{"v":-0.004403976544247813,"d":"-0.004"},{"v":1.3238257291473206e-06,"d":"0.000"},{"v":-0.004403976544247803,"d":"-0.004"},{"v":-0.017486024831626482,"d":"-0.017"},{"v":-0.03884732961903067,"d":"-0.039"},{"v":-0.06783883846983699,"d":"-0.068"},{"v":-0.10357965905802487,"d":"-0.104"},{"v":-0.14498382463575027,"d":"-0.145"},{"v":-0.19079329058345257,"d":"-0.191"},{"v":-0.2396161594590191,"d":"-0.240"},{"v":-0.28996897309722963,"d":"-0.290"},{"v":-0.34032178673544006,"d":"-0.340"},{"v":-0.38914465561100664,"d":"-0.389"},{"v":-0.434954121558709,"d":"-0.435"},{"v":-0.47635828713643424,"d":"-0.476"},{"v":-0.5120991077246222,"d":"-0.512"},{"v":-0.5410906165754286,"d":"-0.541"},{"v":-0.5624519213628326,"d":"-0.562"},{"v":-0.5755339696502114,"d":"-0.576"},{"v":-0.5799392700201883,"d":"-0.580"},{"v":-0.5755339696502114,"d":"-0.576"},{"v":-0.5624519213628326,"d":"-0.562"},{"v":-0.5410906165754286,"d":"-0.541"},{"v":-0.5120991077246222,"d":"-0.512"},{"v":-0.47635828713643424,"d":"-0.476"},{"v":-0.434954121558709,"d":"-0.435"},{"v":-0.38914465561100664,"d":"-0.389"},{"v":-0.34032178673544006,"d":"-0.340"},{"v":-0.28996897309722963,"d":"-0.290"},{"v":-0.2396161594590191,"d":"-0.240"},{"v":-0.19079329058345257,"d":"-0.191"},{"v":-0.14498382463575027,"d":"-0.145"},{"v":-0.10357965905802487,"d":"-0.104"},{"v":-0.06783883846983699,"d":"-0.068"},{"v":-0.03884732961903067,"d":"-0.039"},{"v":-0.017486024831626482,"d":"-0.017"},{"v":-0.004403976544247803,"d":"-0.004"},{"v":1.3238257291473206e-06,"d":"0.000"},{"v":-0.004403976544247813,"d":"-0.004"},{"v":-0.01748602483162646,"d":"-0.017"},{"v":-0.0388473296190307,"d":"-0.039"},{"v":-0.06783883846983695,"d":"-0.068"},{"v":-0.10357965905802481,"d":"-0.104"},{"v":-0.14498382463575007,"d":"-0.145"},{"v":-0.19079329058345235,"d":"-0.191"},{"v":-0.2396161594590191,"d":"-0.240"},{"v":-0.2899689730972295,"d":"-0.290"},{"v":-0.3403217867354399,"d":"-0.340"},{"v":-0.3891446556110064,"d":"-0.389"},{"v":-0.434954121558709,"d":"-0.435"},{"v":-0.47635828713643424,"d":"-0.476"},{"v":-0.5120991077246221,"d":"-0.512"},{"v":-0.5410906165754283,"d":"-0.541"},{"v":-0.5624519213628326,"d":"-0.562"},{"v":-0.5755339696502114,"d":"-0.576"},{"v":-0.5799392700201883,"d":"-0.580"}]
[null,"alt solar",{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":5.745957449530186,"d":"5.75"},{"v":11.432444951279907,"d":"11.43"},{"v":16.81779773050643,"d":"16.82"},{"v":21.799450040961418,"d":"21.80"},{"v":26.31673485764898,"d":"26.32"},{"v":30.346451650816164,"d":"30.35"},{"v":33.89365447081372,"d":"33.89"},{"v":36.981596122790286,"d":"36.98"},{"v":39.64318307876933,"d":"39.64"},{"v":41.91475170678064,"d":"41.91"},{"v":43.83203725143303,"d":"43.83"},{"v":45.42783407040834,"d":"45.43"},{"v":46.73080734727439,"d":"46.73"},{"v":47.765015942315436,"d":"47.77"},{"v":48.549832500815064,"d":"48.55"},{"v":49.10005489943322,"d":"49.10"},{"v":49.42608171014147,"d":"49.43"},{"v":49.534076821772025,"d":"49.53"},{"v":49.42608171014147,"d":"49.43"},{"v":49.10005489943322,"d":"49.10"},{"v":48.549832500815064,"d":"48.55"},{"v":47.765015942315436,"d":"47.77"},{"v":46.73080734727439,"d":"46.73"},{"v":45.42783407040834,"d":"45.43"},{"v":43.83203725143303,"d":"43.83"},{"v":41.91475170678064,"d":"41.91"},{"v":39.64318307876933,"d":"39.64"},{"v":36.981596122790286,"d":"36.98"},{"v":33.89365447081372,"d":"33.89"},{"v":30.346451650816164,"d":"30.35"},{"v":26.31673485764898,"d":"26.32"},{"v":21.799450040961418,"d":"21.80"},{"v":16.81779773050643,"d":"16.82"},{"v":11.432444951279907,"d":"11.43"},{"v":5.745957449530186,"d":"5.75"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"}]
[]
[null,"obst. Inf.",0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0]
[null,"obst. Sup",1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1]
[null,"obst. TOTAL",0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0]
[]
[null,"Latitud",{"v":40.4,"d":"40.40"},null,{"v":0.7051130178057091,"d":"0.71"}]
[null,"Azimut",{"v":0,"d":"0.00"},null,{"v":0,"d":"0.00"}]
[null,"Inclinacion",{"v":90,"d":"90.00"},null,{"v":1.5707963267948966,"d":"1.57"}]
[null,"Coeficiente refexion",{"v":0,"d":"0.00"}]
[null,"Constante solar extraterrestre (Bo)",{"v":1366,"d":"1,366"},"W/m2"]
[null,"Dia del año",80]
[null,"Declinacion . radianes",{"v":-0.0011505765134571684,"d":"-0.001"}]
[null,"Ángulo puesta de sol. Radianes. Ws",{"v":1.5692854681999377,"d":"1.569"}]
[null,"Distancia sol - tierra. Bo",{"v":1.0063509022050374,"d":"1.006"},"expresion Duffi y Beckman"]
[null,"Factor angulo solar",{"v":0.7603667002671399,"d":"0.760"}]
[null,"Ho. Irradiacion Extraterreste sobre sup. Horizontal",{"v":7985.177927510829,"d":"7,985"}]
[null,"H1",{"v":37806.28547901876,"d":"37,806"}]
[null,"H2",{"v":0.7615369342859618,"d":"0.762"}]
[null,"H3",{"v":-0.001170234018821855,"d":"-0.001"}]
[null,"H horizontal diaria (W/m2 dia) s/ localidad",{"v":3722.9032258064517,"d":"3,723"},"W/m2 dia"]
[null,"Indice de claridad Kt",{"v":0.4662267089854277,"d":"0.466"}]
[null,"Fraccion difusa diaria promedio",{"v":0.46275334927877215,"d":"0.463"},"Gopinathan K.K. y Soler A., 1995"]
[null,"Factor A Lui y Jordan",{"v":0.6591433995304996,"d":"0.659"},"parametros 5 estaciones EEUU"]
[null,"Factor B Lui y Jordan",{"v":0.42317400606820355,"d":"0.423"},"parametros 5 estaciones EEUU"]
[{"$nulls":14},{"v":4,"d":"4 h"},null,null,{"v":5,"d":"5 h"},null,null,{"v":6,"d":"6 h"},null,null,{"v":7,"d":"7 h"},null,null,{"v":8,"d":"8 h"},null,null,{"v":9,"d":"9 h"},null,null,{"v":10,"d":"10 h"},null,null,{"v":11,"d":"11 h"},null,null,{"v":12,"d":"12 h"},null,null,{"v":13,"d":"13 h"},null,null,{"v":14,"d":"14 h"},null,null,{"v":15,"d":"15 h"},null,null,{"v":16,"d":"16 h"},null,null,{"v":17,"d":"17 h"},null,null,{"v":18,"d":"18 h"},null,null,{"v":19,"d":"19 h"},null,null,{"v":20,"d":"20 h"},null,null,{"v":21,"d":"21 h"},null,null,{"v":22,"d":"22 h"},null,null,{"v":23,"d":"23 h"}]
[null,"AZIMUT",-180,-175,-170,-165,-160,-155,-150,-145,-140,-135,-130,-125,-120,-115,-110,-105,-100,-95,-90,-85,-80,-75,-70,-65,-60,-55,-50,-45,-40,-35,-30,-25,-20,-15,-10,-5,0,5,10,15,20,25,30,35,40,45,50,55,60,65,70,75,80,85,90,95,100,105,110,115,120,125,130,135,140,145,150,155,160,165,170,175,180]
[null,"Az radianes",{"v":-3.141592653589793,"d":"-3.14"},{"v":-3.0543261909900763,"d":"-3.05"},{"v":-2.9670597283903604,"d":"-2.97"},{"v":-2.8797932657906435,"d":"-2.88"},{"v":-2.792526803190927,"d":"-2.79"},{"v":-2.705260340591211,"d":"-2.71"},{"v":-2.6179938779914944,"d":"-2.62"},{"v":-2.5307274153917776,"d":"-2.53"},{"v":-2.443460952792061,"d":"-2.44"},{"v":-2.356194490192345,"d":"-2.36"},{"v":-2.2689280275926285,"d":"-2.27"},{"v":-2.1816615649929116,"d":"-2.18"},{"v":-2.0943951023931953,"d":"-2.09"},{"v":-2.007128639793479,"d":"-2.01"},{"v":-1.9198621771937625,"d":"-1.92"},{"v":-1.8325957145940461,"d":"-1.83"},{"v":-1.7453292519943295,"d":"-1.75"},{"v":-1.6580627893946132,"d":"-1.66"},{"v":-1.5707963267948966,"d":"-1.57"},{"v":-1.4835298641951802,"d":"-1.48"},{"v":-1.3962634015954636,"d":"-1.40"},{"v":-1.3089969389957472,"d":"-1.31"},{"v":-1.2217304763960306,"d":"-1.22"},{"v":-1.1344640137963142,"d":"-1.13"},{"v":-1.0471975511965976,"d":"-1.05"},{"v":-0.9599310885968813,"d":"-0.96"},{"v":-0.8726646259971648,"d":"-0.87"},{"v":-0.7853981633974483,"d":"-0.79"},{"v":-0.6981317007977318,"d":"-0.70"},{"v":-0.6108652381980153,"d":"-0.61"},{"v":-0.5235987755982988,"d":"-0.52"},{"v":-0.4363323129985824,"d":"-0.44"},{"v":-0.3490658503988659,"d":"-0.35"},{"v":-0.2617993877991494,"d":"-0.26"},{"v":-0.17453292519943295,"d":"-0.17"},{"v":-0.08726646259971647,"d":"-0.09"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0.08726646259971647,"d":"0.09"},{"v":0.17453292519943295,"d":"0.17"},{"v":0.2617993877991494,"d":"0.26"},{"v":0.3490658503988659,"d":"0.35"},{"v":0.4363323129985824,"d":"0.44"},{"v":0.5235987755982988,"d":"0.52"},{"v":0.6108652381980153,"d":"0.61"},{"v":0.6981317007977318,"d":"0.70"},{"v":0.7853981633974483,"d":"0.79"},{"v":0.8726646259971648,"d":"0.87"},{"v":0.9599310885968813,"d":"0.96"},{"v":1.0471975511965976,"d":"1.05"},{"v":1.1344640137963142,"d":"1.13"},{"v":1.2217304763960306,"d":"1.22"},{"v":1.3089969389957472,"d":"1.31"},{"v":1.3962634015954636,"d":"1.40"},{"v":1.4835298641951802,"d":"1.48"},{"v":1.5707963267948966,"d":"1.57"},{"v":1.6580627893946132,"d":"1.66"},{"v":1.7453292519943295,"d":"1.75"},{"v":1.8325957145940461,"d":"1.83"},{"v":1.9198621771937625,"d":"1.92"},{"v":2.007128639793479,"d":"2.01"},{"v":2.0943951023931953,"d":"2.09"},{"v":2.1816615649929116,"d":"2.18"},{"v":2.2689280275926285,"d":"2.27"},{"v":2.356194490192345,"d":"2.36"},{"v":2.443460952792061,"d":"2.44"},{"v":2.5307274153917776,"d":"2.53"},{"v":2.6179938779914944,"d":"2.62"},{"v":2.705260340591211,"d":"2.71"},{"v":2.792526803190927,"d":"2.79"},{"v":2.8797932657906435,"d":"2.88"},{"v":2.9670597283903604,"d":"2.97"},{"v":3.0543261909900763,"d":"3.05"},{"v":3.141592653589793,"d":"3.14"}]
[null,"alt solar (grados)",{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":5.745957449530186,"d":"5.75"},{"v":11.432444951279907,"d":"11.43"},{"v":16.81779773050643,"d":"16.82"},{"v":21.799450040961418,"d":"21.80"},{"v":26.31673485764898,"d":"26.32"},{"v":30.346451650816164,"d":"30.35"},{"v":33.89365447081372,"d":"33.89"},{"v":36.981596122790286,"d":"36.98"},{"v":39.64318307876933,"d":"39.64"},{"v":41.91475170678064,"d":"41.91"},{"v":43.83203725143303,"d":"43.83"},{"v":45.42783407040834,"d":"45.43"},{"v":46.73080734727439,"d":"46.73"},{"v":47.765015942315436,"d":"47.77"},{"v":48.549832500815064,"d":"48.55"},{"v":49.10005489943322,"d":"49.10"},{"v":49.42608171014147,"d":"49.43"},{"v":49.534076821772025,"d":"49.53"},{"v":49.42608171014147,"d":"49.43"},{"v":49.10005489943322,"d":"49.10"},{"v":48.549832500815064,"d":"48.55"},{"v":47.765015942315436,"d":"47.77"},{"v":46.73080734727439,"d":"46.73"},{"v":45.42783407040834,"d":"45.43"},{"v":43.83203725143303,"d":"43.83"},{"v":41.91475170678064,"d":"41.91"},{"v":39.64318307876933,"d":"39.64"},{"v":36.981596122790286,"d":"36.98"},{"v":33.89365447081372,"d":"33.89"},{"v":30.346451650816164,"d":"30.35"},{"v":26.31673485764898,"d":"26.32"},{"v":21.799450040961418,"d":"21.80"},{"v":16.81779773050643,"d":"16.82"},{"v":11.432444951279907,"d":"11.43"},{"v":5.745957449530186,"d":"5.75"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"}]
[null,"ang horario (grados)",-180,-175,-170,-165,-160,-155,-150,-145,-140,-135,-130,-125,-120,-115,-110,-105,-100,-95,-90,-85,-80,-75,-70,-65,-60,-55,-50,-45,-40,-35,-30,-25,-20,-15,-10,-5,{"v":0,"d":"0.00"},5,10,15,20,25,30,35,40,45,50,55,60,65,70,75,80,85,90,95,100,105,110,115,120,125,130,135,140,145,150,155,160,165,170,175,180]
[null,"Factor inclinación",{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":-0.8740887173618507,"d":"-0.87"},{"v":-0.8625566529194946,"d":"-0.86"},{"v":-0.8587612404229097,"d":"-0.86"},{"v":-0.8568840654894836,"d":"-0.86"},{"v":-0.8557720527251608,"d":"-0.86"},{"v":-0.8550424083883257,"d":"-0.86"},{"v":-0.8545315470112418,"d":"-0.85"},{"v":-0.854157906658192,"d":"-0.85"},{"v":-0.8538763381543092,"d":"-0.85"},{"v":-0.8536598951946069,"d":"-0.85"},{"v":-0.8534915714598575,"d":"-0.85"},{"v":-0.8533601779477021,"d":"-0.85"},{"v":-0.8532581305761021,"d":"-0.85"},{"v":-0.8531801938495525,"d":"-0.85"},{"v":-0.8531227362807364,"d":"-0.85"},{"v":-0.8530832763974505,"d":"-0.85"},{"v":-0.8530602034606872,"d":"-0.85"},{"v":-0.8530526101763851,"d":"-0.85"},{"v":-0.8530602034606872,"d":"-0.85"},{"v":-0.8530832763974505,"d":"-0.85"},{"v":-0.8531227362807364,"d":"-0.85"},{"v":-0.8531801938495525,"d":"-0.85"},{"v":-0.8532581305761021,"d":"-0.85"},{"v":-0.8533601779477021,"d":"-0.85"},{"v":-0.8534915714598575,"d":"-0.85"},{"v":-0.8536598951946069,"d":"-0.85"},{"v":-0.8538763381543092,"d":"-0.85"},{"v":-0.854157906658192,"d":"-0.85"},{"v":-0.8545315470112418,"d":"-0.85"},{"v":-0.8550424083883257,"d":"-0.86"},{"v":-0.8557720527251608,"d":"-0.86"},{"v":-0.8568840654894836,"d":"-0.86"},{"v":-0.8587612404229097,"d":"-0.86"},{"v":-0.8625566529194946,"d":"-0.86"},{"v":-0.8740887173618507,"d":"-0.87"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"}]
[null,"Correccion valores negativos",{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0.8740887173618507,"d":"0.87"},{"v":0.8625566529194946,"d":"0.86"},{"v":0.8587612404229097,"d":"0.86"},{"v":0.8568840654894836,"d":"0.86"},{"v":0.8557720527251608,"d":"0.86"},{"v":0.8550424083883257,"d":"0.86"},{"v":0.8545315470112418,"d":"0.85"},{"v":0.854157906658192,"d":"0.85"},{"v":0.8538763381543092,"d":"0.85"},{"v":0.8536598951946069,"d":"0.85"},{"v":0.8534915714598575,"d":"0.85"},{"v":0.8533601779477021,"d":"0.85"},{"v":0.8532581305761021,"d":"0.85"},{"v":0.8531801938495525,"d":"0.85"},{"v":0.8531227362807364,"d":"0.85"},{"v":0.8530832763974505,"d":"0.85"},{"v":0.8530602034606872,"d":"0.85"},{"v":0.8530526101763851,"d":"0.85"},{"v":0.8530602034606872,"d":"0.85"},{"v":0.8530832763974505,"d":"0.85"},{"v":0.8531227362807364,"d":"0.85"},{"v":0.8531801938495525,"d":"0.85"},{"v":0.8532581305761021,"d":"0.85"},{"v":0.8533601779477021,"d":"0.85"},{"v":0.8534915714598575,"d":"0.85"},{"v":0.8536598951946069,"d":"0.85"},{"v":0.8538763381543092,"d":"0.85"},{"v":0.854157906658192,"d":"0.85"},{"v":0.8545315470112418,"d":"0.85"},{"v":0.8550424083883257,"d":"0.86"},{"v":0.8557720527251608,"d":"0.86"},{"v":0.8568840654894836,"d":"0.86"},{"v":0.8587612404229097,"d":"0.86"},{"v":0.8625566529194946,"d":"0.86"},{"v":0.8740887173618507,"d":"0.87"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"}]
[null,"Radiacion H GLOBAL (distribucion Lui y Jordan)",{"v":-115.44181178629185,"d":"-115.44"},{"v":-115.78798949691112,"d":"-115.79"},{"v":-116.78812780095107,"d":"-116.79"},{"v":-118.32842097855752,"d":"-118.33"},{"v":-120.2237452009671,"d":"-120.22"},{"v":-122.22433614439694,"d":"-122.22"},{"v":-124.0248405269415,"d":"-124.02"},{"v":-125.27545541103592,"d":"-125.28"},{"v":-125.5948026438186,"d":"-125.59"},{"v":-124.5841301597243,"d":"-124.58"},{"v":-121.84238875696815,"d":"-121.84"},{"v":-116.98170371348422,"d":"-116.98"},{"v":-109.64274613711868,"d":"-109.64"},{"v":-99.50950970795975,"d":"-99.51"},{"v":-86.3230144618093,"d":"-86.32"},{"v":-69.8934900128779,"d":"-69.89"},{"v":-50.11063520061759,"d":"-50.11"},{"v":-26.951608227736873,"d":"-26.95"},{"v":-0.48646920984160774,"d":"-0.49"},{"v":29.119126371466283,"d":"29.12"},{"v":61.60410185105357,"d":"61.60"},{"v":96.6150328870955,"d":"96.62"},{"v":133.71206388660258,"d":"133.71"},{"v":172.3775242818463,"d":"172.38"},{"v":212.02701899553944,"d":"212.03"},{"v":252.02269141985187,"d":"252.02"},{"v":291.6882901191355,"d":"291.69"},{"v":330.325614296249,"d":"330.33"},{"v":367.2318695547005,"d":"367.23"},{"v":401.71743597771757,"d":"401.72"},{"v":433.1235359415701,"d":"433.12"},{"v":460.83928984355975,"d":"460.84"},{"v":484.3176640492231,"d":"484.32"},{"v":503.0898463773891,"d":"503.09"},{"v":516.7776294235643,"d":"516.78"},{"v":525.103439626231,"d":"525.10"},{"v":527.8977184790244,"d":"527.90"},{"v":525.103439626231,"d":"525.10"},{"v":516.7776294235643,"d":"516.78"},{"v":503.0898463773891,"d":"503.09"},{"v":484.3176640492231,"d":"484.32"},{"v":460.83928984355975,"d":"460.84"},{"v":433.1235359415701,"d":"433.12"},{"v":401.71743597771757,"d":"401.72"},{"v":367.2318695547005,"d":"367.23"},{"v":330.325614296249,"d":"330.33"},{"v":291.6882901191355,"d":"291.69"},{"v":252.02269141985187,"d":"252.02"},{"v":212.02701899553944,"d":"212.03"},{"v":172.3775242818463,"d":"172.38"},{"v":133.71206388660258,"d":"133.71"},{"v":96.6150328870955,"d":"96.62"},{"v":61.60410185105357,"d":"61.60"},{"v":29.119126371466283,"d":"29.12"},{"v":-0.48646920984160774,"d":"-0.49"},{"v":-26.951608227736873,"d":"-26.95"},{"v":-50.11063520061759,"d":"-50.11"},{"v":-69.8934900128779,"d":"-69.89"},{"v":-86.3230144618093,"d":"-86.32"},{"v":-99.50950970795975,"d":"-99.51"},{"v":-109.64274613711868,"d":"-109.64"},{"v":-116.98170371348422,"d":"-116.98"},{"v":-121.84238875696815,"d":"-121.84"},{"v":-124.5841301597243,"d":"-124.58"},{"v":-125.5948026438186,"d":"-125.59"},{"v":-125.27545541103592,"d":"-125.28"},{"v":-124.0248405269415,"d":"-124.02"},{"v":-122.22433614439694,"d":"-122.22"},{"v":-120.2237452009671,"d":"-120.22"},{"v":-118.32842097855752,"d":"-118.33"},{"v":-116.78812780095107,"d":"-116.79"},{"v":-115.78798949691112,"d":"-115.79"},{"v":-115.44181178629185,"d":"-115.44"}]
[null,"Radiacion H DIFUSA (distribucion Lui y Jordan)",{"v":-226.38989009162316,"d":"-226.39"},{"v":-225.52970782412567,"d":"-225.53"},{"v":-222.95570752808092,"d":"-222.96"},{"v":-218.68747889996592,"d":"-218.69"},{"v":-212.75750573686733,"d":"-212.76"},{"v":-205.21091871517214,"d":"-205.21"},{"v":-196.10515191886927,"d":"-196.11"},{"v":-185.50950573149075,"d":"-185.51"},{"v":-173.50461941834882,"d":"-173.50"},{"v":-160.181857413035,"d":"-160.18"},{"v":-145.64261397891332,"d":"-145.64"},{"v":-129.9975415375526,"d":"-130.00"},{"v":-113.36570853698476,"d":"-113.37"},{"v":-95.87369326891938,"d":"-95.87"},{"v":-77.65462053151406,"d":"-77.65"},{"v":-58.84714846927734,"d":"-58.85"},{"v":-39.594413300864886,"d":"-39.59"},{"v":-20.04293996602778,"d":"-20.04"},{"v":-0.3415269823464042,"d":"-0.34"},{"v":19.35988600133492,"d":"19.36"},{"v":38.91135933617207,"d":"38.91"},{"v":58.16409450458446,"d":"58.16"},{"v":76.97156656682124,"d":"76.97"},{"v":95.19063930422656,"d":"95.19"},{"v":112.68265457229197,"d":"112.68"},{"v":129.31448757285983,"d":"129.31"},{"v":144.9595600142205,"d":"144.96"},{"v":159.4988034483422,"d":"159.50"},{"v":172.82156545365604,"d":"172.82"},{"v":184.82645176679796,"d":"184.83"},{"v":195.4220979541764,"d":"195.42"},{"v":204.5278647504793,"d":"204.53"},{"v":212.0744517721745,"d":"212.07"},{"v":218.00442493527305,"d":"218.00"},{"v":222.2726535633881,"d":"222.27"},{"v":224.8466538594328,"d":"224.85"},{"v":225.70683612693034,"d":"225.71"},{"v":224.8466538594328,"d":"224.85"},{"v":222.2726535633881,"d":"222.27"},{"v":218.00442493527305,"d":"218.00"},{"v":212.0744517721745,"d":"212.07"},{"v":204.5278647504793,"d":"204.53"},{"v":195.4220979541764,"d":"195.42"},{"v":184.82645176679796,"d":"184.83"},{"v":172.82156545365604,"d":"172.82"},{"v":159.4988034483422,"d":"159.50"},{"v":144.9595600142205,"d":"144.96"},{"v":129.31448757285983,"d":"129.31"},{"v":112.68265457229197,"d":"112.68"},{"v":95.19063930422656,"d":"95.19"},{"v":76.97156656682124,"d":"76.97"},{"v":58.16409450458446,"d":"58.16"},{"v":38.91135933617207,"d":"38.91"},{"v":19.35988600133492,"d":"19.36"},{"v":-0.3415269823464042,"d":"-0.34"},{"v":-20.04293996602778,"d":"-20.04"},{"v":-39.594413300864886,"d":"-39.59"},{"v":-58.84714846927734,"d":"-58.85"},{"v":-77.65462053151406,"d":"-77.65"},{"v":-95.87369326891938,"d":"-95.87"},{"v":-113.36570853698476,"d":"-113.37"},{"v":-129.9975415375526,"d":"-130.00"},{"v":-145.64261397891332,"d":"-145.64"},{"v":-160.181857413035,"d":"-160.18"},{"v":-173.50461941834882,"d":"-173.50"},{"v":-185.50950573149075,"d":"-185.51"},{"v":-196.10515191886927,"d":"-196.11"},{"v":-205.21091871517214,"d":"-205.21"},{"v":-212.75750573686733,"d":"-212.76"},{"v":-218.68747889996592,"d":"-218.69"},{"v":-222.95570752808092,"d":"-222.96"},{"v":-225.52970782412567,"d":"-225.53"},{"v":-226.38989009162316,"d":"-226.39"}]
[null,"Total Directa  (plano incl)",{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":8.530441897554114,"d":"8.53"},{"v":19.5737760292001,"d":"19.57"},{"v":33.02017554079004,"d":"33.02"},{"v":48.620028021269384,"d":"48.62"},{"v":66.0543790007585,"d":"66.05"},{"v":84.94364461626101,"d":"84.94"},{"v":104.85803126434091,"d":"104.86"},{"v":125.32950495302904,"d":"125.33"},{"v":145.86497170538948,"d":"145.86"},{"v":165.96027982364927,"d":"165.96"},{"v":185.11462694965294,"d":"185.11"},{"v":202.84494141934695,"d":"202.84"},{"v":218.69980742021846,"d":"218.70"},{"v":232.27251662475715,"d":"232.27"},{"v":243.21285481444497,"d":"243.21"},{"v":251.23726972215124,"d":"251.24"},{"v":256.13711475667685,"d":"256.14"},{"v":257.7847209619588,"d":"257.78"},{"v":256.13711475667685,"d":"256.14"},{"v":251.23726972215124,"d":"251.24"},{"v":243.21285481444497,"d":"243.21"},{"v":232.27251662475715,"d":"232.27"},{"v":218.69980742021846,"d":"218.70"},{"v":202.84494141934695,"d":"202.84"},{"v":185.11462694965294,"d":"185.11"},{"v":165.96027982364927,"d":"165.96"},{"v":145.86497170538948,"d":"145.86"},{"v":125.32950495302904,"d":"125.33"},{"v":104.85803126434091,"d":"104.86"},{"v":84.94364461626101,"d":"84.94"},{"v":66.0543790007585,"d":"66.05"},{"v":48.620028021269384,"d":"48.62"},{"v":33.02017554079004,"d":"33.02"},{"v":19.5737760292001,"d":"19.57"},{"v":8.530441897554114,"d":"8.53"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"}]
[null,"Total Difusa (plano incl)",{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":56.34132728614598,"d":"56.34"},{"v":64.65724378642992,"d":"64.66"},{"v":72.47978000711025,"d":"72.48"},{"v":79.7494017241711,"d":"79.75"},{"v":86.41078272682802,"d":"86.41"},{"v":92.41322588339898,"d":"92.41"},{"v":97.7110489770882,"d":"97.71"},{"v":102.26393237523965,"d":"102.26"},{"v":106.03722588608726,"d":"106.04"},{"v":109.00221246763653,"d":"109.00"},{"v":111.13632678169405,"d":"111.14"},{"v":112.4233269297164,"d":"112.42"},{"v":112.85341806346517,"d":"112.85"},{"v":112.4233269297164,"d":"112.42"},{"v":111.13632678169405,"d":"111.14"},{"v":109.00221246763653,"d":"109.00"},{"v":106.03722588608726,"d":"106.04"},{"v":102.26393237523965,"d":"102.26"},{"v":97.7110489770882,"d":"97.71"},{"v":92.41322588339898,"d":"92.41"},{"v":86.41078272682802,"d":"86.41"},{"v":79.7494017241711,"d":"79.75"},{"v":72.47978000711025,"d":"72.48"},{"v":64.65724378642992,"d":"64.66"},{"v":56.34132728614598,"d":"56.34"},{"v":47.59531965211328,"d":"47.60"},{"v":38.48578328341062,"d":"38.49"},{"v":29.08204725229223,"d":"29.08"},{"v":19.455679668086034,"d":"19.46"},{"v":9.67994300066746,"d":"9.68"},{"v":-0.1707634911732021,"d":"-0.17"},{"v":-10.02146998301389,"d":"-10.02"},{"v":-19.797206650432443,"d":"-19.80"},{"v":-29.42357423463867,"d":"-29.42"},{"v":-38.82731026575703,"d":"-38.83"},{"v":-47.93684663445969,"d":"-47.94"},{"v":-56.68285426849238,"d":"-56.68"},{"v":-64.9987707687763,"d":"-65.00"},{"v":-72.82130698945666,"d":"-72.82"},{"v":-80.0909287065175,"d":"-80.09"},{"v":-86.75230970917441,"d":"-86.75"},{"v":-92.75475286574537,"d":"-92.75"},{"v":-98.05257595943463,"d":"-98.05"},{"v":-102.60545935758607,"d":"-102.61"},{"v":-106.37875286843366,"d":"-106.38"},{"v":-109.34373944998296,"d":"-109.34"},{"v":-111.47785376404046,"d":"-111.48"},{"v":-112.76485391206283,"d":"-112.76"},{"v":-113.19494504581158,"d":"-113.19"}]
[null,"Total Reflejada (plano incl)",{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"}]
[null,"TOTAL (W/m2)",{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":8.530441897554114,"d":"8.53"},{"v":19.5737760292001,"d":"19.57"},{"v":33.02017554079004,"d":"33.02"},{"v":48.620028021269384,"d":"48.62"},{"v":66.0543790007585,"d":"66.05"},{"v":141.284971902407,"d":"141.28"},{"v":169.5152750507708,"d":"169.52"},{"v":197.80928496013928,"d":"197.81"},{"v":225.61437342956057,"d":"225.61"},{"v":252.3710625504773,"d":"252.37"},{"v":277.52785283305195,"d":"277.53"},{"v":300.55599039643516,"d":"300.56"},{"v":320.9637397954581,"d":"320.96"},{"v":338.3097425108444,"d":"338.31"},{"v":352.21506728208146,"d":"352.22"},{"v":362.3735965038453,"d":"362.37"},{"v":368.56044168639323,"d":"368.56"},{"v":370.6381390254239,"d":"370.64"},{"v":368.56044168639323,"d":"368.56"},{"v":362.3735965038453,"d":"362.37"},{"v":352.21506728208146,"d":"352.22"},{"v":338.3097425108444,"d":"338.31"},{"v":320.9637397954581,"d":"320.96"},{"v":300.55599039643516,"d":"300.56"},{"v":277.52785283305195,"d":"277.53"},{"v":252.3710625504773,"d":"252.37"},{"v":225.61437342956057,"d":"225.61"},{"v":197.80928496013928,"d":"197.81"},{"v":169.5152750507708,"d":"169.52"},{"v":141.284971902407,"d":"141.28"},{"v":113.64969865287179,"d":"113.65"},{"v":87.10581130468,"d":"87.11"},{"v":62.10222279308228,"d":"62.10"},{"v":39.02945569728614,"d":"39.03"},{"v":18.210384898221577,"d":"18.21"},{"v":-0.1707634911732021,"d":"-0.17"},{"v":-10.02146998301389,"d":"-10.02"},{"v":-19.797206650432443,"d":"-19.80"},{"v":-29.42357423463867,"d":"-29.42"},{"v":-38.82731026575703,"d":"-38.83"},{"v":-47.93684663445969,"d":"-47.94"},{"v":-56.68285426849238,"d":"-56.68"},{"v":-64.9987707687763,"d":"-65.00"},{"v":-72.82130698945666,"d":"-72.82"},{"v":-80.0909287065175,"d":"-80.09"},{"v":-86.75230970917441,"d":"-86.75"},{"v":-92.75475286574537,"d":"-92.75"},{"v":-98.05257595943463,"d":"-98.05"},{"v":-102.60545935758607,"d":"-102.61"},{"v":-106.37875286843366,"d":"-106.38"},{"v":-109.34373944998296,"d":"-109.34"},{"v":-111.47785376404046,"d":"-111.48"},{"v":-112.76485391206283,"d":"-112.76"},{"v":-113.19494504581158,"d":"-113.19"}]
[]
[null,"Radiación Directa recibida",{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":8.530441897554114,"d":"8.53"},{"v":19.5737760292001,"d":"19.57"},{"v":33.02017554079004,"d":"33.02"},{"v":48.620028021269384,"d":"48.62"},{"v":66.0543790007585,"d":"66.05"},{"v":84.94364461626101,"d":"84.94"},{"v":104.85803126434091,"d":"104.86"},{"v":125.32950495302904,"d":"125.33"},{"v":145.86497170538948,"d":"145.86"},{"v":165.96027982364927,"d":"165.96"},{"v":185.11462694965294,"d":"185.11"},{"v":202.84494141934695,"d":"202.84"},{"v":218.69980742021846,"d":"218.70"},{"v":232.27251662475715,"d":"232.27"},{"v":243.21285481444497,"d":"243.21"},{"v":251.23726972215124,"d":"251.24"},{"v":256.13711475667685,"d":"256.14"},{"v":257.7847209619588,"d":"257.78"},{"v":256.13711475667685,"d":"256.14"},{"v":251.23726972215124,"d":"251.24"},{"v":243.21285481444497,"d":"243.21"},{"v":232.27251662475715,"d":"232.27"},{"v":218.69980742021846,"d":"218.70"},{"v":202.84494141934695,"d":"202.84"},{"v":185.11462694965294,"d":"185.11"},{"v":165.96027982364927,"d":"165.96"},{"v":145.86497170538948,"d":"145.86"},{"v":125.32950495302904,"d":"125.33"},{"v":104.85803126434091,"d":"104.86"},{"v":84.94364461626101,"d":"84.94"},{"v":66.0543790007585,"d":"66.05"},{"v":48.620028021269384,"d":"48.62"},{"v":33.02017554079004,"d":"33.02"},{"v":19.5737760292001,"d":"19.57"},{"v":8.530441897554114,"d":"8.53"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"}]
[null,"Radiación Global recibida",{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":8.530441897554114,"d":"8.53"},{"v":19.5737760292001,"d":"19.57"},{"v":33.02017554079004,"d":"33.02"},{"v":48.620028021269384,"d":"48.62"},{"v":66.0543790007585,"d":"66.05"},{"v":141.284971902407,"d":"141.28"},{"v":169.5152750507708,"d":"169.52"},{"v":197.80928496013928,"d":"197.81"},{"v":225.61437342956057,"d":"225.61"},{"v":252.3710625504773,"d":"252.37"},{"v":277.52785283305195,"d":"277.53"},{"v":300.55599039643516,"d":"300.56"},{"v":320.9637397954581,"d":"320.96"},{"v":338.3097425108444,"d":"338.31"},{"v":352.21506728208146,"d":"352.22"},{"v":362.3735965038453,"d":"362.37"},{"v":368.56044168639323,"d":"368.56"},{"v":370.6381390254239,"d":"370.64"},{"v":368.56044168639323,"d":"368.56"},{"v":362.3735965038453,"d":"362.37"},{"v":352.21506728208146,"d":"352.22"},{"v":338.3097425108444,"d":"338.31"},{"v":320.9637397954581,"d":"320.96"},{"v":300.55599039643516,"d":"300.56"},{"v":277.52785283305195,"d":"277.53"},{"v":252.3710625504773,"d":"252.37"},{"v":225.61437342956057,"d":"225.61"},{"v":197.80928496013928,"d":"197.81"},{"v":169.5152750507708,"d":"169.52"},{"v":141.284971902407,"d":"141.28"},{"v":113.64969865287179,"d":"113.65"},{"v":87.10581130468,"d":"87.11"},{"v":62.10222279308228,"d":"62.10"},{"v":39.02945569728614,"d":"39.03"},{"v":18.210384898221577,"d":"18.21"},{"v":-0.1707634911732021,"d":"-0.17"},{"v":-10.02146998301389,"d":"-10.02"},{"v":-19.797206650432443,"d":"-19.80"},{"v":-29.42357423463867,"d":"-29.42"},{"v":-38.82731026575703,"d":"-38.83"},{"v":-47.93684663445969,"d":"-47.94"},{"v":-56.68285426849238,"d":"-56.68"},{"v":-64.9987707687763,"d":"-65.00"},{"v":-72.82130698945666,"d":"-72.82"},{"v":-80.0909287065175,"d":"-80.09"},{"v":-86.75230970917441,"d":"-86.75"},{"v":-92.75475286574537,"d":"-92.75"},{"v":-98.05257595943463,"d":"-98.05"},{"v":-102.60545935758607,"d":"-102.61"},{"v":-106.37875286843366,"d":"-106.38"},{"v":-109.34373944998296,"d":"-109.34"},{"v":-111.47785376404046,"d":"-111.48"},{"v":-112.76485391206283,"d":"-112.76"},{"v":-113.19494504581158,"d":"-113.19"}]
[]
[null,"Total Directa recibida",{"v":5042.33345008094,"d":"5,042"},"W/m2"]
[null,"Total Directa disponible",{"v":5042.33345008094,"d":"5,042"},"W/m2"]
[null,"Obstruccion directa",{"v":0,"d":"0.000%"}]
[null,"Total global recibida",{"v":6126.641035739076,"d":"6,127"}]
[null,"Total global ",{"v":6126.641035739076,"d":"6,127"},"W/m2","% difusa","Fd"]
[null,"Obstrucción global",{"v":0,"d":"0.000%"},null,{"v":0.17698239203716182,"d":"0.177"},{"v":0.46275334927877215,"d":"0.463"}]
[]
[null,"ABRIL"]
[null,"Declinacion dia tipo",{"v":11.584481385339137,"d":"11.58"},{"v":0.20218734231016192,"d":"0.20"}]
[null,"angulo puesta de sol  (grados)",{"v":105.28932647573492,"d":"105.29"},{"v":0,"d":"0.00"}]
[null,"AZIMUT",-180,-175,-170,-165,-160,-155,-150,-145,-140,-135,-130,-125,-120,-115,-110,-105,-100,-95,-90,-85,-80,-75,-70,-65,-60,-55,-50,-45,-40,-35,-30,-25,-20,-15,-10,-5,0,5,10,15,20,25,30,35,40,45,50,55,60,65,70,75,80,85,90,95,100,105,110,115,120,125,130,135,140,145,150,155,160,165,170,175,180]
[null,"Az radianes",{"v":-3.141592653589793,"d":"-3.14"},{"v":-3.0543261909900763,"d":"-3.05"},{"v":-2.9670597283903604,"d":"-2.97"},{"v":-2.8797932657906435,"d":"-2.88"},{"v":-2.792526803190927,"d":"-2.79"},{"v":-2.705260340591211,"d":"-2.71"},{"v":-2.6179938779914944,"d":"-2.62"},{"v":-2.5307274153917776,"d":"-2.53"},{"v":-2.443460952792061,"d":"-2.44"},{"v":-2.356194490192345,"d":"-2.36"},{"v":-2.2689280275926285,"d":"-2.27"},{"v":-2.1816615649929116,"d":"-2.18"},{"v":-2.0943951023931953,"d":"-2.09"},{"v":-2.007128639793479,"d":"-2.01"},{"v":-1.9198621771937625,"d":"-1.92"},{"v":-1.8325957145940461,"d":"-1.83"},{"v":-1.7453292519943295,"d":"-1.75"},{"v":-1.6580627893946132,"d":"-1.66"},{"v":-1.5707963267948966,"d":"-1.57"},{"v":-1.4835298641951802,"d":"-1.48"},{"v":-1.3962634015954636,"d":"-1.40"},{"v":-1.3089969389957472,"d":"-1.31"},{"v":-1.2217304763960306,"d":"-1.22"},{"v":-1.1344640137963142,"d":"-1.13"},{"v":-1.0471975511965976,"d":"-1.05"},{"v":-0.9599310885968813,"d":"-0.96"},{"v":-0.8726646259971648,"d":"-0.87"},{"v":-0.7853981633974483,"d":"-0.79"},{"v":-0.6981317007977318,"d":"-0.70"},{"v":-0.6108652381980153,"d":"-0.61"},{"v":-0.5235987755982988,"d":"-0.52"},{"v":-0.4363323129985824,"d":"-0.44"},{"v":-0.3490658503988659,"d":"-0.35"},{"v":-0.2617993877991494,"d":"-0.26"},{"v":-0.17453292519943295,"d":"-0.17"},{"v":-0.08726646259971647,"d":"-0.09"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0.08726646259971647,"d":"0.09"},{"v":0.17453292519943295,"d":"0.17"},{"v":0.2617993877991494,"d":"0.26"},{"v":0.3490658503988659,"d":"0.35"},{"v":0.4363323129985824,"d":"0.44"},{"v":0.5235987755982988,"d":"0.52"},{"v":0.6108652381980153,"d":"0.61"},{"v":0.6981317007977318,"d":"0.70"},{"v":0.7853981633974483,"d":"0.79"},{"v":0.8726646259971648,"d":"0.87"},{"v":0.9599310885968813,"d":"0.96"},{"v":1.0471975511965976,"d":"1.05"},{"v":1.1344640137963142,"d":"1.13"},{"v":1.2217304763960306,"d":"1.22"},{"v":1.3089969389957472,"d":"1.31"},{"v":1.3962634015954636,"d":"1.40"},{"v":1.4835298641951802,"d":"1.48"},{"v":1.5707963267948966,"d":"1.57"},{"v":1.6580627893946132,"d":"1.66"},{"v":1.7453292519943295,"d":"1.75"},{"v":1.8325957145940461,"d":"1.83"},{"v":1.9198621771937625,"d":"1.92"},{"v":2.007128639793479,"d":"2.01"},{"v":2.0943951023931953,"d":"2.09"},{"v":2.1816615649929116,"d":"2.18"},{"v":2.2689280275926285,"d":"2.27"},{"v":2.356194490192345,"d":"2.36"},{"v":2.443460952792061,"d":"2.44"},{"v":2.5307274153917776,"d":"2.53"},{"v":2.6179938779914944,"d":"2.62"},{"v":2.705260340591211,"d":"2.71"},{"v":2.792526803190927,"d":"2.79"},{"v":2.8797932657906435,"d":"2.88"},{"v":2.9670597283903604,"d":"2.97"},{"v":3.0543261909900763,"d":"3.05"},{"v":3.141592653589793,"d":"3.14"}]
[null,"a",{"v":1,"d":"1.000"},{"v":0.9955946996300231,"d":"0.996"},{"v":0.9825126513426443,"d":"0.983"},{"v":0.96115134655524,"d":"0.961"},{"v":0.9321598377044338,"d":"0.932"},{"v":0.8964190171162459,"d":"0.896"},{"v":0.8550148515385207,"d":"0.855"},{"v":0.8092053855908181,"d":"0.809"},{"v":0.7603825167152516,"d":"0.760"},{"v":0.7100297030770413,"d":"0.710"},{"v":0.6596768894388307,"d":"0.660"},{"v":0.610854020563264,"d":"0.611"},{"v":0.5650445546155618,"d":"0.565"},{"v":0.5236403890378365,"d":"0.524"},{"v":0.48789956844964866,"d":"0.488"},{"v":0.4589080595988424,"d":"0.459"},{"v":0.4375467548114382,"d":"0.438"},{"v":0.4244647065240595,"d":"0.424"},{"v":0.42005940615408255,"d":"0.420"},{"v":0.4244647065240595,"d":"0.424"},{"v":0.4375467548114382,"d":"0.438"},{"v":0.45890805959884234,"d":"0.459"},{"v":0.48789956844964866,"d":"0.488"},{"v":0.5236403890378366,"d":"0.524"},{"v":0.565044554615562,"d":"0.565"},{"v":0.6108540205632642,"d":"0.611"},{"v":0.6596768894388307,"d":"0.660"},{"v":0.7100297030770413,"d":"0.710"},{"v":0.7603825167152518,"d":"0.760"},{"v":0.8092053855908183,"d":"0.809"},{"v":0.8550148515385207,"d":"0.855"},{"v":0.8964190171162459,"d":"0.896"},{"v":0.9321598377044339,"d":"0.932"},{"v":0.9611513465552403,"d":"0.961"},{"v":0.9825126513426443,"d":"0.983"},{"v":0.9955946996300231,"d":"0.996"},{"v":1,"d":"1.000"},{"v":0.9955946996300231,"d":"0.996"},{"v":0.9825126513426443,"d":"0.983"},{"v":0.9611513465552403,"d":"0.961"},{"v":0.9321598377044339,"d":"0.932"},{"v":0.8964190171162459,"d":"0.896"},{"v":0.8550148515385207,"d":"0.855"},{"v":0.8092053855908183,"d":"0.809"},{"v":0.7603825167152518,"d":"0.760"},{"v":0.7100297030770413,"d":"0.710"},{"v":0.6596768894388307,"d":"0.660"},{"v":0.6108540205632642,"d":"0.611"},{"v":0.565044554615562,"d":"0.565"},{"v":0.5236403890378366,"d":"0.524"},{"v":0.48789956844964866,"d":"0.488"},{"v":0.45890805959884234,"d":"0.459"},{"v":0.4375467548114382,"d":"0.438"},{"v":0.4244647065240595,"d":"0.424"},{"v":0.42005940615408255,"d":"0.420"},{"v":0.4244647065240595,"d":"0.424"},{"v":0.4375467548114382,"d":"0.438"},{"v":0.4589080595988424,"d":"0.459"},{"v":0.48789956844964866,"d":"0.488"},{"v":0.5236403890378365,"d":"0.524"},{"v":0.5650445546155618,"d":"0.565"},{"v":0.610854020563264,"d":"0.611"},{"v":0.6596768894388307,"d":"0.660"},{"v":0.7100297030770413,"d":"0.710"},{"v":0.7603825167152516,"d":"0.760"},{"v":0.8092053855908181,"d":"0.809"},{"v":0.8550148515385207,"d":"0.855"},{"v":0.8964190171162459,"d":"0.896"},{"v":0.9321598377044338,"d":"0.932"},{"v":0.96115134655524,"d":"0.961"},{"v":0.9825126513426443,"d":"0.983"},{"v":0.9955946996300231,"d":"0.996"},{"v":1,"d":"1.000"}]
[null,"b",{"v":-0.2603012782969885,"d":"-0.260"},{"v":-0.2603012782969885,"d":"-0.260"},{"v":-0.2603012782969885,"d":"-0.260"},{"v":-0.2603012782969885,"d":"-0.260"},{"v":-0.2603012782969885,"d":"-0.260"},{"v":-0.2603012782969885,"d":"-0.260"},{"v":-0.2603012782969885,"d":"-0.260"},{"v":-0.2603012782969885,"d":"-0.260"},{"v":-0.2603012782969885,"d":"-0.260"},{"v":-0.2603012782969885,"d":"-0.260"},{"v":-0.2603012782969885,"d":"-0.260"},{"v":-0.2603012782969885,"d":"-0.260"},{"v":-0.2603012782969885,"d":"-0.260"},{"v":-0.2603012782969885,"d":"-0.260"},{"v":-0.2603012782969885,"d":"-0.260"},{"v":-0.2603012782969885,"d":"-0.260"},{"v":-0.2603012782969885,"d":"-0.260"},{"v":-0.2603012782969885,"d":"-0.260"},{"v":-0.2603012782969885,"d":"-0.260"},{"v":-0.2603012782969885,"d":"-0.260"},{"v":-0.2603012782969885,"d":"-0.260"},{"v":-0.2603012782969885,"d":"-0.260"},{"v":-0.2603012782969885,"d":"-0.260"},{"v":-0.2603012782969885,"d":"-0.260"},{"v":-0.2603012782969885,"d":"-0.260"},{"v":-0.2603012782969885,"d":"-0.260"},{"v":-0.2603012782969885,"d":"-0.260"},{"v":-0.2603012782969885,"d":"-0.260"},{"v":-0.2603012782969885,"d":"-0.260"},{"v":-0.2603012782969885,"d":"-0.260"},{"v":-0.2603012782969885,"d":"-0.260"},{"v":-0.2603012782969885,"d":"-0.260"},{"v":-0.2603012782969885,"d":"-0.260"},{"v":-0.2603012782969885,"d":"-0.260"},{"v":-0.2603012782969885,"d":"-0.260"},{"v":-0.2603012782969885,"d":"-0.260"},{"v":-0.2603012782969885,"d":"-0.260"},{"v":-0.2603012782969885,"d":"-0.260"},{"v":-0.2603012782969885,"d":"-0.260"},{"v":-0.2603012782969885,"d":"-0.260"},{"v":-0.2603012782969885,"d":"-0.260"},{"v":-0.2603012782969885,"d":"-0.260"},{"v":-0.2603012782969885,"d":"-0.260"},{"v":-0.2603012782969885,"d":"-0.260"},{"v":-0.2603012782969885,"d":"-0.260"},{"v":-0.2603012782969885,"d":"-0.260"},{"v":-0.2603012782969885,"d":"-0.260"},{"v":-0.2603012782969885,"d":"-0.260"},{"v":-0.2603012782969885,"d":"-0.260"},{"v":-0.2603012782969885,"d":"-0.260"},{"v":-0.2603012782969885,"d":"-0.260"},{"v":-0.2603012782969885,"d":"-0.260"},{"v":-0.2603012782969885,"d":"-0.260"},{"v":-0.2603012782969885,"d":"-0.260"},{"v":-0.2603012782969885,"d":"-0.260"},{"v":-0.2603012782969885,"d":"-0.260"},{"v":-0.2603012782969885,"d":"-0.260"},{"v":-0.2603012782969885,"d":"-0.260"},{"v":-0.2603012782969885,"d":"-0.260"},{"v":-0.2603012782969885,"d":"-0.260"},{"v":-0.2603012782969885,"d":"-0.260"},{"v":-0.2603012782969885,"d":"-0.260"},{"v":-0.2603012782969885,"d":"-0.260"},{"v":-0.2603012782969885,"d":"-0.260"},{"v":-0.2603012782969885,"d":"-0.260"},{"v":-0.2603012782969885,"d":"-0.260"},{"v":-0.2603012782969885,"d":"-0.260"},{"v":-0.2603012782969885,"d":"-0.260"},{"v":-0.2603012782969885,"d":"-0.260"},{"v":-0.2603012782969885,"d":"-0.260"},{"v":-0.2603012782969885,"d":"-0.260"},{"v":-0.2603012782969885,"d":"-0.260"},{"v":-0.2603012782969885,"d":"-0.260"}]
[null,"c",{"v":-0.5396148955694502,"d":"-0.540"},{"v":-0.5352095951994733,"d":"-0.535"},{"v":-0.5221275469120945,"d":"-0.522"},{"v":-0.5007662421246902,"d":"-0.501"},{"v":-0.4717747332738839,"d":"-0.472"},{"v":-0.4360339126856961,"d":"-0.436"},{"v":-0.39462974710797083,"d":"-0.395"},{"v":-0.34882028116026825,"d":"-0.349"},{"v":-0.2999974122847017,"d":"-0.300"},{"v":-0.24964459864649136,"d":"-0.250"},{"v":-0.19929178500828093,"d":"-0.199"},{"v":-0.15046891613271418,"d":"-0.150"},{"v":-0.10465945018501192,"d":"-0.105"},{"v":-0.06325528460728666,"d":"-0.063"},{"v":-0.027514464019098794,"d":"-0.028"},{"v":0.0014770448317074497,"d":"0.001"},{"v":0.022838349619111693,"d":"0.023"},{"v":0.03592039790649034,"d":"0.036"},{"v":0.0403256982764673,"d":"0.040"},{"v":0.03592039790649035,"d":"0.036"},{"v":0.022838349619111672,"d":"0.023"},{"v":0.0014770448317074844,"d":"0.001"},{"v":-0.027514464019098836,"d":"-0.028"},{"v":-0.06325528460728672,"d":"-0.063"},{"v":-0.10465945018501212,"d":"-0.105"},{"v":-0.1504689161327144,"d":"-0.150"},{"v":-0.19929178500828093,"d":"-0.199"},{"v":-0.24964459864649147,"d":"-0.250"},{"v":-0.2999974122847019,"d":"-0.300"},{"v":-0.3488202811602685,"d":"-0.349"},{"v":-0.39462974710797083,"d":"-0.395"},{"v":-0.4360339126856961,"d":"-0.436"},{"v":-0.47177473327388403,"d":"-0.472"},{"v":-0.5007662421246905,"d":"-0.501"},{"v":-0.5221275469120945,"d":"-0.522"},{"v":-0.5352095951994733,"d":"-0.535"},{"v":-0.5396148955694502,"d":"-0.540"},{"v":-0.5352095951994733,"d":"-0.535"},{"v":-0.5221275469120945,"d":"-0.522"},{"v":-0.5007662421246905,"d":"-0.501"},{"v":-0.47177473327388403,"d":"-0.472"},{"v":-0.4360339126856961,"d":"-0.436"},{"v":-0.39462974710797083,"d":"-0.395"},{"v":-0.3488202811602685,"d":"-0.349"},{"v":-0.2999974122847019,"d":"-0.300"},{"v":-0.24964459864649147,"d":"-0.250"},{"v":-0.19929178500828093,"d":"-0.199"},{"v":-0.1504689161327144,"d":"-0.150"},{"v":-0.10465945018501212,"d":"-0.105"},{"v":-0.06325528460728672,"d":"-0.063"},{"v":-0.027514464019098836,"d":"-0.028"},{"v":0.0014770448317074844,"d":"0.001"},{"v":0.022838349619111672,"d":"0.023"},{"v":0.03592039790649035,"d":"0.036"},{"v":0.0403256982764673,"d":"0.040"},{"v":0.03592039790649034,"d":"0.036"},{"v":0.022838349619111693,"d":"0.023"},{"v":0.0014770448317074497,"d":"0.001"},{"v":-0.027514464019098794,"d":"-0.028"},{"v":-0.06325528460728666,"d":"-0.063"},{"v":-0.10465945018501192,"d":"-0.105"},{"v":-0.15046891613271418,"d":"-0.150"},{"v":-0.19929178500828093,"d":"-0.199"},{"v":-0.24964459864649136,"d":"-0.250"},{"v":-0.2999974122847017,"d":"-0.300"},{"v":-0.34882028116026825,"d":"-0.349"},{"v":-0.39462974710797083,"d":"-0.395"},{"v":-0.4360339126856961,"d":"-0.436"},{"v":-0.4717747332738839,"d":"-0.472"},{"v":-0.5007662421246902,"d":"-0.501"},{"v":-0.5221275469120945,"d":"-0.522"},{"v":-0.5352095951994733,"d":"-0.535"},{"v":-0.5396148955694502,"d":"-0.540"}]
[null,"alt solar",{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":1.9403523628697528,"d":"1.94"},{"v":6.89392062557225,"d":"6.89"},{"v":12.299479982942945,"d":"12.30"},{"v":18.04950703797199,"d":"18.05"},{"v":23.799534093001025,"d":"23.80"},{"v":29.20509345037174,"d":"29.21"},{"v":34.15866171307422,"d":"34.16"},{"v":38.601692369804645,"d":"38.60"},{"v":42.51932307763128,"d":"42.52"},{"v":45.92869249614554,"d":"45.93"},{"v":48.86623830898248,"d":"48.87"},{"v":51.37723277917913,"d":"51.38"},{"v":53.50857192689331,"d":"53.51"},{"v":55.30449159119413,"d":"55.30"},{"v":56.80441090253083,"d":"56.80"},{"v":58.0421212937395,"d":"58.04"},{"v":59.04573084815416,"d":"59.05"},{"v":59.83797548054647,"d":"59.84"},{"v":60.43666358856999,"d":"60.44"},{"v":60.85512393068351,"d":"60.86"},{"v":61.102589000769186,"d":"61.10"},{"v":61.18448138533914,"d":"61.18"},{"v":61.102589000769186,"d":"61.10"},{"v":60.85512393068351,"d":"60.86"},{"v":60.43666358856999,"d":"60.44"},{"v":59.83797548054647,"d":"59.84"},{"v":59.04573084815416,"d":"59.05"},{"v":58.0421212937395,"d":"58.04"},{"v":56.80441090253083,"d":"56.80"},{"v":55.30449159119413,"d":"55.30"},{"v":53.50857192689331,"d":"53.51"},{"v":51.37723277917913,"d":"51.38"},{"v":48.86623830898248,"d":"48.87"},{"v":45.92869249614554,"d":"45.93"},{"v":42.51932307763128,"d":"42.52"},{"v":38.601692369804645,"d":"38.60"},{"v":34.15866171307422,"d":"34.16"},{"v":29.20509345037174,"d":"29.21"},{"v":23.799534093001025,"d":"23.80"},{"v":18.04950703797199,"d":"18.05"},{"v":12.299479982942945,"d":"12.30"},{"v":6.89392062557225,"d":"6.89"},{"v":1.9403523628697528,"d":"1.94"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"}]
[]
[null,"obst. Inf.",0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0]
[null,"obst. Sup",1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1]
[null,"obst. TOTAL",0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0]
[]
[null,"Latitud",{"v":40.4,"d":"40.40"},null,{"v":0.7051130178057091,"d":"0.71"}]
[null,"Azimut",{"v":0,"d":"0.00"},null,{"v":0,"d":"0.00"}]
[null,"Inclinacion",{"v":90,"d":"90.00"},null,{"v":1.5707963267948966,"d":"1.57"}]
[null,"Coeficiente refexion",{"v":0,"d":"0.00"}]
[null,"Constante solar extraterrestre (Bo)",{"v":1366,"d":"1,366"},"W/m2"]
[null,"Dia del año",111]
[null,"Declinacion . radianes",{"v":0.20218734231016192,"d":"0.202"}]
[null,"Ángulo puesta de sol. Radianes. Ws",{"v":1.837645414208812,"d":"1.838"}]
[null,"Distancia sol - tierra. Bo",{"v":0.9889955302956999,"d":"0.989"},"expresion Duffi y Beckman"]
[null,"Factor angulo solar",{"v":0.9587918394589887,"d":"0.959"}]
[null,"Ho. Irradiacion Extraterreste sobre sup. Horizontal",{"v":9895.340118214055,"d":"9,895"}]
[null,"H1",{"v":37154.28413081977,"d":"37,154"}]
[null,"H2",{"v":0.7196211142714124,"d":"0.720"}]
[null,"H3",{"v":0.23917072518757634,"d":"0.239"}]
[null,"H horizontal diaria (W/m2 dia) s/ localidad",{"v":4747.333333333333,"d":"4,747"},"W/m2 dia"]
[null,"Indice de claridad Kt",{"v":0.4797544376059454,"d":"0.480"}]
[null,"Fraccion difusa diaria promedio",{"v":0.449736292413679,"d":"0.450"},"Gopinathan K.K. y Soler A., 1995"]
[null,"Factor A Lui y Jordan",{"v":0.7654712832081618,"d":"0.765"},"parametros 5 estaciones EEUU"]
[null,"Factor B Lui y Jordan",{"v":0.32212436063530564,"d":"0.322"},"parametros 5 estaciones EEUU"]
[{"$nulls":14},{"v":4,"d":"4 h"},null,null,{"v":5,"d":"5 h"},null,null,{"v":6,"d":"6 h"},null,null,{"v":7,"d":"7 h"},null,null,{"v":8,"d":"8 h"},null,null,{"v":9,"d":"9 h"},null,null,{"v":10,"d":"10 h"},null,null,{"v":11,"d":"11 h"},null,null,{"v":12,"d":"12 h"},null,null,{"v":13,"d":"13 h"},null,null,{"v":14,"d":"14 h"},null,null,{"v":15,"d":"15 h"},null,null,{"v":16,"d":"16 h"},null,null,{"v":17,"d":"17 h"},null,null,{"v":18,"d":"18 h"},null,null,{"v":19,"d":"19 h"},null,null,{"v":20,"d":"20 h"},null,null,{"v":21,"d":"21 h"},null,null,{"v":22,"d":"22 h"},null,null,{"v":23,"d":"23 h"}]
[null,"AZIMUT",-180,-175,-170,-165,-160,-155,-150,-145,-140,-135,-130,-125,-120,-115,-110,-105,-100,-95,-90,-85,-80,-75,-70,-65,-60,-55,-50,-45,-40,-35,-30,-25,-20,-15,-10,-5,0,5,10,15,20,25,30,35,40,45,50,55,60,65,70,75,80,85,90,95,100,105,110,115,120,125,130,135,140,145,150,155,160,165,170,175,180]
[null,"Az radianes",{"v":-3.141592653589793,"d":"-3.14"},{"v":-3.0543261909900763,"d":"-3.05"},{"v":-2.9670597283903604,"d":"-2.97"},{"v":-2.8797932657906435,"d":"-2.88"},{"v":-2.792526803190927,"d":"-2.79"},{"v":-2.705260340591211,"d":"-2.71"},{"v":-2.6179938779914944,"d":"-2.62"},{"v":-2.5307274153917776,"d":"-2.53"},{"v":-2.443460952792061,"d":"-2.44"},{"v":-2.356194490192345,"d":"-2.36"},{"v":-2.2689280275926285,"d":"-2.27"},{"v":-2.1816615649929116,"d":"-2.18"},{"v":-2.0943951023931953,"d":"-2.09"},{"v":-2.007128639793479,"d":"-2.01"},{"v":-1.9198621771937625,"d":"-1.92"},{"v":-1.8325957145940461,"d":"-1.83"},{"v":-1.7453292519943295,"d":"-1.75"},{"v":-1.6580627893946132,"d":"-1.66"},{"v":-1.5707963267948966,"d":"-1.57"},{"v":-1.4835298641951802,"d":"-1.48"},{"v":-1.3962634015954636,"d":"-1.40"},{"v":-1.3089969389957472,"d":"-1.31"},{"v":-1.2217304763960306,"d":"-1.22"},{"v":-1.1344640137963142,"d":"-1.13"},{"v":-1.0471975511965976,"d":"-1.05"},{"v":-0.9599310885968813,"d":"-0.96"},{"v":-0.8726646259971648,"d":"-0.87"},{"v":-0.7853981633974483,"d":"-0.79"},{"v":-0.6981317007977318,"d":"-0.70"},{"v":-0.6108652381980153,"d":"-0.61"},{"v":-0.5235987755982988,"d":"-0.52"},{"v":-0.4363323129985824,"d":"-0.44"},{"v":-0.3490658503988659,"d":"-0.35"},{"v":-0.2617993877991494,"d":"-0.26"},{"v":-0.17453292519943295,"d":"-0.17"},{"v":-0.08726646259971647,"d":"-0.09"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0.08726646259971647,"d":"0.09"},{"v":0.17453292519943295,"d":"0.17"},{"v":0.2617993877991494,"d":"0.26"},{"v":0.3490658503988659,"d":"0.35"},{"v":0.4363323129985824,"d":"0.44"},{"v":0.5235987755982988,"d":"0.52"},{"v":0.6108652381980153,"d":"0.61"},{"v":0.6981317007977318,"d":"0.70"},{"v":0.7853981633974483,"d":"0.79"},{"v":0.8726646259971648,"d":"0.87"},{"v":0.9599310885968813,"d":"0.96"},{"v":1.0471975511965976,"d":"1.05"},{"v":1.1344640137963142,"d":"1.13"},{"v":1.2217304763960306,"d":"1.22"},{"v":1.3089969389957472,"d":"1.31"},{"v":1.3962634015954636,"d":"1.40"},{"v":1.4835298641951802,"d":"1.48"},{"v":1.5707963267948966,"d":"1.57"},{"v":1.6580627893946132,"d":"1.66"},{"v":1.7453292519943295,"d":"1.75"},{"v":1.8325957145940461,"d":"1.83"},{"v":1.9198621771937625,"d":"1.92"},{"v":2.007128639793479,"d":"2.01"},{"v":2.0943951023931953,"d":"2.09"},{"v":2.1816615649929116,"d":"2.18"},{"v":2.2689280275926285,"d":"2.27"},{"v":2.356194490192345,"d":"2.36"},{"v":2.443460952792061,"d":"2.44"},{"v":2.5307274153917776,"d":"2.53"},{"v":2.6179938779914944,"d":"2.62"},{"v":2.705260340591211,"d":"2.71"},{"v":2.792526803190927,"d":"2.79"},{"v":2.8797932657906435,"d":"2.88"},{"v":2.9670597283903604,"d":"2.97"},{"v":3.0543261909900763,"d":"3.05"},{"v":3.141592653589793,"d":"3.14"}]
[null,"alt solar (grados)",{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":1.9403523628697528,"d":"1.94"},{"v":6.89392062557225,"d":"6.89"},{"v":12.299479982942945,"d":"12.30"},{"v":18.04950703797199,"d":"18.05"},{"v":23.799534093001025,"d":"23.80"},{"v":29.20509345037174,"d":"29.21"},{"v":34.15866171307422,"d":"34.16"},{"v":38.601692369804645,"d":"38.60"},{"v":42.51932307763128,"d":"42.52"},{"v":45.92869249614554,"d":"45.93"},{"v":48.86623830898248,"d":"48.87"},{"v":51.37723277917913,"d":"51.38"},{"v":53.50857192689331,"d":"53.51"},{"v":55.30449159119413,"d":"55.30"},{"v":56.80441090253083,"d":"56.80"},{"v":58.0421212937395,"d":"58.04"},{"v":59.04573084815416,"d":"59.05"},{"v":59.83797548054647,"d":"59.84"},{"v":60.43666358856999,"d":"60.44"},{"v":60.85512393068351,"d":"60.86"},{"v":61.102589000769186,"d":"61.10"},{"v":61.18448138533914,"d":"61.18"},{"v":61.102589000769186,"d":"61.10"},{"v":60.85512393068351,"d":"60.86"},{"v":60.43666358856999,"d":"60.44"},{"v":59.83797548054647,"d":"59.84"},{"v":59.04573084815416,"d":"59.05"},{"v":58.0421212937395,"d":"58.04"},{"v":56.80441090253083,"d":"56.80"},{"v":55.30449159119413,"d":"55.30"},{"v":53.50857192689331,"d":"53.51"},{"v":51.37723277917913,"d":"51.38"},{"v":48.86623830898248,"d":"48.87"},{"v":45.92869249614554,"d":"45.93"},{"v":42.51932307763128,"d":"42.52"},{"v":38.601692369804645,"d":"38.60"},{"v":34.15866171307422,"d":"34.16"},{"v":29.20509345037174,"d":"29.21"},{"v":23.799534093001025,"d":"23.80"},{"v":18.04950703797199,"d":"18.05"},{"v":12.299479982942945,"d":"12.30"},{"v":6.89392062557225,"d":"6.89"},{"v":1.9403523628697528,"d":"1.94"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"}]
[null,"ang horario (grados)",{"v":100.0471590156478,"d":"100.05"},{"v":100.0471590156478,"d":"100.05"},{"v":100.0471590156478,"d":"100.05"},{"v":100.0471590156478,"d":"100.05"},{"v":100.0471590156478,"d":"100.05"},{"v":100.0471590156478,"d":"100.05"},{"v":100.0471590156478,"d":"100.05"},{"v":100.0471590156478,"d":"100.05"},{"v":100.0471590156478,"d":"100.05"},{"v":100.0471590156478,"d":"100.05"},{"v":100.0471590156478,"d":"100.05"},{"v":100.0471590156478,"d":"100.05"},{"v":100.0471590156478,"d":"100.05"},{"v":100.0471590156478,"d":"100.05"},{"v":100.0471590156478,"d":"100.05"},{"v":97.41601404302963,"d":"97.42"},{"v":90.77718742518432,"d":"90.78"},{"v":83.62224073410307,"d":"83.62"},{"v":76.06267226486817,"d":"76.06"},{"v":68.50264580121282,"d":"68.50"},{"v":61.341351568274014,"d":"61.34"},{"v":54.67747556005033,"d":"54.68"},{"v":48.559390009538085,"d":"48.56"},{"v":42.99102986737111,"d":"42.99"},{"v":37.944087513816235,"d":"37.94"},{"v":33.37104661558458,"d":"33.37"},{"v":29.215783698650583,"d":"29.22"},{"v":25.42075906588016,"d":"25.42"},{"v":21.931174420782266,"d":"21.93"},{"v":18.696938174165354,"d":"18.70"},{"v":15.673246380668749,"d":"15.67"},{"v":12.820381767269897,"d":"12.82"},{"v":10.10312159863924,"d":"10.10"},{"v":7.4899833175434125,"d":"7.49"},{"v":4.952429354051392,"d":"4.95"},{"v":2.4640868133229814,"d":"2.46"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":-2.4640868133229814,"d":"-2.46"},{"v":-4.952429354051392,"d":"-4.95"},{"v":-7.4899833175434125,"d":"-7.49"},{"v":-10.10312159863924,"d":"-10.10"},{"v":-12.820381767269897,"d":"-12.82"},{"v":-15.673246380668749,"d":"-15.67"},{"v":-18.696938174165354,"d":"-18.70"},{"v":-21.931174420782266,"d":"-21.93"},{"v":-25.42075906588016,"d":"-25.42"},{"v":-29.215783698650583,"d":"-29.22"},{"v":-33.37104661558458,"d":"-33.37"},{"v":-37.944087513816235,"d":"-37.94"},{"v":-42.99102986737111,"d":"-42.99"},{"v":-48.559390009538085,"d":"-48.56"},{"v":-54.67747556005033,"d":"-54.68"},{"v":-61.341351568274014,"d":"-61.34"},{"v":-68.50264580121282,"d":"-68.50"},{"v":-76.06267226486817,"d":"-76.06"},{"v":-83.62224073410307,"d":"-83.62"},{"v":-90.77718742518432,"d":"-90.78"},{"v":-97.41601404302963,"d":"-97.42"},{"v":-100.0471590156478,"d":"-100.05"},{"v":-100.0471590156478,"d":"-100.05"},{"v":-100.0471590156478,"d":"-100.05"},{"v":-100.0471590156478,"d":"-100.05"},{"v":-100.0471590156478,"d":"-100.05"},{"v":-100.0471590156478,"d":"-100.05"},{"v":-100.0471590156478,"d":"-100.05"},{"v":-100.0471590156478,"d":"-100.05"},{"v":-100.0471590156478,"d":"-100.05"},{"v":-100.0471590156478,"d":"-100.05"},{"v":-100.0471590156478,"d":"-100.05"},{"v":-100.0471590156478,"d":"-100.05"},{"v":-100.0471590156478,"d":"-100.05"},{"v":-100.0471590156478,"d":"-100.05"},{"v":-100.0471590156478,"d":"-100.05"}]
[null,"Factor inclinación",{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":6.9369027371292376,"d":"6.94"},{"v":1.3458012499142546,"d":"1.35"},{"v":0.38680522785426846,"d":"0.39"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":-0.19761287373305325,"d":"-0.20"},{"v":-0.31064198093672185,"d":"-0.31"},{"v":-0.3814323385031576,"d":"-0.38"},{"v":-0.42841527938784973,"d":"-0.43"},{"v":-0.4608947430475953,"d":"-0.46"},{"v":-0.4840484163292319,"d":"-0.48"},{"v":-0.5009581096616434,"d":"-0.50"},{"v":-0.5135489306129888,"d":"-0.51"},{"v":-0.5230677990058358,"d":"-0.52"},{"v":-0.5303454794561607,"d":"-0.53"},{"v":-0.5359480155794267,"d":"-0.54"},{"v":-0.540267883414077,"d":"-0.54"},{"v":-0.5435805947095275,"d":"-0.54"},{"v":-0.5460806850958122,"d":"-0.55"},{"v":-0.5479049727749259,"d":"-0.55"},{"v":-0.5491476970105386,"d":"-0.55"},{"v":-0.5498702875000702,"d":"-0.55"},{"v":-0.550107414971516,"d":"-0.55"},{"v":-0.5498702875000702,"d":"-0.55"},{"v":-0.5491476970105386,"d":"-0.55"},{"v":-0.5479049727749259,"d":"-0.55"},{"v":-0.5460806850958122,"d":"-0.55"},{"v":-0.5435805947095275,"d":"-0.54"},{"v":-0.540267883414077,"d":"-0.54"},{"v":-0.5359480155794267,"d":"-0.54"},{"v":-0.5303454794561607,"d":"-0.53"},{"v":-0.5230677990058358,"d":"-0.52"},{"v":-0.5135489306129888,"d":"-0.51"},{"v":-0.5009581096616434,"d":"-0.50"},{"v":-0.4840484163292319,"d":"-0.48"},{"v":-0.4608947430475953,"d":"-0.46"},{"v":-0.42841527938784973,"d":"-0.43"},{"v":-0.3814323385031576,"d":"-0.38"},{"v":-0.31064198093672185,"d":"-0.31"},{"v":-0.19761287373305325,"d":"-0.20"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0.38680522785426846,"d":"0.39"},{"v":1.3458012499142546,"d":"1.35"},{"v":6.9369027371292376,"d":"6.94"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"}]
[null,"Correccion valores negativos",{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":6.9369027371292376,"d":"6.94"},{"v":1.3458012499142546,"d":"1.35"},{"v":0.38680522785426846,"d":"0.39"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0.19761287373305325,"d":"0.20"},{"v":0.31064198093672185,"d":"0.31"},{"v":0.3814323385031576,"d":"0.38"},{"v":0.42841527938784973,"d":"0.43"},{"v":0.4608947430475953,"d":"0.46"},{"v":0.4840484163292319,"d":"0.48"},{"v":0.5009581096616434,"d":"0.50"},{"v":0.5135489306129888,"d":"0.51"},{"v":0.5230677990058358,"d":"0.52"},{"v":0.5303454794561607,"d":"0.53"},{"v":0.5359480155794267,"d":"0.54"},{"v":0.540267883414077,"d":"0.54"},{"v":0.5435805947095275,"d":"0.54"},{"v":0.5460806850958122,"d":"0.55"},{"v":0.5479049727749259,"d":"0.55"},{"v":0.5491476970105386,"d":"0.55"},{"v":0.5498702875000702,"d":"0.55"},{"v":0.550107414971516,"d":"0.55"},{"v":0.5498702875000702,"d":"0.55"},{"v":0.5491476970105386,"d":"0.55"},{"v":0.5479049727749259,"d":"0.55"},{"v":0.5460806850958122,"d":"0.55"},{"v":0.5435805947095275,"d":"0.54"},{"v":0.540267883414077,"d":"0.54"},{"v":0.5359480155794267,"d":"0.54"},{"v":0.5303454794561607,"d":"0.53"},{"v":0.5230677990058358,"d":"0.52"},{"v":0.5135489306129888,"d":"0.51"},{"v":0.5009581096616434,"d":"0.50"},{"v":0.4840484163292319,"d":"0.48"},{"v":0.4608947430475953,"d":"0.46"},{"v":0.42841527938784973,"d":"0.43"},{"v":0.3814323385031576,"d":"0.38"},{"v":0.31064198093672185,"d":"0.31"},{"v":0.19761287373305325,"d":"0.20"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0.38680522785426846,"d":"0.39"},{"v":1.3458012499142546,"d":"1.35"},{"v":6.9369027371292376,"d":"6.94"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"}]
[null,"Radiacion H GLOBAL (distribucion Lui y Jordan)",{"v":27.14020737598256,"d":"27.14"},{"v":27.14020737598256,"d":"27.14"},{"v":27.14020737598256,"d":"27.14"},{"v":27.14020737598256,"d":"27.14"},{"v":27.14020737598256,"d":"27.14"},{"v":27.14020737598256,"d":"27.14"},{"v":27.14020737598256,"d":"27.14"},{"v":27.14020737598256,"d":"27.14"},{"v":27.14020737598256,"d":"27.14"},{"v":27.14020737598256,"d":"27.14"},{"v":27.14020737598256,"d":"27.14"},{"v":27.14020737598256,"d":"27.14"},{"v":27.14020737598256,"d":"27.14"},{"v":27.14020737598256,"d":"27.14"},{"v":27.14020737598256,"d":"27.14"},{"v":41.78803655854581,"d":"41.79"},{"v":81.63436089384805,"d":"81.63"},{"v":128.76805021461124,"d":"128.77"},{"v":182.402440253715,"d":"182.40"},{"v":238.74004556367893,"d":"238.74"},{"v":293.216673742969,"d":"293.22"},{"v":343.5731423715877,"d":"343.57"},{"v":388.4134475703467,"d":"388.41"},{"v":427.19879898013795,"d":"427.20"},{"v":460.03956164354065,"d":"460.04"},{"v":487.4346003778545,"d":"487.43"},{"v":510.0535141927195,"d":"510.05"},{"v":528.5921740401634,"d":"528.59"},{"v":543.6935166989683,"d":"543.69"},{"v":555.913294322749,"d":"555.91"},{"v":565.712002210239,"d":"565.71"},{"v":573.4598319299306,"d":"573.46"},{"v":579.4467467681992,"d":"579.45"},{"v":583.8934412841257,"d":"583.89"},{"v":586.961152515508,"d":"586.96"},{"v":588.7594845944102,"d":"588.76"},{"v":589.3519893758437,"d":"589.35"},{"v":588.7594845944102,"d":"588.76"},{"v":586.961152515508,"d":"586.96"},{"v":583.8934412841257,"d":"583.89"},{"v":579.4467467681992,"d":"579.45"},{"v":573.4598319299306,"d":"573.46"},{"v":565.712002210239,"d":"565.71"},{"v":555.913294322749,"d":"555.91"},{"v":543.6935166989683,"d":"543.69"},{"v":528.5921740401634,"d":"528.59"},{"v":510.0535141927195,"d":"510.05"},{"v":487.4346003778545,"d":"487.43"},{"v":460.03956164354065,"d":"460.04"},{"v":427.19879898013795,"d":"427.20"},{"v":388.4134475703467,"d":"388.41"},{"v":343.5731423715877,"d":"343.57"},{"v":293.216673742969,"d":"293.22"},{"v":238.74004556367893,"d":"238.74"},{"v":182.402440253715,"d":"182.40"},{"v":128.76805021461124,"d":"128.77"},{"v":81.63436089384805,"d":"81.63"},{"v":41.78803655854581,"d":"41.79"},{"v":27.14020737598256,"d":"27.14"},{"v":27.14020737598256,"d":"27.14"},{"v":27.14020737598256,"d":"27.14"},{"v":27.14020737598256,"d":"27.14"},{"v":27.14020737598256,"d":"27.14"},{"v":27.14020737598256,"d":"27.14"},{"v":27.14020737598256,"d":"27.14"},{"v":27.14020737598256,"d":"27.14"},{"v":27.14020737598256,"d":"27.14"},{"v":27.14020737598256,"d":"27.14"},{"v":27.14020737598256,"d":"27.14"},{"v":27.14020737598256,"d":"27.14"},{"v":27.14020737598256,"d":"27.14"},{"v":27.14020737598256,"d":"27.14"},{"v":27.14020737598256,"d":"27.14"}]
[null,"Radiacion H DIFUSA (distribucion Lui y Jordan)",{"v":17.209059081894633,"d":"17.21"},{"v":17.209059081894633,"d":"17.21"},{"v":17.209059081894633,"d":"17.21"},{"v":17.209059081894633,"d":"17.21"},{"v":17.209059081894633,"d":"17.21"},{"v":17.209059081894633,"d":"17.21"},{"v":17.209059081894633,"d":"17.21"},{"v":17.209059081894633,"d":"17.21"},{"v":17.209059081894633,"d":"17.21"},{"v":17.209059081894633,"d":"17.21"},{"v":17.209059081894633,"d":"17.21"},{"v":17.209059081894633,"d":"17.21"},{"v":17.209059081894633,"d":"17.21"},{"v":17.209059081894633,"d":"17.21"},{"v":17.209059081894633,"d":"17.21"},{"v":25.96181451656236,"d":"25.96"},{"v":48.23786608016738,"d":"48.24"},{"v":72.2762997809009,"d":"72.28"},{"v":97.3040636027456,"d":"97.30"},{"v":121.52582673930594,"d":"121.53"},{"v":143.34353881936616,"d":"143.34"},{"v":162.35642519597783,"d":"162.36"},{"v":178.49135257641177,"d":"178.49"},{"v":191.91713107810622,"d":"191.92"},{"v":202.9387441721425,"d":"202.94"},{"v":211.90919512601116,"d":"211.91"},{"v":219.17232231562048,"d":"219.17"},{"v":225.03350558537406,"d":"225.03"},{"v":229.74937648125405,"d":"229.75"},{"v":233.5281583538828,"d":"233.53"},{"v":236.53482968745868,"d":"236.53"},{"v":238.89774275650907,"d":"238.90"},{"v":240.71501208567224,"d":"240.72"},{"v":242.05996795491885,"d":"242.06"},{"v":242.98547334839512,"d":"242.99"},{"v":243.52712616410582,"d":"243.53"},{"v":243.70544340527505,"d":"243.71"},{"v":243.52712616410582,"d":"243.53"},{"v":242.98547334839512,"d":"242.99"},{"v":242.05996795491885,"d":"242.06"},{"v":240.71501208567224,"d":"240.72"},{"v":238.89774275650907,"d":"238.90"},{"v":236.53482968745868,"d":"236.53"},{"v":233.5281583538828,"d":"233.53"},{"v":229.74937648125405,"d":"229.75"},{"v":225.03350558537406,"d":"225.03"},{"v":219.17232231562048,"d":"219.17"},{"v":211.90919512601116,"d":"211.91"},{"v":202.9387441721425,"d":"202.94"},{"v":191.91713107810622,"d":"191.92"},{"v":178.49135257641177,"d":"178.49"},{"v":162.35642519597783,"d":"162.36"},{"v":143.34353881936616,"d":"143.34"},{"v":121.52582673930594,"d":"121.53"},{"v":97.3040636027456,"d":"97.30"},{"v":72.2762997809009,"d":"72.28"},{"v":48.23786608016738,"d":"48.24"},{"v":25.96181451656236,"d":"25.96"},{"v":17.209059081894633,"d":"17.21"},{"v":17.209059081894633,"d":"17.21"},{"v":17.209059081894633,"d":"17.21"},{"v":17.209059081894633,"d":"17.21"},{"v":17.209059081894633,"d":"17.21"},{"v":17.209059081894633,"d":"17.21"},{"v":17.209059081894633,"d":"17.21"},{"v":17.209059081894633,"d":"17.21"},{"v":17.209059081894633,"d":"17.21"},{"v":17.209059081894633,"d":"17.21"},{"v":17.209059081894633,"d":"17.21"},{"v":17.209059081894633,"d":"17.21"},{"v":17.209059081894633,"d":"17.21"},{"v":17.209059081894633,"d":"17.21"},{"v":17.209059081894633,"d":"17.21"}]
[null,"Total Directa  (plano incl)",{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":23.163038624259293,"d":"23.16"},{"v":46.55688752186458,"d":"46.56"},{"v":69.12191620815821,"d":"69.12"},{"v":89.93383297650936,"d":"89.93"},{"v":108.44008387151656,"d":"108.44"},{"v":124.44924353398119,"d":"124.45"},{"v":138.02668617872172,"d":"138.03"},{"v":149.3817250239158,"d":"149.38"},{"v":158.7817645777889,"d":"158.78"},{"v":166.49885556621584,"d":"166.50"},{"v":172.78167387481756,"d":"172.78"},{"v":177.84385426711302,"d":"177.84"},{"v":181.86145940015044,"d":"181.86"},{"v":184.9748577391272,"d":"184.97"},{"v":187.29225989799744,"d":"187.29"},{"v":188.89345204225597,"d":"188.89"},{"v":189.83301618439873,"d":"189.83"},{"v":190.1427278977028,"d":"190.14"},{"v":189.83301618439873,"d":"189.83"},{"v":188.89345204225597,"d":"188.89"},{"v":187.29225989799744,"d":"187.29"},{"v":184.9748577391272,"d":"184.97"},{"v":181.86145940015044,"d":"181.86"},{"v":177.84385426711302,"d":"177.84"},{"v":172.78167387481756,"d":"172.78"},{"v":166.49885556621584,"d":"166.50"},{"v":158.7817645777889,"d":"158.78"},{"v":149.3817250239158,"d":"149.38"},{"v":138.02668617872172,"d":"138.03"},{"v":124.44924353398119,"d":"124.45"},{"v":108.44008387151656,"d":"108.44"},{"v":89.93383297650936,"d":"89.93"},{"v":69.12191620815821,"d":"69.12"},{"v":46.55688752186458,"d":"46.56"},{"v":23.163038624259293,"d":"23.16"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"}]
[null,"Total Difusa (plano incl)",{"v":8.604529540947317,"d":"8.60"},{"v":8.604529540947317,"d":"8.60"},{"v":8.604529540947317,"d":"8.60"},{"v":8.604529540947317,"d":"8.60"},{"v":8.604529540947317,"d":"8.60"},{"v":8.604529540947317,"d":"8.60"},{"v":8.604529540947317,"d":"8.60"},{"v":8.604529540947317,"d":"8.60"},{"v":8.604529540947317,"d":"8.60"},{"v":8.604529540947317,"d":"8.60"},{"v":8.604529540947317,"d":"8.60"},{"v":8.604529540947317,"d":"8.60"},{"v":8.604529540947317,"d":"8.60"},{"v":8.604529540947317,"d":"8.60"},{"v":8.604529540947317,"d":"8.60"},{"v":12.98090725828118,"d":"12.98"},{"v":24.11893304008369,"d":"24.12"},{"v":36.13814989045045,"d":"36.14"},{"v":48.6520318013728,"d":"48.65"},{"v":60.76291336965297,"d":"60.76"},{"v":71.67176940968308,"d":"71.67"},{"v":81.17821259798892,"d":"81.18"},{"v":89.24567628820589,"d":"89.25"},{"v":95.95856553905311,"d":"95.96"},{"v":101.46937208607125,"d":"101.47"},{"v":105.95459756300558,"d":"105.95"},{"v":109.58616115781024,"d":"109.59"},{"v":112.51675279268703,"d":"112.52"},{"v":114.87468824062702,"d":"114.87"},{"v":116.7640791769414,"d":"116.76"},{"v":118.26741484372934,"d":"118.27"},{"v":119.44887137825454,"d":"119.45"},{"v":120.35750604283612,"d":"120.36"},{"v":121.02998397745942,"d":"121.03"},{"v":121.49273667419756,"d":"121.49"},{"v":121.76356308205291,"d":"121.76"},{"v":121.85272170263752,"d":"121.85"},{"v":121.76356308205291,"d":"121.76"},{"v":121.49273667419756,"d":"121.49"},{"v":121.02998397745942,"d":"121.03"},{"v":120.35750604283612,"d":"120.36"},{"v":119.44887137825454,"d":"119.45"},{"v":118.26741484372934,"d":"118.27"},{"v":116.7640791769414,"d":"116.76"},{"v":114.87468824062702,"d":"114.87"},{"v":112.51675279268703,"d":"112.52"},{"v":109.58616115781024,"d":"109.59"},{"v":105.95459756300558,"d":"105.95"},{"v":101.46937208607125,"d":"101.47"},{"v":95.95856553905311,"d":"95.96"},{"v":89.24567628820589,"d":"89.25"},{"v":81.17821259798892,"d":"81.18"},{"v":71.67176940968308,"d":"71.67"},{"v":60.76291336965297,"d":"60.76"},{"v":48.6520318013728,"d":"48.65"},{"v":36.13814989045045,"d":"36.14"},{"v":24.11893304008369,"d":"24.12"},{"v":12.98090725828118,"d":"12.98"},{"v":8.604529540947317,"d":"8.60"},{"v":8.604529540947317,"d":"8.60"},{"v":8.604529540947317,"d":"8.60"},{"v":8.604529540947317,"d":"8.60"},{"v":8.604529540947317,"d":"8.60"},{"v":8.604529540947317,"d":"8.60"},{"v":8.604529540947317,"d":"8.60"},{"v":8.604529540947317,"d":"8.60"},{"v":8.604529540947317,"d":"8.60"},{"v":8.604529540947317,"d":"8.60"},{"v":8.604529540947317,"d":"8.60"},{"v":8.604529540947317,"d":"8.60"},{"v":8.604529540947317,"d":"8.60"},{"v":8.604529540947317,"d":"8.60"},{"v":8.604529540947317,"d":"8.60"}]
[null,"Total Reflejada (plano incl)",{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"}]
[null,"TOTAL (W/m2)",{"v":8.604529540947317,"d":"8.60"},{"v":8.604529540947317,"d":"8.60"},{"v":8.604529540947317,"d":"8.60"},{"v":8.604529540947317,"d":"8.60"},{"v":8.604529540947317,"d":"8.60"},{"v":8.604529540947317,"d":"8.60"},{"v":8.604529540947317,"d":"8.60"},{"v":8.604529540947317,"d":"8.60"},{"v":8.604529540947317,"d":"8.60"},{"v":8.604529540947317,"d":"8.60"},{"v":8.604529540947317,"d":"8.60"},{"v":8.604529540947317,"d":"8.60"},{"v":8.604529540947317,"d":"8.60"},{"v":8.604529540947317,"d":"8.60"},{"v":8.604529540947317,"d":"8.60"},{"v":12.98090725828118,"d":"12.98"},{"v":24.11893304008369,"d":"24.12"},{"v":36.13814989045045,"d":"36.14"},{"v":48.6520318013728,"d":"48.65"},{"v":83.92595199391226,"d":"83.93"},{"v":118.22865693154766,"d":"118.23"},{"v":150.30012880614714,"d":"150.30"},{"v":179.17950926471525,"d":"179.18"},{"v":204.39864941056967,"d":"204.40"},{"v":225.91861562005244,"d":"225.92"},{"v":243.98128374172728,"d":"243.98"},{"v":258.96788618172604,"d":"258.97"},{"v":271.2985173704759,"d":"271.30"},{"v":281.37354380684286,"d":"281.37"},{"v":289.54575305175894,"d":"289.55"},{"v":296.1112691108424,"d":"296.11"},{"v":301.310330778405,"d":"301.31"},{"v":305.3323637819633,"d":"305.33"},{"v":308.3222438754569,"d":"308.32"},{"v":310.38618871645355,"d":"310.39"},{"v":311.5965792664516,"d":"311.60"},{"v":311.9954496003403,"d":"312.00"},{"v":311.5965792664516,"d":"311.60"},{"v":310.38618871645355,"d":"310.39"},{"v":308.3222438754569,"d":"308.32"},{"v":305.3323637819633,"d":"305.33"},{"v":301.310330778405,"d":"301.31"},{"v":296.1112691108424,"d":"296.11"},{"v":289.54575305175894,"d":"289.55"},{"v":281.37354380684286,"d":"281.37"},{"v":271.2985173704759,"d":"271.30"},{"v":258.96788618172604,"d":"258.97"},{"v":243.98128374172728,"d":"243.98"},{"v":225.91861562005244,"d":"225.92"},{"v":204.39864941056967,"d":"204.40"},{"v":179.17950926471525,"d":"179.18"},{"v":150.30012880614714,"d":"150.30"},{"v":118.22865693154766,"d":"118.23"},{"v":83.92595199391226,"d":"83.93"},{"v":48.6520318013728,"d":"48.65"},{"v":36.13814989045045,"d":"36.14"},{"v":24.11893304008369,"d":"24.12"},{"v":12.98090725828118,"d":"12.98"},{"v":8.604529540947317,"d":"8.60"},{"v":8.604529540947317,"d":"8.60"},{"v":8.604529540947317,"d":"8.60"},{"v":8.604529540947317,"d":"8.60"},{"v":8.604529540947317,"d":"8.60"},{"v":8.604529540947317,"d":"8.60"},{"v":8.604529540947317,"d":"8.60"},{"v":8.604529540947317,"d":"8.60"},{"v":8.604529540947317,"d":"8.60"},{"v":8.604529540947317,"d":"8.60"},{"v":8.604529540947317,"d":"8.60"},{"v":8.604529540947317,"d":"8.60"},{"v":8.604529540947317,"d":"8.60"},{"v":8.604529540947317,"d":"8.60"},{"v":8.604529540947317,"d":"8.60"}]
[null,"Radiación Directa recibida",{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":23.163038624259293,"d":"23.16"},{"v":46.55688752186458,"d":"46.56"},{"v":69.12191620815821,"d":"69.12"},{"v":89.93383297650936,"d":"89.93"},{"v":108.44008387151656,"d":"108.44"},{"v":124.44924353398119,"d":"124.45"},{"v":138.02668617872172,"d":"138.03"},{"v":149.3817250239158,"d":"149.38"},{"v":158.7817645777889,"d":"158.78"},{"v":166.49885556621584,"d":"166.50"},{"v":172.78167387481756,"d":"172.78"},{"v":177.84385426711302,"d":"177.84"},{"v":181.86145940015044,"d":"181.86"},{"v":184.9748577391272,"d":"184.97"},{"v":187.29225989799744,"d":"187.29"},{"v":188.89345204225597,"d":"188.89"},{"v":189.83301618439873,"d":"189.83"},{"v":190.1427278977028,"d":"190.14"},{"v":189.83301618439873,"d":"189.83"},{"v":188.89345204225597,"d":"188.89"},{"v":187.29225989799744,"d":"187.29"},{"v":184.9748577391272,"d":"184.97"},{"v":181.86145940015044,"d":"181.86"},{"v":177.84385426711302,"d":"177.84"},{"v":172.78167387481756,"d":"172.78"},{"v":166.49885556621584,"d":"166.50"},{"v":158.7817645777889,"d":"158.78"},{"v":149.3817250239158,"d":"149.38"},{"v":138.02668617872172,"d":"138.03"},{"v":124.44924353398119,"d":"124.45"},{"v":108.44008387151656,"d":"108.44"},{"v":89.93383297650936,"d":"89.93"},{"v":69.12191620815821,"d":"69.12"},{"v":46.55688752186458,"d":"46.56"},{"v":23.163038624259293,"d":"23.16"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"}]
[null,"Radiación Global recibida",{"v":8.604529540947317,"d":"8.60"},{"v":8.604529540947317,"d":"8.60"},{"v":8.604529540947317,"d":"8.60"},{"v":8.604529540947317,"d":"8.60"},{"v":8.604529540947317,"d":"8.60"},{"v":8.604529540947317,"d":"8.60"},{"v":8.604529540947317,"d":"8.60"},{"v":8.604529540947317,"d":"8.60"},{"v":8.604529540947317,"d":"8.60"},{"v":8.604529540947317,"d":"8.60"},{"v":8.604529540947317,"d":"8.60"},{"v":8.604529540947317,"d":"8.60"},{"v":8.604529540947317,"d":"8.60"},{"v":8.604529540947317,"d":"8.60"},{"v":8.604529540947317,"d":"8.60"},{"v":12.98090725828118,"d":"12.98"},{"v":24.11893304008369,"d":"24.12"},{"v":36.13814989045045,"d":"36.14"},{"v":48.6520318013728,"d":"48.65"},{"v":83.92595199391226,"d":"83.93"},{"v":118.22865693154766,"d":"118.23"},{"v":150.30012880614714,"d":"150.30"},{"v":179.17950926471525,"d":"179.18"},{"v":204.39864941056967,"d":"204.40"},{"v":225.91861562005244,"d":"225.92"},{"v":243.98128374172728,"d":"243.98"},{"v":258.96788618172604,"d":"258.97"},{"v":271.2985173704759,"d":"271.30"},{"v":281.37354380684286,"d":"281.37"},{"v":289.54575305175894,"d":"289.55"},{"v":296.1112691108424,"d":"296.11"},{"v":301.310330778405,"d":"301.31"},{"v":305.3323637819633,"d":"305.33"},{"v":308.3222438754569,"d":"308.32"},{"v":310.38618871645355,"d":"310.39"},{"v":311.5965792664516,"d":"311.60"},{"v":311.9954496003403,"d":"312.00"},{"v":311.5965792664516,"d":"311.60"},{"v":310.38618871645355,"d":"310.39"},{"v":308.3222438754569,"d":"308.32"},{"v":305.3323637819633,"d":"305.33"},{"v":301.310330778405,"d":"301.31"},{"v":296.1112691108424,"d":"296.11"},{"v":289.54575305175894,"d":"289.55"},{"v":281.37354380684286,"d":"281.37"},{"v":271.2985173704759,"d":"271.30"},{"v":258.96788618172604,"d":"258.97"},{"v":243.98128374172728,"d":"243.98"},{"v":225.91861562005244,"d":"225.92"},{"v":204.39864941056967,"d":"204.40"},{"v":179.17950926471525,"d":"179.18"},{"v":150.30012880614714,"d":"150.30"},{"v":118.22865693154766,"d":"118.23"},{"v":83.92595199391226,"d":"83.93"},{"v":48.6520318013728,"d":"48.65"},{"v":36.13814989045045,"d":"36.14"},{"v":24.11893304008369,"d":"24.12"},{"v":12.98090725828118,"d":"12.98"},{"v":8.604529540947317,"d":"8.60"},{"v":8.604529540947317,"d":"8.60"},{"v":8.604529540947317,"d":"8.60"},{"v":8.604529540947317,"d":"8.60"},{"v":8.604529540947317,"d":"8.60"},{"v":8.604529540947317,"d":"8.60"},{"v":8.604529540947317,"d":"8.60"},{"v":8.604529540947317,"d":"8.60"},{"v":8.604529540947317,"d":"8.60"},{"v":8.604529540947317,"d":"8.60"},{"v":8.604529540947317,"d":"8.60"},{"v":8.604529540947317,"d":"8.60"},{"v":8.604529540947317,"d":"8.60"},{"v":8.604529540947317,"d":"8.60"},{"v":8.604529540947317,"d":"8.60"}]
[null,"Total Directa recibida",{"v":4905.811942875284,"d":"4,906"},"W/m2"]
[null,"Total Directa disponible",{"v":4905.811942875284,"d":"4,906"},"W/m2"]
[null,"Obstruccion directa",{"v":0,"d":"0.000%"}]
[null,"Total global recibida",{"v":9094.266323227235,"d":"9,094"}]
[null,"Total global ",{"v":9094.266323227235,"d":"9,094"},"W/m2","% difusa","Fd"]
[null,"Obstrucción global",{"v":0,"d":"0.000%"},null,{"v":0.46055989911516204,"d":"0.461"},{"v":0.449736292413679,"d":"0.450"}]
[]
[null,"MAYO"]
[null,"Declinacion dia tipo",{"v":20.02075715878785,"d":"20.02"},{"v":0.34942813116307314,"d":"0.35"}]
[null,"angulo puesta de sol  (grados)",{"v":116.71574320629361,"d":"116.72"},{"v":0,"d":"0.00"}]
[null,"AZIMUT",-180,-175,-170,-165,-160,-155,-150,-145,-140,-135,-130,-125,-120,-115,-110,-105,-100,-95,-90,-85,-80,-75,-70,-65,-60,-55,-50,-45,-40,-35,-30,-25,-20,-15,-10,-5,0,5,10,15,20,25,30,35,40,45,50,55,60,65,70,75,80,85,90,95,100,105,110,115,120,125,130,135,140,145,150,155,160,165,170,175,180]
[null,"Az radianes",{"v":-3.141592653589793,"d":"-3.14"},{"v":-3.0543261909900763,"d":"-3.05"},{"v":-2.9670597283903604,"d":"-2.97"},{"v":-2.8797932657906435,"d":"-2.88"},{"v":-2.792526803190927,"d":"-2.79"},{"v":-2.705260340591211,"d":"-2.71"},{"v":-2.6179938779914944,"d":"-2.62"},{"v":-2.5307274153917776,"d":"-2.53"},{"v":-2.443460952792061,"d":"-2.44"},{"v":-2.356194490192345,"d":"-2.36"},{"v":-2.2689280275926285,"d":"-2.27"},{"v":-2.1816615649929116,"d":"-2.18"},{"v":-2.0943951023931953,"d":"-2.09"},{"v":-2.007128639793479,"d":"-2.01"},{"v":-1.9198621771937625,"d":"-1.92"},{"v":-1.8325957145940461,"d":"-1.83"},{"v":-1.7453292519943295,"d":"-1.75"},{"v":-1.6580627893946132,"d":"-1.66"},{"v":-1.5707963267948966,"d":"-1.57"},{"v":-1.4835298641951802,"d":"-1.48"},{"v":-1.3962634015954636,"d":"-1.40"},{"v":-1.3089969389957472,"d":"-1.31"},{"v":-1.2217304763960306,"d":"-1.22"},{"v":-1.1344640137963142,"d":"-1.13"},{"v":-1.0471975511965976,"d":"-1.05"},{"v":-0.9599310885968813,"d":"-0.96"},{"v":-0.8726646259971648,"d":"-0.87"},{"v":-0.7853981633974483,"d":"-0.79"},{"v":-0.6981317007977318,"d":"-0.70"},{"v":-0.6108652381980153,"d":"-0.61"},{"v":-0.5235987755982988,"d":"-0.52"},{"v":-0.4363323129985824,"d":"-0.44"},{"v":-0.3490658503988659,"d":"-0.35"},{"v":-0.2617993877991494,"d":"-0.26"},{"v":-0.17453292519943295,"d":"-0.17"},{"v":-0.08726646259971647,"d":"-0.09"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0.08726646259971647,"d":"0.09"},{"v":0.17453292519943295,"d":"0.17"},{"v":0.2617993877991494,"d":"0.26"},{"v":0.3490658503988659,"d":"0.35"},{"v":0.4363323129985824,"d":"0.44"},{"v":0.5235987755982988,"d":"0.52"},{"v":0.6108652381980153,"d":"0.61"},{"v":0.6981317007977318,"d":"0.70"},{"v":0.7853981633974483,"d":"0.79"},{"v":0.8726646259971648,"d":"0.87"},{"v":0.9599310885968813,"d":"0.96"},{"v":1.0471975511965976,"d":"1.05"},{"v":1.1344640137963142,"d":"1.13"},{"v":1.2217304763960306,"d":"1.22"},{"v":1.3089969389957472,"d":"1.31"},{"v":1.3962634015954636,"d":"1.40"},{"v":1.4835298641951802,"d":"1.48"},{"v":1.5707963267948966,"d":"1.57"},{"v":1.6580627893946132,"d":"1.66"},{"v":1.7453292519943295,"d":"1.75"},{"v":1.8325957145940461,"d":"1.83"},{"v":1.9198621771937625,"d":"1.92"},{"v":2.007128639793479,"d":"2.01"},{"v":2.0943951023931953,"d":"2.09"},{"v":2.1816615649929116,"d":"2.18"},{"v":2.2689280275926285,"d":"2.27"},{"v":2.356194490192345,"d":"2.36"},{"v":2.443460952792061,"d":"2.44"},{"v":2.5307274153917776,"d":"2.53"},{"v":2.6179938779914944,"d":"2.62"},{"v":2.705260340591211,"d":"2.71"},{"v":2.792526803190927,"d":"2.79"},{"v":2.8797932657906435,"d":"2.88"},{"v":2.9670597283903604,"d":"2.97"},{"v":3.0543261909900763,"d":"3.05"},{"v":3.141592653589793,"d":"3.14"}]
[null,"a",{"v":1,"d":"1.000"},{"v":0.9955946996300231,"d":"0.996"},{"v":0.9825126513426443,"d":"0.983"},{"v":0.96115134655524,"d":"0.961"},{"v":0.9321598377044338,"d":"0.932"},{"v":0.8964190171162459,"d":"0.896"},{"v":0.8550148515385207,"d":"0.855"},{"v":0.8092053855908181,"d":"0.809"},{"v":0.7603825167152516,"d":"0.760"},{"v":0.7100297030770413,"d":"0.710"},{"v":0.6596768894388307,"d":"0.660"},{"v":0.610854020563264,"d":"0.611"},{"v":0.5650445546155618,"d":"0.565"},{"v":0.5236403890378365,"d":"0.524"},{"v":0.48789956844964866,"d":"0.488"},{"v":0.4589080595988424,"d":"0.459"},{"v":0.4375467548114382,"d":"0.438"},{"v":0.4244647065240595,"d":"0.424"},{"v":0.42005940615408255,"d":"0.420"},{"v":0.4244647065240595,"d":"0.424"},{"v":0.4375467548114382,"d":"0.438"},{"v":0.45890805959884234,"d":"0.459"},{"v":0.48789956844964866,"d":"0.488"},{"v":0.5236403890378366,"d":"0.524"},{"v":0.565044554615562,"d":"0.565"},{"v":0.6108540205632642,"d":"0.611"},{"v":0.6596768894388307,"d":"0.660"},{"v":0.7100297030770413,"d":"0.710"},{"v":0.7603825167152518,"d":"0.760"},{"v":0.8092053855908183,"d":"0.809"},{"v":0.8550148515385207,"d":"0.855"},{"v":0.8964190171162459,"d":"0.896"},{"v":0.9321598377044339,"d":"0.932"},{"v":0.9611513465552403,"d":"0.961"},{"v":0.9825126513426443,"d":"0.983"},{"v":0.9955946996300231,"d":"0.996"},{"v":1,"d":"1.000"},{"v":0.9955946996300231,"d":"0.996"},{"v":0.9825126513426443,"d":"0.983"},{"v":0.9611513465552403,"d":"0.961"},{"v":0.9321598377044339,"d":"0.932"},{"v":0.8964190171162459,"d":"0.896"},{"v":0.8550148515385207,"d":"0.855"},{"v":0.8092053855908183,"d":"0.809"},{"v":0.7603825167152518,"d":"0.760"},{"v":0.7100297030770413,"d":"0.710"},{"v":0.6596768894388307,"d":"0.660"},{"v":0.6108540205632642,"d":"0.611"},{"v":0.565044554615562,"d":"0.565"},{"v":0.5236403890378366,"d":"0.524"},{"v":0.48789956844964866,"d":"0.488"},{"v":0.45890805959884234,"d":"0.459"},{"v":0.4375467548114382,"d":"0.438"},{"v":0.4244647065240595,"d":"0.424"},{"v":0.42005940615408255,"d":"0.420"},{"v":0.4244647065240595,"d":"0.424"},{"v":0.4375467548114382,"d":"0.438"},{"v":0.4589080595988424,"d":"0.459"},{"v":0.48789956844964866,"d":"0.488"},{"v":0.5236403890378365,"d":"0.524"},{"v":0.5650445546155618,"d":"0.565"},{"v":0.610854020563264,"d":"0.611"},{"v":0.6596768894388307,"d":"0.660"},{"v":0.7100297030770413,"d":"0.710"},{"v":0.7603825167152516,"d":"0.760"},{"v":0.8092053855908181,"d":"0.809"},{"v":0.8550148515385207,"d":"0.855"},{"v":0.8964190171162459,"d":"0.896"},{"v":0.9321598377044338,"d":"0.932"},{"v":0.96115134655524,"d":"0.961"},{"v":0.9825126513426443,"d":"0.983"},{"v":0.9955946996300231,"d":"0.996"},{"v":1,"d":"1.000"}]
[null,"b",{"v":-0.44378137603961987,"d":"-0.444"},{"v":-0.44378137603961987,"d":"-0.444"},{"v":-0.44378137603961987,"d":"-0.444"},{"v":-0.44378137603961987,"d":"-0.444"},{"v":-0.44378137603961987,"d":"-0.444"},{"v":-0.44378137603961987,"d":"-0.444"},{"v":-0.44378137603961987,"d":"-0.444"},{"v":-0.44378137603961987,"d":"-0.444"},{"v":-0.44378137603961987,"d":"-0.444"},{"v":-0.44378137603961987,"d":"-0.444"},{"v":-0.44378137603961987,"d":"-0.444"},{"v":-0.44378137603961987,"d":"-0.444"},{"v":-0.44378137603961987,"d":"-0.444"},{"v":-0.44378137603961987,"d":"-0.444"},{"v":-0.44378137603961987,"d":"-0.444"},{"v":-0.44378137603961987,"d":"-0.444"},{"v":-0.44378137603961987,"d":"-0.444"},{"v":-0.44378137603961987,"d":"-0.444"},{"v":-0.44378137603961987,"d":"-0.444"},{"v":-0.44378137603961987,"d":"-0.444"},{"v":-0.44378137603961987,"d":"-0.444"},{"v":-0.44378137603961987,"d":"-0.444"},{"v":-0.44378137603961987,"d":"-0.444"},{"v":-0.44378137603961987,"d":"-0.444"},{"v":-0.44378137603961987,"d":"-0.444"},{"v":-0.44378137603961987,"d":"-0.444"},{"v":-0.44378137603961987,"d":"-0.444"},{"v":-0.44378137603961987,"d":"-0.444"},{"v":-0.44378137603961987,"d":"-0.444"},{"v":-0.44378137603961987,"d":"-0.444"},{"v":-0.44378137603961987,"d":"-0.444"},{"v":-0.44378137603961987,"d":"-0.444"},{"v":-0.44378137603961987,"d":"-0.444"},{"v":-0.44378137603961987,"d":"-0.444"},{"v":-0.44378137603961987,"d":"-0.444"},{"v":-0.44378137603961987,"d":"-0.444"},{"v":-0.44378137603961987,"d":"-0.444"},{"v":-0.44378137603961987,"d":"-0.444"},{"v":-0.44378137603961987,"d":"-0.444"},{"v":-0.44378137603961987,"d":"-0.444"},{"v":-0.44378137603961987,"d":"-0.444"},{"v":-0.44378137603961987,"d":"-0.444"},{"v":-0.44378137603961987,"d":"-0.444"},{"v":-0.44378137603961987,"d":"-0.444"},{"v":-0.44378137603961987,"d":"-0.444"},{"v":-0.44378137603961987,"d":"-0.444"},{"v":-0.44378137603961987,"d":"-0.444"},{"v":-0.44378137603961987,"d":"-0.444"},{"v":-0.44378137603961987,"d":"-0.444"},{"v":-0.44378137603961987,"d":"-0.444"},{"v":-0.44378137603961987,"d":"-0.444"},{"v":-0.44378137603961987,"d":"-0.444"},{"v":-0.44378137603961987,"d":"-0.444"},{"v":-0.44378137603961987,"d":"-0.444"},{"v":-0.44378137603961987,"d":"-0.444"},{"v":-0.44378137603961987,"d":"-0.444"},{"v":-0.44378137603961987,"d":"-0.444"},{"v":-0.44378137603961987,"d":"-0.444"},{"v":-0.44378137603961987,"d":"-0.444"},{"v":-0.44378137603961987,"d":"-0.444"},{"v":-0.44378137603961987,"d":"-0.444"},{"v":-0.44378137603961987,"d":"-0.444"},{"v":-0.44378137603961987,"d":"-0.444"},{"v":-0.44378137603961987,"d":"-0.444"},{"v":-0.44378137603961987,"d":"-0.444"},{"v":-0.44378137603961987,"d":"-0.444"},{"v":-0.44378137603961987,"d":"-0.444"},{"v":-0.44378137603961987,"d":"-0.444"},{"v":-0.44378137603961987,"d":"-0.444"},{"v":-0.44378137603961987,"d":"-0.444"},{"v":-0.44378137603961987,"d":"-0.444"},{"v":-0.44378137603961987,"d":"-0.444"},{"v":-0.44378137603961987,"d":"-0.444"}]
[null,"c",{"v":-0.46272984529802164,"d":"-0.463"},{"v":-0.45832454492804475,"d":"-0.458"},{"v":-0.44524249664066595,"d":"-0.445"},{"v":-0.4238811918532617,"d":"-0.424"},{"v":-0.3948896830024554,"d":"-0.395"},{"v":-0.3591488624142676,"d":"-0.359"},{"v":-0.31774469683654233,"d":"-0.318"},{"v":-0.27193523088883975,"d":"-0.272"},{"v":-0.22311236201327322,"d":"-0.223"},{"v":-0.17275954837506285,"d":"-0.173"},{"v":-0.12240673473685242,"d":"-0.122"},{"v":-0.07358386586128567,"d":"-0.074"},{"v":-0.027774399913583395,"d":"-0.028"},{"v":0.013629765664141869,"d":"0.014"},{"v":0.049370586252329735,"d":"0.049"},{"v":0.07836209510313598,"d":"0.078"},{"v":0.09972339989054022,"d":"0.100"},{"v":0.11280544817791886,"d":"0.113"},{"v":0.11721074854789583,"d":"0.117"},{"v":0.11280544817791888,"d":"0.113"},{"v":0.0997233998905402,"d":"0.100"},{"v":0.07836209510313602,"d":"0.078"},{"v":0.04937058625232969,"d":"0.049"},{"v":0.013629765664141813,"d":"0.014"},{"v":-0.02777439991358359,"d":"-0.028"},{"v":-0.07358386586128589,"d":"-0.074"},{"v":-0.12240673473685242,"d":"-0.122"},{"v":-0.17275954837506297,"d":"-0.173"},{"v":-0.2231123620132734,"d":"-0.223"},{"v":-0.27193523088884,"d":"-0.272"},{"v":-0.31774469683654233,"d":"-0.318"},{"v":-0.3591488624142676,"d":"-0.359"},{"v":-0.3948896830024555,"d":"-0.395"},{"v":-0.4238811918532619,"d":"-0.424"},{"v":-0.44524249664066595,"d":"-0.445"},{"v":-0.45832454492804475,"d":"-0.458"},{"v":-0.46272984529802164,"d":"-0.463"},{"v":-0.45832454492804475,"d":"-0.458"},{"v":-0.44524249664066595,"d":"-0.445"},{"v":-0.4238811918532619,"d":"-0.424"},{"v":-0.3948896830024555,"d":"-0.395"},{"v":-0.3591488624142676,"d":"-0.359"},{"v":-0.31774469683654233,"d":"-0.318"},{"v":-0.27193523088884,"d":"-0.272"},{"v":-0.2231123620132734,"d":"-0.223"},{"v":-0.17275954837506297,"d":"-0.173"},{"v":-0.12240673473685242,"d":"-0.122"},{"v":-0.07358386586128589,"d":"-0.074"},{"v":-0.02777439991358359,"d":"-0.028"},{"v":0.013629765664141813,"d":"0.014"},{"v":0.04937058625232969,"d":"0.049"},{"v":0.07836209510313602,"d":"0.078"},{"v":0.0997233998905402,"d":"0.100"},{"v":0.11280544817791888,"d":"0.113"},{"v":0.11721074854789583,"d":"0.117"},{"v":0.11280544817791886,"d":"0.113"},{"v":0.09972339989054022,"d":"0.100"},{"v":0.07836209510313598,"d":"0.078"},{"v":0.049370586252329735,"d":"0.049"},{"v":0.013629765664141869,"d":"0.014"},{"v":-0.027774399913583395,"d":"-0.028"},{"v":-0.07358386586128567,"d":"-0.074"},{"v":-0.12240673473685242,"d":"-0.122"},{"v":-0.17275954837506285,"d":"-0.173"},{"v":-0.22311236201327322,"d":"-0.223"},{"v":-0.27193523088883975,"d":"-0.272"},{"v":-0.31774469683654233,"d":"-0.318"},{"v":-0.3591488624142676,"d":"-0.359"},{"v":-0.3948896830024554,"d":"-0.395"},{"v":-0.4238811918532617,"d":"-0.424"},{"v":-0.44524249664066595,"d":"-0.445"},{"v":-0.45832454492804475,"d":"-0.458"},{"v":-0.46272984529802164,"d":"-0.463"}]
[null,"alt solar",{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":9.128196823928235,"d":"9.13"},{"v":12.52926139338112,"d":"12.53"},{"v":16.50084079274827,"d":"16.50"},{"v":21.071062236946496,"d":"21.07"},{"v":26.224497907350916,"d":"26.22"},{"v":31.886375884861895,"d":"31.89"},{"v":37.548253862372846,"d":"37.55"},{"v":42.70168953277731,"d":"42.70"},{"v":47.27191097697552,"d":"47.27"},{"v":51.243490376342685,"d":"51.24"},{"v":54.644554945795555,"d":"54.64"},{"v":57.52815532647726,"d":"57.53"},{"v":59.95697273338593,"d":"59.96"},{"v":61.99334434567641,"d":"61.99"},{"v":63.69395553322765,"d":"63.69"},{"v":65.10770565426105,"d":"65.11"},{"v":66.27538976727911,"d":"66.28"},{"v":67.23025992892885,"d":"67.23"},{"v":67.99891328921227,"d":"68.00"},{"v":68.6022168903194,"d":"68.60"},{"v":69.05613452613055,"d":"69.06"},{"v":69.37240396770825,"d":"69.37"},{"v":69.55905276567601,"d":"69.56"},{"v":69.62075715878787,"d":"69.62"},{"v":69.55905276567601,"d":"69.56"},{"v":69.37240396770825,"d":"69.37"},{"v":69.05613452613055,"d":"69.06"},{"v":68.6022168903194,"d":"68.60"},{"v":67.99891328921227,"d":"68.00"},{"v":67.23025992892885,"d":"67.23"},{"v":66.27538976727911,"d":"66.28"},{"v":65.10770565426105,"d":"65.11"},{"v":63.69395553322765,"d":"63.69"},{"v":61.99334434567641,"d":"61.99"},{"v":59.95697273338593,"d":"59.96"},{"v":57.52815532647726,"d":"57.53"},{"v":54.644554945795555,"d":"54.64"},{"v":51.243490376342685,"d":"51.24"},{"v":47.27191097697552,"d":"47.27"},{"v":42.70168953277731,"d":"42.70"},{"v":37.548253862372846,"d":"37.55"},{"v":31.886375884861895,"d":"31.89"},{"v":26.224497907350916,"d":"26.22"},{"v":21.071062236946496,"d":"21.07"},{"v":16.50084079274827,"d":"16.50"},{"v":12.52926139338112,"d":"12.53"},{"v":9.128196823928235,"d":"9.13"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"}]
[]
[null,"obst. Inf.",0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0]
[null,"obst. Sup",1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1]
[null,"obst. TOTAL",0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0]
[]
[null,"Latitud",{"v":40.4,"d":"40.40"},null,{"v":0.7051130178057091,"d":"0.71"}]
[null,"Azimut",{"v":0,"d":"0.00"},null,{"v":0,"d":"0.00"}]
[null,"Inclinacion",{"v":90,"d":"90.00"},null,{"v":1.5707963267948966,"d":"1.57"}]
[null,"Coeficiente refexion",{"v":0,"d":"0.00"}]
[null,"Constante solar extraterrestre (Bo)",{"v":1366,"d":"1,366"},"W/m2"]
[null,"Dia del año",141]
[null,"Declinacion . radianes",{"v":0.34942813116307314,"d":"0.349"}]
[null,"Ángulo puesta de sol. Radianes. Ws",{"v":2.0370740078620266,"d":"2.037"}]
[null,"Distancia sol - tierra. Bo",{"v":0.9750687206356016,"d":"0.975"},"expresion Duffi y Beckman"]
[null,"Factor angulo solar",{"v":1.0911422724473538,"d":"1.091"}]
[null,"Ho. Irradiacion Extraterreste sobre sup. Horizontal",{"v":11102.7017741158,"d":"11,103"}]
[null,"H1",{"v":36631.08596935545,"d":"36,631"}]
[null,"H2",{"v":0.6391345192955771,"d":"0.639"}]
[null,"H3",{"v":0.4520077531517768,"d":"0.452"}]
[null,"H horizontal diaria (W/m2 dia) s/ localidad",{"v":5802.580645161291,"d":"5,803"},"W/m2 dia"]
[null,"Indice de claridad Kt",{"v":0.5226278038638391,"d":"0.523"}]
[null,"Fraccion difusa diaria promedio",{"v":0.4084813957320208,"d":"0.408"},"Gopinathan K.K. y Soler A., 1995"]
[null,"Factor A Lui y Jordan",{"v":0.8283166257191719,"d":"0.828"},"parametros 5 estaciones EEUU"]
[null,"Factor B Lui y Jordan",{"v":0.26239873309344264,"d":"0.262"},"parametros 5 estaciones EEUU"]
[{"$nulls":14},{"v":4,"d":"4 h"},null,null,{"v":5,"d":"5 h"},null,null,{"v":6,"d":"6 h"},null,null,{"v":7,"d":"7 h"},null,null,{"v":8,"d":"8 h"},null,null,{"v":9,"d":"9 h"},null,null,{"v":10,"d":"10 h"},null,null,{"v":11,"d":"11 h"},null,null,{"v":12,"d":"12 h"},null,null,{"v":13,"d":"13 h"},null,null,{"v":14,"d":"14 h"},null,null,{"v":15,"d":"15 h"},null,null,{"v":16,"d":"16 h"},null,null,{"v":17,"d":"17 h"},null,null,{"v":18,"d":"18 h"},null,null,{"v":19,"d":"19 h"},null,null,{"v":20,"d":"20 h"},null,null,{"v":21,"d":"21 h"},null,null,{"v":22,"d":"22 h"},null,null,{"v":23,"d":"23 h"}]
[null,"AZIMUT",-180,-175,-170,-165,-160,-155,-150,-145,-140,-135,-130,-125,-120,-115,-110,-105,-100,-95,-90,-85,-80,-75,-70,-65,-60,-55,-50,-45,-40,-35,-30,-25,-20,-15,-10,-5,0,5,10,15,20,25,30,35,40,45,50,55,60,65,70,75,80,85,90,95,100,105,110,115,120,125,130,135,140,145,150,155,160,165,170,175,180]
[null,"Az radianes",{"v":-3.141592653589793,"d":"-3.14"},{"v":-3.0543261909900763,"d":"-3.05"},{"v":-2.9670597283903604,"d":"-2.97"},{"v":-2.8797932657906435,"d":"-2.88"},{"v":-2.792526803190927,"d":"-2.79"},{"v":-2.705260340591211,"d":"-2.71"},{"v":-2.6179938779914944,"d":"-2.62"},{"v":-2.5307274153917776,"d":"-2.53"},{"v":-2.443460952792061,"d":"-2.44"},{"v":-2.356194490192345,"d":"-2.36"},{"v":-2.2689280275926285,"d":"-2.27"},{"v":-2.1816615649929116,"d":"-2.18"},{"v":-2.0943951023931953,"d":"-2.09"},{"v":-2.007128639793479,"d":"-2.01"},{"v":-1.9198621771937625,"d":"-1.92"},{"v":-1.8325957145940461,"d":"-1.83"},{"v":-1.7453292519943295,"d":"-1.75"},{"v":-1.6580627893946132,"d":"-1.66"},{"v":-1.5707963267948966,"d":"-1.57"},{"v":-1.4835298641951802,"d":"-1.48"},{"v":-1.3962634015954636,"d":"-1.40"},{"v":-1.3089969389957472,"d":"-1.31"},{"v":-1.2217304763960306,"d":"-1.22"},{"v":-1.1344640137963142,"d":"-1.13"},{"v":-1.0471975511965976,"d":"-1.05"},{"v":-0.9599310885968813,"d":"-0.96"},{"v":-0.8726646259971648,"d":"-0.87"},{"v":-0.7853981633974483,"d":"-0.79"},{"v":-0.6981317007977318,"d":"-0.70"},{"v":-0.6108652381980153,"d":"-0.61"},{"v":-0.5235987755982988,"d":"-0.52"},{"v":-0.4363323129985824,"d":"-0.44"},{"v":-0.3490658503988659,"d":"-0.35"},{"v":-0.2617993877991494,"d":"-0.26"},{"v":-0.17453292519943295,"d":"-0.17"},{"v":-0.08726646259971647,"d":"-0.09"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0.08726646259971647,"d":"0.09"},{"v":0.17453292519943295,"d":"0.17"},{"v":0.2617993877991494,"d":"0.26"},{"v":0.3490658503988659,"d":"0.35"},{"v":0.4363323129985824,"d":"0.44"},{"v":0.5235987755982988,"d":"0.52"},{"v":0.6108652381980153,"d":"0.61"},{"v":0.6981317007977318,"d":"0.70"},{"v":0.7853981633974483,"d":"0.79"},{"v":0.8726646259971648,"d":"0.87"},{"v":0.9599310885968813,"d":"0.96"},{"v":1.0471975511965976,"d":"1.05"},{"v":1.1344640137963142,"d":"1.13"},{"v":1.2217304763960306,"d":"1.22"},{"v":1.3089969389957472,"d":"1.31"},{"v":1.3962634015954636,"d":"1.40"},{"v":1.4835298641951802,"d":"1.48"},{"v":1.5707963267948966,"d":"1.57"},{"v":1.6580627893946132,"d":"1.66"},{"v":1.7453292519943295,"d":"1.75"},{"v":1.8325957145940461,"d":"1.83"},{"v":1.9198621771937625,"d":"1.92"},{"v":2.007128639793479,"d":"2.01"},{"v":2.0943951023931953,"d":"2.09"},{"v":2.1816615649929116,"d":"2.18"},{"v":2.2689280275926285,"d":"2.27"},{"v":2.356194490192345,"d":"2.36"},{"v":2.443460952792061,"d":"2.44"},{"v":2.5307274153917776,"d":"2.53"},{"v":2.6179938779914944,"d":"2.62"},{"v":2.705260340591211,"d":"2.71"},{"v":2.792526803190927,"d":"2.79"},{"v":2.8797932657906435,"d":"2.88"},{"v":2.9670597283903604,"d":"2.97"},{"v":3.0543261909900763,"d":"3.05"},{"v":3.141592653589793,"d":"3.14"}]
[null,"alt solar (grados)",{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":9.128196823928235,"d":"9.13"},{"v":12.52926139338112,"d":"12.53"},{"v":16.50084079274827,"d":"16.50"},{"v":21.071062236946496,"d":"21.07"},{"v":26.224497907350916,"d":"26.22"},{"v":31.886375884861895,"d":"31.89"},{"v":37.548253862372846,"d":"37.55"},{"v":42.70168953277731,"d":"42.70"},{"v":47.27191097697552,"d":"47.27"},{"v":51.243490376342685,"d":"51.24"},{"v":54.644554945795555,"d":"54.64"},{"v":57.52815532647726,"d":"57.53"},{"v":59.95697273338593,"d":"59.96"},{"v":61.99334434567641,"d":"61.99"},{"v":63.69395553322765,"d":"63.69"},{"v":65.10770565426105,"d":"65.11"},{"v":66.27538976727911,"d":"66.28"},{"v":67.23025992892885,"d":"67.23"},{"v":67.99891328921227,"d":"68.00"},{"v":68.6022168903194,"d":"68.60"},{"v":69.05613452613055,"d":"69.06"},{"v":69.37240396770825,"d":"69.37"},{"v":69.55905276567601,"d":"69.56"},{"v":69.62075715878787,"d":"69.62"},{"v":69.55905276567601,"d":"69.56"},{"v":69.37240396770825,"d":"69.37"},{"v":69.05613452613055,"d":"69.06"},{"v":68.6022168903194,"d":"68.60"},{"v":67.99891328921227,"d":"68.00"},{"v":67.23025992892885,"d":"67.23"},{"v":66.27538976727911,"d":"66.28"},{"v":65.10770565426105,"d":"65.11"},{"v":63.69395553322765,"d":"63.69"},{"v":61.99334434567641,"d":"61.99"},{"v":59.95697273338593,"d":"59.96"},{"v":57.52815532647726,"d":"57.53"},{"v":54.644554945795555,"d":"54.64"},{"v":51.243490376342685,"d":"51.24"},{"v":47.27191097697552,"d":"47.27"},{"v":42.70168953277731,"d":"42.70"},{"v":37.548253862372846,"d":"37.55"},{"v":31.886375884861895,"d":"31.89"},{"v":26.224497907350916,"d":"26.22"},{"v":21.071062236946496,"d":"21.07"},{"v":16.50084079274827,"d":"16.50"},{"v":12.52926139338112,"d":"12.53"},{"v":9.128196823928235,"d":"9.13"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"}]
[null,"ang horario (grados)",{"v":108.06599024557975,"d":"108.07"},{"v":108.06599024557975,"d":"108.07"},{"v":108.06599024557975,"d":"108.07"},{"v":108.06599024557975,"d":"108.07"},{"v":108.06599024557975,"d":"108.07"},{"v":108.06599024557975,"d":"108.07"},{"v":108.06599024557975,"d":"108.07"},{"v":108.06599024557975,"d":"108.07"},{"v":108.06599024557975,"d":"108.07"},{"v":108.06599024557975,"d":"108.07"},{"v":108.06599024557975,"d":"108.07"},{"v":108.06599024557975,"d":"108.07"},{"v":108.06599024557975,"d":"108.07"},{"v":95.07116158171448,"d":"95.07"},{"v":90.39657958487662,"d":"90.40"},{"v":85.01790353477257,"d":"85.02"},{"v":78.90962590923621,"d":"78.91"},{"v":72.09329155932626,"d":"72.09"},{"v":64.65006019146053,"d":"64.65"},{"v":57.20600500989118,"d":"57.21"},{"v":50.3789394337893,"d":"50.38"},{"v":44.231089166304514,"d":"44.23"},{"v":38.76257863084513,"d":"38.76"},{"v":33.92884762218529,"d":"33.93"},{"v":29.660602582519342,"d":"29.66"},{"v":25.879893896343134,"d":"25.88"},{"v":22.51038255253308,"d":"22.51"},{"v":19.482602542795934,"d":"19.48"},{"v":16.735863583682068,"d":"16.74"},{"v":14.218255932608963,"d":"14.22"},{"v":11.885750437419434,"d":"11.89"},{"v":9.700970057838756,"d":"9.70"},{"v":7.631926511580978,"d":"7.63"},{"v":5.650849395383101,"d":"5.65"},{"v":3.733146294743243,"d":"3.73"},{"v":1.8564888096321832,"d":"1.86"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":-1.8564888096321832,"d":"-1.86"},{"v":-3.733146294743243,"d":"-3.73"},{"v":-5.650849395383101,"d":"-5.65"},{"v":-7.631926511580978,"d":"-7.63"},{"v":-9.700970057838756,"d":"-9.70"},{"v":-11.885750437419434,"d":"-11.89"},{"v":-14.218255932608963,"d":"-14.22"},{"v":-16.735863583682068,"d":"-16.74"},{"v":-19.482602542795934,"d":"-19.48"},{"v":-22.51038255253308,"d":"-22.51"},{"v":-25.879893896343134,"d":"-25.88"},{"v":-29.660602582519342,"d":"-29.66"},{"v":-33.92884762218529,"d":"-33.93"},{"v":-38.76257863084513,"d":"-38.76"},{"v":-44.231089166304514,"d":"-44.23"},{"v":-50.3789394337893,"d":"-50.38"},{"v":-57.20600500989118,"d":"-57.21"},{"v":-64.65006019146053,"d":"-64.65"},{"v":-72.09329155932626,"d":"-72.09"},{"v":-78.90962590923621,"d":"-78.91"},{"v":-85.01790353477257,"d":"-85.02"},{"v":-90.39657958487662,"d":"-90.40"},{"v":-95.07116158171448,"d":"-95.07"},{"v":-108.06599024557975,"d":"-108.07"},{"v":-108.06599024557975,"d":"-108.07"},{"v":-108.06599024557975,"d":"-108.07"},{"v":-108.06599024557975,"d":"-108.07"},{"v":-108.06599024557975,"d":"-108.07"},{"v":-108.06599024557975,"d":"-108.07"},{"v":-108.06599024557975,"d":"-108.07"},{"v":-108.06599024557975,"d":"-108.07"},{"v":-108.06599024557975,"d":"-108.07"},{"v":-108.06599024557975,"d":"-108.07"},{"v":-108.06599024557975,"d":"-108.07"},{"v":-108.06599024557975,"d":"-108.07"},{"v":-108.06599024557975,"d":"-108.07"}]
[null,"Factor inclinación",{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":1.9827278655832525,"d":"1.98"},{"v":1.2212491849522569,"d":"1.22"},{"v":0.7317427830913623,"d":"0.73"},{"v":0.39937136078429325,"d":"0.40"},{"v":0.16630189216240454,"d":"0.17"},{"v":3.1526308872028726e-16,"d":"0.00"},{"v":-0.11338572586338463,"d":"-0.11"},{"v":-0.18816959410291875,"d":"-0.19"},{"v":-0.23906637613519247,"d":"-0.24"},{"v":-0.2745640805737865,"d":"-0.27"},{"v":-0.29984482054478817,"d":"-0.30"},{"v":-0.31818981682804065,"d":"-0.32"},{"v":-0.33172907547865943,"d":"-0.33"},{"v":-0.34187201854294924,"d":"-0.34"},{"v":-0.34956676142902443,"d":"-0.35"},{"v":-0.3554607763398912,"d":"-0.36"},{"v":-0.36000233616519317,"d":"-0.36"},{"v":-0.36350547886001766,"d":"-0.36"},{"v":-0.36619211043591815,"d":"-0.37"},{"v":-0.3682195691526323,"d":"-0.37"},{"v":-0.36969879833934344,"d":"-0.37"},{"v":-0.37070633473312914,"d":"-0.37"},{"v":-0.371292114396419,"d":"-0.37"},{"v":-0.37148433510852313,"d":"-0.37"},{"v":-0.371292114396419,"d":"-0.37"},{"v":-0.37070633473312914,"d":"-0.37"},{"v":-0.36969879833934344,"d":"-0.37"},{"v":-0.3682195691526323,"d":"-0.37"},{"v":-0.36619211043591815,"d":"-0.37"},{"v":-0.36350547886001766,"d":"-0.36"},{"v":-0.36000233616519317,"d":"-0.36"},{"v":-0.3554607763398912,"d":"-0.36"},{"v":-0.34956676142902443,"d":"-0.35"},{"v":-0.34187201854294924,"d":"-0.34"},{"v":-0.33172907547865943,"d":"-0.33"},{"v":-0.31818981682804065,"d":"-0.32"},{"v":-0.29984482054478817,"d":"-0.30"},{"v":-0.2745640805737865,"d":"-0.27"},{"v":-0.23906637613519247,"d":"-0.24"},{"v":-0.18816959410291875,"d":"-0.19"},{"v":-0.11338572586338463,"d":"-0.11"},{"v":3.1526308872028726e-16,"d":"0.00"},{"v":0.16630189216240454,"d":"0.17"},{"v":0.39937136078429325,"d":"0.40"},{"v":0.7317427830913623,"d":"0.73"},{"v":1.2212491849522569,"d":"1.22"},{"v":1.9827278655832525,"d":"1.98"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"}]
[null,"Correccion valores negativos",{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":1.9827278655832525,"d":"1.98"},{"v":1.2212491849522569,"d":"1.22"},{"v":0.7317427830913623,"d":"0.73"},{"v":0.39937136078429325,"d":"0.40"},{"v":0.16630189216240454,"d":"0.17"},{"v":3.1526308872028726e-16,"d":"0.00"},{"v":0.11338572586338463,"d":"0.11"},{"v":0.18816959410291875,"d":"0.19"},{"v":0.23906637613519247,"d":"0.24"},{"v":0.2745640805737865,"d":"0.27"},{"v":0.29984482054478817,"d":"0.30"},{"v":0.31818981682804065,"d":"0.32"},{"v":0.33172907547865943,"d":"0.33"},{"v":0.34187201854294924,"d":"0.34"},{"v":0.34956676142902443,"d":"0.35"},{"v":0.3554607763398912,"d":"0.36"},{"v":0.36000233616519317,"d":"0.36"},{"v":0.36350547886001766,"d":"0.36"},{"v":0.36619211043591815,"d":"0.37"},{"v":0.3682195691526323,"d":"0.37"},{"v":0.36969879833934344,"d":"0.37"},{"v":0.37070633473312914,"d":"0.37"},{"v":0.371292114396419,"d":"0.37"},{"v":0.37148433510852313,"d":"0.37"},{"v":0.371292114396419,"d":"0.37"},{"v":0.37070633473312914,"d":"0.37"},{"v":0.36969879833934344,"d":"0.37"},{"v":0.3682195691526323,"d":"0.37"},{"v":0.36619211043591815,"d":"0.37"},{"v":0.36350547886001766,"d":"0.36"},{"v":0.36000233616519317,"d":"0.36"},{"v":0.3554607763398912,"d":"0.36"},{"v":0.34956676142902443,"d":"0.35"},{"v":0.34187201854294924,"d":"0.34"},{"v":0.33172907547865943,"d":"0.33"},{"v":0.31818981682804065,"d":"0.32"},{"v":0.29984482054478817,"d":"0.30"},{"v":0.2745640805737865,"d":"0.27"},{"v":0.23906637613519247,"d":"0.24"},{"v":0.18816959410291875,"d":"0.19"},{"v":0.11338572586338463,"d":"0.11"},{"v":3.1526308872028726e-16,"d":"0.00"},{"v":0.16630189216240454,"d":"0.17"},{"v":0.39937136078429325,"d":"0.40"},{"v":0.7317427830913623,"d":"0.73"},{"v":1.2212491849522569,"d":"1.22"},{"v":1.9827278655832525,"d":"1.98"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"}]
[null,"Radiacion H GLOBAL (distribucion Lui y Jordan)",{"v":43.7344977529596,"d":"43.73"},{"v":43.7344977529596,"d":"43.73"},{"v":43.7344977529596,"d":"43.73"},{"v":43.7344977529596,"d":"43.73"},{"v":43.7344977529596,"d":"43.73"},{"v":43.7344977529596,"d":"43.73"},{"v":43.7344977529596,"d":"43.73"},{"v":43.7344977529596,"d":"43.73"},{"v":43.7344977529596,"d":"43.73"},{"v":43.7344977529596,"d":"43.73"},{"v":43.7344977529596,"d":"43.73"},{"v":43.7344977529596,"d":"43.73"},{"v":43.7344977529596,"d":"43.73"},{"v":122.09168689356345,"d":"122.09"},{"v":153.60567633730136,"d":"153.61"},{"v":191.685632556931,"d":"191.69"},{"v":236.85262391286494,"d":"236.85"},{"v":288.92632402652873,"d":"288.93"},{"v":346.65319087697173,"d":"346.65"},{"v":403.8616336343317,"d":"403.86"},{"v":454.52264515731315,"d":"454.52"},{"v":497.60141559292117,"d":"497.60"},{"v":533.1382715026789,"d":"533.14"},{"v":561.8608310281534,"d":"561.86"},{"v":584.795472491157,"d":"584.80"},{"v":602.9982361977472,"d":"603.00"},{"v":617.4146722070233,"d":"617.41"},{"v":628.8301792715031,"d":"628.83"},{"v":637.869507972348,"d":"637.87"},{"v":645.0170575873343,"d":"645.02"},{"v":650.6424910633772,"d":"650.64"},{"v":655.024674447832,"d":"655.02"},{"v":658.3715050629337,"d":"658.37"},{"v":660.8352920194005,"d":"660.84"},{"v":662.5241523064743,"d":"662.52"},{"v":663.5100758540344,"d":"663.51"},{"v":663.8342493557452,"d":"663.83"},{"v":663.5100758540344,"d":"663.51"},{"v":662.5241523064743,"d":"662.52"},{"v":660.8352920194005,"d":"660.84"},{"v":658.3715050629337,"d":"658.37"},{"v":655.024674447832,"d":"655.02"},{"v":650.6424910633772,"d":"650.64"},{"v":645.0170575873343,"d":"645.02"},{"v":637.869507972348,"d":"637.87"},{"v":628.8301792715031,"d":"628.83"},{"v":617.4146722070233,"d":"617.41"},{"v":602.9982361977472,"d":"603.00"},{"v":584.795472491157,"d":"584.80"},{"v":561.8608310281534,"d":"561.86"},{"v":533.1382715026789,"d":"533.14"},{"v":497.60141559292117,"d":"497.60"},{"v":454.52264515731315,"d":"454.52"},{"v":403.8616336343317,"d":"403.86"},{"v":346.65319087697173,"d":"346.65"},{"v":288.92632402652873,"d":"288.93"},{"v":236.85262391286494,"d":"236.85"},{"v":191.685632556931,"d":"191.69"},{"v":153.60567633730136,"d":"153.61"},{"v":122.09168689356345,"d":"122.09"},{"v":43.7344977529596,"d":"43.73"},{"v":43.7344977529596,"d":"43.73"},{"v":43.7344977529596,"d":"43.73"},{"v":43.7344977529596,"d":"43.73"},{"v":43.7344977529596,"d":"43.73"},{"v":43.7344977529596,"d":"43.73"},{"v":43.7344977529596,"d":"43.73"},{"v":43.7344977529596,"d":"43.73"},{"v":43.7344977529596,"d":"43.73"},{"v":43.7344977529596,"d":"43.73"},{"v":43.7344977529596,"d":"43.73"},{"v":43.7344977529596,"d":"43.73"},{"v":43.7344977529596,"d":"43.73"}]
[null,"Radiacion H DIFUSA (distribucion Lui y Jordan)",{"v":23.917105670384238,"d":"23.92"},{"v":23.917105670384238,"d":"23.92"},{"v":23.917105670384238,"d":"23.92"},{"v":23.917105670384238,"d":"23.92"},{"v":23.917105670384238,"d":"23.92"},{"v":23.917105670384238,"d":"23.92"},{"v":23.917105670384238,"d":"23.92"},{"v":23.917105670384238,"d":"23.92"},{"v":23.917105670384238,"d":"23.92"},{"v":23.917105670384238,"d":"23.92"},{"v":23.917105670384238,"d":"23.92"},{"v":23.917105670384238,"d":"23.92"},{"v":23.917105670384238,"d":"23.92"},{"v":61.94360137747054,"d":"61.94"},{"v":75.91655109356736,"d":"75.92"},{"v":91.99812095864706,"d":"92.00"},{"v":110.09432614694308,"d":"110.09"},{"v":129.83670758438407,"d":"129.84"},{"v":150.5338280710523,"d":"150.53"},{"v":169.99553212311994,"d":"170.00"},{"v":186.47517813960232,"d":"186.48"},{"v":199.99426030295382,"d":"199.99"},{"v":210.83607521741217,"d":"210.84"},{"v":219.408757044766,"d":"219.41"},{"v":226.13881734860283,"d":"226.14"},{"v":231.41078664799002,"d":"231.41"},{"v":235.54397309394744,"d":"235.54"},{"v":238.79106083735468,"d":"238.79"},{"v":241.3464586092925,"d":"241.35"},{"v":243.35733227283617,"d":"243.36"},{"v":244.93401716793994,"d":"244.93"},{"v":246.1586451752062,"d":"246.16"},{"v":247.09182984056787,"d":"247.09"},{"v":247.77763909065757,"d":"247.78"},{"v":248.24717747621867,"d":"248.25"},{"v":248.5210727500528,"d":"248.52"},{"v":248.61109593867857,"d":"248.61"},{"v":248.5210727500528,"d":"248.52"},{"v":248.24717747621867,"d":"248.25"},{"v":247.77763909065757,"d":"247.78"},{"v":247.09182984056787,"d":"247.09"},{"v":246.1586451752062,"d":"246.16"},{"v":244.93401716793994,"d":"244.93"},{"v":243.35733227283617,"d":"243.36"},{"v":241.3464586092925,"d":"241.35"},{"v":238.79106083735468,"d":"238.79"},{"v":235.54397309394744,"d":"235.54"},{"v":231.41078664799002,"d":"231.41"},{"v":226.13881734860283,"d":"226.14"},{"v":219.408757044766,"d":"219.41"},{"v":210.83607521741217,"d":"210.84"},{"v":199.99426030295382,"d":"199.99"},{"v":186.47517813960232,"d":"186.48"},{"v":169.99553212311994,"d":"170.00"},{"v":150.5338280710523,"d":"150.53"},{"v":129.83670758438407,"d":"129.84"},{"v":110.09432614694308,"d":"110.09"},{"v":91.99812095864706,"d":"92.00"},{"v":75.91655109356736,"d":"75.92"},{"v":61.94360137747054,"d":"61.94"},{"v":23.917105670384238,"d":"23.92"},{"v":23.917105670384238,"d":"23.92"},{"v":23.917105670384238,"d":"23.92"},{"v":23.917105670384238,"d":"23.92"},{"v":23.917105670384238,"d":"23.92"},{"v":23.917105670384238,"d":"23.92"},{"v":23.917105670384238,"d":"23.92"},{"v":23.917105670384238,"d":"23.92"},{"v":23.917105670384238,"d":"23.92"},{"v":23.917105670384238,"d":"23.92"},{"v":23.917105670384238,"d":"23.92"},{"v":23.917105670384238,"d":"23.92"},{"v":23.917105670384238,"d":"23.92"}]
[null,"Total Directa  (plano incl)",{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":6.182919607604878e-14,"d":"0.00"},{"v":26.517077674688743,"d":"26.52"},{"v":50.438383069038146,"d":"50.44"},{"v":71.14786412707596,"d":"71.15"},{"v":88.49260618997633,"d":"88.49"},{"v":102.68248066873932,"d":"102.68"},{"v":114.12089540396707,"d":"114.12"},{"v":123.26636109861397,"d":"123.27"},{"v":130.55090672819446,"d":"130.55"},{"v":136.34471146165697,"d":"136.34"},{"v":140.94839096325268,"d":"140.95"},{"v":144.5984394566891,"d":"144.60"},{"v":147.47725308092788,"d":"147.48"},{"v":149.72351414489674,"d":"149.72"},{"v":151.4412248116141,"d":"151.44"},{"v":152.70691793262586,"d":"152.71"},{"v":153.57509890365287,"d":"153.58"},{"v":154.08214441373943,"d":"154.08"},{"v":154.2488970688033,"d":"154.25"},{"v":154.08214441373943,"d":"154.08"},{"v":153.57509890365287,"d":"153.58"},{"v":152.70691793262586,"d":"152.71"},{"v":151.4412248116141,"d":"151.44"},{"v":149.72351414489674,"d":"149.72"},{"v":147.47725308092788,"d":"147.48"},{"v":144.5984394566891,"d":"144.60"},{"v":140.94839096325268,"d":"140.95"},{"v":136.34471146165697,"d":"136.34"},{"v":130.55090672819446,"d":"130.55"},{"v":123.26636109861397,"d":"123.27"},{"v":114.12089540396707,"d":"114.12"},{"v":102.68248066873932,"d":"102.68"},{"v":88.49260618997633,"d":"88.49"},{"v":71.14786412707596,"d":"71.15"},{"v":50.438383069038146,"d":"50.44"},{"v":26.517077674688743,"d":"26.52"},{"v":6.182919607604878e-14,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"}]
[null,"Total Difusa (plano incl)",{"v":11.958552835192119,"d":"11.96"},{"v":11.958552835192119,"d":"11.96"},{"v":11.958552835192119,"d":"11.96"},{"v":11.958552835192119,"d":"11.96"},{"v":11.958552835192119,"d":"11.96"},{"v":11.958552835192119,"d":"11.96"},{"v":11.958552835192119,"d":"11.96"},{"v":11.958552835192119,"d":"11.96"},{"v":11.958552835192119,"d":"11.96"},{"v":11.958552835192119,"d":"11.96"},{"v":11.958552835192119,"d":"11.96"},{"v":11.958552835192119,"d":"11.96"},{"v":11.958552835192119,"d":"11.96"},{"v":30.97180068873527,"d":"30.97"},{"v":37.95827554678368,"d":"37.96"},{"v":45.99906047932353,"d":"46.00"},{"v":55.04716307347154,"d":"55.05"},{"v":64.91835379219204,"d":"64.92"},{"v":75.26691403552616,"d":"75.27"},{"v":84.99776606155997,"d":"85.00"},{"v":93.23758906980116,"d":"93.24"},{"v":99.99713015147691,"d":"100.00"},{"v":105.41803760870609,"d":"105.42"},{"v":109.704378522383,"d":"109.70"},{"v":113.06940867430141,"d":"113.07"},{"v":115.70539332399501,"d":"115.71"},{"v":117.77198654697372,"d":"117.77"},{"v":119.39553041867734,"d":"119.40"},{"v":120.67322930464626,"d":"120.67"},{"v":121.67866613641809,"d":"121.68"},{"v":122.46700858396997,"d":"122.47"},{"v":123.0793225876031,"d":"123.08"},{"v":123.54591492028393,"d":"123.55"},{"v":123.88881954532879,"d":"123.89"},{"v":124.12358873810933,"d":"124.12"},{"v":124.2605363750264,"d":"124.26"},{"v":124.30554796933929,"d":"124.31"},{"v":124.2605363750264,"d":"124.26"},{"v":124.12358873810933,"d":"124.12"},{"v":123.88881954532879,"d":"123.89"},{"v":123.54591492028393,"d":"123.55"},{"v":123.0793225876031,"d":"123.08"},{"v":122.46700858396997,"d":"122.47"},{"v":121.67866613641809,"d":"121.68"},{"v":120.67322930464626,"d":"120.67"},{"v":119.39553041867734,"d":"119.40"},{"v":117.77198654697372,"d":"117.77"},{"v":115.70539332399501,"d":"115.71"},{"v":113.06940867430141,"d":"113.07"},{"v":109.704378522383,"d":"109.70"},{"v":105.41803760870609,"d":"105.42"},{"v":99.99713015147691,"d":"100.00"},{"v":93.23758906980116,"d":"93.24"},{"v":84.99776606155997,"d":"85.00"},{"v":75.26691403552616,"d":"75.27"},{"v":64.91835379219204,"d":"64.92"},{"v":55.04716307347154,"d":"55.05"},{"v":45.99906047932353,"d":"46.00"},{"v":37.95827554678368,"d":"37.96"},{"v":30.97180068873527,"d":"30.97"},{"v":11.958552835192119,"d":"11.96"},{"v":11.958552835192119,"d":"11.96"},{"v":11.958552835192119,"d":"11.96"},{"v":11.958552835192119,"d":"11.96"},{"v":11.958552835192119,"d":"11.96"},{"v":11.958552835192119,"d":"11.96"},{"v":11.958552835192119,"d":"11.96"},{"v":11.958552835192119,"d":"11.96"},{"v":11.958552835192119,"d":"11.96"},{"v":11.958552835192119,"d":"11.96"},{"v":11.958552835192119,"d":"11.96"},{"v":11.958552835192119,"d":"11.96"},{"v":11.958552835192119,"d":"11.96"}]
[null,"Total Reflejada (plano incl)",{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"}]
[null,"TOTAL (W/m2)",{"v":11.958552835192119,"d":"11.96"},{"v":11.958552835192119,"d":"11.96"},{"v":11.958552835192119,"d":"11.96"},{"v":11.958552835192119,"d":"11.96"},{"v":11.958552835192119,"d":"11.96"},{"v":11.958552835192119,"d":"11.96"},{"v":11.958552835192119,"d":"11.96"},{"v":11.958552835192119,"d":"11.96"},{"v":11.958552835192119,"d":"11.96"},{"v":11.958552835192119,"d":"11.96"},{"v":11.958552835192119,"d":"11.96"},{"v":11.958552835192119,"d":"11.96"},{"v":11.958552835192119,"d":"11.96"},{"v":30.97180068873527,"d":"30.97"},{"v":37.95827554678368,"d":"37.96"},{"v":45.99906047932353,"d":"46.00"},{"v":55.04716307347154,"d":"55.05"},{"v":64.91835379219204,"d":"64.92"},{"v":75.26691403552621,"d":"75.27"},{"v":111.51484373624871,"d":"111.51"},{"v":143.6759721388393,"d":"143.68"},{"v":171.14499427855287,"d":"171.14"},{"v":193.91064379868243,"d":"193.91"},{"v":212.3868591911223,"d":"212.39"},{"v":227.19030407826847,"d":"227.19"},{"v":238.97175442260897,"d":"238.97"},{"v":248.32289327516818,"d":"248.32"},{"v":255.7402418803343,"d":"255.74"},{"v":261.62162026789895,"d":"261.62"},{"v":266.2771055931072,"d":"266.28"},{"v":269.94426166489785,"d":"269.94"},{"v":272.8028367324998,"d":"272.80"},{"v":274.987139731898,"d":"274.99"},{"v":276.59573747795463,"d":"276.60"},{"v":277.6986876417622,"d":"277.70"},{"v":278.34268078876585,"d":"278.34"},{"v":278.5544450381426,"d":"278.55"},{"v":278.34268078876585,"d":"278.34"},{"v":277.6986876417622,"d":"277.70"},{"v":276.59573747795463,"d":"276.60"},{"v":274.987139731898,"d":"274.99"},{"v":272.8028367324998,"d":"272.80"},{"v":269.94426166489785,"d":"269.94"},{"v":266.2771055931072,"d":"266.28"},{"v":261.62162026789895,"d":"261.62"},{"v":255.7402418803343,"d":"255.74"},{"v":248.32289327516818,"d":"248.32"},{"v":238.97175442260897,"d":"238.97"},{"v":227.19030407826847,"d":"227.19"},{"v":212.3868591911223,"d":"212.39"},{"v":193.91064379868243,"d":"193.91"},{"v":171.14499427855287,"d":"171.14"},{"v":143.6759721388393,"d":"143.68"},{"v":111.51484373624871,"d":"111.51"},{"v":75.26691403552621,"d":"75.27"},{"v":64.91835379219204,"d":"64.92"},{"v":55.04716307347154,"d":"55.05"},{"v":45.99906047932353,"d":"46.00"},{"v":37.95827554678368,"d":"37.96"},{"v":30.97180068873527,"d":"30.97"},{"v":11.958552835192119,"d":"11.96"},{"v":11.958552835192119,"d":"11.96"},{"v":11.958552835192119,"d":"11.96"},{"v":11.958552835192119,"d":"11.96"},{"v":11.958552835192119,"d":"11.96"},{"v":11.958552835192119,"d":"11.96"},{"v":11.958552835192119,"d":"11.96"},{"v":11.958552835192119,"d":"11.96"},{"v":11.958552835192119,"d":"11.96"},{"v":11.958552835192119,"d":"11.96"},{"v":11.958552835192119,"d":"11.96"},{"v":11.958552835192119,"d":"11.96"},{"v":11.958552835192119,"d":"11.96"}]
[null,"Radiación Directa recibida",{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":6.182919607604878e-14,"d":"0.00"},{"v":26.517077674688743,"d":"26.52"},{"v":50.438383069038146,"d":"50.44"},{"v":71.14786412707596,"d":"71.15"},{"v":88.49260618997633,"d":"88.49"},{"v":102.68248066873932,"d":"102.68"},{"v":114.12089540396707,"d":"114.12"},{"v":123.26636109861397,"d":"123.27"},{"v":130.55090672819446,"d":"130.55"},{"v":136.34471146165697,"d":"136.34"},{"v":140.94839096325268,"d":"140.95"},{"v":144.5984394566891,"d":"144.60"},{"v":147.47725308092788,"d":"147.48"},{"v":149.72351414489674,"d":"149.72"},{"v":151.4412248116141,"d":"151.44"},{"v":152.70691793262586,"d":"152.71"},{"v":153.57509890365287,"d":"153.58"},{"v":154.08214441373943,"d":"154.08"},{"v":154.2488970688033,"d":"154.25"},{"v":154.08214441373943,"d":"154.08"},{"v":153.57509890365287,"d":"153.58"},{"v":152.70691793262586,"d":"152.71"},{"v":151.4412248116141,"d":"151.44"},{"v":149.72351414489674,"d":"149.72"},{"v":147.47725308092788,"d":"147.48"},{"v":144.5984394566891,"d":"144.60"},{"v":140.94839096325268,"d":"140.95"},{"v":136.34471146165697,"d":"136.34"},{"v":130.55090672819446,"d":"130.55"},{"v":123.26636109861397,"d":"123.27"},{"v":114.12089540396707,"d":"114.12"},{"v":102.68248066873932,"d":"102.68"},{"v":88.49260618997633,"d":"88.49"},{"v":71.14786412707596,"d":"71.15"},{"v":50.438383069038146,"d":"50.44"},{"v":26.517077674688743,"d":"26.52"},{"v":6.182919607604878e-14,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"}]
[null,"Radiación Global recibida",{"v":11.958552835192119,"d":"11.96"},{"v":11.958552835192119,"d":"11.96"},{"v":11.958552835192119,"d":"11.96"},{"v":11.958552835192119,"d":"11.96"},{"v":11.958552835192119,"d":"11.96"},{"v":11.958552835192119,"d":"11.96"},{"v":11.958552835192119,"d":"11.96"},{"v":11.958552835192119,"d":"11.96"},{"v":11.958552835192119,"d":"11.96"},{"v":11.958552835192119,"d":"11.96"},{"v":11.958552835192119,"d":"11.96"},{"v":11.958552835192119,"d":"11.96"},{"v":11.958552835192119,"d":"11.96"},{"v":30.97180068873527,"d":"30.97"},{"v":37.95827554678368,"d":"37.96"},{"v":45.99906047932353,"d":"46.00"},{"v":55.04716307347154,"d":"55.05"},{"v":64.91835379219204,"d":"64.92"},{"v":75.26691403552621,"d":"75.27"},{"v":111.51484373624871,"d":"111.51"},{"v":143.6759721388393,"d":"143.68"},{"v":171.14499427855287,"d":"171.14"},{"v":193.91064379868243,"d":"193.91"},{"v":212.3868591911223,"d":"212.39"},{"v":227.19030407826847,"d":"227.19"},{"v":238.97175442260897,"d":"238.97"},{"v":248.32289327516818,"d":"248.32"},{"v":255.7402418803343,"d":"255.74"},{"v":261.62162026789895,"d":"261.62"},{"v":266.2771055931072,"d":"266.28"},{"v":269.94426166489785,"d":"269.94"},{"v":272.8028367324998,"d":"272.80"},{"v":274.987139731898,"d":"274.99"},{"v":276.59573747795463,"d":"276.60"},{"v":277.6986876417622,"d":"277.70"},{"v":278.34268078876585,"d":"278.34"},{"v":278.5544450381426,"d":"278.55"},{"v":278.34268078876585,"d":"278.34"},{"v":277.6986876417622,"d":"277.70"},{"v":276.59573747795463,"d":"276.60"},{"v":274.987139731898,"d":"274.99"},{"v":272.8028367324998,"d":"272.80"},{"v":269.94426166489785,"d":"269.94"},{"v":266.2771055931072,"d":"266.28"},{"v":261.62162026789895,"d":"261.62"},{"v":255.7402418803343,"d":"255.74"},{"v":248.32289327516818,"d":"248.32"},{"v":238.97175442260897,"d":"238.97"},{"v":227.19030407826847,"d":"227.19"},{"v":212.3868591911223,"d":"212.39"},{"v":193.91064379868243,"d":"193.91"},{"v":171.14499427855287,"d":"171.14"},{"v":143.6759721388393,"d":"143.68"},{"v":111.51484373624871,"d":"111.51"},{"v":75.26691403552621,"d":"75.27"},{"v":64.91835379219204,"d":"64.92"},{"v":55.04716307347154,"d":"55.05"},{"v":45.99906047932353,"d":"46.00"},{"v":37.95827554678368,"d":"37.96"},{"v":30.97180068873527,"d":"30.97"},{"v":11.958552835192119,"d":"11.96"},{"v":11.958552835192119,"d":"11.96"},{"v":11.958552835192119,"d":"11.96"},{"v":11.958552835192119,"d":"11.96"},{"v":11.958552835192119,"d":"11.96"},{"v":11.958552835192119,"d":"11.96"},{"v":11.958552835192119,"d":"11.96"},{"v":11.958552835192119,"d":"11.96"},{"v":11.958552835192119,"d":"11.96"},{"v":11.958552835192119,"d":"11.96"},{"v":11.958552835192119,"d":"11.96"},{"v":11.958552835192119,"d":"11.96"},{"v":11.958552835192119,"d":"11.96"}]
[null,"Total Directa recibida",{"v":4230.477437327503,"d":"4,230"},"W/m2"]
[null,"Total Directa disponible",{"v":4230.477437327503,"d":"4,230"},"W/m2"]
[null,"Obstruccion directa",{"v":0,"d":"0.000%"}]
[null,"Total global recibida",{"v":9172.05710738243,"d":"9,172"}]
[null,"Total global ",{"v":9172.05710738243,"d":"9,172"},"W/m2","% difusa","Fd"]
[null,"Obstrucción global",{"v":0,"d":"0.000%"},null,{"v":0.5387645990644274,"d":"0.539"},{"v":0.4084813957320208,"d":"0.408"}]
[]
[null,"JUNIO"]
[null,"Declinacion dia tipo",{"v":23.45205087587789,"d":"23.45"},{"v":0.4093155041292892,"d":"0.41"}]
[null,"angulo puesta de sol  (grados)",{"v":121.50695326154622,"d":"121.51"},{"v":0,"d":"0.00"}]
[null,"AZIMUT",-180,-175,-170,-165,-160,-155,-150,-145,-140,-135,-130,-125,-120,-115,-110,-105,-100,-95,-90,-85,-80,-75,-70,-65,-60,-55,-50,-45,-40,-35,-30,-25,-20,-15,-10,-5,0,5,10,15,20,25,30,35,40,45,50,55,60,65,70,75,80,85,90,95,100,105,110,115,120,125,130,135,140,145,150,155,160,165,170,175,180]
[null,"Az radianes",{"v":-3.141592653589793,"d":"-3.14"},{"v":-3.0543261909900763,"d":"-3.05"},{"v":-2.9670597283903604,"d":"-2.97"},{"v":-2.8797932657906435,"d":"-2.88"},{"v":-2.792526803190927,"d":"-2.79"},{"v":-2.705260340591211,"d":"-2.71"},{"v":-2.6179938779914944,"d":"-2.62"},{"v":-2.5307274153917776,"d":"-2.53"},{"v":-2.443460952792061,"d":"-2.44"},{"v":-2.356194490192345,"d":"-2.36"},{"v":-2.2689280275926285,"d":"-2.27"},{"v":-2.1816615649929116,"d":"-2.18"},{"v":-2.0943951023931953,"d":"-2.09"},{"v":-2.007128639793479,"d":"-2.01"},{"v":-1.9198621771937625,"d":"-1.92"},{"v":-1.8325957145940461,"d":"-1.83"},{"v":-1.7453292519943295,"d":"-1.75"},{"v":-1.6580627893946132,"d":"-1.66"},{"v":-1.5707963267948966,"d":"-1.57"},{"v":-1.4835298641951802,"d":"-1.48"},{"v":-1.3962634015954636,"d":"-1.40"},{"v":-1.3089969389957472,"d":"-1.31"},{"v":-1.2217304763960306,"d":"-1.22"},{"v":-1.1344640137963142,"d":"-1.13"},{"v":-1.0471975511965976,"d":"-1.05"},{"v":-0.9599310885968813,"d":"-0.96"},{"v":-0.8726646259971648,"d":"-0.87"},{"v":-0.7853981633974483,"d":"-0.79"},{"v":-0.6981317007977318,"d":"-0.70"},{"v":-0.6108652381980153,"d":"-0.61"},{"v":-0.5235987755982988,"d":"-0.52"},{"v":-0.4363323129985824,"d":"-0.44"},{"v":-0.3490658503988659,"d":"-0.35"},{"v":-0.2617993877991494,"d":"-0.26"},{"v":-0.17453292519943295,"d":"-0.17"},{"v":-0.08726646259971647,"d":"-0.09"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0.08726646259971647,"d":"0.09"},{"v":0.17453292519943295,"d":"0.17"},{"v":0.2617993877991494,"d":"0.26"},{"v":0.3490658503988659,"d":"0.35"},{"v":0.4363323129985824,"d":"0.44"},{"v":0.5235987755982988,"d":"0.52"},{"v":0.6108652381980153,"d":"0.61"},{"v":0.6981317007977318,"d":"0.70"},{"v":0.7853981633974483,"d":"0.79"},{"v":0.8726646259971648,"d":"0.87"},{"v":0.9599310885968813,"d":"0.96"},{"v":1.0471975511965976,"d":"1.05"},{"v":1.1344640137963142,"d":"1.13"},{"v":1.2217304763960306,"d":"1.22"},{"v":1.3089969389957472,"d":"1.31"},{"v":1.3962634015954636,"d":"1.40"},{"v":1.4835298641951802,"d":"1.48"},{"v":1.5707963267948966,"d":"1.57"},{"v":1.6580627893946132,"d":"1.66"},{"v":1.7453292519943295,"d":"1.75"},{"v":1.8325957145940461,"d":"1.83"},{"v":1.9198621771937625,"d":"1.92"},{"v":2.007128639793479,"d":"2.01"},{"v":2.0943951023931953,"d":"2.09"},{"v":2.1816615649929116,"d":"2.18"},{"v":2.2689280275926285,"d":"2.27"},{"v":2.356194490192345,"d":"2.36"},{"v":2.443460952792061,"d":"2.44"},{"v":2.5307274153917776,"d":"2.53"},{"v":2.6179938779914944,"d":"2.62"},{"v":2.705260340591211,"d":"2.71"},{"v":2.792526803190927,"d":"2.79"},{"v":2.8797932657906435,"d":"2.88"},{"v":2.9670597283903604,"d":"2.97"},{"v":3.0543261909900763,"d":"3.05"},{"v":3.141592653589793,"d":"3.14"}]
[null,"a",{"v":1,"d":"1.000"},{"v":0.9955946996300231,"d":"0.996"},{"v":0.9825126513426443,"d":"0.983"},{"v":0.96115134655524,"d":"0.961"},{"v":0.9321598377044338,"d":"0.932"},{"v":0.8964190171162459,"d":"0.896"},{"v":0.8550148515385207,"d":"0.855"},{"v":0.8092053855908181,"d":"0.809"},{"v":0.7603825167152516,"d":"0.760"},{"v":0.7100297030770413,"d":"0.710"},{"v":0.6596768894388307,"d":"0.660"},{"v":0.610854020563264,"d":"0.611"},{"v":0.5650445546155618,"d":"0.565"},{"v":0.5236403890378365,"d":"0.524"},{"v":0.48789956844964866,"d":"0.488"},{"v":0.4589080595988424,"d":"0.459"},{"v":0.4375467548114382,"d":"0.438"},{"v":0.4244647065240595,"d":"0.424"},{"v":0.42005940615408255,"d":"0.420"},{"v":0.4244647065240595,"d":"0.424"},{"v":0.4375467548114382,"d":"0.438"},{"v":0.45890805959884234,"d":"0.459"},{"v":0.48789956844964866,"d":"0.488"},{"v":0.5236403890378366,"d":"0.524"},{"v":0.565044554615562,"d":"0.565"},{"v":0.6108540205632642,"d":"0.611"},{"v":0.6596768894388307,"d":"0.660"},{"v":0.7100297030770413,"d":"0.710"},{"v":0.7603825167152518,"d":"0.760"},{"v":0.8092053855908183,"d":"0.809"},{"v":0.8550148515385207,"d":"0.855"},{"v":0.8964190171162459,"d":"0.896"},{"v":0.9321598377044339,"d":"0.932"},{"v":0.9611513465552403,"d":"0.961"},{"v":0.9825126513426443,"d":"0.983"},{"v":0.9955946996300231,"d":"0.996"},{"v":1,"d":"1.000"},{"v":0.9955946996300231,"d":"0.996"},{"v":0.9825126513426443,"d":"0.983"},{"v":0.9611513465552403,"d":"0.961"},{"v":0.9321598377044339,"d":"0.932"},{"v":0.8964190171162459,"d":"0.896"},{"v":0.8550148515385207,"d":"0.855"},{"v":0.8092053855908183,"d":"0.809"},{"v":0.7603825167152518,"d":"0.760"},{"v":0.7100297030770413,"d":"0.710"},{"v":0.6596768894388307,"d":"0.660"},{"v":0.6108540205632642,"d":"0.611"},{"v":0.565044554615562,"d":"0.565"},{"v":0.5236403890378366,"d":"0.524"},{"v":0.48789956844964866,"d":"0.488"},{"v":0.45890805959884234,"d":"0.459"},{"v":0.4375467548114382,"d":"0.438"},{"v":0.4244647065240595,"d":"0.424"},{"v":0.42005940615408255,"d":"0.420"},{"v":0.4244647065240595,"d":"0.424"},{"v":0.4375467548114382,"d":"0.438"},{"v":0.4589080595988424,"d":"0.459"},{"v":0.48789956844964866,"d":"0.488"},{"v":0.5236403890378365,"d":"0.524"},{"v":0.5650445546155618,"d":"0.565"},{"v":0.610854020563264,"d":"0.611"},{"v":0.6596768894388307,"d":"0.660"},{"v":0.7100297030770413,"d":"0.710"},{"v":0.7603825167152516,"d":"0.760"},{"v":0.8092053855908181,"d":"0.809"},{"v":0.8550148515385207,"d":"0.855"},{"v":0.8964190171162459,"d":"0.896"},{"v":0.9321598377044338,"d":"0.932"},{"v":0.96115134655524,"d":"0.961"},{"v":0.9825126513426443,"d":"0.983"},{"v":0.9955946996300231,"d":"0.996"},{"v":1,"d":"1.000"}]
[null,"b",{"v":-0.515879420932595,"d":"-0.516"},{"v":-0.515879420932595,"d":"-0.516"},{"v":-0.515879420932595,"d":"-0.516"},{"v":-0.515879420932595,"d":"-0.516"},{"v":-0.515879420932595,"d":"-0.516"},{"v":-0.515879420932595,"d":"-0.516"},{"v":-0.515879420932595,"d":"-0.516"},{"v":-0.515879420932595,"d":"-0.516"},{"v":-0.515879420932595,"d":"-0.516"},{"v":-0.515879420932595,"d":"-0.516"},{"v":-0.515879420932595,"d":"-0.516"},{"v":-0.515879420932595,"d":"-0.516"},{"v":-0.515879420932595,"d":"-0.516"},{"v":-0.515879420932595,"d":"-0.516"},{"v":-0.515879420932595,"d":"-0.516"},{"v":-0.515879420932595,"d":"-0.516"},{"v":-0.515879420932595,"d":"-0.516"},{"v":-0.515879420932595,"d":"-0.516"},{"v":-0.515879420932595,"d":"-0.516"},{"v":-0.515879420932595,"d":"-0.516"},{"v":-0.515879420932595,"d":"-0.516"},{"v":-0.515879420932595,"d":"-0.516"},{"v":-0.515879420932595,"d":"-0.516"},{"v":-0.515879420932595,"d":"-0.516"},{"v":-0.515879420932595,"d":"-0.516"},{"v":-0.515879420932595,"d":"-0.516"},{"v":-0.515879420932595,"d":"-0.516"},{"v":-0.515879420932595,"d":"-0.516"},{"v":-0.515879420932595,"d":"-0.516"},{"v":-0.515879420932595,"d":"-0.516"},{"v":-0.515879420932595,"d":"-0.516"},{"v":-0.515879420932595,"d":"-0.516"},{"v":-0.515879420932595,"d":"-0.516"},{"v":-0.515879420932595,"d":"-0.516"},{"v":-0.515879420932595,"d":"-0.516"},{"v":-0.515879420932595,"d":"-0.516"},{"v":-0.515879420932595,"d":"-0.516"},{"v":-0.515879420932595,"d":"-0.516"},{"v":-0.515879420932595,"d":"-0.516"},{"v":-0.515879420932595,"d":"-0.516"},{"v":-0.515879420932595,"d":"-0.516"},{"v":-0.515879420932595,"d":"-0.516"},{"v":-0.515879420932595,"d":"-0.516"},{"v":-0.515879420932595,"d":"-0.516"},{"v":-0.515879420932595,"d":"-0.516"},{"v":-0.515879420932595,"d":"-0.516"},{"v":-0.515879420932595,"d":"-0.516"},{"v":-0.515879420932595,"d":"-0.516"},{"v":-0.515879420932595,"d":"-0.516"},{"v":-0.515879420932595,"d":"-0.516"},{"v":-0.515879420932595,"d":"-0.516"},{"v":-0.515879420932595,"d":"-0.516"},{"v":-0.515879420932595,"d":"-0.516"},{"v":-0.515879420932595,"d":"-0.516"},{"v":-0.515879420932595,"d":"-0.516"},{"v":-0.515879420932595,"d":"-0.516"},{"v":-0.515879420932595,"d":"-0.516"},{"v":-0.515879420932595,"d":"-0.516"},{"v":-0.515879420932595,"d":"-0.516"},{"v":-0.515879420932595,"d":"-0.516"},{"v":-0.515879420932595,"d":"-0.516"},{"v":-0.515879420932595,"d":"-0.516"},{"v":-0.515879420932595,"d":"-0.516"},{"v":-0.515879420932595,"d":"-0.516"},{"v":-0.515879420932595,"d":"-0.516"},{"v":-0.515879420932595,"d":"-0.516"},{"v":-0.515879420932595,"d":"-0.516"},{"v":-0.515879420932595,"d":"-0.516"},{"v":-0.515879420932595,"d":"-0.516"},{"v":-0.515879420932595,"d":"-0.516"},{"v":-0.515879420932595,"d":"-0.516"},{"v":-0.515879420932595,"d":"-0.516"},{"v":-0.515879420932595,"d":"-0.516"}]
[null,"c",{"v":-0.42155134399054733,"d":"-0.422"},{"v":-0.41714604362057045,"d":"-0.417"},{"v":-0.40406399533319165,"d":"-0.404"},{"v":-0.38270269054578737,"d":"-0.383"},{"v":-0.3537111816949811,"d":"-0.354"},{"v":-0.3179703611067933,"d":"-0.318"},{"v":-0.276566195529068,"d":"-0.277"},{"v":-0.23075672958136545,"d":"-0.231"},{"v":-0.18193386070579892,"d":"-0.182"},{"v":-0.13158104706758855,"d":"-0.132"},{"v":-0.08122823342937813,"d":"-0.081"},{"v":-0.03240536455381138,"d":"-0.032"},{"v":0.013404101393890894,"d":"0.013"},{"v":0.05480826697161616,"d":"0.055"},{"v":0.09054908755980402,"d":"0.091"},{"v":0.11954059641061027,"d":"0.120"},{"v":0.14090190119801452,"d":"0.141"},{"v":0.15398394948539315,"d":"0.154"},{"v":0.15838924985537012,"d":"0.158"},{"v":0.15398394948539318,"d":"0.154"},{"v":0.1409019011980145,"d":"0.141"},{"v":0.1195405964106103,"d":"0.120"},{"v":0.09054908755980398,"d":"0.091"},{"v":0.0548082669716161,"d":"0.055"},{"v":0.0134041013938907,"d":"0.013"},{"v":-0.0324053645538116,"d":"-0.032"},{"v":-0.08122823342937813,"d":"-0.081"},{"v":-0.13158104706758866,"d":"-0.132"},{"v":-0.1819338607057991,"d":"-0.182"},{"v":-0.23075672958136567,"d":"-0.231"},{"v":-0.276566195529068,"d":"-0.277"},{"v":-0.3179703611067933,"d":"-0.318"},{"v":-0.3537111816949812,"d":"-0.354"},{"v":-0.3827026905457876,"d":"-0.383"},{"v":-0.40406399533319165,"d":"-0.404"},{"v":-0.41714604362057045,"d":"-0.417"},{"v":-0.42155134399054733,"d":"-0.422"},{"v":-0.41714604362057045,"d":"-0.417"},{"v":-0.40406399533319165,"d":"-0.404"},{"v":-0.3827026905457876,"d":"-0.383"},{"v":-0.3537111816949812,"d":"-0.354"},{"v":-0.3179703611067933,"d":"-0.318"},{"v":-0.276566195529068,"d":"-0.277"},{"v":-0.23075672958136567,"d":"-0.231"},{"v":-0.1819338607057991,"d":"-0.182"},{"v":-0.13158104706758866,"d":"-0.132"},{"v":-0.08122823342937813,"d":"-0.081"},{"v":-0.0324053645538116,"d":"-0.032"},{"v":0.0134041013938907,"d":"0.013"},{"v":0.0548082669716161,"d":"0.055"},{"v":0.09054908755980398,"d":"0.091"},{"v":0.1195405964106103,"d":"0.120"},{"v":0.1409019011980145,"d":"0.141"},{"v":0.15398394948539318,"d":"0.154"},{"v":0.15838924985537012,"d":"0.158"},{"v":0.15398394948539315,"d":"0.154"},{"v":0.14090190119801452,"d":"0.141"},{"v":0.11954059641061027,"d":"0.120"},{"v":0.09054908755980402,"d":"0.091"},{"v":0.05480826697161616,"d":"0.055"},{"v":0.013404101393890894,"d":"0.013"},{"v":-0.03240536455381138,"d":"-0.032"},{"v":-0.08122823342937813,"d":"-0.081"},{"v":-0.13158104706758855,"d":"-0.132"},{"v":-0.18193386070579892,"d":"-0.182"},{"v":-0.23075672958136545,"d":"-0.231"},{"v":-0.276566195529068,"d":"-0.277"},{"v":-0.3179703611067933,"d":"-0.318"},{"v":-0.3537111816949811,"d":"-0.354"},{"v":-0.38270269054578737,"d":"-0.383"},{"v":-0.40406399533319165,"d":"-0.404"},{"v":-0.41714604362057045,"d":"-0.417"},{"v":-0.42155134399054733,"d":"-0.422"}]
[null,"alt solar",{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":13.364451248784924,"d":"13.36"},{"v":15.99319638567961,"d":"15.99"},{"v":19.13878010800388,"d":"19.14"},{"v":22.87246019243672,"d":"22.87"},{"v":27.24568608288181,"d":"27.25"},{"v":32.267726426435885,"d":"32.27"},{"v":37.88330973711284,"d":"37.88"},{"v":43.49889304778979,"d":"43.50"},{"v":48.52093339134389,"d":"48.52"},{"v":52.89415928178897,"d":"52.89"},{"v":56.627839366221814,"d":"56.63"},{"v":59.77342308854607,"d":"59.77"},{"v":62.402168225440754,"d":"62.40"},{"v":64.58900612163062,"d":"64.59"},{"v":66.40342765311321,"d":"66.40"},{"v":67.90558612387443,"d":"67.91"},{"v":69.14547877464535,"d":"69.15"},{"v":70.1636265942834,"d":"70.16"},{"v":70.9923120944122,"d":"70.99"},{"v":71.6568935034422,"d":"71.66"},{"v":72.17698351565971,"d":"72.18"},{"v":72.56742025004444,"d":"72.57"},{"v":72.83902217053539,"d":"72.84"},{"v":72.99914334063315,"d":"73.00"},{"v":73.0520508758779,"d":"73.05"},{"v":72.99914334063315,"d":"73.00"},{"v":72.83902217053539,"d":"72.84"},{"v":72.56742025004444,"d":"72.57"},{"v":72.17698351565971,"d":"72.18"},{"v":71.6568935034422,"d":"71.66"},{"v":70.9923120944122,"d":"70.99"},{"v":70.1636265942834,"d":"70.16"},{"v":69.14547877464535,"d":"69.15"},{"v":67.90558612387443,"d":"67.91"},{"v":66.40342765311321,"d":"66.40"},{"v":64.58900612163062,"d":"64.59"},{"v":62.402168225440754,"d":"62.40"},{"v":59.77342308854607,"d":"59.77"},{"v":56.627839366221814,"d":"56.63"},{"v":52.89415928178897,"d":"52.89"},{"v":48.52093339134389,"d":"48.52"},{"v":43.49889304778979,"d":"43.50"},{"v":37.88330973711284,"d":"37.88"},{"v":32.267726426435885,"d":"32.27"},{"v":27.24568608288181,"d":"27.25"},{"v":22.87246019243672,"d":"22.87"},{"v":19.13878010800388,"d":"19.14"},{"v":15.99319638567961,"d":"15.99"},{"v":13.364451248784924,"d":"13.36"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"}]
[]
[null,"obst. Inf. (0 obstruccion, 1 radiacion)",0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0]
[null,"obst. Sup",1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1]
[null,"obst. TOTAL",0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0]
[]
[null,"Latitud",{"v":40.4,"d":"40.40"},null,{"v":0.7051130178057091,"d":"0.71"}]
[null,"Azimut",{"v":0,"d":"0.00"},null,{"v":0,"d":"0.00"}]
[null,"Inclinacion",{"v":90,"d":"90.00"},null,{"v":1.5707963267948966,"d":"1.57"}]
[null,"Coeficiente refexion",{"v":0,"d":"0.00"}]
[null,"Constante solar extraterrestre (Bo)",{"v":1366,"d":"1,366"},"W/m2"]
[null,"Dia del año",172]
[null,"Declinacion . radianes",{"v":0.4093155041292892,"d":"0.409"}]
[null,"Ángulo puesta de sol. Radianes. Ws",{"v":1.9489527296879323,"d":"1.949"}]
[null,"Distancia sol - tierra. Bo",{"v":0.9675375933054708,"d":"0.968"},"expresion Duffi y Beckman"]
[null,"Factor angulo solar",{"v":1.1519821573298423,"d":"1.152"}]
[null,"Ho. Irradiacion Extraterreste sobre sup. Horizontal",{"v":11631.23068353533,"d":"11,631"}]
[null,"H1",{"v":36348.15886192414,"d":"36,348"}]
[null,"H2",{"v":0.6492698545216368,"d":"0.649"}]
[null,"H3",{"v":0.5027123028082054,"d":"0.503"}]
[null,"H horizontal diaria (W/m2 dia) s/ localidad",{"v":6814.666666666667,"d":"6,815"},"W/m2 dia"]
[null,"Indice de claridad Kt",{"v":0.5858938621442025,"d":"0.586"}]
[null,"Fraccion difusa diaria promedio",{"v":0.3476036311517411,"d":"0.348"},"Gopinathan K.K. y Soler A., 1995"]
[null,"Factor A Lui y Jordan",{"v":0.8024634362499432,"d":"0.802"},"parametros 5 estaciones EEUU"]
[null,"Factor B Lui y Jordan",{"v":0.2869685405495457,"d":"0.287"},"parametros 5 estaciones EEUU",{"$nulls":16},"ESTE"]
[{"$nulls":14},{"v":4,"d":"4 h"},null,null,{"v":5,"d":"5 h"},null,null,{"v":6,"d":"6 h"},null,null,{"v":7,"d":"7 h"},null,null,{"v":8,"d":"8 h"},null,null,{"v":9,"d":"9 h"},null,null,{"v":10,"d":"10 h"},null,null,{"v":11,"d":"11 h"},null,null,{"v":12,"d":"12 h"},null,null,{"v":13,"d":"13 h"},null,null,{"v":14,"d":"14 h"},null,null,{"v":15,"d":"15 h"},null,null,{"v":16,"d":"16 h"},null,null,{"v":17,"d":"17 h"},null,null,{"v":18,"d":"18 h"},null,null,{"v":19,"d":"19 h"},null,null,{"v":20,"d":"20 h"},null,null,{"v":21,"d":"21 h"},null,null,{"v":22,"d":"22 h"},null,null,{"v":23,"d":"23 h"}]
[null,"AZIMUT",-180,-175,-170,-165,-160,-155,-150,-145,-140,-135,-130,-125,-120,-115,-110,-105,-100,-95,-90,-85,-80,-75,-70,-65,-60,-55,-50,-45,-40,-35,-30,-25,-20,-15,-10,-5,0,5,10,15,20,25,30,35,40,45,50,55,60,65,70,75,80,85,90,95,100,105,110,115,120,125,130,135,140,145,150,155,160,165,170,175,180]
[null,"Az radianes",{"v":-3.141592653589793,"d":"-3.14"},{"v":-3.0543261909900763,"d":"-3.05"},{"v":-2.9670597283903604,"d":"-2.97"},{"v":-2.8797932657906435,"d":"-2.88"},{"v":-2.792526803190927,"d":"-2.79"},{"v":-2.705260340591211,"d":"-2.71"},{"v":-2.6179938779914944,"d":"-2.62"},{"v":-2.5307274153917776,"d":"-2.53"},{"v":-2.443460952792061,"d":"-2.44"},{"v":-2.356194490192345,"d":"-2.36"},{"v":-2.2689280275926285,"d":"-2.27"},{"v":-2.1816615649929116,"d":"-2.18"},{"v":-2.0943951023931953,"d":"-2.09"},{"v":-2.007128639793479,"d":"-2.01"},{"v":-1.9198621771937625,"d":"-1.92"},{"v":-1.8325957145940461,"d":"-1.83"},{"v":-1.7453292519943295,"d":"-1.75"},{"v":-1.6580627893946132,"d":"-1.66"},{"v":-1.5707963267948966,"d":"-1.57"},{"v":-1.4835298641951802,"d":"-1.48"},{"v":-1.3962634015954636,"d":"-1.40"},{"v":-1.3089969389957472,"d":"-1.31"},{"v":-1.2217304763960306,"d":"-1.22"},{"v":-1.1344640137963142,"d":"-1.13"},{"v":-1.0471975511965976,"d":"-1.05"},{"v":-0.9599310885968813,"d":"-0.96"},{"v":-0.8726646259971648,"d":"-0.87"},{"v":-0.7853981633974483,"d":"-0.79"},{"v":-0.6981317007977318,"d":"-0.70"},{"v":-0.6108652381980153,"d":"-0.61"},{"v":-0.5235987755982988,"d":"-0.52"},{"v":-0.4363323129985824,"d":"-0.44"},{"v":-0.3490658503988659,"d":"-0.35"},{"v":-0.2617993877991494,"d":"-0.26"},{"v":-0.17453292519943295,"d":"-0.17"},{"v":-0.08726646259971647,"d":"-0.09"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0.08726646259971647,"d":"0.09"},{"v":0.17453292519943295,"d":"0.17"},{"v":0.2617993877991494,"d":"0.26"},{"v":0.3490658503988659,"d":"0.35"},{"v":0.4363323129985824,"d":"0.44"},{"v":0.5235987755982988,"d":"0.52"},{"v":0.6108652381980153,"d":"0.61"},{"v":0.6981317007977318,"d":"0.70"},{"v":0.7853981633974483,"d":"0.79"},{"v":0.8726646259971648,"d":"0.87"},{"v":0.9599310885968813,"d":"0.96"},{"v":1.0471975511965976,"d":"1.05"},{"v":1.1344640137963142,"d":"1.13"},{"v":1.2217304763960306,"d":"1.22"},{"v":1.3089969389957472,"d":"1.31"},{"v":1.3962634015954636,"d":"1.40"},{"v":1.4835298641951802,"d":"1.48"},{"v":1.5707963267948966,"d":"1.57"},{"v":1.6580627893946132,"d":"1.66"},{"v":1.7453292519943295,"d":"1.75"},{"v":1.8325957145940461,"d":"1.83"},{"v":1.9198621771937625,"d":"1.92"},{"v":2.007128639793479,"d":"2.01"},{"v":2.0943951023931953,"d":"2.09"},{"v":2.1816615649929116,"d":"2.18"},{"v":2.2689280275926285,"d":"2.27"},{"v":2.356194490192345,"d":"2.36"},{"v":2.443460952792061,"d":"2.44"},{"v":2.5307274153917776,"d":"2.53"},{"v":2.6179938779914944,"d":"2.62"},{"v":2.705260340591211,"d":"2.71"},{"v":2.792526803190927,"d":"2.79"},{"v":2.8797932657906435,"d":"2.88"},{"v":2.9670597283903604,"d":"2.97"},{"v":3.0543261909900763,"d":"3.05"},{"v":3.141592653589793,"d":"3.14"}]
[null,"alt solar (grados)",{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":13.364451248784924,"d":"13.36"},{"v":15.99319638567961,"d":"15.99"},{"v":19.13878010800388,"d":"19.14"},{"v":22.87246019243672,"d":"22.87"},{"v":27.24568608288181,"d":"27.25"},{"v":32.267726426435885,"d":"32.27"},{"v":37.88330973711284,"d":"37.88"},{"v":43.49889304778979,"d":"43.50"},{"v":48.52093339134389,"d":"48.52"},{"v":52.89415928178897,"d":"52.89"},{"v":56.627839366221814,"d":"56.63"},{"v":59.77342308854607,"d":"59.77"},{"v":62.402168225440754,"d":"62.40"},{"v":64.58900612163062,"d":"64.59"},{"v":66.40342765311321,"d":"66.40"},{"v":67.90558612387443,"d":"67.91"},{"v":69.14547877464535,"d":"69.15"},{"v":70.1636265942834,"d":"70.16"},{"v":70.9923120944122,"d":"70.99"},{"v":71.6568935034422,"d":"71.66"},{"v":72.17698351565971,"d":"72.18"},{"v":72.56742025004444,"d":"72.57"},{"v":72.83902217053539,"d":"72.84"},{"v":72.99914334063315,"d":"73.00"},{"v":73.0520508758779,"d":"73.05"},{"v":72.99914334063315,"d":"73.00"},{"v":72.83902217053539,"d":"72.84"},{"v":72.56742025004444,"d":"72.57"},{"v":72.17698351565971,"d":"72.18"},{"v":71.6568935034422,"d":"71.66"},{"v":70.9923120944122,"d":"70.99"},{"v":70.1636265942834,"d":"70.16"},{"v":69.14547877464535,"d":"69.15"},{"v":67.90558612387443,"d":"67.91"},{"v":66.40342765311321,"d":"66.40"},{"v":64.58900612163062,"d":"64.59"},{"v":62.402168225440754,"d":"62.40"},{"v":59.77342308854607,"d":"59.77"},{"v":56.627839366221814,"d":"56.63"},{"v":52.89415928178897,"d":"52.89"},{"v":48.52093339134389,"d":"48.52"},{"v":43.49889304778979,"d":"43.50"},{"v":37.88330973711284,"d":"37.88"},{"v":32.267726426435885,"d":"32.27"},{"v":27.24568608288181,"d":"27.25"},{"v":22.87246019243672,"d":"22.87"},{"v":19.13878010800388,"d":"19.14"},{"v":15.99319638567961,"d":"15.99"},{"v":13.364451248784924,"d":"13.36"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"}]
[null,"ang horario (grados)",{"v":111.6667658816197,"d":"111.67"},{"v":111.6667658816197,"d":"111.67"},{"v":111.6667658816197,"d":"111.67"},{"v":111.6667658816197,"d":"111.67"},{"v":111.6667658816197,"d":"111.67"},{"v":111.6667658816197,"d":"111.67"},{"v":111.6667658816197,"d":"111.67"},{"v":111.6667658816197,"d":"111.67"},{"v":111.6667658816197,"d":"111.67"},{"v":111.6667658816197,"d":"111.67"},{"v":111.6667658816197,"d":"111.67"},{"v":111.6667658816197,"d":"111.67"},{"v":92.19807280864464,"d":"92.20"},{"v":88.55779705769723,"d":"88.56"},{"v":84.25632355707839,"d":"84.26"},{"v":79.21409609403898,"d":"79.21"},{"v":73.37631651357826,"d":"73.38"},{"v":66.73603605243429,"d":"66.74"},{"v":59.3538860806881,"d":"59.35"},{"v":51.97073732190927,"d":"51.97"},{"v":45.31785453238975,"d":"45.32"},{"v":39.43517416606732,"d":"39.44"},{"v":34.29443130331035,"d":"34.29"},{"v":29.824007301203153,"d":"29.82"},{"v":25.933190864901157,"d":"25.93"},{"v":22.529327902548033,"d":"22.53"},{"v":19.527228481804492,"d":"19.53"},{"v":16.852914772998297,"d":"16.85"},{"v":14.444081687272458,"d":"14.44"},{"v":12.248992923384256,"d":"12.25"},{"v":10.224821161729798,"d":"10.22"},{"v":8.335936832473244,"d":"8.34"},{"v":6.552356338982618,"d":"6.55"},{"v":4.848409856536757,"d":"4.85"},{"v":3.2016196167456017,"d":"3.20"},{"v":1.5917521611142,"d":"1.59"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":-1.5917521611142,"d":"-1.59"},{"v":-3.2016196167456017,"d":"-3.20"},{"v":-4.848409856536757,"d":"-4.85"},{"v":-6.552356338982618,"d":"-6.55"},{"v":-8.335936832473244,"d":"-8.34"},{"v":-10.224821161729798,"d":"-10.22"},{"v":-12.248992923384256,"d":"-12.25"},{"v":-14.444081687272458,"d":"-14.44"},{"v":-16.852914772998297,"d":"-16.85"},{"v":-19.527228481804492,"d":"-19.53"},{"v":-22.529327902548033,"d":"-22.53"},{"v":-25.933190864901157,"d":"-25.93"},{"v":-29.824007301203153,"d":"-29.82"},{"v":-34.29443130331035,"d":"-34.29"},{"v":-39.43517416606732,"d":"-39.44"},{"v":-45.31785453238975,"d":"-45.32"},{"v":-51.97073732190927,"d":"-51.97"},{"v":-59.3538860806881,"d":"-59.35"},{"v":-66.73603605243429,"d":"-66.74"},{"v":-73.37631651357826,"d":"-73.38"},{"v":-79.21409609403898,"d":"-79.21"},{"v":-84.25632355707839,"d":"-84.26"},{"v":-88.55779705769723,"d":"-88.56"},{"v":-92.19807280864464,"d":"-92.20"},{"v":-111.6667658816197,"d":"-111.67"},{"v":-111.6667658816197,"d":"-111.67"},{"v":-111.6667658816197,"d":"-111.67"},{"v":-111.6667658816197,"d":"-111.67"},{"v":-111.6667658816197,"d":"-111.67"},{"v":-111.6667658816197,"d":"-111.67"},{"v":-111.6667658816197,"d":"-111.67"},{"v":-111.6667658816197,"d":"-111.67"},{"v":-111.6667658816197,"d":"-111.67"},{"v":-111.6667658816197,"d":"-111.67"},{"v":-111.6667658816197,"d":"-111.67"},{"v":-111.6667658816197,"d":"-111.67"}]
[null,"Factor inclinación",{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":1.409867342917186,"d":"1.41"},{"v":1.0456955930040523,"d":"1.05"},{"v":0.7429251578038786,"d":"0.74"},{"v":0.4934854122006294,"d":"0.49"},{"v":0.29046686363781365,"d":"0.29"},{"v":0.12781582678399137,"d":"0.13"},{"v":1.808017941787864e-16,"d":"0.00"},{"v":-0.09184654326002463,"d":"-0.09"},{"v":-0.1535178632653555,"d":"-0.15"},{"v":-0.19578478469528485,"d":"-0.20"},{"v":-0.22528237177851312,"d":"-0.23"},{"v":-0.24623221069620188,"d":"-0.25"},{"v":-0.26136959092283046,"d":"-0.26"},{"v":-0.2724890003570919,"d":"-0.27"},{"v":-0.2807812089272299,"d":"-0.28"},{"v":-0.2870459851387846,"d":"-0.29"},{"v":-0.29182742191605293,"d":"-0.29"},{"v":-0.29550044780865964,"d":"-0.30"},{"v":-0.29832644615324466,"d":"-0.30"},{"v":-0.30048927081017934,"d":"-0.30"},{"v":-0.30211874758488566,"d":"-0.30"},{"v":-0.30330610177550194,"d":"-0.30"},{"v":-0.3041140900804151,"d":"-0.30"},{"v":-0.3045835708388058,"d":"-0.30"},{"v":-0.3047375830366848,"d":"-0.30"},{"v":-0.3045835708388058,"d":"-0.30"},{"v":-0.3041140900804151,"d":"-0.30"},{"v":-0.30330610177550194,"d":"-0.30"},{"v":-0.30211874758488566,"d":"-0.30"},{"v":-0.30048927081017934,"d":"-0.30"},{"v":-0.29832644615324466,"d":"-0.30"},{"v":-0.29550044780865964,"d":"-0.30"},{"v":-0.29182742191605293,"d":"-0.29"},{"v":-0.2870459851387846,"d":"-0.29"},{"v":-0.2807812089272299,"d":"-0.28"},{"v":-0.2724890003570919,"d":"-0.27"},{"v":-0.26136959092283046,"d":"-0.26"},{"v":-0.24623221069620188,"d":"-0.25"},{"v":-0.22528237177851312,"d":"-0.23"},{"v":-0.19578478469528485,"d":"-0.20"},{"v":-0.1535178632653555,"d":"-0.15"},{"v":-0.09184654326002463,"d":"-0.09"},{"v":1.808017941787864e-16,"d":"0.00"},{"v":0.12781582678399137,"d":"0.13"},{"v":0.29046686363781365,"d":"0.29"},{"v":0.4934854122006294,"d":"0.49"},{"v":0.7429251578038786,"d":"0.74"},{"v":1.0456955930040523,"d":"1.05"},{"v":1.409867342917186,"d":"1.41"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"}]
[null,"Correccion valores negativos",{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":1.409867342917186,"d":"1.41"},{"v":1.0456955930040523,"d":"1.05"},{"v":0.7429251578038786,"d":"0.74"},{"v":0.4934854122006294,"d":"0.49"},{"v":0.29046686363781365,"d":"0.29"},{"v":0.12781582678399137,"d":"0.13"},{"v":1.808017941787864e-16,"d":"0.00"},{"v":0.09184654326002463,"d":"0.09"},{"v":0.1535178632653555,"d":"0.15"},{"v":0.19578478469528485,"d":"0.20"},{"v":0.22528237177851312,"d":"0.23"},{"v":0.24623221069620188,"d":"0.25"},{"v":0.26136959092283046,"d":"0.26"},{"v":0.2724890003570919,"d":"0.27"},{"v":0.2807812089272299,"d":"0.28"},{"v":0.2870459851387846,"d":"0.29"},{"v":0.29182742191605293,"d":"0.29"},{"v":0.29550044780865964,"d":"0.30"},{"v":0.29832644615324466,"d":"0.30"},{"v":0.30048927081017934,"d":"0.30"},{"v":0.30211874758488566,"d":"0.30"},{"v":0.30330610177550194,"d":"0.30"},{"v":0.3041140900804151,"d":"0.30"},{"v":0.3045835708388058,"d":"0.30"},{"v":0.3047375830366848,"d":"0.30"},{"v":0.3045835708388058,"d":"0.30"},{"v":0.3041140900804151,"d":"0.30"},{"v":0.30330610177550194,"d":"0.30"},{"v":0.30211874758488566,"d":"0.30"},{"v":0.30048927081017934,"d":"0.30"},{"v":0.29832644615324466,"d":"0.30"},{"v":0.29550044780865964,"d":"0.30"},{"v":0.29182742191605293,"d":"0.29"},{"v":0.2870459851387846,"d":"0.29"},{"v":0.2807812089272299,"d":"0.28"},{"v":0.2724890003570919,"d":"0.27"},{"v":0.26136959092283046,"d":"0.26"},{"v":0.24623221069620188,"d":"0.25"},{"v":0.22528237177851312,"d":"0.23"},{"v":0.19578478469528485,"d":"0.20"},{"v":0.1535178632653555,"d":"0.15"},{"v":0.09184654326002463,"d":"0.09"},{"v":1.808017941787864e-16,"d":"0.00"},{"v":0.12781582678399137,"d":"0.13"},{"v":0.29046686363781365,"d":"0.29"},{"v":0.4934854122006294,"d":"0.49"},{"v":0.7429251578038786,"d":"0.74"},{"v":1.0456955930040523,"d":"1.05"},{"v":1.409867342917186,"d":"1.41"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"}]
[null,"Radiacion H GLOBAL (distribucion Lui y Jordan)",{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":141.6602538663283,"d":"141.66"},{"v":172.74771847661722,"d":"172.75"},{"v":211.01776096572115,"d":"211.02"},{"v":257.6850633035631,"d":"257.69"},{"v":313.57940662565903,"d":"313.58"},{"v":378.60108786951264,"d":"378.60"},{"v":451.1206289941363,"d":"451.12"},{"v":521.9589890160506,"d":"521.96"},{"v":582.6083165605937,"d":"582.61"},{"v":632.4461212081617,"d":"632.45"},{"v":672.2433556896299,"d":"672.24"},{"v":703.4777328686996,"d":"703.48"},{"v":727.7878878498537,"d":"727.79"},{"v":746.6681298077438,"d":"746.67"},{"v":761.3531846609029,"d":"761.35"},{"v":772.8095838099528,"d":"772.81"},{"v":781.7717186904692,"d":"781.77"},{"v":788.7887683949158,"d":"788.79"},{"v":794.2679200915725,"d":"794.27"},{"v":798.5093512760352,"d":"798.51"},{"v":801.7327837272293,"d":"801.73"},{"v":804.0968914720468,"d":"804.10"},{"v":805.7130802711911,"d":"805.71"},{"v":806.6549425942143,"d":"806.65"},{"v":806.9643647108318,"d":"806.96"},{"v":806.6549425942143,"d":"806.65"},{"v":805.7130802711911,"d":"805.71"},{"v":804.0968914720468,"d":"804.10"},{"v":801.7327837272293,"d":"801.73"},{"v":798.5093512760352,"d":"798.51"},{"v":794.2679200915725,"d":"794.27"},{"v":788.7887683949158,"d":"788.79"},{"v":781.7717186904692,"d":"781.77"},{"v":772.8095838099528,"d":"772.81"},{"v":761.3531846609029,"d":"761.35"},{"v":746.6681298077438,"d":"746.67"},{"v":727.7878878498537,"d":"727.79"},{"v":703.4777328686996,"d":"703.48"},{"v":672.2433556896299,"d":"672.24"},{"v":632.4461212081617,"d":"632.45"},{"v":582.6083165605937,"d":"582.61"},{"v":521.9589890160506,"d":"521.96"},{"v":451.1206289941363,"d":"451.12"},{"v":378.60108786951264,"d":"378.60"},{"v":313.57940662565903,"d":"313.58"},{"v":257.6850633035631,"d":"257.69"},{"v":211.01776096572115,"d":"211.02"},{"v":172.74771847661722,"d":"172.75"},{"v":141.6602538663283,"d":"141.66"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"}]
[null,"Radiacion H DIFUSA (Correlacion Collares-Pereira )",{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":62.21641779556052,"d":"62.22"},{"v":74.16175312815113,"d":"74.16"},{"v":88.24839104611485,"d":"88.25"},{"v":104.62012990822645,"d":"104.62"},{"v":123.22652698336347,"d":"123.23"},{"v":143.70183597294886,"d":"143.70"},{"v":165.28342151040604,"d":"165.28"},{"v":185.27855811482155,"d":"185.28"},{"v":201.65930810796175,"d":"201.66"},{"v":214.66671425964037,"d":"214.67"},{"v":224.78545600909905,"d":"224.79"},{"v":232.57141912588028,"d":"232.57"},{"v":238.5414703506405,"d":"238.54"},{"v":243.12588526486303,"d":"243.13"},{"v":246.66104537268126,"d":"246.66"},{"v":249.400796208756,"d":"249.40"},{"v":251.53314664822068,"d":"251.53"},{"v":253.19611257193594,"d":"253.20"},{"v":254.4906298041071,"d":"254.49"},{"v":255.49034132707231,"d":"255.49"},{"v":256.2487293833649,"d":"256.25"},{"v":256.80418736763846,"d":"256.80"},{"v":257.18355255014774,"d":"257.18"},{"v":257.404497572779,"d":"257.40"},{"v":257.47706085110633,"d":"257.48"},{"v":257.404497572779,"d":"257.40"},{"v":257.18355255014774,"d":"257.18"},{"v":256.80418736763846,"d":"256.80"},{"v":256.2487293833649,"d":"256.25"},{"v":255.49034132707231,"d":"255.49"},{"v":254.4906298041071,"d":"254.49"},{"v":253.19611257193594,"d":"253.20"},{"v":251.53314664822068,"d":"251.53"},{"v":249.400796208756,"d":"249.40"},{"v":246.66104537268126,"d":"246.66"},{"v":243.12588526486303,"d":"243.13"},{"v":238.5414703506405,"d":"238.54"},{"v":232.57141912588028,"d":"232.57"},{"v":224.78545600909905,"d":"224.79"},{"v":214.66671425964037,"d":"214.67"},{"v":201.65930810796175,"d":"201.66"},{"v":185.27855811482155,"d":"185.28"},{"v":165.28342151040604,"d":"165.28"},{"v":143.70183597294886,"d":"143.70"},{"v":123.22652698336347,"d":"123.23"},{"v":104.62012990822645,"d":"104.62"},{"v":88.24839104611485,"d":"88.25"},{"v":74.16175312815113,"d":"74.16"},{"v":62.21641779556052,"d":"62.22"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"}]
[null,"Total Directa  (plano incl)",{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":5.167987995611246e-14,"d":"0.00"},{"v":30.92293376157347,"d":"30.92"},{"v":58.48247779070391,"d":"58.48"},{"v":81.79485123954004,"d":"81.79"},{"v":100.80437691106198,"d":"100.80"},{"v":115.95230266369363,"d":"115.95"},{"v":127.87413600222969,"d":"127.87"},{"v":137.20972285305587,"d":"137.21"},{"v":144.51588109468906,"d":"144.52"},{"v":150.2423910672824,"d":"150.24"},{"v":154.73815547953868,"d":"154.74"},{"v":158.26786963871987,"d":"158.27"},{"v":161.02984072568785,"d":"161.03"},{"v":163.1713863356294,"d":"163.17"},{"v":164.800959325894,"d":"164.80"},{"v":165.99721661208136,"d":"166.00"},{"v":166.81555820512494,"d":"166.82"},{"v":167.29266182943195,"d":"167.29"},{"v":167.44943288755712,"d":"167.45"},{"v":167.29266182943195,"d":"167.29"},{"v":166.81555820512494,"d":"166.82"},{"v":165.99721661208136,"d":"166.00"},{"v":164.800959325894,"d":"164.80"},{"v":163.1713863356294,"d":"163.17"},{"v":161.02984072568785,"d":"161.03"},{"v":158.26786963871987,"d":"158.27"},{"v":154.73815547953868,"d":"154.74"},{"v":150.2423910672824,"d":"150.24"},{"v":144.51588109468906,"d":"144.52"},{"v":137.20972285305587,"d":"137.21"},{"v":127.87413600222969,"d":"127.87"},{"v":115.95230266369363,"d":"115.95"},{"v":100.80437691106198,"d":"100.80"},{"v":81.79485123954004,"d":"81.79"},{"v":58.48247779070391,"d":"58.48"},{"v":30.92293376157347,"d":"30.92"},{"v":5.167987995611246e-14,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"}]
[null,"Total Difusa (plano incl)",{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":31.10820889778026,"d":"31.11"},{"v":37.08087656407557,"d":"37.08"},{"v":44.12419552305742,"d":"44.12"},{"v":52.31006495411322,"d":"52.31"},{"v":61.613263491681735,"d":"61.61"},{"v":71.85091798647443,"d":"71.85"},{"v":82.64171075520302,"d":"82.64"},{"v":92.63927905741077,"d":"92.64"},{"v":100.82965405398087,"d":"100.83"},{"v":107.33335712982019,"d":"107.33"},{"v":112.39272800454953,"d":"112.39"},{"v":116.28570956294014,"d":"116.29"},{"v":119.27073517532025,"d":"119.27"},{"v":121.56294263243151,"d":"121.56"},{"v":123.33052268634063,"d":"123.33"},{"v":124.700398104378,"d":"124.70"},{"v":125.76657332411034,"d":"125.77"},{"v":126.59805628596797,"d":"126.60"},{"v":127.24531490205355,"d":"127.25"},{"v":127.74517066353616,"d":"127.75"},{"v":128.12436469168244,"d":"128.12"},{"v":128.40209368381923,"d":"128.40"},{"v":128.59177627507387,"d":"128.59"},{"v":128.7022487863895,"d":"128.70"},{"v":128.73853042555317,"d":"128.74"},{"v":128.7022487863895,"d":"128.70"},{"v":128.59177627507387,"d":"128.59"},{"v":128.40209368381923,"d":"128.40"},{"v":128.12436469168244,"d":"128.12"},{"v":127.74517066353616,"d":"127.75"},{"v":127.24531490205355,"d":"127.25"},{"v":126.59805628596797,"d":"126.60"},{"v":125.76657332411034,"d":"125.77"},{"v":124.700398104378,"d":"124.70"},{"v":123.33052268634063,"d":"123.33"},{"v":121.56294263243151,"d":"121.56"},{"v":119.27073517532025,"d":"119.27"},{"v":116.28570956294014,"d":"116.29"},{"v":112.39272800454953,"d":"112.39"},{"v":107.33335712982019,"d":"107.33"},{"v":100.82965405398087,"d":"100.83"},{"v":92.63927905741077,"d":"92.64"},{"v":82.64171075520302,"d":"82.64"},{"v":71.85091798647443,"d":"71.85"},{"v":61.613263491681735,"d":"61.61"},{"v":52.31006495411322,"d":"52.31"},{"v":44.12419552305742,"d":"44.12"},{"v":37.08087656407557,"d":"37.08"},{"v":31.10820889778026,"d":"31.11"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"}]
[null,"Total Reflejada (plano incl)",{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"}]
[null,"TOTAL (W/m2)",{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":31.10820889778026,"d":"31.11"},{"v":37.08087656407557,"d":"37.08"},{"v":44.12419552305742,"d":"44.12"},{"v":52.31006495411322,"d":"52.31"},{"v":61.613263491681735,"d":"61.61"},{"v":71.85091798647443,"d":"71.85"},{"v":82.64171075520308,"d":"82.64"},{"v":123.56221281898425,"d":"123.56"},{"v":159.31213184468479,"d":"159.31"},{"v":189.1282083693602,"d":"189.13"},{"v":213.1971049156115,"d":"213.20"},{"v":232.23801222663377,"d":"232.24"},{"v":247.14487117754993,"d":"247.14"},{"v":258.7726654854874,"d":"258.77"},{"v":267.8464037810297,"d":"267.85"},{"v":274.94278917166037,"d":"274.94"},{"v":280.504728803649,"d":"280.50"},{"v":284.8659259246879,"d":"284.87"},{"v":288.2751556277414,"d":"288.28"},{"v":290.91655699916555,"d":"290.92"},{"v":292.9253240175765,"d":"292.93"},{"v":294.3993102959006,"d":"294.40"},{"v":295.4073344801988,"d":"295.41"},{"v":295.9949106158215,"d":"295.99"},{"v":296.1879633131103,"d":"296.19"},{"v":295.9949106158215,"d":"295.99"},{"v":295.4073344801988,"d":"295.41"},{"v":294.3993102959006,"d":"294.40"},{"v":292.9253240175765,"d":"292.93"},{"v":290.91655699916555,"d":"290.92"},{"v":288.2751556277414,"d":"288.28"},{"v":284.8659259246879,"d":"284.87"},{"v":280.504728803649,"d":"280.50"},{"v":274.94278917166037,"d":"274.94"},{"v":267.8464037810297,"d":"267.85"},{"v":258.7726654854874,"d":"258.77"},{"v":247.14487117754993,"d":"247.14"},{"v":232.23801222663377,"d":"232.24"},{"v":213.1971049156115,"d":"213.20"},{"v":189.1282083693602,"d":"189.13"},{"v":159.31213184468479,"d":"159.31"},{"v":123.56221281898425,"d":"123.56"},{"v":82.64171075520308,"d":"82.64"},{"v":71.85091798647443,"d":"71.85"},{"v":61.613263491681735,"d":"61.61"},{"v":52.31006495411322,"d":"52.31"},{"v":44.12419552305742,"d":"44.12"},{"v":37.08087656407557,"d":"37.08"},{"v":31.10820889778026,"d":"31.11"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"}]
[null,"Radiación Directa recibida",{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":5.167987995611246e-14,"d":"0.00"},{"v":30.92293376157347,"d":"30.92"},{"v":58.48247779070391,"d":"58.48"},{"v":81.79485123954004,"d":"81.79"},{"v":100.80437691106198,"d":"100.80"},{"v":115.95230266369363,"d":"115.95"},{"v":127.87413600222969,"d":"127.87"},{"v":137.20972285305587,"d":"137.21"},{"v":144.51588109468906,"d":"144.52"},{"v":150.2423910672824,"d":"150.24"},{"v":154.73815547953868,"d":"154.74"},{"v":158.26786963871987,"d":"158.27"},{"v":161.02984072568785,"d":"161.03"},{"v":163.1713863356294,"d":"163.17"},{"v":164.800959325894,"d":"164.80"},{"v":165.99721661208136,"d":"166.00"},{"v":166.81555820512494,"d":"166.82"},{"v":167.29266182943195,"d":"167.29"},{"v":167.44943288755712,"d":"167.45"},{"v":167.29266182943195,"d":"167.29"},{"v":166.81555820512494,"d":"166.82"},{"v":165.99721661208136,"d":"166.00"},{"v":164.800959325894,"d":"164.80"},{"v":163.1713863356294,"d":"163.17"},{"v":161.02984072568785,"d":"161.03"},{"v":158.26786963871987,"d":"158.27"},{"v":154.73815547953868,"d":"154.74"},{"v":150.2423910672824,"d":"150.24"},{"v":144.51588109468906,"d":"144.52"},{"v":137.20972285305587,"d":"137.21"},{"v":127.87413600222969,"d":"127.87"},{"v":115.95230266369363,"d":"115.95"},{"v":100.80437691106198,"d":"100.80"},{"v":81.79485123954004,"d":"81.79"},{"v":58.48247779070391,"d":"58.48"},{"v":30.92293376157347,"d":"30.92"},{"v":5.167987995611246e-14,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"}]
[null,"Radiación Global recibida",{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":31.10820889778026,"d":"31.11"},{"v":37.08087656407557,"d":"37.08"},{"v":44.12419552305742,"d":"44.12"},{"v":52.31006495411322,"d":"52.31"},{"v":61.613263491681735,"d":"61.61"},{"v":71.85091798647443,"d":"71.85"},{"v":82.64171075520308,"d":"82.64"},{"v":123.56221281898425,"d":"123.56"},{"v":159.31213184468479,"d":"159.31"},{"v":189.1282083693602,"d":"189.13"},{"v":213.1971049156115,"d":"213.20"},{"v":232.23801222663377,"d":"232.24"},{"v":247.14487117754993,"d":"247.14"},{"v":258.7726654854874,"d":"258.77"},{"v":267.8464037810297,"d":"267.85"},{"v":274.94278917166037,"d":"274.94"},{"v":280.504728803649,"d":"280.50"},{"v":284.8659259246879,"d":"284.87"},{"v":288.2751556277414,"d":"288.28"},{"v":290.91655699916555,"d":"290.92"},{"v":292.9253240175765,"d":"292.93"},{"v":294.3993102959006,"d":"294.40"},{"v":295.4073344801988,"d":"295.41"},{"v":295.9949106158215,"d":"295.99"},{"v":296.1879633131103,"d":"296.19"},{"v":295.9949106158215,"d":"295.99"},{"v":295.4073344801988,"d":"295.41"},{"v":294.3993102959006,"d":"294.40"},{"v":292.9253240175765,"d":"292.93"},{"v":290.91655699916555,"d":"290.92"},{"v":288.2751556277414,"d":"288.28"},{"v":284.8659259246879,"d":"284.87"},{"v":280.504728803649,"d":"280.50"},{"v":274.94278917166037,"d":"274.94"},{"v":267.8464037810297,"d":"267.85"},{"v":258.7726654854874,"d":"258.77"},{"v":247.14487117754993,"d":"247.14"},{"v":232.23801222663377,"d":"232.24"},{"v":213.1971049156115,"d":"213.20"},{"v":189.1282083693602,"d":"189.13"},{"v":159.31213184468479,"d":"159.31"},{"v":123.56221281898425,"d":"123.56"},{"v":82.64171075520308,"d":"82.64"},{"v":71.85091798647443,"d":"71.85"},{"v":61.613263491681735,"d":"61.61"},{"v":52.31006495411322,"d":"52.31"},{"v":44.12419552305742,"d":"44.12"},{"v":37.08087656407557,"d":"37.08"},{"v":31.10820889778026,"d":"31.11"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"}]
[null,"Total Directa recibida",{"v":4667.274875959432,"d":"4,667"},"W/m2"]
[null,"Total Directa disponible",{"v":4667.274875959432,"d":"4,667"},"W/m2"]
[null,"Obstruccion directa",{"v":0,"d":"0.000%"}]
[null,"Total global recibida",{"v":9636.513732769368,"d":"9,637"}]
[null,"Total global ",{"v":9636.513732769368,"d":"9,637"},"W/m2","% difusa","Fd"]
[null,"Obstrucción global",{"v":0,"d":"0.000%"},null,{"v":0.5156676983618911,"d":"0.516"},{"v":0.3476036311517411,"d":"0.348"}]
[]
[null,"JULIO"]
[null,"Declinacion dia tipo",{"v":20.636714047925466,"d":"20.64"},{"v":0.3601786069288663,"d":"0.36"}]
[null,"angulo puesta de sol  (grados)",{"v":117.56805812226172,"d":"117.57"},{"v":0,"d":"0.00"},null,"1h",null,null,"2h",null,null,"3h",null,null,{"v":4,"d":"4 h"},null,null,{"v":5,"d":"5 h"},null,null,{"v":6,"d":"6 h"},null,null,{"v":7,"d":"7 h"},null,null,{"v":8,"d":"8 h"},null,null,{"v":9,"d":"9 h"},null,null,{"v":10,"d":"10 h"},null,null,{"v":11,"d":"11 h"},null,null,{"v":12,"d":"12 h"},null,null,{"v":13,"d":"13 h"},null,null,{"v":14,"d":"14 h"},null,null,{"v":15,"d":"15 h"},null,null,{"v":16,"d":"16 h"},null,null,{"v":17,"d":"17 h"},null,null,{"v":18,"d":"18 h"},null,null,{"v":19,"d":"19 h"},null,null,{"v":20,"d":"20 h"},null,null,{"v":21,"d":"21 h"},null,null,{"v":22,"d":"22 h"},null,null,{"v":23,"d":"23 h"},null,null,"24h"]
[null,"AZIMUT",-180,-175,-170,-165,-160,-155,-150,-145,-140,-135,-130,-125,-120,-115,-110,-105,-100,-95,-90,-85,-80,-75,-70,-65,-60,-55,-50,-45,-40,-35,-30,-25,-20,-15,-10,-5,0,5,10,15,20,25,30,35,40,45,50,55,60,65,70,75,80,85,90,95,100,105,110,115,120,125,130,135,140,145,150,155,160,165,170,175,180]
[null,"Az radianes",{"v":-3.141592653589793,"d":"-3.14"},{"v":-3.0543261909900763,"d":"-3.05"},{"v":-2.9670597283903604,"d":"-2.97"},{"v":-2.8797932657906435,"d":"-2.88"},{"v":-2.792526803190927,"d":"-2.79"},{"v":-2.705260340591211,"d":"-2.71"},{"v":-2.6179938779914944,"d":"-2.62"},{"v":-2.5307274153917776,"d":"-2.53"},{"v":-2.443460952792061,"d":"-2.44"},{"v":-2.356194490192345,"d":"-2.36"},{"v":-2.2689280275926285,"d":"-2.27"},{"v":-2.1816615649929116,"d":"-2.18"},{"v":-2.0943951023931953,"d":"-2.09"},{"v":-2.007128639793479,"d":"-2.01"},{"v":-1.9198621771937625,"d":"-1.92"},{"v":-1.8325957145940461,"d":"-1.83"},{"v":-1.7453292519943295,"d":"-1.75"},{"v":-1.6580627893946132,"d":"-1.66"},{"v":-1.5707963267948966,"d":"-1.57"},{"v":-1.4835298641951802,"d":"-1.48"},{"v":-1.3962634015954636,"d":"-1.40"},{"v":-1.3089969389957472,"d":"-1.31"},{"v":-1.2217304763960306,"d":"-1.22"},{"v":-1.1344640137963142,"d":"-1.13"},{"v":-1.0471975511965976,"d":"-1.05"},{"v":-0.9599310885968813,"d":"-0.96"},{"v":-0.8726646259971648,"d":"-0.87"},{"v":-0.7853981633974483,"d":"-0.79"},{"v":-0.6981317007977318,"d":"-0.70"},{"v":-0.6108652381980153,"d":"-0.61"},{"v":-0.5235987755982988,"d":"-0.52"},{"v":-0.4363323129985824,"d":"-0.44"},{"v":-0.3490658503988659,"d":"-0.35"},{"v":-0.2617993877991494,"d":"-0.26"},{"v":-0.17453292519943295,"d":"-0.17"},{"v":-0.08726646259971647,"d":"-0.09"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0.08726646259971647,"d":"0.09"},{"v":0.17453292519943295,"d":"0.17"},{"v":0.2617993877991494,"d":"0.26"},{"v":0.3490658503988659,"d":"0.35"},{"v":0.4363323129985824,"d":"0.44"},{"v":0.5235987755982988,"d":"0.52"},{"v":0.6108652381980153,"d":"0.61"},{"v":0.6981317007977318,"d":"0.70"},{"v":0.7853981633974483,"d":"0.79"},{"v":0.8726646259971648,"d":"0.87"},{"v":0.9599310885968813,"d":"0.96"},{"v":1.0471975511965976,"d":"1.05"},{"v":1.1344640137963142,"d":"1.13"},{"v":1.2217304763960306,"d":"1.22"},{"v":1.3089969389957472,"d":"1.31"},{"v":1.3962634015954636,"d":"1.40"},{"v":1.4835298641951802,"d":"1.48"},{"v":1.5707963267948966,"d":"1.57"},{"v":1.6580627893946132,"d":"1.66"},{"v":1.7453292519943295,"d":"1.75"},{"v":1.8325957145940461,"d":"1.83"},{"v":1.9198621771937625,"d":"1.92"},{"v":2.007128639793479,"d":"2.01"},{"v":2.0943951023931953,"d":"2.09"},{"v":2.1816615649929116,"d":"2.18"},{"v":2.2689280275926285,"d":"2.27"},{"v":2.356194490192345,"d":"2.36"},{"v":2.443460952792061,"d":"2.44"},{"v":2.5307274153917776,"d":"2.53"},{"v":2.6179938779914944,"d":"2.62"},{"v":2.705260340591211,"d":"2.71"},{"v":2.792526803190927,"d":"2.79"},{"v":2.8797932657906435,"d":"2.88"},{"v":2.9670597283903604,"d":"2.97"},{"v":3.0543261909900763,"d":"3.05"},{"v":3.141592653589793,"d":"3.14"}]
[null,"a",{"v":1,"d":"1.000"},{"v":0.9955946996300231,"d":"0.996"},{"v":0.9825126513426443,"d":"0.983"},{"v":0.96115134655524,"d":"0.961"},{"v":0.9321598377044338,"d":"0.932"},{"v":0.8964190171162459,"d":"0.896"},{"v":0.8550148515385207,"d":"0.855"},{"v":0.8092053855908181,"d":"0.809"},{"v":0.7603825167152516,"d":"0.760"},{"v":0.7100297030770413,"d":"0.710"},{"v":0.6596768894388307,"d":"0.660"},{"v":0.610854020563264,"d":"0.611"},{"v":0.5650445546155618,"d":"0.565"},{"v":0.5236403890378365,"d":"0.524"},{"v":0.48789956844964866,"d":"0.488"},{"v":0.4589080595988424,"d":"0.459"},{"v":0.4375467548114382,"d":"0.438"},{"v":0.4244647065240595,"d":"0.424"},{"v":0.42005940615408255,"d":"0.420"},{"v":0.4244647065240595,"d":"0.424"},{"v":0.4375467548114382,"d":"0.438"},{"v":0.45890805959884234,"d":"0.459"},{"v":0.48789956844964866,"d":"0.488"},{"v":0.5236403890378366,"d":"0.524"},{"v":0.565044554615562,"d":"0.565"},{"v":0.6108540205632642,"d":"0.611"},{"v":0.6596768894388307,"d":"0.660"},{"v":0.7100297030770413,"d":"0.710"},{"v":0.7603825167152518,"d":"0.760"},{"v":0.8092053855908183,"d":"0.809"},{"v":0.8550148515385207,"d":"0.855"},{"v":0.8964190171162459,"d":"0.896"},{"v":0.9321598377044339,"d":"0.932"},{"v":0.9611513465552403,"d":"0.961"},{"v":0.9825126513426443,"d":"0.983"},{"v":0.9955946996300231,"d":"0.996"},{"v":1,"d":"1.000"},{"v":0.9955946996300231,"d":"0.996"},{"v":0.9825126513426443,"d":"0.983"},{"v":0.9611513465552403,"d":"0.961"},{"v":0.9321598377044339,"d":"0.932"},{"v":0.8964190171162459,"d":"0.896"},{"v":0.8550148515385207,"d":"0.855"},{"v":0.8092053855908183,"d":"0.809"},{"v":0.7603825167152518,"d":"0.760"},{"v":0.7100297030770413,"d":"0.710"},{"v":0.6596768894388307,"d":"0.660"},{"v":0.6108540205632642,"d":"0.611"},{"v":0.565044554615562,"d":"0.565"},{"v":0.5236403890378366,"d":"0.524"},{"v":0.48789956844964866,"d":"0.488"},{"v":0.45890805959884234,"d":"0.459"},{"v":0.4375467548114382,"d":"0.438"},{"v":0.4244647065240595,"d":"0.424"},{"v":0.42005940615408255,"d":"0.420"},{"v":0.4244647065240595,"d":"0.424"},{"v":0.4375467548114382,"d":"0.438"},{"v":0.4589080595988424,"d":"0.459"},{"v":0.48789956844964866,"d":"0.488"},{"v":0.5236403890378365,"d":"0.524"},{"v":0.5650445546155618,"d":"0.565"},{"v":0.610854020563264,"d":"0.611"},{"v":0.6596768894388307,"d":"0.660"},{"v":0.7100297030770413,"d":"0.710"},{"v":0.7603825167152516,"d":"0.760"},{"v":0.8092053855908181,"d":"0.809"},{"v":0.8550148515385207,"d":"0.855"},{"v":0.8964190171162459,"d":"0.896"},{"v":0.9321598377044338,"d":"0.932"},{"v":0.96115134655524,"d":"0.961"},{"v":0.9825126513426443,"d":"0.983"},{"v":0.9955946996300231,"d":"0.996"},{"v":1,"d":"1.000"}]
[null,"b",{"v":-0.45684855155892207,"d":"-0.457"},{"v":-0.45684855155892207,"d":"-0.457"},{"v":-0.45684855155892207,"d":"-0.457"},{"v":-0.45684855155892207,"d":"-0.457"},{"v":-0.45684855155892207,"d":"-0.457"},{"v":-0.45684855155892207,"d":"-0.457"},{"v":-0.45684855155892207,"d":"-0.457"},{"v":-0.45684855155892207,"d":"-0.457"},{"v":-0.45684855155892207,"d":"-0.457"},{"v":-0.45684855155892207,"d":"-0.457"},{"v":-0.45684855155892207,"d":"-0.457"},{"v":-0.45684855155892207,"d":"-0.457"},{"v":-0.45684855155892207,"d":"-0.457"},{"v":-0.45684855155892207,"d":"-0.457"},{"v":-0.45684855155892207,"d":"-0.457"},{"v":-0.45684855155892207,"d":"-0.457"},{"v":-0.45684855155892207,"d":"-0.457"},{"v":-0.45684855155892207,"d":"-0.457"},{"v":-0.45684855155892207,"d":"-0.457"},{"v":-0.45684855155892207,"d":"-0.457"},{"v":-0.45684855155892207,"d":"-0.457"},{"v":-0.45684855155892207,"d":"-0.457"},{"v":-0.45684855155892207,"d":"-0.457"},{"v":-0.45684855155892207,"d":"-0.457"},{"v":-0.45684855155892207,"d":"-0.457"},{"v":-0.45684855155892207,"d":"-0.457"},{"v":-0.45684855155892207,"d":"-0.457"},{"v":-0.45684855155892207,"d":"-0.457"},{"v":-0.45684855155892207,"d":"-0.457"},{"v":-0.45684855155892207,"d":"-0.457"},{"v":-0.45684855155892207,"d":"-0.457"},{"v":-0.45684855155892207,"d":"-0.457"},{"v":-0.45684855155892207,"d":"-0.457"},{"v":-0.45684855155892207,"d":"-0.457"},{"v":-0.45684855155892207,"d":"-0.457"},{"v":-0.45684855155892207,"d":"-0.457"},{"v":-0.45684855155892207,"d":"-0.457"},{"v":-0.45684855155892207,"d":"-0.457"},{"v":-0.45684855155892207,"d":"-0.457"},{"v":-0.45684855155892207,"d":"-0.457"},{"v":-0.45684855155892207,"d":"-0.457"},{"v":-0.45684855155892207,"d":"-0.457"},{"v":-0.45684855155892207,"d":"-0.457"},{"v":-0.45684855155892207,"d":"-0.457"},{"v":-0.45684855155892207,"d":"-0.457"},{"v":-0.45684855155892207,"d":"-0.457"},{"v":-0.45684855155892207,"d":"-0.457"},{"v":-0.45684855155892207,"d":"-0.457"},{"v":-0.45684855155892207,"d":"-0.457"},{"v":-0.45684855155892207,"d":"-0.457"},{"v":-0.45684855155892207,"d":"-0.457"},{"v":-0.45684855155892207,"d":"-0.457"},{"v":-0.45684855155892207,"d":"-0.457"},{"v":-0.45684855155892207,"d":"-0.457"},{"v":-0.45684855155892207,"d":"-0.457"},{"v":-0.45684855155892207,"d":"-0.457"},{"v":-0.45684855155892207,"d":"-0.457"},{"v":-0.45684855155892207,"d":"-0.457"},{"v":-0.45684855155892207,"d":"-0.457"},{"v":-0.45684855155892207,"d":"-0.457"},{"v":-0.45684855155892207,"d":"-0.457"},{"v":-0.45684855155892207,"d":"-0.457"},{"v":-0.45684855155892207,"d":"-0.457"},{"v":-0.45684855155892207,"d":"-0.457"},{"v":-0.45684855155892207,"d":"-0.457"},{"v":-0.45684855155892207,"d":"-0.457"},{"v":-0.45684855155892207,"d":"-0.457"},{"v":-0.45684855155892207,"d":"-0.457"},{"v":-0.45684855155892207,"d":"-0.457"},{"v":-0.45684855155892207,"d":"-0.457"},{"v":-0.45684855155892207,"d":"-0.457"},{"v":-0.45684855155892207,"d":"-0.457"},{"v":-0.45684855155892207,"d":"-0.457"}]
[null,"c",{"v":-0.45572566376473767,"d":"-0.456"},{"v":-0.4513203633947608,"d":"-0.451"},{"v":-0.438238315107382,"d":"-0.438"},{"v":-0.4168770103199777,"d":"-0.417"},{"v":-0.38788550146917145,"d":"-0.388"},{"v":-0.3521446808809836,"d":"-0.352"},{"v":-0.31074051530325836,"d":"-0.311"},{"v":-0.2649310493555558,"d":"-0.265"},{"v":-0.21610818047998925,"d":"-0.216"},{"v":-0.16575536684177888,"d":"-0.166"},{"v":-0.11540255320356847,"d":"-0.115"},{"v":-0.06657968432800172,"d":"-0.067"},{"v":-0.02077021838029945,"d":"-0.021"},{"v":0.02063394719742581,"d":"0.021"},{"v":0.05637476778561368,"d":"0.056"},{"v":0.08536627663641992,"d":"0.085"},{"v":0.10672758142382416,"d":"0.107"},{"v":0.1198096297112028,"d":"0.120"},{"v":0.12421493008117977,"d":"0.124"},{"v":0.11980962971120282,"d":"0.120"},{"v":0.10672758142382414,"d":"0.107"},{"v":0.08536627663641996,"d":"0.085"},{"v":0.056374767785613636,"d":"0.056"},{"v":0.020633947197425756,"d":"0.021"},{"v":-0.020770218380299646,"d":"-0.021"},{"v":-0.06657968432800195,"d":"-0.067"},{"v":-0.11540255320356847,"d":"-0.115"},{"v":-0.165755366841779,"d":"-0.166"},{"v":-0.21610818047998942,"d":"-0.216"},{"v":-0.264931049355556,"d":"-0.265"},{"v":-0.31074051530325836,"d":"-0.311"},{"v":-0.3521446808809836,"d":"-0.352"},{"v":-0.38788550146917156,"d":"-0.388"},{"v":-0.4168770103199779,"d":"-0.417"},{"v":-0.438238315107382,"d":"-0.438"},{"v":-0.4513203633947608,"d":"-0.451"},{"v":-0.45572566376473767,"d":"-0.456"},{"v":-0.4513203633947608,"d":"-0.451"},{"v":-0.438238315107382,"d":"-0.438"},{"v":-0.4168770103199779,"d":"-0.417"},{"v":-0.38788550146917156,"d":"-0.388"},{"v":-0.3521446808809836,"d":"-0.352"},{"v":-0.31074051530325836,"d":"-0.311"},{"v":-0.264931049355556,"d":"-0.265"},{"v":-0.21610818047998942,"d":"-0.216"},{"v":-0.165755366841779,"d":"-0.166"},{"v":-0.11540255320356847,"d":"-0.115"},{"v":-0.06657968432800195,"d":"-0.067"},{"v":-0.020770218380299646,"d":"-0.021"},{"v":0.020633947197425756,"d":"0.021"},{"v":0.056374767785613636,"d":"0.056"},{"v":0.08536627663641996,"d":"0.085"},{"v":0.10672758142382414,"d":"0.107"},{"v":0.11980962971120282,"d":"0.120"},{"v":0.12421493008117977,"d":"0.124"},{"v":0.1198096297112028,"d":"0.120"},{"v":0.10672758142382416,"d":"0.107"},{"v":0.08536627663641992,"d":"0.085"},{"v":0.05637476778561368,"d":"0.056"},{"v":0.02063394719742581,"d":"0.021"},{"v":-0.02077021838029945,"d":"-0.021"},{"v":-0.06657968432800172,"d":"-0.067"},{"v":-0.11540255320356847,"d":"-0.115"},{"v":-0.16575536684177888,"d":"-0.166"},{"v":-0.21610818047998925,"d":"-0.216"},{"v":-0.2649310493555558,"d":"-0.265"},{"v":-0.31074051530325836,"d":"-0.311"},{"v":-0.3521446808809836,"d":"-0.352"},{"v":-0.38788550146917145,"d":"-0.388"},{"v":-0.4168770103199777,"d":"-0.417"},{"v":-0.438238315107382,"d":"-0.438"},{"v":-0.4513203633947608,"d":"-0.451"},{"v":-0.45572566376473767,"d":"-0.456"}]
[null,"alt solar",{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":10.329616812961149,"d":"10.33"},{"v":13.687425534019987,"d":"13.69"},{"v":17.618989942535656,"d":"17.62"},{"v":22.156276433527125,"d":"22.16"},{"v":27.28784825096797,"d":"27.29"},{"v":32.94204303562015,"d":"32.94"},{"v":38.596237820272314,"d":"38.60"},{"v":43.72780963771318,"d":"43.73"},{"v":48.26509612870465,"d":"48.27"},{"v":52.19666053722033,"d":"52.20"},{"v":55.554469258279155,"d":"55.55"},{"v":58.394639117494556,"d":"58.39"},{"v":60.7819722150072,"d":"60.78"},{"v":62.78009040012884,"d":"62.78"},{"v":64.44634073690212,"d":"64.45"},{"v":65.82987159135267,"d":"65.83"},{"v":66.97147984884087,"d":"66.97"},{"v":67.90428782543147,"d":"67.90"},{"v":68.65470624060372,"d":"68.65"},{"v":69.24340491719659,"d":"69.24"},{"v":69.68616651338976,"d":"69.69"},{"v":69.99457879465764,"d":"69.99"},{"v":70.17655845656805,"d":"70.18"},{"v":70.23671404792546,"d":"70.24"},{"v":70.17655845656805,"d":"70.18"},{"v":69.99457879465764,"d":"69.99"},{"v":69.68616651338976,"d":"69.69"},{"v":69.24340491719659,"d":"69.24"},{"v":68.65470624060372,"d":"68.65"},{"v":67.90428782543147,"d":"67.90"},{"v":66.97147984884087,"d":"66.97"},{"v":65.82987159135267,"d":"65.83"},{"v":64.44634073690212,"d":"64.45"},{"v":62.78009040012884,"d":"62.78"},{"v":60.7819722150072,"d":"60.78"},{"v":58.394639117494556,"d":"58.39"},{"v":55.554469258279155,"d":"55.55"},{"v":52.19666053722033,"d":"52.20"},{"v":48.26509612870465,"d":"48.27"},{"v":43.72780963771318,"d":"43.73"},{"v":38.596237820272314,"d":"38.60"},{"v":32.94204303562015,"d":"32.94"},{"v":27.28784825096797,"d":"27.29"},{"v":22.156276433527125,"d":"22.16"},{"v":17.618989942535656,"d":"17.62"},{"v":13.687425534019987,"d":"13.69"},{"v":10.329616812961149,"d":"10.33"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"}]
[]
[null,"obst. Inf.",0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0]
[null,"obst. Sup",1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1]
[null,"obst. TOTAL",0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0]
[]
[null,"Latitud",{"v":40.4,"d":"40.40"},null,{"v":0.7051130178057091,"d":"0.71"}]
[null,"Azimut",{"v":0,"d":"0.00"},null,{"v":0,"d":"0.00"}]
[null,"Inclinacion",{"v":90,"d":"90.00"},null,{"v":1.5707963267948966,"d":"1.57"}]
[null,"Coeficiente refexion",{"v":0,"d":"0.00"}]
[null,"Constante solar extraterrestre (Bo)",{"v":1366,"d":"1,366"},"W/m2"]
[null,"Dia del año",202]
[null,"Declinacion . radianes",{"v":0.3601786069288663,"d":"0.360"}]
[null,"Ángulo puesta de sol. Radianes. Ws",{"v":1.897072076018495,"d":"1.897"}]
[null,"Distancia sol - tierra. Bo",{"v":0.9688418122084714,"d":"0.969"},"expresion Duffi y Beckman"]
[null,"Factor angulo solar",{"v":1.1084118766995192,"d":"1.108"}]
[null,"Ho. Irradiacion Extraterreste sobre sup. Horizontal",{"v":11206.399800402241,"d":"11,206"}]
[null,"H1",{"v":36397.155362116995,"d":"36,397"}]
[null,"H2",{"v":0.675074561633556,"d":"0.675"}]
[null,"H3",{"v":0.43333731506596335,"d":"0.433"}]
[null,"H horizontal diaria (W/m2 dia) s/ localidad",{"v":7107.096774193548,"d":"7,107"},"W/m2 dia"]
[null,"Indice de claridad Kt",{"v":0.6341998233847098,"d":"0.634"}]
[null,"Fraccion difusa diaria promedio",{"v":0.30112121994806296,"d":"0.301"},"Gopinathan K.K. y Soler A., 1995"]
[null,"Factor A Lui y Jordan",{"v":0.785800710002182,"d":"0.786"},"parametros 5 estaciones EEUU"]
[null,"Factor B Lui y Jordan",{"v":0.3028041099321369,"d":"0.303"},"parametros 5 estaciones EEUU"]
[{"$nulls":5},"1h",null,null,"2h",null,null,"3h",null,null,{"v":4,"d":"4 h"},null,null,{"v":5,"d":"5 h"},null,null,{"v":6,"d":"6 h"},null,null,{"v":7,"d":"7 h"},null,null,{"v":8,"d":"8 h"},null,null,{"v":9,"d":"9 h"},null,null,{"v":10,"d":"10 h"},null,null,{"v":11,"d":"11 h"},null,null,{"v":12,"d":"12 h"},null,null,{"v":13,"d":"13 h"},null,null,{"v":14,"d":"14 h"},null,null,{"v":15,"d":"15 h"},null,null,{"v":16,"d":"16 h"},null,null,{"v":17,"d":"17 h"},null,null,{"v":18,"d":"18 h"},null,null,{"v":19,"d":"19 h"},null,null,{"v":20,"d":"20 h"},null,null,{"v":21,"d":"21 h"},null,null,{"v":22,"d":"22 h"},null,null,{"v":23,"d":"23 h"},null,null,"24h"]
[null,"AZIMUT",-180,-175,-170,-165,-160,-155,-150,-145,-140,-135,-130,-125,-120,-115,-110,-105,-100,-95,-90,-85,-80,-75,-70,-65,-60,-55,-50,-45,-40,-35,-30,-25,-20,-15,-10,-5,0,5,10,15,20,25,30,35,40,45,50,55,60,65,70,75,80,85,90,95,100,105,110,115,120,125,130,135,140,145,150,155,160,165,170,175,180]
[null,"Az radianes",{"v":-3.141592653589793,"d":"-3.14"},{"v":-3.0543261909900763,"d":"-3.05"},{"v":-2.9670597283903604,"d":"-2.97"},{"v":-2.8797932657906435,"d":"-2.88"},{"v":-2.792526803190927,"d":"-2.79"},{"v":-2.705260340591211,"d":"-2.71"},{"v":-2.6179938779914944,"d":"-2.62"},{"v":-2.5307274153917776,"d":"-2.53"},{"v":-2.443460952792061,"d":"-2.44"},{"v":-2.356194490192345,"d":"-2.36"},{"v":-2.2689280275926285,"d":"-2.27"},{"v":-2.1816615649929116,"d":"-2.18"},{"v":-2.0943951023931953,"d":"-2.09"},{"v":-2.007128639793479,"d":"-2.01"},{"v":-1.9198621771937625,"d":"-1.92"},{"v":-1.8325957145940461,"d":"-1.83"},{"v":-1.7453292519943295,"d":"-1.75"},{"v":-1.6580627893946132,"d":"-1.66"},{"v":-1.5707963267948966,"d":"-1.57"},{"v":-1.4835298641951802,"d":"-1.48"},{"v":-1.3962634015954636,"d":"-1.40"},{"v":-1.3089969389957472,"d":"-1.31"},{"v":-1.2217304763960306,"d":"-1.22"},{"v":-1.1344640137963142,"d":"-1.13"},{"v":-1.0471975511965976,"d":"-1.05"},{"v":-0.9599310885968813,"d":"-0.96"},{"v":-0.8726646259971648,"d":"-0.87"},{"v":-0.7853981633974483,"d":"-0.79"},{"v":-0.6981317007977318,"d":"-0.70"},{"v":-0.6108652381980153,"d":"-0.61"},{"v":-0.5235987755982988,"d":"-0.52"},{"v":-0.4363323129985824,"d":"-0.44"},{"v":-0.3490658503988659,"d":"-0.35"},{"v":-0.2617993877991494,"d":"-0.26"},{"v":-0.17453292519943295,"d":"-0.17"},{"v":-0.08726646259971647,"d":"-0.09"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0.08726646259971647,"d":"0.09"},{"v":0.17453292519943295,"d":"0.17"},{"v":0.2617993877991494,"d":"0.26"},{"v":0.3490658503988659,"d":"0.35"},{"v":0.4363323129985824,"d":"0.44"},{"v":0.5235987755982988,"d":"0.52"},{"v":0.6108652381980153,"d":"0.61"},{"v":0.6981317007977318,"d":"0.70"},{"v":0.7853981633974483,"d":"0.79"},{"v":0.8726646259971648,"d":"0.87"},{"v":0.9599310885968813,"d":"0.96"},{"v":1.0471975511965976,"d":"1.05"},{"v":1.1344640137963142,"d":"1.13"},{"v":1.2217304763960306,"d":"1.22"},{"v":1.3089969389957472,"d":"1.31"},{"v":1.3962634015954636,"d":"1.40"},{"v":1.4835298641951802,"d":"1.48"},{"v":1.5707963267948966,"d":"1.57"},{"v":1.6580627893946132,"d":"1.66"},{"v":1.7453292519943295,"d":"1.75"},{"v":1.8325957145940461,"d":"1.83"},{"v":1.9198621771937625,"d":"1.92"},{"v":2.007128639793479,"d":"2.01"},{"v":2.0943951023931953,"d":"2.09"},{"v":2.1816615649929116,"d":"2.18"},{"v":2.2689280275926285,"d":"2.27"},{"v":2.356194490192345,"d":"2.36"},{"v":2.443460952792061,"d":"2.44"},{"v":2.5307274153917776,"d":"2.53"},{"v":2.6179938779914944,"d":"2.62"},{"v":2.705260340591211,"d":"2.71"},{"v":2.792526803190927,"d":"2.79"},{"v":2.8797932657906435,"d":"2.88"},{"v":2.9670597283903604,"d":"2.97"},{"v":3.0543261909900763,"d":"3.05"},{"v":3.141592653589793,"d":"3.14"}]
[null,"alt solar (grados)",{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":10.329616812961149,"d":"10.33"},{"v":13.687425534019987,"d":"13.69"},{"v":17.618989942535656,"d":"17.62"},{"v":22.156276433527125,"d":"22.16"},{"v":27.28784825096797,"d":"27.29"},{"v":32.94204303562015,"d":"32.94"},{"v":38.596237820272314,"d":"38.60"},{"v":43.72780963771318,"d":"43.73"},{"v":48.26509612870465,"d":"48.27"},{"v":52.19666053722033,"d":"52.20"},{"v":55.554469258279155,"d":"55.55"},{"v":58.394639117494556,"d":"58.39"},{"v":60.7819722150072,"d":"60.78"},{"v":62.78009040012884,"d":"62.78"},{"v":64.44634073690212,"d":"64.45"},{"v":65.82987159135267,"d":"65.83"},{"v":66.97147984884087,"d":"66.97"},{"v":67.90428782543147,"d":"67.90"},{"v":68.65470624060372,"d":"68.65"},{"v":69.24340491719659,"d":"69.24"},{"v":69.68616651338976,"d":"69.69"},{"v":69.99457879465764,"d":"69.99"},{"v":70.17655845656805,"d":"70.18"},{"v":70.23671404792546,"d":"70.24"},{"v":70.17655845656805,"d":"70.18"},{"v":69.99457879465764,"d":"69.99"},{"v":69.68616651338976,"d":"69.69"},{"v":69.24340491719659,"d":"69.24"},{"v":68.65470624060372,"d":"68.65"},{"v":67.90428782543147,"d":"67.90"},{"v":66.97147984884087,"d":"66.97"},{"v":65.82987159135267,"d":"65.83"},{"v":64.44634073690212,"d":"64.45"},{"v":62.78009040012884,"d":"62.78"},{"v":60.7819722150072,"d":"60.78"},{"v":58.394639117494556,"d":"58.39"},{"v":55.554469258279155,"d":"55.55"},{"v":52.19666053722033,"d":"52.20"},{"v":48.26509612870465,"d":"48.27"},{"v":43.72780963771318,"d":"43.73"},{"v":38.596237820272314,"d":"38.60"},{"v":32.94204303562015,"d":"32.94"},{"v":27.28784825096797,"d":"27.29"},{"v":22.156276433527125,"d":"22.16"},{"v":17.618989942535656,"d":"17.62"},{"v":13.687425534019987,"d":"13.69"},{"v":10.329616812961149,"d":"10.33"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"}]
[null,"ang horario (grados)",{"v":108.69422338798103,"d":"108.69"},{"v":108.69422338798103,"d":"108.69"},{"v":108.69422338798103,"d":"108.69"},{"v":108.69422338798103,"d":"108.69"},{"v":108.69422338798103,"d":"108.69"},{"v":108.69422338798103,"d":"108.69"},{"v":108.69422338798103,"d":"108.69"},{"v":108.69422338798103,"d":"108.69"},{"v":108.69422338798103,"d":"108.69"},{"v":108.69422338798103,"d":"108.69"},{"v":108.69422338798103,"d":"108.69"},{"v":108.69422338798103,"d":"108.69"},{"v":108.69422338798103,"d":"108.69"},{"v":93.95164011393588,"d":"93.95"},{"v":89.34069011594165,"d":"89.34"},{"v":84.01884551417471,"d":"84.02"},{"v":77.95588182948637,"d":"77.96"},{"v":71.16886065784905,"d":"71.17"},{"v":63.73576731823009,"d":"63.74"},{"v":56.30182034196932,"d":"56.30"},{"v":49.5037384515342,"d":"49.50"},{"v":43.40022135262144,"d":"43.40"},{"v":37.98684260986034,"d":"37.99"},{"v":33.21462489221255,"d":"33.21"},{"v":29.010699943127047,"d":"29.01"},{"v":25.29459836437921,"d":"25.29"},{"v":21.988412763553765,"d":"21.99"},{"v":19.021834961495024,"d":"19.02"},{"v":16.333831207454335,"d":"16.33"},{"v":13.872465345317494,"d":"13.87"},{"v":11.59387052687237,"d":"11.59"},{"v":9.460936888634938,"d":"9.46"},{"v":7.441996634699902,"d":"7.44"},{"v":5.509623289174326,"d":"5.51"},{"v":3.639575829029708,"d":"3.64"},{"v":1.8098773094833125,"d":"1.81"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":-1.8098773094833125,"d":"-1.81"},{"v":-3.639575829029708,"d":"-3.64"},{"v":-5.509623289174326,"d":"-5.51"},{"v":-7.441996634699902,"d":"-7.44"},{"v":-9.460936888634938,"d":"-9.46"},{"v":-11.59387052687237,"d":"-11.59"},{"v":-13.872465345317494,"d":"-13.87"},{"v":-16.333831207454335,"d":"-16.33"},{"v":-19.021834961495024,"d":"-19.02"},{"v":-21.988412763553765,"d":"-21.99"},{"v":-25.29459836437921,"d":"-25.29"},{"v":-29.010699943127047,"d":"-29.01"},{"v":-33.21462489221255,"d":"-33.21"},{"v":-37.98684260986034,"d":"-37.99"},{"v":-43.40022135262144,"d":"-43.40"},{"v":-49.5037384515342,"d":"-49.50"},{"v":-56.30182034196932,"d":"-56.30"},{"v":-63.73576731823009,"d":"-63.74"},{"v":-71.16886065784905,"d":"-71.17"},{"v":-77.95588182948637,"d":"-77.96"},{"v":-84.01884551417471,"d":"-84.02"},{"v":-89.34069011594165,"d":"-89.34"},{"v":-93.95164011393588,"d":"-93.95"},{"v":-108.69422338798103,"d":"-108.69"},{"v":-108.69422338798103,"d":"-108.69"},{"v":-108.69422338798103,"d":"-108.69"},{"v":-108.69422338798103,"d":"-108.69"},{"v":-108.69422338798103,"d":"-108.69"},{"v":-108.69422338798103,"d":"-108.69"},{"v":-108.69422338798103,"d":"-108.69"},{"v":-108.69422338798103,"d":"-108.69"},{"v":-108.69422338798103,"d":"-108.69"},{"v":-108.69422338798103,"d":"-108.69"},{"v":-108.69422338798103,"d":"-108.69"},{"v":-108.69422338798103,"d":"-108.69"},{"v":-108.69422338798103,"d":"-108.69"}]
[null,"Factor inclinación",{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":1.7299378077736822,"d":"1.73"},{"v":1.104779343068638,"d":"1.10"},{"v":0.6779178604891526,"d":"0.68"},{"v":0.37608798328179194,"d":"0.38"},{"v":0.15840156182978982,"d":"0.16"},{"v":-2.0416377498900038e-16,"d":"-0.00"},{"v":-0.10919281761363321,"d":"-0.11"},{"v":-0.18153595057604294,"d":"-0.18"},{"v":-0.23088234205709895,"d":"-0.23"},{"v":-0.2653299476746732,"d":"-0.27"},{"v":-0.28986632257678296,"d":"-0.29"},{"v":-0.3076665446560145,"d":"-0.31"},{"v":-0.32079791959569864,"d":"-0.32"},{"v":-0.330630365879911,"d":"-0.33"},{"v":-0.3380858848960927,"d":"-0.34"},{"v":-0.3437940867052799,"d":"-0.34"},{"v":-0.3481907328318296,"d":"-0.35"},{"v":-0.3515809559539576,"d":"-0.35"},{"v":-0.354180262825987,"d":"-0.35"},{"v":-0.35614138200982787,"d":"-0.36"},{"v":-0.35757196097876953,"d":"-0.36"},{"v":-0.3585462366443607,"d":"-0.36"},{"v":-0.3591126314572218,"d":"-0.36"},{"v":-0.359298483485043,"d":"-0.36"},{"v":-0.3591126314572218,"d":"-0.36"},{"v":-0.3585462366443607,"d":"-0.36"},{"v":-0.35757196097876953,"d":"-0.36"},{"v":-0.35614138200982787,"d":"-0.36"},{"v":-0.354180262825987,"d":"-0.35"},{"v":-0.3515809559539576,"d":"-0.35"},{"v":-0.3481907328318296,"d":"-0.35"},{"v":-0.3437940867052799,"d":"-0.34"},{"v":-0.3380858848960927,"d":"-0.34"},{"v":-0.330630365879911,"d":"-0.33"},{"v":-0.32079791959569864,"d":"-0.32"},{"v":-0.3076665446560145,"d":"-0.31"},{"v":-0.28986632257678296,"d":"-0.29"},{"v":-0.2653299476746732,"d":"-0.27"},{"v":-0.23088234205709895,"d":"-0.23"},{"v":-0.18153595057604294,"d":"-0.18"},{"v":-0.10919281761363321,"d":"-0.11"},{"v":-2.0416377498900038e-16,"d":"-0.00"},{"v":0.15840156182978982,"d":"0.16"},{"v":0.37608798328179194,"d":"0.38"},{"v":0.6779178604891526,"d":"0.68"},{"v":1.104779343068638,"d":"1.10"},{"v":1.7299378077736822,"d":"1.73"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"}]
[null,"Correccion valores negativos",{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":1.7299378077736822,"d":"1.73"},{"v":1.104779343068638,"d":"1.10"},{"v":0.6779178604891526,"d":"0.68"},{"v":0.37608798328179194,"d":"0.38"},{"v":0.15840156182978982,"d":"0.16"},{"v":2.0416377498900038e-16,"d":"0.00"},{"v":0.10919281761363321,"d":"0.11"},{"v":0.18153595057604294,"d":"0.18"},{"v":0.23088234205709895,"d":"0.23"},{"v":0.2653299476746732,"d":"0.27"},{"v":0.28986632257678296,"d":"0.29"},{"v":0.3076665446560145,"d":"0.31"},{"v":0.32079791959569864,"d":"0.32"},{"v":0.330630365879911,"d":"0.33"},{"v":0.3380858848960927,"d":"0.34"},{"v":0.3437940867052799,"d":"0.34"},{"v":0.3481907328318296,"d":"0.35"},{"v":0.3515809559539576,"d":"0.35"},{"v":0.354180262825987,"d":"0.35"},{"v":0.35614138200982787,"d":"0.36"},{"v":0.35757196097876953,"d":"0.36"},{"v":0.3585462366443607,"d":"0.36"},{"v":0.3591126314572218,"d":"0.36"},{"v":0.359298483485043,"d":"0.36"},{"v":0.3591126314572218,"d":"0.36"},{"v":0.3585462366443607,"d":"0.36"},{"v":0.35757196097876953,"d":"0.36"},{"v":0.35614138200982787,"d":"0.36"},{"v":0.354180262825987,"d":"0.35"},{"v":0.3515809559539576,"d":"0.35"},{"v":0.3481907328318296,"d":"0.35"},{"v":0.3437940867052799,"d":"0.34"},{"v":0.3380858848960927,"d":"0.34"},{"v":0.330630365879911,"d":"0.33"},{"v":0.32079791959569864,"d":"0.32"},{"v":0.3076665446560145,"d":"0.31"},{"v":0.28986632257678296,"d":"0.29"},{"v":0.2653299476746732,"d":"0.27"},{"v":0.23088234205709895,"d":"0.23"},{"v":0.18153595057604294,"d":"0.18"},{"v":0.10919281761363321,"d":"0.11"},{"v":2.0416377498900038e-16,"d":"0.00"},{"v":0.15840156182978982,"d":"0.16"},{"v":0.37608798328179194,"d":"0.38"},{"v":0.6779178604891526,"d":"0.68"},{"v":1.104779343068638,"d":"1.10"},{"v":1.7299378077736822,"d":"1.73"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"}]
[null,"Radiacion H GLOBAL (distribucion Lui y Jordan)",{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":115.12232159002828,"d":"115.12"},{"v":156.755951150678,"d":"156.76"},{"v":207.64981816073083,"d":"207.65"},{"v":268.73589479143345,"d":"268.74"},{"v":339.9838673176001,"d":"339.98"},{"v":419.8095141224853,"d":"419.81"},{"v":499.40504020241514,"d":"499.41"},{"v":569.9816560712843,"d":"569.98"},{"v":629.9699601261691,"d":"629.97"},{"v":679.3848169427895,"d":"679.38"},{"v":719.2476480179809,"d":"719.25"},{"v":751.012759318663,"d":"751.01"},{"v":776.1748708255227,"d":"776.17"},{"v":796.0679421819598,"d":"796.07"},{"v":811.7959108926652,"d":"811.80"},{"v":824.2338157276699,"d":"824.23"},{"v":834.0579731679285,"d":"834.06"},{"v":841.7830937249523,"d":"841.78"},{"v":847.7965663495959,"d":"847.80"},{"v":852.3866402581975,"d":"852.39"},{"v":855.7641651796546,"d":"855.76"},{"v":858.0786329405126,"d":"858.08"},{"v":859.4294948409547,"d":"859.43"},{"v":859.8736155856643,"d":"859.87"},{"v":859.4294948409547,"d":"859.43"},{"v":858.0786329405126,"d":"858.08"},{"v":855.7641651796546,"d":"855.76"},{"v":852.3866402581975,"d":"852.39"},{"v":847.7965663495959,"d":"847.80"},{"v":841.7830937249523,"d":"841.78"},{"v":834.0579731679285,"d":"834.06"},{"v":824.2338157276699,"d":"824.23"},{"v":811.7959108926652,"d":"811.80"},{"v":796.0679421819598,"d":"796.07"},{"v":776.1748708255227,"d":"776.17"},{"v":751.012759318663,"d":"751.01"},{"v":719.2476480179809,"d":"719.25"},{"v":679.3848169427895,"d":"679.38"},{"v":629.9699601261691,"d":"629.97"},{"v":569.9816560712843,"d":"569.98"},{"v":499.40504020241514,"d":"499.41"},{"v":419.8095141224853,"d":"419.81"},{"v":339.9838673176001,"d":"339.98"},{"v":268.73589479143345,"d":"268.74"},{"v":207.64981816073083,"d":"207.65"},{"v":156.755951150678,"d":"156.76"},{"v":115.12232159002828,"d":"115.12"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"}]
[null,"Radiacion H DIFUSA (distribucion Lui y Jordan)",{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":45.3186987441778,"d":"45.32"},{"v":59.80417836639038,"d":"59.80"},{"v":76.50029208378204,"d":"76.50"},{"v":95.3162359202912,"d":"95.32"},{"v":115.8706712664017,"d":"115.87"},{"v":137.4366602868554,"d":"137.44"},{"v":157.6652953113286,"d":"157.67"},{"v":174.70110924699563,"d":"174.70"},{"v":188.6016036654095,"d":"188.60"},{"v":199.69340136785175,"d":"199.69"},{"v":208.42424382846352,"d":"208.42"},{"v":215.2516209094106,"d":"215.25"},{"v":220.58203031268445,"d":"220.58"},{"v":224.74941983799903,"d":"224.75"},{"v":228.0158646936622,"d":"228.02"},{"v":230.58166563487836,"d":"230.58"},{"v":232.59764181071785,"d":"232.60"},{"v":234.17638134200067,"d":"234.18"},{"v":235.4014022339015,"d":"235.40"},{"v":236.3341696248241,"d":"236.33"},{"v":237.01927254468663,"d":"237.02"},{"v":237.48813043495753,"d":"237.49"},{"v":237.76155442181755,"d":"237.76"},{"v":237.85141070928682,"d":"237.85"},{"v":237.76155442181755,"d":"237.76"},{"v":237.48813043495753,"d":"237.49"},{"v":237.01927254468663,"d":"237.02"},{"v":236.3341696248241,"d":"236.33"},{"v":235.4014022339015,"d":"235.40"},{"v":234.17638134200067,"d":"234.18"},{"v":232.59764181071785,"d":"232.60"},{"v":230.58166563487836,"d":"230.58"},{"v":228.0158646936622,"d":"228.02"},{"v":224.74941983799903,"d":"224.75"},{"v":220.58203031268445,"d":"220.58"},{"v":215.2516209094106,"d":"215.25"},{"v":208.42424382846352,"d":"208.42"},{"v":199.69340136785175,"d":"199.69"},{"v":188.6016036654095,"d":"188.60"},{"v":174.70110924699563,"d":"174.70"},{"v":157.6652953113286,"d":"157.67"},{"v":137.4366602868554,"d":"137.44"},{"v":115.8706712664017,"d":"115.87"},{"v":95.3162359202912,"d":"95.32"},{"v":76.50029208378204,"d":"76.50"},{"v":59.80417836639038,"d":"59.80"},{"v":45.3186987441778,"d":"45.32"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"}]
[null,"Total Directa  (plano incl)",{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":5.765030779349945e-14,"d":"0.00"},{"v":37.31552563522195,"d":"37.32"},{"v":71.75762981196529,"d":"71.76"},{"v":101.90415984955268,"d":"101.90"},{"v":127.27649819448816,"d":"127.28"},{"v":148.07050165856901,"d":"148.07"},{"v":164.83577821534743,"d":"164.84"},{"v":178.2330273787833,"d":"178.23"},{"v":188.89525207655385,"d":"188.90"},{"v":197.3677935038718,"d":"197.37"},{"v":204.09409876177702,"d":"204.09"},{"v":209.42291354454224,"d":"209.42"},{"v":213.62294878363952,"d":"213.62"},{"v":216.89828017986008,"d":"216.90"},{"v":219.4017782819385,"d":"219.40"},{"v":221.24582460508373,"d":"221.25"},{"v":222.5103891705995,"d":"222.51"},{"v":223.24880997650772,"d":"223.25"},{"v":223.49163490610516,"d":"223.49"},{"v":223.24880997650772,"d":"223.25"},{"v":222.5103891705995,"d":"222.51"},{"v":221.24582460508373,"d":"221.25"},{"v":219.4017782819385,"d":"219.40"},{"v":216.89828017986008,"d":"216.90"},{"v":213.62294878363952,"d":"213.62"},{"v":209.42291354454224,"d":"209.42"},{"v":204.09409876177702,"d":"204.09"},{"v":197.3677935038718,"d":"197.37"},{"v":188.89525207655385,"d":"188.90"},{"v":178.2330273787833,"d":"178.23"},{"v":164.83577821534743,"d":"164.84"},{"v":148.07050165856901,"d":"148.07"},{"v":127.27649819448816,"d":"127.28"},{"v":101.90415984955268,"d":"101.90"},{"v":71.75762981196529,"d":"71.76"},{"v":37.31552563522195,"d":"37.32"},{"v":5.765030779349945e-14,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"}]
[null,"Total Difusa (plano incl)",{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":22.6593493720889,"d":"22.66"},{"v":29.90208918319519,"d":"29.90"},{"v":38.25014604189102,"d":"38.25"},{"v":47.6581179601456,"d":"47.66"},{"v":57.93533563320085,"d":"57.94"},{"v":68.7183301434277,"d":"68.72"},{"v":78.8326476556643,"d":"78.83"},{"v":87.35055462349781,"d":"87.35"},{"v":94.30080183270475,"d":"94.30"},{"v":99.84670068392587,"d":"99.85"},{"v":104.21212191423176,"d":"104.21"},{"v":107.6258104547053,"d":"107.63"},{"v":110.29101515634223,"d":"110.29"},{"v":112.37470991899951,"d":"112.37"},{"v":114.0079323468311,"d":"114.01"},{"v":115.29083281743918,"d":"115.29"},{"v":116.29882090535892,"d":"116.30"},{"v":117.08819067100033,"d":"117.09"},{"v":117.70070111695075,"d":"117.70"},{"v":118.16708481241206,"d":"118.17"},{"v":118.50963627234331,"d":"118.51"},{"v":118.74406521747876,"d":"118.74"},{"v":118.88077721090878,"d":"118.88"},{"v":118.92570535464341,"d":"118.93"},{"v":118.88077721090878,"d":"118.88"},{"v":118.74406521747876,"d":"118.74"},{"v":118.50963627234331,"d":"118.51"},{"v":118.16708481241206,"d":"118.17"},{"v":117.70070111695075,"d":"117.70"},{"v":117.08819067100033,"d":"117.09"},{"v":116.29882090535892,"d":"116.30"},{"v":115.29083281743918,"d":"115.29"},{"v":114.0079323468311,"d":"114.01"},{"v":112.37470991899951,"d":"112.37"},{"v":110.29101515634223,"d":"110.29"},{"v":107.6258104547053,"d":"107.63"},{"v":104.21212191423176,"d":"104.21"},{"v":99.84670068392587,"d":"99.85"},{"v":94.30080183270475,"d":"94.30"},{"v":87.35055462349781,"d":"87.35"},{"v":78.8326476556643,"d":"78.83"},{"v":68.7183301434277,"d":"68.72"},{"v":57.93533563320085,"d":"57.94"},{"v":47.6581179601456,"d":"47.66"},{"v":38.25014604189102,"d":"38.25"},{"v":29.90208918319519,"d":"29.90"},{"v":22.6593493720889,"d":"22.66"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"}]
[null,"Total Reflejada (plano incl)",{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"}]
[null,"TOTAL (W/m2)",{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":22.6593493720889,"d":"22.66"},{"v":29.90208918319519,"d":"29.90"},{"v":38.25014604189102,"d":"38.25"},{"v":47.6581179601456,"d":"47.66"},{"v":57.93533563320085,"d":"57.94"},{"v":68.71833014342776,"d":"68.72"},{"v":116.14817329088626,"d":"116.15"},{"v":159.1081844354631,"d":"159.11"},{"v":196.20496168225742,"d":"196.20"},{"v":227.12319887841403,"d":"227.12"},{"v":252.2826235728008,"d":"252.28"},{"v":272.4615886700527,"d":"272.46"},{"v":288.52404253512555,"d":"288.52"},{"v":301.26996199555333,"d":"301.27"},{"v":311.3757258507029,"d":"311.38"},{"v":319.3849315792162,"d":"319.38"},{"v":325.7217344499012,"d":"325.72"},{"v":330.71113945463986,"d":"330.71"},{"v":334.59898129681085,"d":"334.60"},{"v":337.56886309435055,"d":"337.57"},{"v":339.755460877427,"d":"339.76"},{"v":341.2544543880783,"d":"341.25"},{"v":342.1295871874165,"d":"342.13"},{"v":342.4173402607486,"d":"342.42"},{"v":342.1295871874165,"d":"342.13"},{"v":341.2544543880783,"d":"341.25"},{"v":339.755460877427,"d":"339.76"},{"v":337.56886309435055,"d":"337.57"},{"v":334.59898129681085,"d":"334.60"},{"v":330.71113945463986,"d":"330.71"},{"v":325.7217344499012,"d":"325.72"},{"v":319.3849315792162,"d":"319.38"},{"v":311.3757258507029,"d":"311.38"},{"v":301.26996199555333,"d":"301.27"},{"v":288.52404253512555,"d":"288.52"},{"v":272.4615886700527,"d":"272.46"},{"v":252.2826235728008,"d":"252.28"},{"v":227.12319887841403,"d":"227.12"},{"v":196.20496168225742,"d":"196.20"},{"v":159.1081844354631,"d":"159.11"},{"v":116.14817329088626,"d":"116.15"},{"v":68.71833014342776,"d":"68.72"},{"v":57.93533563320085,"d":"57.94"},{"v":47.6581179601456,"d":"47.66"},{"v":38.25014604189102,"d":"38.25"},{"v":29.90208918319519,"d":"29.90"},{"v":22.6593493720889,"d":"22.66"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"}]
[null,"Radiación Directa recibida",{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":5.765030779349945e-14,"d":"0.00"},{"v":37.31552563522195,"d":"37.32"},{"v":71.75762981196529,"d":"71.76"},{"v":101.90415984955268,"d":"101.90"},{"v":127.27649819448816,"d":"127.28"},{"v":148.07050165856901,"d":"148.07"},{"v":164.83577821534743,"d":"164.84"},{"v":178.2330273787833,"d":"178.23"},{"v":188.89525207655385,"d":"188.90"},{"v":197.3677935038718,"d":"197.37"},{"v":204.09409876177702,"d":"204.09"},{"v":209.42291354454224,"d":"209.42"},{"v":213.62294878363952,"d":"213.62"},{"v":216.89828017986008,"d":"216.90"},{"v":219.4017782819385,"d":"219.40"},{"v":221.24582460508373,"d":"221.25"},{"v":222.5103891705995,"d":"222.51"},{"v":223.24880997650772,"d":"223.25"},{"v":223.49163490610516,"d":"223.49"},{"v":223.24880997650772,"d":"223.25"},{"v":222.5103891705995,"d":"222.51"},{"v":221.24582460508373,"d":"221.25"},{"v":219.4017782819385,"d":"219.40"},{"v":216.89828017986008,"d":"216.90"},{"v":213.62294878363952,"d":"213.62"},{"v":209.42291354454224,"d":"209.42"},{"v":204.09409876177702,"d":"204.09"},{"v":197.3677935038718,"d":"197.37"},{"v":188.89525207655385,"d":"188.90"},{"v":178.2330273787833,"d":"178.23"},{"v":164.83577821534743,"d":"164.84"},{"v":148.07050165856901,"d":"148.07"},{"v":127.27649819448816,"d":"127.28"},{"v":101.90415984955268,"d":"101.90"},{"v":71.75762981196529,"d":"71.76"},{"v":37.31552563522195,"d":"37.32"},{"v":5.765030779349945e-14,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"}]
[null,"Radiación Global recibida",{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":22.6593493720889,"d":"22.66"},{"v":29.90208918319519,"d":"29.90"},{"v":38.25014604189102,"d":"38.25"},{"v":47.6581179601456,"d":"47.66"},{"v":57.93533563320085,"d":"57.94"},{"v":68.71833014342776,"d":"68.72"},{"v":116.14817329088626,"d":"116.15"},{"v":159.1081844354631,"d":"159.11"},{"v":196.20496168225742,"d":"196.20"},{"v":227.12319887841403,"d":"227.12"},{"v":252.2826235728008,"d":"252.28"},{"v":272.4615886700527,"d":"272.46"},{"v":288.52404253512555,"d":"288.52"},{"v":301.26996199555333,"d":"301.27"},{"v":311.3757258507029,"d":"311.38"},{"v":319.3849315792162,"d":"319.38"},{"v":325.7217344499012,"d":"325.72"},{"v":330.71113945463986,"d":"330.71"},{"v":334.59898129681085,"d":"334.60"},{"v":337.56886309435055,"d":"337.57"},{"v":339.755460877427,"d":"339.76"},{"v":341.2544543880783,"d":"341.25"},{"v":342.1295871874165,"d":"342.13"},{"v":342.4173402607486,"d":"342.42"},{"v":342.1295871874165,"d":"342.13"},{"v":341.2544543880783,"d":"341.25"},{"v":339.755460877427,"d":"339.76"},{"v":337.56886309435055,"d":"337.57"},{"v":334.59898129681085,"d":"334.60"},{"v":330.71113945463986,"d":"330.71"},{"v":325.7217344499012,"d":"325.72"},{"v":319.3849315792162,"d":"319.38"},{"v":311.3757258507029,"d":"311.38"},{"v":301.26996199555333,"d":"301.27"},{"v":288.52404253512555,"d":"288.52"},{"v":272.4615886700527,"d":"272.46"},{"v":252.2826235728008,"d":"252.28"},{"v":227.12319887841403,"d":"227.12"},{"v":196.20496168225742,"d":"196.20"},{"v":159.1081844354631,"d":"159.11"},{"v":116.14817329088626,"d":"116.15"},{"v":68.71833014342776,"d":"68.72"},{"v":57.93533563320085,"d":"57.94"},{"v":47.6581179601456,"d":"47.66"},{"v":38.25014604189102,"d":"38.25"},{"v":29.90208918319519,"d":"29.90"},{"v":22.6593493720889,"d":"22.66"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"}]
[null,"Total Directa recibida",{"v":6115.694054162709,"d":"6,116"},"W/m2"]
[null,"Total Directa disponible",{"v":6115.694054162709,"d":"6,116"},"W/m2"]
[null,"Obstruccion directa",{"v":0,"d":"0.000%"}]
[null,"Total global recibida",{"v":10463.91130340684,"d":"10,464"}]
[null,"Total global ",{"v":10463.91130340684,"d":"10,464"},"W/m2","% difusa","Fd"]
[null,"Obstrucción global",{"v":0,"d":"0.000%"},null,{"v":0.4155441615630322,"d":"0.416"},{"v":0.30112121994806296,"d":"0.301"}]
[]
[null,"AGOSTO"]
[null,"Declinacion dia tipo",{"v":12.380056061390517,"d":"12.38"},{"v":0.21607273985274575,"d":"0.22"}]
[null,"angulo puesta de sol  (grados)",{"v":106.35149934808929,"d":"106.35"},{"v":0,"d":"0.00"}]
[null,"AZIMUT",-180,-175,-170,-165,-160,-155,-150,-145,-140,-135,-130,-125,-120,-115,-110,-105,-100,-95,-90,-85,-80,-75,-70,-65,-60,-55,-50,-45,-40,-35,-30,-25,-20,-15,-10,-5,0,5,10,15,20,25,30,35,40,45,50,55,60,65,70,75,80,85,90,95,100,105,110,115,120,125,130,135,140,145,150,155,160,165,170,175,180]
[null,"Az radianes",{"v":-3.141592653589793,"d":"-3.14"},{"v":-3.0543261909900763,"d":"-3.05"},{"v":-2.9670597283903604,"d":"-2.97"},{"v":-2.8797932657906435,"d":"-2.88"},{"v":-2.792526803190927,"d":"-2.79"},{"v":-2.705260340591211,"d":"-2.71"},{"v":-2.6179938779914944,"d":"-2.62"},{"v":-2.5307274153917776,"d":"-2.53"},{"v":-2.443460952792061,"d":"-2.44"},{"v":-2.356194490192345,"d":"-2.36"},{"v":-2.2689280275926285,"d":"-2.27"},{"v":-2.1816615649929116,"d":"-2.18"},{"v":-2.0943951023931953,"d":"-2.09"},{"v":-2.007128639793479,"d":"-2.01"},{"v":-1.9198621771937625,"d":"-1.92"},{"v":-1.8325957145940461,"d":"-1.83"},{"v":-1.7453292519943295,"d":"-1.75"},{"v":-1.6580627893946132,"d":"-1.66"},{"v":-1.5707963267948966,"d":"-1.57"},{"v":-1.4835298641951802,"d":"-1.48"},{"v":-1.3962634015954636,"d":"-1.40"},{"v":-1.3089969389957472,"d":"-1.31"},{"v":-1.2217304763960306,"d":"-1.22"},{"v":-1.1344640137963142,"d":"-1.13"},{"v":-1.0471975511965976,"d":"-1.05"},{"v":-0.9599310885968813,"d":"-0.96"},{"v":-0.8726646259971648,"d":"-0.87"},{"v":-0.7853981633974483,"d":"-0.79"},{"v":-0.6981317007977318,"d":"-0.70"},{"v":-0.6108652381980153,"d":"-0.61"},{"v":-0.5235987755982988,"d":"-0.52"},{"v":-0.4363323129985824,"d":"-0.44"},{"v":-0.3490658503988659,"d":"-0.35"},{"v":-0.2617993877991494,"d":"-0.26"},{"v":-0.17453292519943295,"d":"-0.17"},{"v":-0.08726646259971647,"d":"-0.09"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0.08726646259971647,"d":"0.09"},{"v":0.17453292519943295,"d":"0.17"},{"v":0.2617993877991494,"d":"0.26"},{"v":0.3490658503988659,"d":"0.35"},{"v":0.4363323129985824,"d":"0.44"},{"v":0.5235987755982988,"d":"0.52"},{"v":0.6108652381980153,"d":"0.61"},{"v":0.6981317007977318,"d":"0.70"},{"v":0.7853981633974483,"d":"0.79"},{"v":0.8726646259971648,"d":"0.87"},{"v":0.9599310885968813,"d":"0.96"},{"v":1.0471975511965976,"d":"1.05"},{"v":1.1344640137963142,"d":"1.13"},{"v":1.2217304763960306,"d":"1.22"},{"v":1.3089969389957472,"d":"1.31"},{"v":1.3962634015954636,"d":"1.40"},{"v":1.4835298641951802,"d":"1.48"},{"v":1.5707963267948966,"d":"1.57"},{"v":1.6580627893946132,"d":"1.66"},{"v":1.7453292519943295,"d":"1.75"},{"v":1.8325957145940461,"d":"1.83"},{"v":1.9198621771937625,"d":"1.92"},{"v":2.007128639793479,"d":"2.01"},{"v":2.0943951023931953,"d":"2.09"},{"v":2.1816615649929116,"d":"2.18"},{"v":2.2689280275926285,"d":"2.27"},{"v":2.356194490192345,"d":"2.36"},{"v":2.443460952792061,"d":"2.44"},{"v":2.5307274153917776,"d":"2.53"},{"v":2.6179938779914944,"d":"2.62"},{"v":2.705260340591211,"d":"2.71"},{"v":2.792526803190927,"d":"2.79"},{"v":2.8797932657906435,"d":"2.88"},{"v":2.9670597283903604,"d":"2.97"},{"v":3.0543261909900763,"d":"3.05"},{"v":3.141592653589793,"d":"3.14"}]
[null,"a",{"v":1,"d":"1.000"},{"v":0.9955946996300231,"d":"0.996"},{"v":0.9825126513426443,"d":"0.983"},{"v":0.96115134655524,"d":"0.961"},{"v":0.9321598377044338,"d":"0.932"},{"v":0.8964190171162459,"d":"0.896"},{"v":0.8550148515385207,"d":"0.855"},{"v":0.8092053855908181,"d":"0.809"},{"v":0.7603825167152516,"d":"0.760"},{"v":0.7100297030770413,"d":"0.710"},{"v":0.6596768894388307,"d":"0.660"},{"v":0.610854020563264,"d":"0.611"},{"v":0.5650445546155618,"d":"0.565"},{"v":0.5236403890378365,"d":"0.524"},{"v":0.48789956844964866,"d":"0.488"},{"v":0.4589080595988424,"d":"0.459"},{"v":0.4375467548114382,"d":"0.438"},{"v":0.4244647065240595,"d":"0.424"},{"v":0.42005940615408255,"d":"0.420"},{"v":0.4244647065240595,"d":"0.424"},{"v":0.4375467548114382,"d":"0.438"},{"v":0.45890805959884234,"d":"0.459"},{"v":0.48789956844964866,"d":"0.488"},{"v":0.5236403890378366,"d":"0.524"},{"v":0.565044554615562,"d":"0.565"},{"v":0.6108540205632642,"d":"0.611"},{"v":0.6596768894388307,"d":"0.660"},{"v":0.7100297030770413,"d":"0.710"},{"v":0.7603825167152518,"d":"0.760"},{"v":0.8092053855908183,"d":"0.809"},{"v":0.8550148515385207,"d":"0.855"},{"v":0.8964190171162459,"d":"0.896"},{"v":0.9321598377044339,"d":"0.932"},{"v":0.9611513465552403,"d":"0.961"},{"v":0.9825126513426443,"d":"0.983"},{"v":0.9955946996300231,"d":"0.996"},{"v":1,"d":"1.000"},{"v":0.9955946996300231,"d":"0.996"},{"v":0.9825126513426443,"d":"0.983"},{"v":0.9611513465552403,"d":"0.961"},{"v":0.9321598377044339,"d":"0.932"},{"v":0.8964190171162459,"d":"0.896"},{"v":0.8550148515385207,"d":"0.855"},{"v":0.8092053855908183,"d":"0.809"},{"v":0.7603825167152518,"d":"0.760"},{"v":0.7100297030770413,"d":"0.710"},{"v":0.6596768894388307,"d":"0.660"},{"v":0.6108540205632642,"d":"0.611"},{"v":0.565044554615562,"d":"0.565"},{"v":0.5236403890378366,"d":"0.524"},{"v":0.48789956844964866,"d":"0.488"},{"v":0.45890805959884234,"d":"0.459"},{"v":0.4375467548114382,"d":"0.438"},{"v":0.4244647065240595,"d":"0.424"},{"v":0.42005940615408255,"d":"0.420"},{"v":0.4244647065240595,"d":"0.424"},{"v":0.4375467548114382,"d":"0.438"},{"v":0.4589080595988424,"d":"0.459"},{"v":0.48789956844964866,"d":"0.488"},{"v":0.5236403890378365,"d":"0.524"},{"v":0.5650445546155618,"d":"0.565"},{"v":0.610854020563264,"d":"0.611"},{"v":0.6596768894388307,"d":"0.660"},{"v":0.7100297030770413,"d":"0.710"},{"v":0.7603825167152516,"d":"0.760"},{"v":0.8092053855908181,"d":"0.809"},{"v":0.8550148515385207,"d":"0.855"},{"v":0.8964190171162459,"d":"0.896"},{"v":0.9321598377044338,"d":"0.932"},{"v":0.96115134655524,"d":"0.961"},{"v":0.9825126513426443,"d":"0.983"},{"v":0.9955946996300231,"d":"0.996"},{"v":1,"d":"1.000"}]
[null,"b",{"v":-0.2779077819854747,"d":"-0.278"},{"v":-0.2779077819854747,"d":"-0.278"},{"v":-0.2779077819854747,"d":"-0.278"},{"v":-0.2779077819854747,"d":"-0.278"},{"v":-0.2779077819854747,"d":"-0.278"},{"v":-0.2779077819854747,"d":"-0.278"},{"v":-0.2779077819854747,"d":"-0.278"},{"v":-0.2779077819854747,"d":"-0.278"},{"v":-0.2779077819854747,"d":"-0.278"},{"v":-0.2779077819854747,"d":"-0.278"},{"v":-0.2779077819854747,"d":"-0.278"},{"v":-0.2779077819854747,"d":"-0.278"},{"v":-0.2779077819854747,"d":"-0.278"},{"v":-0.2779077819854747,"d":"-0.278"},{"v":-0.2779077819854747,"d":"-0.278"},{"v":-0.2779077819854747,"d":"-0.278"},{"v":-0.2779077819854747,"d":"-0.278"},{"v":-0.2779077819854747,"d":"-0.278"},{"v":-0.2779077819854747,"d":"-0.278"},{"v":-0.2779077819854747,"d":"-0.278"},{"v":-0.2779077819854747,"d":"-0.278"},{"v":-0.2779077819854747,"d":"-0.278"},{"v":-0.2779077819854747,"d":"-0.278"},{"v":-0.2779077819854747,"d":"-0.278"},{"v":-0.2779077819854747,"d":"-0.278"},{"v":-0.2779077819854747,"d":"-0.278"},{"v":-0.2779077819854747,"d":"-0.278"},{"v":-0.2779077819854747,"d":"-0.278"},{"v":-0.2779077819854747,"d":"-0.278"},{"v":-0.2779077819854747,"d":"-0.278"},{"v":-0.2779077819854747,"d":"-0.278"},{"v":-0.2779077819854747,"d":"-0.278"},{"v":-0.2779077819854747,"d":"-0.278"},{"v":-0.2779077819854747,"d":"-0.278"},{"v":-0.2779077819854747,"d":"-0.278"},{"v":-0.2779077819854747,"d":"-0.278"},{"v":-0.2779077819854747,"d":"-0.278"},{"v":-0.2779077819854747,"d":"-0.278"},{"v":-0.2779077819854747,"d":"-0.278"},{"v":-0.2779077819854747,"d":"-0.278"},{"v":-0.2779077819854747,"d":"-0.278"},{"v":-0.2779077819854747,"d":"-0.278"},{"v":-0.2779077819854747,"d":"-0.278"},{"v":-0.2779077819854747,"d":"-0.278"},{"v":-0.2779077819854747,"d":"-0.278"},{"v":-0.2779077819854747,"d":"-0.278"},{"v":-0.2779077819854747,"d":"-0.278"},{"v":-0.2779077819854747,"d":"-0.278"},{"v":-0.2779077819854747,"d":"-0.278"},{"v":-0.2779077819854747,"d":"-0.278"},{"v":-0.2779077819854747,"d":"-0.278"},{"v":-0.2779077819854747,"d":"-0.278"},{"v":-0.2779077819854747,"d":"-0.278"},{"v":-0.2779077819854747,"d":"-0.278"},{"v":-0.2779077819854747,"d":"-0.278"},{"v":-0.2779077819854747,"d":"-0.278"},{"v":-0.2779077819854747,"d":"-0.278"},{"v":-0.2779077819854747,"d":"-0.278"},{"v":-0.2779077819854747,"d":"-0.278"},{"v":-0.2779077819854747,"d":"-0.278"},{"v":-0.2779077819854747,"d":"-0.278"},{"v":-0.2779077819854747,"d":"-0.278"},{"v":-0.2779077819854747,"d":"-0.278"},{"v":-0.2779077819854747,"d":"-0.278"},{"v":-0.2779077819854747,"d":"-0.278"},{"v":-0.2779077819854747,"d":"-0.278"},{"v":-0.2779077819854747,"d":"-0.278"},{"v":-0.2779077819854747,"d":"-0.278"},{"v":-0.2779077819854747,"d":"-0.278"},{"v":-0.2779077819854747,"d":"-0.278"},{"v":-0.2779077819854747,"d":"-0.278"},{"v":-0.2779077819854747,"d":"-0.278"},{"v":-0.2779077819854747,"d":"-0.278"}]
[null,"c",{"v":-0.5339752290923924,"d":"-0.534"},{"v":-0.5295699287224155,"d":"-0.530"},{"v":-0.5164878804350367,"d":"-0.516"},{"v":-0.4951265756476324,"d":"-0.495"},{"v":-0.46613506679682615,"d":"-0.466"},{"v":-0.4303942462086383,"d":"-0.430"},{"v":-0.38899008063091306,"d":"-0.389"},{"v":-0.3431806146832105,"d":"-0.343"},{"v":-0.29435774580764396,"d":"-0.294"},{"v":-0.24400493216943359,"d":"-0.244"},{"v":-0.19365211853122316,"d":"-0.194"},{"v":-0.1448292496556564,"d":"-0.145"},{"v":-0.09901978370795415,"d":"-0.099"},{"v":-0.05761561813022889,"d":"-0.058"},{"v":-0.021874797542041025,"d":"-0.022"},{"v":0.0071167113087652195,"d":"0.007"},{"v":0.028478016096169463,"d":"0.028"},{"v":0.04156006438354811,"d":"0.042"},{"v":0.04596536475352507,"d":"0.046"},{"v":0.04156006438354812,"d":"0.042"},{"v":0.028478016096169442,"d":"0.028"},{"v":0.007116711308765254,"d":"0.007"},{"v":-0.021874797542041066,"d":"-0.022"},{"v":-0.057615618130228946,"d":"-0.058"},{"v":-0.09901978370795435,"d":"-0.099"},{"v":-0.14482924965565663,"d":"-0.145"},{"v":-0.19365211853122316,"d":"-0.194"},{"v":-0.2440049321694337,"d":"-0.244"},{"v":-0.2943577458076441,"d":"-0.294"},{"v":-0.3431806146832107,"d":"-0.343"},{"v":-0.38899008063091306,"d":"-0.389"},{"v":-0.4303942462086383,"d":"-0.430"},{"v":-0.46613506679682626,"d":"-0.466"},{"v":-0.4951265756476326,"d":"-0.495"},{"v":-0.5164878804350367,"d":"-0.516"},{"v":-0.5295699287224155,"d":"-0.530"},{"v":-0.5339752290923924,"d":"-0.534"},{"v":-0.5295699287224155,"d":"-0.530"},{"v":-0.5164878804350367,"d":"-0.516"},{"v":-0.4951265756476326,"d":"-0.495"},{"v":-0.46613506679682626,"d":"-0.466"},{"v":-0.4303942462086383,"d":"-0.430"},{"v":-0.38899008063091306,"d":"-0.389"},{"v":-0.3431806146832107,"d":"-0.343"},{"v":-0.2943577458076441,"d":"-0.294"},{"v":-0.2440049321694337,"d":"-0.244"},{"v":-0.19365211853122316,"d":"-0.194"},{"v":-0.14482924965565663,"d":"-0.145"},{"v":-0.09901978370795435,"d":"-0.099"},{"v":-0.057615618130228946,"d":"-0.058"},{"v":-0.021874797542041066,"d":"-0.022"},{"v":0.007116711308765254,"d":"0.007"},{"v":0.028478016096169442,"d":"0.028"},{"v":0.04156006438354812,"d":"0.042"},{"v":0.04596536475352507,"d":"0.046"},{"v":0.04156006438354811,"d":"0.042"},{"v":0.028478016096169463,"d":"0.028"},{"v":0.0071167113087652195,"d":"0.007"},{"v":-0.021874797542041025,"d":"-0.022"},{"v":-0.05761561813022889,"d":"-0.058"},{"v":-0.09901978370795415,"d":"-0.099"},{"v":-0.1448292496556564,"d":"-0.145"},{"v":-0.19365211853122316,"d":"-0.194"},{"v":-0.24400493216943359,"d":"-0.244"},{"v":-0.29435774580764396,"d":"-0.294"},{"v":-0.3431806146832105,"d":"-0.343"},{"v":-0.38899008063091306,"d":"-0.389"},{"v":-0.4303942462086383,"d":"-0.430"},{"v":-0.46613506679682615,"d":"-0.466"},{"v":-0.4951265756476324,"d":"-0.495"},{"v":-0.5164878804350367,"d":"-0.516"},{"v":-0.5295699287224155,"d":"-0.530"},{"v":-0.5339752290923924,"d":"-0.534"}]
[null,"alt solar",{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":3.2686001880859195,"d":"3.27"},{"v":8.18991721027988,"d":"8.19"},{"v":13.57440080790576,"d":"13.57"},{"v":19.317084952934003,"d":"19.32"},{"v":25.059769097962235,"d":"25.06"},{"v":30.444252695588137,"d":"30.44"},{"v":35.36556971778207,"d":"35.37"},{"v":39.76860307068699,"d":"39.77"},{"v":43.641997953830455,"d":"43.64"},{"v":47.00591632421088,"d":"47.01"},{"v":49.89908838548372,"d":"49.90"},{"v":52.36834566485853,"d":"52.37"},{"v":54.46153518298677,"d":"54.46"},{"v":56.2233965466878,"d":"56.22"},{"v":57.693552788944324,"d":"57.69"},{"v":58.90581502530199,"d":"58.91"},{"v":59.888209770698595,"d":"59.89"},{"v":60.663346208958494,"d":"60.66"},{"v":61.2488971390147,"d":"61.25"},{"v":61.65806949958465,"d":"61.66"},{"v":61.90000136260904,"d":"61.90"},{"v":61.98005606139051,"d":"61.98"},{"v":61.90000136260904,"d":"61.90"},{"v":61.65806949958465,"d":"61.66"},{"v":61.2488971390147,"d":"61.25"},{"v":60.663346208958494,"d":"60.66"},{"v":59.888209770698595,"d":"59.89"},{"v":58.90581502530199,"d":"58.91"},{"v":57.693552788944324,"d":"57.69"},{"v":56.2233965466878,"d":"56.22"},{"v":54.46153518298677,"d":"54.46"},{"v":52.36834566485853,"d":"52.37"},{"v":49.89908838548372,"d":"49.90"},{"v":47.00591632421088,"d":"47.01"},{"v":43.641997953830455,"d":"43.64"},{"v":39.76860307068699,"d":"39.77"},{"v":35.36556971778207,"d":"35.37"},{"v":30.444252695588137,"d":"30.44"},{"v":25.059769097962235,"d":"25.06"},{"v":19.317084952934003,"d":"19.32"},{"v":13.57440080790576,"d":"13.57"},{"v":8.18991721027988,"d":"8.19"},{"v":3.2686001880859195,"d":"3.27"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"}]
[]
[null,"obst. Inf.",0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0]
[null,"obst. Sup",1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1]
[null,"obst. TOTAL",0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0]
[]
[null,"Latitud",{"v":40.4,"d":"40.40"},null,{"v":0.7051130178057091,"d":"0.71"}]
[null,"Azimut",{"v":0,"d":"0.00"},null,{"v":0,"d":"0.00"}]
[null,"Inclinacion",{"v":90,"d":"90.00"},null,{"v":1.5707963267948966,"d":"1.57"}]
[null,"Coeficiente refexion",{"v":0,"d":"0.00"}]
[null,"Constante solar extraterrestre (Bo)",{"v":1366,"d":"1,366"},"W/m2"]
[null,"Dia del año",233]
[null,"Declinacion . radianes",{"v":0.21607273985274575,"d":"0.216"}]
[null,"Ángulo puesta de sol. Radianes. Ws",{"v":1.7587088859194484,"d":"1.759"}]
[null,"Distancia sol - tierra. Bo",{"v":0.9787035122634249,"d":"0.979"},"expresion Duffi y Beckman"]
[null,"Factor angulo solar",{"v":0.9751155299919211,"d":"0.975"}]
[null,"Ho. Irradiacion Extraterreste sobre sup. Horizontal",{"v":9959.081546011066,"d":"9,959"}]
[null,"H1",{"v":36767.6367188377,"d":"36,768"}]
[null,"H2",{"v":0.7307360871699115,"d":"0.731"}]
[null,"H3",{"v":0.2443794428220096,"d":"0.244"}]
[null,"H horizontal diaria (W/m2 dia) s/ localidad",{"v":6417.096774193548,"d":"6,417"},"W/m2 dia"]
[null,"Indice de claridad Kt",{"v":0.6443462426275446,"d":"0.644"}]
[null,"Fraccion difusa diaria promedio",{"v":0.2913578280316451,"d":"0.291"},"Gopinathan K.K. y Soler A., 1995"]
[null,"Factor A Lui y Jordan",{"v":0.7365343490554686,"d":"0.737"},"parametros 5 estaciones EEUU"]
[null,"Factor B Lui y Jordan",{"v":0.3496248321476439,"d":"0.350"},"parametros 5 estaciones EEUU"]
[]
[null,"AZIMUT",-180,-175,-170,-165,-160,-155,-150,-145,-140,-135,-130,-125,-120,-115,-110,-105,-100,-95,-90,-85,-80,-75,-70,-65,-60,-55,-50,-45,-40,-35,-30,-25,-20,-15,-10,-5,0,5,10,15,20,25,30,35,40,45,50,55,60,65,70,75,80,85,90,95,100,105,110,115,120,125,130,135,140,145,150,155,160,165,170,175,180]
[null,"Az radianes",{"v":-3.141592653589793,"d":"-3.14"},{"v":-3.0543261909900763,"d":"-3.05"},{"v":-2.9670597283903604,"d":"-2.97"},{"v":-2.8797932657906435,"d":"-2.88"},{"v":-2.792526803190927,"d":"-2.79"},{"v":-2.705260340591211,"d":"-2.71"},{"v":-2.6179938779914944,"d":"-2.62"},{"v":-2.5307274153917776,"d":"-2.53"},{"v":-2.443460952792061,"d":"-2.44"},{"v":-2.356194490192345,"d":"-2.36"},{"v":-2.2689280275926285,"d":"-2.27"},{"v":-2.1816615649929116,"d":"-2.18"},{"v":-2.0943951023931953,"d":"-2.09"},{"v":-2.007128639793479,"d":"-2.01"},{"v":-1.9198621771937625,"d":"-1.92"},{"v":-1.8325957145940461,"d":"-1.83"},{"v":-1.7453292519943295,"d":"-1.75"},{"v":-1.6580627893946132,"d":"-1.66"},{"v":-1.5707963267948966,"d":"-1.57"},{"v":-1.4835298641951802,"d":"-1.48"},{"v":-1.3962634015954636,"d":"-1.40"},{"v":-1.3089969389957472,"d":"-1.31"},{"v":-1.2217304763960306,"d":"-1.22"},{"v":-1.1344640137963142,"d":"-1.13"},{"v":-1.0471975511965976,"d":"-1.05"},{"v":-0.9599310885968813,"d":"-0.96"},{"v":-0.8726646259971648,"d":"-0.87"},{"v":-0.7853981633974483,"d":"-0.79"},{"v":-0.6981317007977318,"d":"-0.70"},{"v":-0.6108652381980153,"d":"-0.61"},{"v":-0.5235987755982988,"d":"-0.52"},{"v":-0.4363323129985824,"d":"-0.44"},{"v":-0.3490658503988659,"d":"-0.35"},{"v":-0.2617993877991494,"d":"-0.26"},{"v":-0.17453292519943295,"d":"-0.17"},{"v":-0.08726646259971647,"d":"-0.09"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0.08726646259971647,"d":"0.09"},{"v":0.17453292519943295,"d":"0.17"},{"v":0.2617993877991494,"d":"0.26"},{"v":0.3490658503988659,"d":"0.35"},{"v":0.4363323129985824,"d":"0.44"},{"v":0.5235987755982988,"d":"0.52"},{"v":0.6108652381980153,"d":"0.61"},{"v":0.6981317007977318,"d":"0.70"},{"v":0.7853981633974483,"d":"0.79"},{"v":0.8726646259971648,"d":"0.87"},{"v":0.9599310885968813,"d":"0.96"},{"v":1.0471975511965976,"d":"1.05"},{"v":1.1344640137963142,"d":"1.13"},{"v":1.2217304763960306,"d":"1.22"},{"v":1.3089969389957472,"d":"1.31"},{"v":1.3962634015954636,"d":"1.40"},{"v":1.4835298641951802,"d":"1.48"},{"v":1.5707963267948966,"d":"1.57"},{"v":1.6580627893946132,"d":"1.66"},{"v":1.7453292519943295,"d":"1.75"},{"v":1.8325957145940461,"d":"1.83"},{"v":1.9198621771937625,"d":"1.92"},{"v":2.007128639793479,"d":"2.01"},{"v":2.0943951023931953,"d":"2.09"},{"v":2.1816615649929116,"d":"2.18"},{"v":2.2689280275926285,"d":"2.27"},{"v":2.356194490192345,"d":"2.36"},{"v":2.443460952792061,"d":"2.44"},{"v":2.5307274153917776,"d":"2.53"},{"v":2.6179938779914944,"d":"2.62"},{"v":2.705260340591211,"d":"2.71"},{"v":2.792526803190927,"d":"2.79"},{"v":2.8797932657906435,"d":"2.88"},{"v":2.9670597283903604,"d":"2.97"},{"v":3.0543261909900763,"d":"3.05"},{"v":3.141592653589793,"d":"3.14"}]
[null,"alt solar (grados)",{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":3.2686001880859195,"d":"3.27"},{"v":8.18991721027988,"d":"8.19"},{"v":13.57440080790576,"d":"13.57"},{"v":19.317084952934003,"d":"19.32"},{"v":25.059769097962235,"d":"25.06"},{"v":30.444252695588137,"d":"30.44"},{"v":35.36556971778207,"d":"35.37"},{"v":39.76860307068699,"d":"39.77"},{"v":43.641997953830455,"d":"43.64"},{"v":47.00591632421088,"d":"47.01"},{"v":49.89908838548372,"d":"49.90"},{"v":52.36834566485853,"d":"52.37"},{"v":54.46153518298677,"d":"54.46"},{"v":56.2233965466878,"d":"56.22"},{"v":57.693552788944324,"d":"57.69"},{"v":58.90581502530199,"d":"58.91"},{"v":59.888209770698595,"d":"59.89"},{"v":60.663346208958494,"d":"60.66"},{"v":61.2488971390147,"d":"61.25"},{"v":61.65806949958465,"d":"61.66"},{"v":61.90000136260904,"d":"61.90"},{"v":61.98005606139051,"d":"61.98"},{"v":61.90000136260904,"d":"61.90"},{"v":61.65806949958465,"d":"61.66"},{"v":61.2488971390147,"d":"61.25"},{"v":60.663346208958494,"d":"60.66"},{"v":59.888209770698595,"d":"59.89"},{"v":58.90581502530199,"d":"58.91"},{"v":57.693552788944324,"d":"57.69"},{"v":56.2233965466878,"d":"56.22"},{"v":54.46153518298677,"d":"54.46"},{"v":52.36834566485853,"d":"52.37"},{"v":49.89908838548372,"d":"49.90"},{"v":47.00591632421088,"d":"47.01"},{"v":43.641997953830455,"d":"43.64"},{"v":39.76860307068699,"d":"39.77"},{"v":35.36556971778207,"d":"35.37"},{"v":30.444252695588137,"d":"30.44"},{"v":25.059769097962235,"d":"25.06"},{"v":19.317084952934003,"d":"19.32"},{"v":13.57440080790576,"d":"13.57"},{"v":8.18991721027988,"d":"8.19"},{"v":3.2686001880859195,"d":"3.27"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"}]
[null,"ang horario (grados)",{"v":100.76659655533936,"d":"100.77"},{"v":100.76659655533936,"d":"100.77"},{"v":100.76659655533936,"d":"100.77"},{"v":100.76659655533936,"d":"100.77"},{"v":100.76659655533936,"d":"100.77"},{"v":100.76659655533936,"d":"100.77"},{"v":100.76659655533936,"d":"100.77"},{"v":100.76659655533936,"d":"100.77"},{"v":100.76659655533936,"d":"100.77"},{"v":100.76659655533936,"d":"100.77"},{"v":100.76659655533936,"d":"100.77"},{"v":100.76659655533936,"d":"100.77"},{"v":100.76659655533936,"d":"100.77"},{"v":100.76659655533936,"d":"100.77"},{"v":100.76659655533936,"d":"100.77"},{"v":96.32427976825916,"d":"96.32"},{"v":89.73033450779133,"d":"89.73"},{"v":82.60373788799404,"d":"82.60"},{"v":75.05386215376636,"d":"75.05"},{"v":67.50349622434324,"d":"67.50"},{"v":60.370141284745124,"d":"60.37"},{"v":53.74967942450894,"d":"53.75"},{"v":47.68670411174119,"d":"47.69"},{"v":42.18125529785341,"d":"42.18"},{"v":37.20163120434654,"d":"37.20"},{"v":32.697704108579586,"d":"32.70"},{"v":28.611541250385798,"d":"28.61"},{"v":24.884474588728736,"d":"24.88"},{"v":21.461094072758524,"d":"21.46"},{"v":18.291059415928892,"d":"18.29"},{"v":15.329558926206412,"d":"15.33"},{"v":12.537020050340605,"d":"12.54"},{"v":9.878457027750914,"d":"9.88"},{"v":7.322677525188127,"d":"7.32"},{"v":4.841463300020616,"d":"4.84"},{"v":2.4087756528400748,"d":"2.41"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":-2.4087756528400748,"d":"-2.41"},{"v":-4.841463300020616,"d":"-4.84"},{"v":-7.322677525188127,"d":"-7.32"},{"v":-9.878457027750914,"d":"-9.88"},{"v":-12.537020050340605,"d":"-12.54"},{"v":-15.329558926206412,"d":"-15.33"},{"v":-18.291059415928892,"d":"-18.29"},{"v":-21.461094072758524,"d":"-21.46"},{"v":-24.884474588728736,"d":"-24.88"},{"v":-28.611541250385798,"d":"-28.61"},{"v":-32.697704108579586,"d":"-32.70"},{"v":-37.20163120434654,"d":"-37.20"},{"v":-42.18125529785341,"d":"-42.18"},{"v":-47.68670411174119,"d":"-47.69"},{"v":-53.74967942450894,"d":"-53.75"},{"v":-60.370141284745124,"d":"-60.37"},{"v":-67.50349622434324,"d":"-67.50"},{"v":-75.05386215376636,"d":"-75.05"},{"v":-82.60373788799404,"d":"-82.60"},{"v":-89.73033450779133,"d":"-89.73"},{"v":-96.32427976825916,"d":"-96.32"},{"v":-100.76659655533936,"d":"-100.77"},{"v":-100.76659655533936,"d":"-100.77"},{"v":-100.76659655533936,"d":"-100.77"},{"v":-100.76659655533936,"d":"-100.77"},{"v":-100.76659655533936,"d":"-100.77"},{"v":-100.76659655533936,"d":"-100.77"},{"v":-100.76659655533936,"d":"-100.77"},{"v":-100.76659655533936,"d":"-100.77"},{"v":-100.76659655533936,"d":"-100.77"},{"v":-100.76659655533936,"d":"-100.77"},{"v":-100.76659655533936,"d":"-100.77"},{"v":-100.76659655533936,"d":"-100.77"},{"v":-100.76659655533936,"d":"-100.77"},{"v":-100.76659655533936,"d":"-100.77"},{"v":-100.76659655533936,"d":"-100.77"}]
[null,"Factor inclinación",{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":4.086580115445721,"d":"4.09"},{"v":1.125205018066937,"d":"1.13"},{"v":0.34842162464264875,"d":"0.35"},{"v":8.3905463368242e-17,"d":"0.00"},{"v":-0.18639818759431273,"d":"-0.19"},{"v":-0.2954530864526202,"d":"-0.30"},{"v":-0.3646576533041089,"d":"-0.36"},{"v":-0.41096303892261343,"d":"-0.41"},{"v":-0.44314201486085936,"d":"-0.44"},{"v":-0.4661610263400049,"d":"-0.47"},{"v":-0.48301180548271,"d":"-0.48"},{"v":-0.49557907077140934,"d":"-0.50"},{"v":-0.5050909409488643,"d":"-0.51"},{"v":-0.5123691818768745,"d":"-0.51"},{"v":-0.5179754475256224,"d":"-0.52"},{"v":-0.5223000522365571,"d":"-0.52"},{"v":-0.5256174453846119,"d":"-0.53"},{"v":-0.528121649375354,"d":"-0.53"},{"v":-0.5299492437939699,"d":"-0.53"},{"v":-0.531194364392217,"d":"-0.53"},{"v":-0.5319184008871701,"d":"-0.53"},{"v":-0.5321560112274211,"d":"-0.53"},{"v":-0.5319184008871701,"d":"-0.53"},{"v":-0.531194364392217,"d":"-0.53"},{"v":-0.5299492437939699,"d":"-0.53"},{"v":-0.528121649375354,"d":"-0.53"},{"v":-0.5256174453846119,"d":"-0.53"},{"v":-0.5223000522365571,"d":"-0.52"},{"v":-0.5179754475256224,"d":"-0.52"},{"v":-0.5123691818768745,"d":"-0.51"},{"v":-0.5050909409488643,"d":"-0.51"},{"v":-0.49557907077140934,"d":"-0.50"},{"v":-0.48301180548271,"d":"-0.48"},{"v":-0.4661610263400049,"d":"-0.47"},{"v":-0.44314201486085936,"d":"-0.44"},{"v":-0.41096303892261343,"d":"-0.41"},{"v":-0.3646576533041089,"d":"-0.36"},{"v":-0.2954530864526202,"d":"-0.30"},{"v":-0.18639818759431273,"d":"-0.19"},{"v":8.3905463368242e-17,"d":"0.00"},{"v":0.34842162464264875,"d":"0.35"},{"v":1.125205018066937,"d":"1.13"},{"v":4.086580115445721,"d":"4.09"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"}]
[null,"Correccion valores negativos",{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":4.086580115445721,"d":"4.09"},{"v":1.125205018066937,"d":"1.13"},{"v":0.34842162464264875,"d":"0.35"},{"v":8.3905463368242e-17,"d":"0.00"},{"v":0.18639818759431273,"d":"0.19"},{"v":0.2954530864526202,"d":"0.30"},{"v":0.3646576533041089,"d":"0.36"},{"v":0.41096303892261343,"d":"0.41"},{"v":0.44314201486085936,"d":"0.44"},{"v":0.4661610263400049,"d":"0.47"},{"v":0.48301180548271,"d":"0.48"},{"v":0.49557907077140934,"d":"0.50"},{"v":0.5050909409488643,"d":"0.51"},{"v":0.5123691818768745,"d":"0.51"},{"v":0.5179754475256224,"d":"0.52"},{"v":0.5223000522365571,"d":"0.52"},{"v":0.5256174453846119,"d":"0.53"},{"v":0.528121649375354,"d":"0.53"},{"v":0.5299492437939699,"d":"0.53"},{"v":0.531194364392217,"d":"0.53"},{"v":0.5319184008871701,"d":"0.53"},{"v":0.5321560112274211,"d":"0.53"},{"v":0.5319184008871701,"d":"0.53"},{"v":0.531194364392217,"d":"0.53"},{"v":0.5299492437939699,"d":"0.53"},{"v":0.528121649375354,"d":"0.53"},{"v":0.5256174453846119,"d":"0.53"},{"v":0.5223000522365571,"d":"0.52"},{"v":0.5179754475256224,"d":"0.52"},{"v":0.5123691818768745,"d":"0.51"},{"v":0.5050909409488643,"d":"0.51"},{"v":0.49557907077140934,"d":"0.50"},{"v":0.48301180548271,"d":"0.48"},{"v":0.4661610263400049,"d":"0.47"},{"v":0.44314201486085936,"d":"0.44"},{"v":0.41096303892261343,"d":"0.41"},{"v":0.3646576533041089,"d":"0.36"},{"v":0.2954530864526202,"d":"0.30"},{"v":0.18639818759431273,"d":"0.19"},{"v":8.3905463368242e-17,"d":"0.00"},{"v":0.34842162464264875,"d":"0.35"},{"v":1.125205018066937,"d":"1.13"},{"v":4.086580115445721,"d":"4.09"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"}]
[null,"Radiacion H GLOBAL (distribucion Lui y Jordan)",{"v":9.549947955812063e-14,"d":"0.00"},{"v":9.549947955812063e-14,"d":"0.00"},{"v":9.549947955812063e-14,"d":"0.00"},{"v":9.549947955812063e-14,"d":"0.00"},{"v":9.549947955812063e-14,"d":"0.00"},{"v":9.549947955812063e-14,"d":"0.00"},{"v":9.549947955812063e-14,"d":"0.00"},{"v":9.549947955812063e-14,"d":"0.00"},{"v":9.549947955812063e-14,"d":"0.00"},{"v":9.549947955812063e-14,"d":"0.00"},{"v":9.549947955812063e-14,"d":"0.00"},{"v":9.549947955812063e-14,"d":"0.00"},{"v":9.549947955812063e-14,"d":"0.00"},{"v":9.549947955812063e-14,"d":"0.00"},{"v":9.549947955812063e-14,"d":"0.00"},{"v":34.2841485685082,"d":"34.28"},{"v":90.58583415074138,"d":"90.59"},{"v":158.0159651870259,"d":"158.02"},{"v":235.5767604468128,"d":"235.58"},{"v":317.5511899343825,"d":"317.55"},{"v":396.93614465576576,"d":"396.94"},{"v":470.30571063147795,"d":"470.31"},{"v":535.561881451372,"d":"535.56"},{"v":591.910599441163,"d":"591.91"},{"v":639.5328719686175,"d":"639.53"},{"v":679.1842131648522,"d":"679.18"},{"v":711.8659954594849,"d":"711.87"},{"v":738.6110016295246,"d":"738.61"},{"v":760.3680426668491,"d":"760.37"},{"v":777.9535678148595,"d":"777.95"},{"v":792.0416112373805,"d":"792.04"},{"v":803.1724168671902,"d":"803.17"},{"v":811.7681305026352,"d":"811.77"},{"v":818.1494398581925,"d":"818.15"},{"v":822.5502918188931,"d":"822.55"},{"v":825.1295462467347,"d":"825.13"},{"v":825.9792505206955,"d":"825.98"},{"v":825.1295462467347,"d":"825.13"},{"v":822.5502918188931,"d":"822.55"},{"v":818.1494398581925,"d":"818.15"},{"v":811.7681305026352,"d":"811.77"},{"v":803.1724168671902,"d":"803.17"},{"v":792.0416112373805,"d":"792.04"},{"v":777.9535678148595,"d":"777.95"},{"v":760.3680426668491,"d":"760.37"},{"v":738.6110016295246,"d":"738.61"},{"v":711.8659954594849,"d":"711.87"},{"v":679.1842131648522,"d":"679.18"},{"v":639.5328719686175,"d":"639.53"},{"v":591.910599441163,"d":"591.91"},{"v":535.561881451372,"d":"535.56"},{"v":470.30571063147795,"d":"470.31"},{"v":396.93614465576576,"d":"396.94"},{"v":317.5511899343825,"d":"317.55"},{"v":235.5767604468128,"d":"235.58"},{"v":158.0159651870259,"d":"158.02"},{"v":90.58583415074138,"d":"90.59"},{"v":34.2841485685082,"d":"34.28"},{"v":9.549947955812063e-14,"d":"0.00"},{"v":9.549947955812063e-14,"d":"0.00"},{"v":9.549947955812063e-14,"d":"0.00"},{"v":9.549947955812063e-14,"d":"0.00"},{"v":9.549947955812063e-14,"d":"0.00"},{"v":9.549947955812063e-14,"d":"0.00"},{"v":9.549947955812063e-14,"d":"0.00"},{"v":9.549947955812063e-14,"d":"0.00"},{"v":9.549947955812063e-14,"d":"0.00"},{"v":9.549947955812063e-14,"d":"0.00"},{"v":9.549947955812063e-14,"d":"0.00"},{"v":9.549947955812063e-14,"d":"0.00"},{"v":9.549947955812063e-14,"d":"0.00"},{"v":9.549947955812063e-14,"d":"0.00"},{"v":9.549947955812063e-14,"d":"0.00"}]
[null,"Radiacion H DIFUSA (distribucion Lui y Jordan)",{"v":4.145356524087027e-14,"d":"0.00"},{"v":4.145356524087027e-14,"d":"0.00"},{"v":4.145356524087027e-14,"d":"0.00"},{"v":4.145356524087027e-14,"d":"0.00"},{"v":4.145356524087027e-14,"d":"0.00"},{"v":4.145356524087027e-14,"d":"0.00"},{"v":4.145356524087027e-14,"d":"0.00"},{"v":4.145356524087027e-14,"d":"0.00"},{"v":4.145356524087027e-14,"d":"0.00"},{"v":4.145356524087027e-14,"d":"0.00"},{"v":4.145356524087027e-14,"d":"0.00"},{"v":4.145356524087027e-14,"d":"0.00"},{"v":4.145356524087027e-14,"d":"0.00"},{"v":4.145356524087027e-14,"d":"0.00"},{"v":4.145356524087027e-14,"d":"0.00"},{"v":14.310388216124403,"d":"14.31"},{"v":35.75401194444385,"d":"35.75"},{"v":58.908153548912196,"d":"58.91"},{"v":83.02479957751522,"d":"83.02"},{"v":106.30809293591209,"d":"106.31"},{"v":127.17406499900625,"d":"127.17"},{"v":145.267942945032,"d":"145.27"},{"v":160.5522692881714,"d":"160.55"},{"v":173.21737068140843,"d":"173.22"},{"v":183.576512739375,"d":"183.58"},{"v":191.9812568240395,"d":"191.98"},{"v":198.76821402447763,"d":"198.77"},{"v":204.2329246273092,"d":"204.23"},{"v":208.6216677165403,"d":"208.62"},{"v":212.13298315793617,"d":"212.13"},{"v":214.9233856511278,"d":"214.92"},{"v":217.1141583673127,"d":"217.11"},{"v":218.79772071288394,"d":"218.80"},{"v":220.0429768471256,"d":"220.04"},{"v":220.89950617113192,"d":"220.90"},{"v":221.40065031067917,"d":"221.40"},{"v":221.56560897855465,"d":"221.57"},{"v":221.40065031067917,"d":"221.40"},{"v":220.89950617113192,"d":"220.90"},{"v":220.0429768471256,"d":"220.04"},{"v":218.79772071288394,"d":"218.80"},{"v":217.1141583673127,"d":"217.11"},{"v":214.9233856511278,"d":"214.92"},{"v":212.13298315793617,"d":"212.13"},{"v":208.6216677165403,"d":"208.62"},{"v":204.2329246273092,"d":"204.23"},{"v":198.76821402447763,"d":"198.77"},{"v":191.9812568240395,"d":"191.98"},{"v":183.576512739375,"d":"183.58"},{"v":173.21737068140843,"d":"173.22"},{"v":160.5522692881714,"d":"160.55"},{"v":145.267942945032,"d":"145.27"},{"v":127.17406499900625,"d":"127.17"},{"v":106.30809293591209,"d":"106.31"},{"v":83.02479957751522,"d":"83.02"},{"v":58.908153548912196,"d":"58.91"},{"v":35.75401194444385,"d":"35.75"},{"v":14.310388216124403,"d":"14.31"},{"v":4.145356524087027e-14,"d":"0.00"},{"v":4.145356524087027e-14,"d":"0.00"},{"v":4.145356524087027e-14,"d":"0.00"},{"v":4.145356524087027e-14,"d":"0.00"},{"v":4.145356524087027e-14,"d":"0.00"},{"v":4.145356524087027e-14,"d":"0.00"},{"v":4.145356524087027e-14,"d":"0.00"},{"v":4.145356524087027e-14,"d":"0.00"},{"v":4.145356524087027e-14,"d":"0.00"},{"v":4.145356524087027e-14,"d":"0.00"},{"v":4.145356524087027e-14,"d":"0.00"},{"v":4.145356524087027e-14,"d":"0.00"},{"v":4.145356524087027e-14,"d":"0.00"},{"v":4.145356524087027e-14,"d":"0.00"},{"v":4.145356524087027e-14,"d":"0.00"}]
[null,"Total Directa  (plano incl)",{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":1.2799942964472337e-14,"d":"0.00"},{"v":39.37533042232448,"d":"39.38"},{"v":79.70203904246718,"d":"79.70"},{"v":118.52750959974549,"d":"118.53"},{"v":154.11508983977956,"d":"154.12"},{"v":185.54056100119635,"d":"185.54"},{"v":212.54908438455567,"d":"212.55"},{"v":235.32477957868986,"d":"235.32"},{"v":254.28052173843258,"d":"254.28"},{"v":269.9095257354936,"d":"269.91"},{"v":282.697838736821,"d":"282.70"},{"v":293.08117055687916,"d":"293.08"},{"v":301.4288793703689,"d":"301.43"},{"v":308.0424446792601,"d":"308.04"},{"v":313.16051084894303,"d":"313.16"},{"v":316.96606778100096,"d":"316.97"},{"v":319.59350666824054,"d":"319.59"},{"v":321.13450889568344,"d":"321.13"},{"v":321.6423526145059,"d":"321.64"},{"v":321.13450889568344,"d":"321.13"},{"v":319.59350666824054,"d":"319.59"},{"v":316.96606778100096,"d":"316.97"},{"v":313.16051084894303,"d":"313.16"},{"v":308.0424446792601,"d":"308.04"},{"v":301.4288793703689,"d":"301.43"},{"v":293.08117055687916,"d":"293.08"},{"v":282.697838736821,"d":"282.70"},{"v":269.9095257354936,"d":"269.91"},{"v":254.28052173843258,"d":"254.28"},{"v":235.32477957868986,"d":"235.32"},{"v":212.54908438455567,"d":"212.55"},{"v":185.54056100119635,"d":"185.54"},{"v":154.11508983977956,"d":"154.12"},{"v":118.52750959974549,"d":"118.53"},{"v":79.70203904246718,"d":"79.70"},{"v":39.37533042232448,"d":"39.38"},{"v":1.2799942964472337e-14,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"}]
[null,"Total Difusa (plano incl)",{"v":2.0726782620435135e-14,"d":"0.00"},{"v":2.0726782620435135e-14,"d":"0.00"},{"v":2.0726782620435135e-14,"d":"0.00"},{"v":2.0726782620435135e-14,"d":"0.00"},{"v":2.0726782620435135e-14,"d":"0.00"},{"v":2.0726782620435135e-14,"d":"0.00"},{"v":2.0726782620435135e-14,"d":"0.00"},{"v":2.0726782620435135e-14,"d":"0.00"},{"v":2.0726782620435135e-14,"d":"0.00"},{"v":2.0726782620435135e-14,"d":"0.00"},{"v":2.0726782620435135e-14,"d":"0.00"},{"v":2.0726782620435135e-14,"d":"0.00"},{"v":2.0726782620435135e-14,"d":"0.00"},{"v":2.0726782620435135e-14,"d":"0.00"},{"v":2.0726782620435135e-14,"d":"0.00"},{"v":7.155194108062202,"d":"7.16"},{"v":17.877005972221927,"d":"17.88"},{"v":29.454076774456098,"d":"29.45"},{"v":41.51239978875761,"d":"41.51"},{"v":53.15404646795604,"d":"53.15"},{"v":63.587032499503124,"d":"63.59"},{"v":72.633971472516,"d":"72.63"},{"v":80.2761346440857,"d":"80.28"},{"v":86.60868534070421,"d":"86.61"},{"v":91.7882563696875,"d":"91.79"},{"v":95.99062841201975,"d":"95.99"},{"v":99.38410701223881,"d":"99.38"},{"v":102.1164623136546,"d":"102.12"},{"v":104.31083385827014,"d":"104.31"},{"v":106.06649157896808,"d":"106.07"},{"v":107.4616928255639,"d":"107.46"},{"v":108.55707918365636,"d":"108.56"},{"v":109.39886035644197,"d":"109.40"},{"v":110.0214884235628,"d":"110.02"},{"v":110.44975308556596,"d":"110.45"},{"v":110.70032515533958,"d":"110.70"},{"v":110.78280448927732,"d":"110.78"},{"v":110.70032515533958,"d":"110.70"},{"v":110.44975308556596,"d":"110.45"},{"v":110.0214884235628,"d":"110.02"},{"v":109.39886035644197,"d":"109.40"},{"v":108.55707918365636,"d":"108.56"},{"v":107.4616928255639,"d":"107.46"},{"v":106.06649157896808,"d":"106.07"},{"v":104.31083385827014,"d":"104.31"},{"v":102.1164623136546,"d":"102.12"},{"v":99.38410701223881,"d":"99.38"},{"v":95.99062841201975,"d":"95.99"},{"v":91.7882563696875,"d":"91.79"},{"v":86.60868534070421,"d":"86.61"},{"v":80.2761346440857,"d":"80.28"},{"v":72.633971472516,"d":"72.63"},{"v":63.587032499503124,"d":"63.59"},{"v":53.15404646795604,"d":"53.15"},{"v":41.51239978875761,"d":"41.51"},{"v":29.454076774456098,"d":"29.45"},{"v":17.877005972221927,"d":"17.88"},{"v":7.155194108062202,"d":"7.16"},{"v":2.0726782620435135e-14,"d":"0.00"},{"v":2.0726782620435135e-14,"d":"0.00"},{"v":2.0726782620435135e-14,"d":"0.00"},{"v":2.0726782620435135e-14,"d":"0.00"},{"v":2.0726782620435135e-14,"d":"0.00"},{"v":2.0726782620435135e-14,"d":"0.00"},{"v":2.0726782620435135e-14,"d":"0.00"},{"v":2.0726782620435135e-14,"d":"0.00"},{"v":2.0726782620435135e-14,"d":"0.00"},{"v":2.0726782620435135e-14,"d":"0.00"},{"v":2.0726782620435135e-14,"d":"0.00"},{"v":2.0726782620435135e-14,"d":"0.00"},{"v":2.0726782620435135e-14,"d":"0.00"},{"v":2.0726782620435135e-14,"d":"0.00"},{"v":2.0726782620435135e-14,"d":"0.00"}]
[null,"Total Reflejada (plano incl)",{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"}]
[null,"TOTAL (W/m2)",{"v":2.0726782620435135e-14,"d":"0.00"},{"v":2.0726782620435135e-14,"d":"0.00"},{"v":2.0726782620435135e-14,"d":"0.00"},{"v":2.0726782620435135e-14,"d":"0.00"},{"v":2.0726782620435135e-14,"d":"0.00"},{"v":2.0726782620435135e-14,"d":"0.00"},{"v":2.0726782620435135e-14,"d":"0.00"},{"v":2.0726782620435135e-14,"d":"0.00"},{"v":2.0726782620435135e-14,"d":"0.00"},{"v":2.0726782620435135e-14,"d":"0.00"},{"v":2.0726782620435135e-14,"d":"0.00"},{"v":2.0726782620435135e-14,"d":"0.00"},{"v":2.0726782620435135e-14,"d":"0.00"},{"v":2.0726782620435135e-14,"d":"0.00"},{"v":2.0726782620435135e-14,"d":"0.00"},{"v":7.155194108062202,"d":"7.16"},{"v":17.877005972221927,"d":"17.88"},{"v":29.454076774456098,"d":"29.45"},{"v":41.51239978875763,"d":"41.51"},{"v":92.52937689028053,"d":"92.53"},{"v":143.28907154197032,"d":"143.29"},{"v":191.1614810722615,"d":"191.16"},{"v":234.39122448386524,"d":"234.39"},{"v":272.14924634190055,"d":"272.15"},{"v":304.3373407542432,"d":"304.34"},{"v":331.3154079907096,"d":"331.32"},{"v":353.6646287506714,"d":"353.66"},{"v":372.0259880491482,"d":"372.03"},{"v":387.0086725950911,"d":"387.01"},{"v":399.1476621358472,"d":"399.15"},{"v":408.8905721959328,"d":"408.89"},{"v":416.59952386291644,"d":"416.60"},{"v":422.559371205385,"d":"422.56"},{"v":426.98755620456376,"d":"426.99"},{"v":430.0432597538065,"d":"430.04"},{"v":431.834834051023,"d":"431.83"},{"v":432.42515710378325,"d":"432.43"},{"v":431.834834051023,"d":"431.83"},{"v":430.0432597538065,"d":"430.04"},{"v":426.98755620456376,"d":"426.99"},{"v":422.559371205385,"d":"422.56"},{"v":416.59952386291644,"d":"416.60"},{"v":408.8905721959328,"d":"408.89"},{"v":399.1476621358472,"d":"399.15"},{"v":387.0086725950911,"d":"387.01"},{"v":372.0259880491482,"d":"372.03"},{"v":353.6646287506714,"d":"353.66"},{"v":331.3154079907096,"d":"331.32"},{"v":304.3373407542432,"d":"304.34"},{"v":272.14924634190055,"d":"272.15"},{"v":234.39122448386524,"d":"234.39"},{"v":191.1614810722615,"d":"191.16"},{"v":143.28907154197032,"d":"143.29"},{"v":92.52937689028053,"d":"92.53"},{"v":41.51239978875763,"d":"41.51"},{"v":29.454076774456098,"d":"29.45"},{"v":17.877005972221927,"d":"17.88"},{"v":7.155194108062202,"d":"7.16"},{"v":2.0726782620435135e-14,"d":"0.00"},{"v":2.0726782620435135e-14,"d":"0.00"},{"v":2.0726782620435135e-14,"d":"0.00"},{"v":2.0726782620435135e-14,"d":"0.00"},{"v":2.0726782620435135e-14,"d":"0.00"},{"v":2.0726782620435135e-14,"d":"0.00"},{"v":2.0726782620435135e-14,"d":"0.00"},{"v":2.0726782620435135e-14,"d":"0.00"},{"v":2.0726782620435135e-14,"d":"0.00"},{"v":2.0726782620435135e-14,"d":"0.00"},{"v":2.0726782620435135e-14,"d":"0.00"},{"v":2.0726782620435135e-14,"d":"0.00"},{"v":2.0726782620435135e-14,"d":"0.00"},{"v":2.0726782620435135e-14,"d":"0.00"},{"v":2.0726782620435135e-14,"d":"0.00"}]
[null,"Radiación Directa recibida",{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":1.2799942964472337e-14,"d":"0.00"},{"v":39.37533042232448,"d":"39.38"},{"v":79.70203904246718,"d":"79.70"},{"v":118.52750959974549,"d":"118.53"},{"v":154.11508983977956,"d":"154.12"},{"v":185.54056100119635,"d":"185.54"},{"v":212.54908438455567,"d":"212.55"},{"v":235.32477957868986,"d":"235.32"},{"v":254.28052173843258,"d":"254.28"},{"v":269.9095257354936,"d":"269.91"},{"v":282.697838736821,"d":"282.70"},{"v":293.08117055687916,"d":"293.08"},{"v":301.4288793703689,"d":"301.43"},{"v":308.0424446792601,"d":"308.04"},{"v":313.16051084894303,"d":"313.16"},{"v":316.96606778100096,"d":"316.97"},{"v":319.59350666824054,"d":"319.59"},{"v":321.13450889568344,"d":"321.13"},{"v":321.6423526145059,"d":"321.64"},{"v":321.13450889568344,"d":"321.13"},{"v":319.59350666824054,"d":"319.59"},{"v":316.96606778100096,"d":"316.97"},{"v":313.16051084894303,"d":"313.16"},{"v":308.0424446792601,"d":"308.04"},{"v":301.4288793703689,"d":"301.43"},{"v":293.08117055687916,"d":"293.08"},{"v":282.697838736821,"d":"282.70"},{"v":269.9095257354936,"d":"269.91"},{"v":254.28052173843258,"d":"254.28"},{"v":235.32477957868986,"d":"235.32"},{"v":212.54908438455567,"d":"212.55"},{"v":185.54056100119635,"d":"185.54"},{"v":154.11508983977956,"d":"154.12"},{"v":118.52750959974549,"d":"118.53"},{"v":79.70203904246718,"d":"79.70"},{"v":39.37533042232448,"d":"39.38"},{"v":1.2799942964472337e-14,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"}]
[null,"Radiación Global recibida",{"v":2.0726782620435135e-14,"d":"0.00"},{"v":2.0726782620435135e-14,"d":"0.00"},{"v":2.0726782620435135e-14,"d":"0.00"},{"v":2.0726782620435135e-14,"d":"0.00"},{"v":2.0726782620435135e-14,"d":"0.00"},{"v":2.0726782620435135e-14,"d":"0.00"},{"v":2.0726782620435135e-14,"d":"0.00"},{"v":2.0726782620435135e-14,"d":"0.00"},{"v":2.0726782620435135e-14,"d":"0.00"},{"v":2.0726782620435135e-14,"d":"0.00"},{"v":2.0726782620435135e-14,"d":"0.00"},{"v":2.0726782620435135e-14,"d":"0.00"},{"v":2.0726782620435135e-14,"d":"0.00"},{"v":2.0726782620435135e-14,"d":"0.00"},{"v":2.0726782620435135e-14,"d":"0.00"},{"v":7.155194108062202,"d":"7.16"},{"v":17.877005972221927,"d":"17.88"},{"v":29.454076774456098,"d":"29.45"},{"v":41.51239978875763,"d":"41.51"},{"v":92.52937689028053,"d":"92.53"},{"v":143.28907154197032,"d":"143.29"},{"v":191.1614810722615,"d":"191.16"},{"v":234.39122448386524,"d":"234.39"},{"v":272.14924634190055,"d":"272.15"},{"v":304.3373407542432,"d":"304.34"},{"v":331.3154079907096,"d":"331.32"},{"v":353.6646287506714,"d":"353.66"},{"v":372.0259880491482,"d":"372.03"},{"v":387.0086725950911,"d":"387.01"},{"v":399.1476621358472,"d":"399.15"},{"v":408.8905721959328,"d":"408.89"},{"v":416.59952386291644,"d":"416.60"},{"v":422.559371205385,"d":"422.56"},{"v":426.98755620456376,"d":"426.99"},{"v":430.0432597538065,"d":"430.04"},{"v":431.834834051023,"d":"431.83"},{"v":432.42515710378325,"d":"432.43"},{"v":431.834834051023,"d":"431.83"},{"v":430.0432597538065,"d":"430.04"},{"v":426.98755620456376,"d":"426.99"},{"v":422.559371205385,"d":"422.56"},{"v":416.59952386291644,"d":"416.60"},{"v":408.8905721959328,"d":"408.89"},{"v":399.1476621358472,"d":"399.15"},{"v":387.0086725950911,"d":"387.01"},{"v":372.0259880491482,"d":"372.03"},{"v":353.6646287506714,"d":"353.66"},{"v":331.3154079907096,"d":"331.32"},{"v":304.3373407542432,"d":"304.34"},{"v":272.14924634190055,"d":"272.15"},{"v":234.39122448386524,"d":"234.39"},{"v":191.1614810722615,"d":"191.16"},{"v":143.28907154197032,"d":"143.29"},{"v":92.52937689028053,"d":"92.53"},{"v":41.51239978875763,"d":"41.51"},{"v":29.454076774456098,"d":"29.45"},{"v":17.877005972221927,"d":"17.88"},{"v":7.155194108062202,"d":"7.16"},{"v":2.0726782620435135e-14,"d":"0.00"},{"v":2.0726782620435135e-14,"d":"0.00"},{"v":2.0726782620435135e-14,"d":"0.00"},{"v":2.0726782620435135e-14,"d":"0.00"},{"v":2.0726782620435135e-14,"d":"0.00"},{"v":2.0726782620435135e-14,"d":"0.00"},{"v":2.0726782620435135e-14,"d":"0.00"},{"v":2.0726782620435135e-14,"d":"0.00"},{"v":2.0726782620435135e-14,"d":"0.00"},{"v":2.0726782620435135e-14,"d":"0.00"},{"v":2.0726782620435135e-14,"d":"0.00"},{"v":2.0726782620435135e-14,"d":"0.00"},{"v":2.0726782620435135e-14,"d":"0.00"},{"v":2.0726782620435135e-14,"d":"0.00"},{"v":2.0726782620435135e-14,"d":"0.00"}]
[null,"Total Directa recibida",{"v":8332.501090374271,"d":"8,333"},"W/m2"]
[null,"Total Directa disponible",{"v":8332.501090374271,"d":"8,333"},"W/m2"]
[null,"Obstruccion directa",{"v":0,"d":"0.000%"}]
[null,"Total global recibida",{"v":11860.292946150013,"d":"11,860"}]
[null,"Total global ",{"v":11860.292946150013,"d":"11,860"},"W/m2","% difusa","Fd"]
[null,"Obstrucción global",{"v":0,"d":"0.000%"},null,{"v":0.29744559192535824,"d":"0.297"},{"v":0.2913578280316451,"d":"0.291"}]
[]
[null,"SEPTIEMBRE"]
[null,"Declinacion dia tipo",{"v":1.0260711463621983,"d":"1.03"},{"v":0.017908319863733,"d":"0.02"}]
[null,"angulo puesta de sol  (grados)",{"v":91.34741860046412,"d":"91.35"},{"v":0,"d":"0.00"}]
[null,"AZIMUT",-180,-175,-170,-165,-160,-155,-150,-145,-140,-135,-130,-125,-120,-115,-110,-105,-100,-95,-90,-85,-80,-75,-70,-65,-60,-55,-50,-45,-40,-35,-30,-25,-20,-15,-10,-5,0,5,10,15,20,25,30,35,40,45,50,55,60,65,70,75,80,85,90,95,100,105,110,115,120,125,130,135,140,145,150,155,160,165,170,175,180]
[null,"Az radianes",{"v":-3.141592653589793,"d":"-3.14"},{"v":-3.0543261909900763,"d":"-3.05"},{"v":-2.9670597283903604,"d":"-2.97"},{"v":-2.8797932657906435,"d":"-2.88"},{"v":-2.792526803190927,"d":"-2.79"},{"v":-2.705260340591211,"d":"-2.71"},{"v":-2.6179938779914944,"d":"-2.62"},{"v":-2.5307274153917776,"d":"-2.53"},{"v":-2.443460952792061,"d":"-2.44"},{"v":-2.356194490192345,"d":"-2.36"},{"v":-2.2689280275926285,"d":"-2.27"},{"v":-2.1816615649929116,"d":"-2.18"},{"v":-2.0943951023931953,"d":"-2.09"},{"v":-2.007128639793479,"d":"-2.01"},{"v":-1.9198621771937625,"d":"-1.92"},{"v":-1.8325957145940461,"d":"-1.83"},{"v":-1.7453292519943295,"d":"-1.75"},{"v":-1.6580627893946132,"d":"-1.66"},{"v":-1.5707963267948966,"d":"-1.57"},{"v":-1.4835298641951802,"d":"-1.48"},{"v":-1.3962634015954636,"d":"-1.40"},{"v":-1.3089969389957472,"d":"-1.31"},{"v":-1.2217304763960306,"d":"-1.22"},{"v":-1.1344640137963142,"d":"-1.13"},{"v":-1.0471975511965976,"d":"-1.05"},{"v":-0.9599310885968813,"d":"-0.96"},{"v":-0.8726646259971648,"d":"-0.87"},{"v":-0.7853981633974483,"d":"-0.79"},{"v":-0.6981317007977318,"d":"-0.70"},{"v":-0.6108652381980153,"d":"-0.61"},{"v":-0.5235987755982988,"d":"-0.52"},{"v":-0.4363323129985824,"d":"-0.44"},{"v":-0.3490658503988659,"d":"-0.35"},{"v":-0.2617993877991494,"d":"-0.26"},{"v":-0.17453292519943295,"d":"-0.17"},{"v":-0.08726646259971647,"d":"-0.09"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0.08726646259971647,"d":"0.09"},{"v":0.17453292519943295,"d":"0.17"},{"v":0.2617993877991494,"d":"0.26"},{"v":0.3490658503988659,"d":"0.35"},{"v":0.4363323129985824,"d":"0.44"},{"v":0.5235987755982988,"d":"0.52"},{"v":0.6108652381980153,"d":"0.61"},{"v":0.6981317007977318,"d":"0.70"},{"v":0.7853981633974483,"d":"0.79"},{"v":0.8726646259971648,"d":"0.87"},{"v":0.9599310885968813,"d":"0.96"},{"v":1.0471975511965976,"d":"1.05"},{"v":1.1344640137963142,"d":"1.13"},{"v":1.2217304763960306,"d":"1.22"},{"v":1.3089969389957472,"d":"1.31"},{"v":1.3962634015954636,"d":"1.40"},{"v":1.4835298641951802,"d":"1.48"},{"v":1.5707963267948966,"d":"1.57"},{"v":1.6580627893946132,"d":"1.66"},{"v":1.7453292519943295,"d":"1.75"},{"v":1.8325957145940461,"d":"1.83"},{"v":1.9198621771937625,"d":"1.92"},{"v":2.007128639793479,"d":"2.01"},{"v":2.0943951023931953,"d":"2.09"},{"v":2.1816615649929116,"d":"2.18"},{"v":2.2689280275926285,"d":"2.27"},{"v":2.356194490192345,"d":"2.36"},{"v":2.443460952792061,"d":"2.44"},{"v":2.5307274153917776,"d":"2.53"},{"v":2.6179938779914944,"d":"2.62"},{"v":2.705260340591211,"d":"2.71"},{"v":2.792526803190927,"d":"2.79"},{"v":2.8797932657906435,"d":"2.88"},{"v":2.9670597283903604,"d":"2.97"},{"v":3.0543261909900763,"d":"3.05"},{"v":3.141592653589793,"d":"3.14"}]
[null,"a",{"v":1,"d":"1.000"},{"v":0.9955946996300231,"d":"0.996"},{"v":0.9825126513426443,"d":"0.983"},{"v":0.96115134655524,"d":"0.961"},{"v":0.9321598377044338,"d":"0.932"},{"v":0.8964190171162459,"d":"0.896"},{"v":0.8550148515385207,"d":"0.855"},{"v":0.8092053855908181,"d":"0.809"},{"v":0.7603825167152516,"d":"0.760"},{"v":0.7100297030770413,"d":"0.710"},{"v":0.6596768894388307,"d":"0.660"},{"v":0.610854020563264,"d":"0.611"},{"v":0.5650445546155618,"d":"0.565"},{"v":0.5236403890378365,"d":"0.524"},{"v":0.48789956844964866,"d":"0.488"},{"v":0.4589080595988424,"d":"0.459"},{"v":0.4375467548114382,"d":"0.438"},{"v":0.4244647065240595,"d":"0.424"},{"v":0.42005940615408255,"d":"0.420"},{"v":0.4244647065240595,"d":"0.424"},{"v":0.4375467548114382,"d":"0.438"},{"v":0.45890805959884234,"d":"0.459"},{"v":0.48789956844964866,"d":"0.488"},{"v":0.5236403890378366,"d":"0.524"},{"v":0.565044554615562,"d":"0.565"},{"v":0.6108540205632642,"d":"0.611"},{"v":0.6596768894388307,"d":"0.660"},{"v":0.7100297030770413,"d":"0.710"},{"v":0.7603825167152518,"d":"0.760"},{"v":0.8092053855908183,"d":"0.809"},{"v":0.8550148515385207,"d":"0.855"},{"v":0.8964190171162459,"d":"0.896"},{"v":0.9321598377044339,"d":"0.932"},{"v":0.9611513465552403,"d":"0.961"},{"v":0.9825126513426443,"d":"0.983"},{"v":0.9955946996300231,"d":"0.996"},{"v":1,"d":"1.000"},{"v":0.9955946996300231,"d":"0.996"},{"v":0.9825126513426443,"d":"0.983"},{"v":0.9611513465552403,"d":"0.961"},{"v":0.9321598377044339,"d":"0.932"},{"v":0.8964190171162459,"d":"0.896"},{"v":0.8550148515385207,"d":"0.855"},{"v":0.8092053855908183,"d":"0.809"},{"v":0.7603825167152518,"d":"0.760"},{"v":0.7100297030770413,"d":"0.710"},{"v":0.6596768894388307,"d":"0.660"},{"v":0.6108540205632642,"d":"0.611"},{"v":0.565044554615562,"d":"0.565"},{"v":0.5236403890378366,"d":"0.524"},{"v":0.48789956844964866,"d":"0.488"},{"v":0.45890805959884234,"d":"0.459"},{"v":0.4375467548114382,"d":"0.438"},{"v":0.4244647065240595,"d":"0.424"},{"v":0.42005940615408255,"d":"0.420"},{"v":0.4244647065240595,"d":"0.424"},{"v":0.4375467548114382,"d":"0.438"},{"v":0.4589080595988424,"d":"0.459"},{"v":0.48789956844964866,"d":"0.488"},{"v":0.5236403890378365,"d":"0.524"},{"v":0.5650445546155618,"d":"0.565"},{"v":0.610854020563264,"d":"0.611"},{"v":0.6596768894388307,"d":"0.660"},{"v":0.7100297030770413,"d":"0.710"},{"v":0.7603825167152516,"d":"0.760"},{"v":0.8092053855908181,"d":"0.809"},{"v":0.8550148515385207,"d":"0.855"},{"v":0.8964190171162459,"d":"0.896"},{"v":0.9321598377044338,"d":"0.932"},{"v":0.96115134655524,"d":"0.961"},{"v":0.9825126513426443,"d":"0.983"},{"v":0.9955946996300231,"d":"0.996"},{"v":1,"d":"1.000"}]
[null,"b",{"v":-0.02321223622548691,"d":"-0.023"},{"v":-0.02321223622548691,"d":"-0.023"},{"v":-0.02321223622548691,"d":"-0.023"},{"v":-0.02321223622548691,"d":"-0.023"},{"v":-0.02321223622548691,"d":"-0.023"},{"v":-0.02321223622548691,"d":"-0.023"},{"v":-0.02321223622548691,"d":"-0.023"},{"v":-0.02321223622548691,"d":"-0.023"},{"v":-0.02321223622548691,"d":"-0.023"},{"v":-0.02321223622548691,"d":"-0.023"},{"v":-0.02321223622548691,"d":"-0.023"},{"v":-0.02321223622548691,"d":"-0.023"},{"v":-0.02321223622548691,"d":"-0.023"},{"v":-0.02321223622548691,"d":"-0.023"},{"v":-0.02321223622548691,"d":"-0.023"},{"v":-0.02321223622548691,"d":"-0.023"},{"v":-0.02321223622548691,"d":"-0.023"},{"v":-0.02321223622548691,"d":"-0.023"},{"v":-0.02321223622548691,"d":"-0.023"},{"v":-0.02321223622548691,"d":"-0.023"},{"v":-0.02321223622548691,"d":"-0.023"},{"v":-0.02321223622548691,"d":"-0.023"},{"v":-0.02321223622548691,"d":"-0.023"},{"v":-0.02321223622548691,"d":"-0.023"},{"v":-0.02321223622548691,"d":"-0.023"},{"v":-0.02321223622548691,"d":"-0.023"},{"v":-0.02321223622548691,"d":"-0.023"},{"v":-0.02321223622548691,"d":"-0.023"},{"v":-0.02321223622548691,"d":"-0.023"},{"v":-0.02321223622548691,"d":"-0.023"},{"v":-0.02321223622548691,"d":"-0.023"},{"v":-0.02321223622548691,"d":"-0.023"},{"v":-0.02321223622548691,"d":"-0.023"},{"v":-0.02321223622548691,"d":"-0.023"},{"v":-0.02321223622548691,"d":"-0.023"},{"v":-0.02321223622548691,"d":"-0.023"},{"v":-0.02321223622548691,"d":"-0.023"},{"v":-0.02321223622548691,"d":"-0.023"},{"v":-0.02321223622548691,"d":"-0.023"},{"v":-0.02321223622548691,"d":"-0.023"},{"v":-0.02321223622548691,"d":"-0.023"},{"v":-0.02321223622548691,"d":"-0.023"},{"v":-0.02321223622548691,"d":"-0.023"},{"v":-0.02321223622548691,"d":"-0.023"},{"v":-0.02321223622548691,"d":"-0.023"},{"v":-0.02321223622548691,"d":"-0.023"},{"v":-0.02321223622548691,"d":"-0.023"},{"v":-0.02321223622548691,"d":"-0.023"},{"v":-0.02321223622548691,"d":"-0.023"},{"v":-0.02321223622548691,"d":"-0.023"},{"v":-0.02321223622548691,"d":"-0.023"},{"v":-0.02321223622548691,"d":"-0.023"},{"v":-0.02321223622548691,"d":"-0.023"},{"v":-0.02321223622548691,"d":"-0.023"},{"v":-0.02321223622548691,"d":"-0.023"},{"v":-0.02321223622548691,"d":"-0.023"},{"v":-0.02321223622548691,"d":"-0.023"},{"v":-0.02321223622548691,"d":"-0.023"},{"v":-0.02321223622548691,"d":"-0.023"},{"v":-0.02321223622548691,"d":"-0.023"},{"v":-0.02321223622548691,"d":"-0.023"},{"v":-0.02321223622548691,"d":"-0.023"},{"v":-0.02321223622548691,"d":"-0.023"},{"v":-0.02321223622548691,"d":"-0.023"},{"v":-0.02321223622548691,"d":"-0.023"},{"v":-0.02321223622548691,"d":"-0.023"},{"v":-0.02321223622548691,"d":"-0.023"},{"v":-0.02321223622548691,"d":"-0.023"},{"v":-0.02321223622548691,"d":"-0.023"},{"v":-0.02321223622548691,"d":"-0.023"},{"v":-0.02321223622548691,"d":"-0.023"},{"v":-0.02321223622548691,"d":"-0.023"},{"v":-0.02321223622548691,"d":"-0.023"}]
[null,"c",{"v":-0.5796199202086331,"d":"-0.580"},{"v":-0.5752146198386562,"d":"-0.575"},{"v":-0.5621325715512774,"d":"-0.562"},{"v":-0.5407712667638731,"d":"-0.541"},{"v":-0.5117797579130668,"d":"-0.512"},{"v":-0.476038937324879,"d":"-0.476"},{"v":-0.43463477174715376,"d":"-0.435"},{"v":-0.3888253057994512,"d":"-0.389"},{"v":-0.34000243692388465,"d":"-0.340"},{"v":-0.2896496232856743,"d":"-0.290"},{"v":-0.23929680964746386,"d":"-0.239"},{"v":-0.1904739407718971,"d":"-0.190"},{"v":-0.14466447482419484,"d":"-0.145"},{"v":-0.10326030924646956,"d":"-0.103"},{"v":-0.0675194886582817,"d":"-0.068"},{"v":-0.03852797980747546,"d":"-0.039"},{"v":-0.017166675020071215,"d":"-0.017"},{"v":-0.004084626732692567,"d":"-0.004"},{"v":0.00032067363728439284,"d":"0.000"},{"v":-0.004084626732692557,"d":"-0.004"},{"v":-0.017166675020071236,"d":"-0.017"},{"v":-0.038527979807475424,"d":"-0.039"},{"v":-0.06751948865828174,"d":"-0.068"},{"v":-0.10326030924646962,"d":"-0.103"},{"v":-0.14466447482419503,"d":"-0.145"},{"v":-0.19047394077189733,"d":"-0.190"},{"v":-0.23929680964746386,"d":"-0.239"},{"v":-0.2896496232856744,"d":"-0.290"},{"v":-0.3400024369238848,"d":"-0.340"},{"v":-0.3888253057994514,"d":"-0.389"},{"v":-0.43463477174715376,"d":"-0.435"},{"v":-0.476038937324879,"d":"-0.476"},{"v":-0.511779757913067,"d":"-0.512"},{"v":-0.5407712667638733,"d":"-0.541"},{"v":-0.5621325715512774,"d":"-0.562"},{"v":-0.5752146198386562,"d":"-0.575"},{"v":-0.5796199202086331,"d":"-0.580"},{"v":-0.5752146198386562,"d":"-0.575"},{"v":-0.5621325715512774,"d":"-0.562"},{"v":-0.5407712667638733,"d":"-0.541"},{"v":-0.511779757913067,"d":"-0.512"},{"v":-0.476038937324879,"d":"-0.476"},{"v":-0.43463477174715376,"d":"-0.435"},{"v":-0.3888253057994514,"d":"-0.389"},{"v":-0.3400024369238848,"d":"-0.340"},{"v":-0.2896496232856744,"d":"-0.290"},{"v":-0.23929680964746386,"d":"-0.239"},{"v":-0.19047394077189733,"d":"-0.190"},{"v":-0.14466447482419503,"d":"-0.145"},{"v":-0.10326030924646962,"d":"-0.103"},{"v":-0.06751948865828174,"d":"-0.068"},{"v":-0.038527979807475424,"d":"-0.039"},{"v":-0.017166675020071236,"d":"-0.017"},{"v":-0.004084626732692557,"d":"-0.004"},{"v":0.00032067363728439284,"d":"0.000"},{"v":-0.004084626732692567,"d":"-0.004"},{"v":-0.017166675020071215,"d":"-0.017"},{"v":-0.03852797980747546,"d":"-0.039"},{"v":-0.0675194886582817,"d":"-0.068"},{"v":-0.10326030924646956,"d":"-0.103"},{"v":-0.14466447482419484,"d":"-0.145"},{"v":-0.1904739407718971,"d":"-0.190"},{"v":-0.23929680964746386,"d":"-0.239"},{"v":-0.2896496232856743,"d":"-0.290"},{"v":-0.34000243692388465,"d":"-0.340"},{"v":-0.3888253057994512,"d":"-0.389"},{"v":-0.43463477174715376,"d":"-0.435"},{"v":-0.476038937324879,"d":"-0.476"},{"v":-0.5117797579130668,"d":"-0.512"},{"v":-0.5407712667638731,"d":"-0.541"},{"v":-0.5621325715512774,"d":"-0.562"},{"v":-0.5752146198386562,"d":"-0.575"},{"v":-0.5796199202086331,"d":"-0.580"}]
[null,"alt solar",{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":1.5832670608604114,"d":"1.58"},{"v":7.422170356272679,"d":"7.42"},{"v":13.083403623743692,"d":"13.08"},{"v":18.429865410145275,"d":"18.43"},{"v":23.36287870561649,"d":"23.36"},{"v":27.825854478035502,"d":"27.83"},{"v":31.799218204776672,"d":"31.80"},{"v":35.29087695245255,"d":"35.29"},{"v":38.326112214200265,"d":"38.33"},{"v":40.93914139970018,"d":"40.94"},{"v":43.16705982650653,"d":"43.17"},{"v":45.04597423854516,"d":"45.05"},{"v":46.608799683645415,"d":"46.61"},{"v":47.88417395081195,"d":"47.88"},{"v":48.896052846599204,"d":"48.90"},{"v":49.663679076004414,"d":"49.66"},{"v":50.20172533271524,"d":"50.20"},{"v":50.52048953581959,"d":"50.52"},{"v":50.6260711463622,"d":"50.63"},{"v":50.52048953581959,"d":"50.52"},{"v":50.20172533271524,"d":"50.20"},{"v":49.663679076004414,"d":"49.66"},{"v":48.896052846599204,"d":"48.90"},{"v":47.88417395081195,"d":"47.88"},{"v":46.608799683645415,"d":"46.61"},{"v":45.04597423854516,"d":"45.05"},{"v":43.16705982650653,"d":"43.17"},{"v":40.93914139970018,"d":"40.94"},{"v":38.326112214200265,"d":"38.33"},{"v":35.29087695245255,"d":"35.29"},{"v":31.799218204776672,"d":"31.80"},{"v":27.825854478035502,"d":"27.83"},{"v":23.36287870561649,"d":"23.36"},{"v":18.429865410145275,"d":"18.43"},{"v":13.083403623743692,"d":"13.08"},{"v":7.422170356272679,"d":"7.42"},{"v":1.5832670608604114,"d":"1.58"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"}]
[]
[null,"obst. Inf.",0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0]
[null,"obst. Sup",1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1]
[null,"obst. TOTAL",0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0]
[]
[null,"Latitud",{"v":40.4,"d":"40.40"},null,{"v":0.7051130178057091,"d":"0.71"}]
[null,"Azimut",{"v":0,"d":"0.00"},null,{"v":0,"d":"0.00"}]
[null,"Inclinacion",{"v":90,"d":"90.00"},null,{"v":1.5707963267948966,"d":"1.57"}]
[null,"Coeficiente refexion",{"v":0,"d":"0.00"}]
[null,"Constante solar extraterrestre (Bo)",{"v":1366,"d":"1,366"},"W/m2"]
[null,"Dia del año",264]
[null,"Declinacion . radianes",{"v":0.017908319863733,"d":"0.018"}]
[null,"Ángulo puesta de sol. Radianes. Ws",{"v":1.5860397214950932,"d":"1.586"}]
[null,"Distancia sol - tierra. Bo",{"v":0.99448729635843,"d":"0.994"},"expresion Duffi y Beckman"]
[null,"Factor angulo solar",{"v":0.7797354994235031,"d":"0.780"}]
[null,"Ho. Irradiacion Extraterreste sobre sup. Horizontal",{"v":8092.051073334729,"d":"8,092"}]
[null,"H1",{"v":37360.597132672934,"d":"37,361"}]
[null,"H2",{"v":0.7613277350843283,"d":"0.761"}]
[null,"H3",{"v":0.01840776433917479,"d":"0.018"}]
[null,"H horizontal diaria (W/m2 dia) s/ localidad",{"v":5041,"d":"5,041"},"W/m2 dia"]
[null,"Indice de claridad Kt",{"v":0.6229570172402047,"d":"0.623"}]
[null,"Fraccion difusa diaria promedio",{"v":0.311939610160613,"d":"0.312"},"Gopinathan K.K. y Soler A., 1995"]
[null,"Factor A Lui y Jordan",{"v":0.6663923114421574,"d":"0.666"},"parametros 5 estaciones EEUU"]
[null,"Factor B Lui y Jordan",{"v":0.41628493846794973,"d":"0.416"},"parametros 5 estaciones EEUU"]
[]
[null,"AZIMUT",-180,-175,-170,-165,-160,-155,-150,-145,-140,-135,-130,-125,-120,-115,-110,-105,-100,-95,-90,-85,-80,-75,-70,-65,-60,-55,-50,-45,-40,-35,-30,-25,-20,-15,-10,-5,0,5,10,15,20,25,30,35,40,45,50,55,60,65,70,75,80,85,90,95,100,105,110,115,120,125,130,135,140,145,150,155,160,165,170,175,180]
[null,"Az radianes",{"v":-3.141592653589793,"d":"-3.14"},{"v":-3.0543261909900763,"d":"-3.05"},{"v":-2.9670597283903604,"d":"-2.97"},{"v":-2.8797932657906435,"d":"-2.88"},{"v":-2.792526803190927,"d":"-2.79"},{"v":-2.705260340591211,"d":"-2.71"},{"v":-2.6179938779914944,"d":"-2.62"},{"v":-2.5307274153917776,"d":"-2.53"},{"v":-2.443460952792061,"d":"-2.44"},{"v":-2.356194490192345,"d":"-2.36"},{"v":-2.2689280275926285,"d":"-2.27"},{"v":-2.1816615649929116,"d":"-2.18"},{"v":-2.0943951023931953,"d":"-2.09"},{"v":-2.007128639793479,"d":"-2.01"},{"v":-1.9198621771937625,"d":"-1.92"},{"v":-1.8325957145940461,"d":"-1.83"},{"v":-1.7453292519943295,"d":"-1.75"},{"v":-1.6580627893946132,"d":"-1.66"},{"v":-1.5707963267948966,"d":"-1.57"},{"v":-1.4835298641951802,"d":"-1.48"},{"v":-1.3962634015954636,"d":"-1.40"},{"v":-1.3089969389957472,"d":"-1.31"},{"v":-1.2217304763960306,"d":"-1.22"},{"v":-1.1344640137963142,"d":"-1.13"},{"v":-1.0471975511965976,"d":"-1.05"},{"v":-0.9599310885968813,"d":"-0.96"},{"v":-0.8726646259971648,"d":"-0.87"},{"v":-0.7853981633974483,"d":"-0.79"},{"v":-0.6981317007977318,"d":"-0.70"},{"v":-0.6108652381980153,"d":"-0.61"},{"v":-0.5235987755982988,"d":"-0.52"},{"v":-0.4363323129985824,"d":"-0.44"},{"v":-0.3490658503988659,"d":"-0.35"},{"v":-0.2617993877991494,"d":"-0.26"},{"v":-0.17453292519943295,"d":"-0.17"},{"v":-0.08726646259971647,"d":"-0.09"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0.08726646259971647,"d":"0.09"},{"v":0.17453292519943295,"d":"0.17"},{"v":0.2617993877991494,"d":"0.26"},{"v":0.3490658503988659,"d":"0.35"},{"v":0.4363323129985824,"d":"0.44"},{"v":0.5235987755982988,"d":"0.52"},{"v":0.6108652381980153,"d":"0.61"},{"v":0.6981317007977318,"d":"0.70"},{"v":0.7853981633974483,"d":"0.79"},{"v":0.8726646259971648,"d":"0.87"},{"v":0.9599310885968813,"d":"0.96"},{"v":1.0471975511965976,"d":"1.05"},{"v":1.1344640137963142,"d":"1.13"},{"v":1.2217304763960306,"d":"1.22"},{"v":1.3089969389957472,"d":"1.31"},{"v":1.3962634015954636,"d":"1.40"},{"v":1.4835298641951802,"d":"1.48"},{"v":1.5707963267948966,"d":"1.57"},{"v":1.6580627893946132,"d":"1.66"},{"v":1.7453292519943295,"d":"1.75"},{"v":1.8325957145940461,"d":"1.83"},{"v":1.9198621771937625,"d":"1.92"},{"v":2.007128639793479,"d":"2.01"},{"v":2.0943951023931953,"d":"2.09"},{"v":2.1816615649929116,"d":"2.18"},{"v":2.2689280275926285,"d":"2.27"},{"v":2.356194490192345,"d":"2.36"},{"v":2.443460952792061,"d":"2.44"},{"v":2.5307274153917776,"d":"2.53"},{"v":2.6179938779914944,"d":"2.62"},{"v":2.705260340591211,"d":"2.71"},{"v":2.792526803190927,"d":"2.79"},{"v":2.8797932657906435,"d":"2.88"},{"v":2.9670597283903604,"d":"2.97"},{"v":3.0543261909900763,"d":"3.05"},{"v":3.141592653589793,"d":"3.14"}]
[null,"alt solar (grados)",{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":1.5832670608604114,"d":"1.58"},{"v":7.422170356272679,"d":"7.42"},{"v":13.083403623743692,"d":"13.08"},{"v":18.429865410145275,"d":"18.43"},{"v":23.36287870561649,"d":"23.36"},{"v":27.825854478035502,"d":"27.83"},{"v":31.799218204776672,"d":"31.80"},{"v":35.29087695245255,"d":"35.29"},{"v":38.326112214200265,"d":"38.33"},{"v":40.93914139970018,"d":"40.94"},{"v":43.16705982650653,"d":"43.17"},{"v":45.04597423854516,"d":"45.05"},{"v":46.608799683645415,"d":"46.61"},{"v":47.88417395081195,"d":"47.88"},{"v":48.896052846599204,"d":"48.90"},{"v":49.663679076004414,"d":"49.66"},{"v":50.20172533271524,"d":"50.20"},{"v":50.52048953581959,"d":"50.52"},{"v":50.6260711463622,"d":"50.63"},{"v":50.52048953581959,"d":"50.52"},{"v":50.20172533271524,"d":"50.20"},{"v":49.663679076004414,"d":"49.66"},{"v":48.896052846599204,"d":"48.90"},{"v":47.88417395081195,"d":"47.88"},{"v":46.608799683645415,"d":"46.61"},{"v":45.04597423854516,"d":"45.05"},{"v":43.16705982650653,"d":"43.17"},{"v":40.93914139970018,"d":"40.94"},{"v":38.326112214200265,"d":"38.33"},{"v":35.29087695245255,"d":"35.29"},{"v":31.799218204776672,"d":"31.80"},{"v":27.825854478035502,"d":"27.83"},{"v":23.36287870561649,"d":"23.36"},{"v":18.429865410145275,"d":"18.43"},{"v":13.083403623743692,"d":"13.08"},{"v":7.422170356272679,"d":"7.42"},{"v":1.5832670608604114,"d":"1.58"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"}]
[null,"ang horario (grados)",{"v":90.87338218177335,"d":"90.87"},{"v":90.87338218177335,"d":"90.87"},{"v":90.87338218177335,"d":"90.87"},{"v":90.87338218177335,"d":"90.87"},{"v":90.87338218177335,"d":"90.87"},{"v":90.87338218177335,"d":"90.87"},{"v":90.87338218177335,"d":"90.87"},{"v":90.87338218177335,"d":"90.87"},{"v":90.87338218177335,"d":"90.87"},{"v":90.87338218177335,"d":"90.87"},{"v":90.87338218177335,"d":"90.87"},{"v":90.87338218177335,"d":"90.87"},{"v":90.87338218177335,"d":"90.87"},{"v":90.87338218177335,"d":"90.87"},{"v":90.87338218177335,"d":"90.87"},{"v":90.87338218177335,"d":"90.87"},{"v":90.87338218177335,"d":"90.87"},{"v":90.87338218177335,"d":"90.87"},{"v":88.79415256344987,"d":"88.79"},{"v":81.11719803120195,"d":"81.12"},{"v":73.61696601367886,"d":"73.62"},{"v":66.42420255829015,"d":"66.42"},{"v":59.63098556580099,"d":"59.63"},{"v":53.28703100430334,"d":"53.29"},{"v":47.4047272825181,"d":"47.40"},{"v":41.968609974373095,"d":"41.97"},{"v":36.94538753721753,"d":"36.95"},{"v":32.29227471708801,"d":"32.29"},{"v":27.962922336793305,"d":"27.96"},{"v":23.91113215036951,"d":"23.91"},{"v":20.09288307188523,"d":"20.09"},{"v":16.46721103349317,"d":"16.47"},{"v":12.996374084003824,"d":"13.00"},{"v":9.645603450242543,"d":"9.65"},{"v":6.382632211910585,"d":"6.38"},{"v":3.1771149229919877,"d":"3.18"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":-3.1771149229919877,"d":"-3.18"},{"v":-6.382632211910585,"d":"-6.38"},{"v":-9.645603450242543,"d":"-9.65"},{"v":-12.996374084003824,"d":"-13.00"},{"v":-16.46721103349317,"d":"-16.47"},{"v":-20.09288307188523,"d":"-20.09"},{"v":-23.91113215036951,"d":"-23.91"},{"v":-27.962922336793305,"d":"-27.96"},{"v":-32.29227471708801,"d":"-32.29"},{"v":-36.94538753721753,"d":"-36.95"},{"v":-41.968609974373095,"d":"-41.97"},{"v":-47.4047272825181,"d":"-47.40"},{"v":-53.28703100430334,"d":"-53.29"},{"v":-59.63098556580099,"d":"-59.63"},{"v":-66.42420255829015,"d":"-66.42"},{"v":-73.61696601367886,"d":"-73.62"},{"v":-81.11719803120195,"d":"-81.12"},{"v":-88.79415256344987,"d":"-88.79"},{"v":-90.87338218177335,"d":"-90.87"},{"v":-90.87338218177335,"d":"-90.87"},{"v":-90.87338218177335,"d":"-90.87"},{"v":-90.87338218177335,"d":"-90.87"},{"v":-90.87338218177335,"d":"-90.87"},{"v":-90.87338218177335,"d":"-90.87"},{"v":-90.87338218177335,"d":"-90.87"},{"v":-90.87338218177335,"d":"-90.87"},{"v":-90.87338218177335,"d":"-90.87"},{"v":-90.87338218177335,"d":"-90.87"},{"v":-90.87338218177335,"d":"-90.87"},{"v":-90.87338218177335,"d":"-90.87"},{"v":-90.87338218177335,"d":"-90.87"},{"v":-90.87338218177335,"d":"-90.87"},{"v":-90.87338218177335,"d":"-90.87"},{"v":-90.87338218177335,"d":"-90.87"},{"v":-90.87338218177335,"d":"-90.87"},{"v":-90.87338218177335,"d":"-90.87"}]
[null,"Factor inclinación",{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":-2.3858194816826954e-15,"d":"-0.00"},{"v":-0.6690350551428146,"d":"-0.67"},{"v":-0.747188946226663,"d":"-0.75"},{"v":-0.7766868266286528,"d":"-0.78"},{"v":-0.7917689320762924,"d":"-0.79"},{"v":-0.8006908713791971,"d":"-0.80"},{"v":-0.8064420152925994,"d":"-0.81"},{"v":-0.8103646189467537,"d":"-0.81"},{"v":-0.8131480914736845,"d":"-0.81"},{"v":-0.8151804494219613,"d":"-0.82"},{"v":-0.8166948853184097,"d":"-0.82"},{"v":-0.8178385197767155,"d":"-0.82"},{"v":-0.8187075998656733,"d":"-0.82"},{"v":-0.8193667621950775,"d":"-0.82"},{"v":-0.8198601282998169,"d":"-0.82"},{"v":-0.8202179432879971,"d":"-0.82"},{"v":-0.8204606464625952,"d":"-0.82"},{"v":-0.8206013821657577,"d":"-0.82"},{"v":-0.8206475049189301,"d":"-0.82"},{"v":-0.8206013821657577,"d":"-0.82"},{"v":-0.8204606464625952,"d":"-0.82"},{"v":-0.8202179432879971,"d":"-0.82"},{"v":-0.8198601282998169,"d":"-0.82"},{"v":-0.8193667621950775,"d":"-0.82"},{"v":-0.8187075998656733,"d":"-0.82"},{"v":-0.8178385197767155,"d":"-0.82"},{"v":-0.8166948853184097,"d":"-0.82"},{"v":-0.8151804494219613,"d":"-0.82"},{"v":-0.8131480914736845,"d":"-0.81"},{"v":-0.8103646189467537,"d":"-0.81"},{"v":-0.8064420152925994,"d":"-0.81"},{"v":-0.8006908713791971,"d":"-0.80"},{"v":-0.7917689320762924,"d":"-0.79"},{"v":-0.7766868266286528,"d":"-0.78"},{"v":-0.747188946226663,"d":"-0.75"},{"v":-0.6690350551428146,"d":"-0.67"},{"v":-2.3858194816826954e-15,"d":"-0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"}]
[null,"Correccion valores negativos",{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":2.3858194816826954e-15,"d":"0.00"},{"v":0.6690350551428146,"d":"0.67"},{"v":0.747188946226663,"d":"0.75"},{"v":0.7766868266286528,"d":"0.78"},{"v":0.7917689320762924,"d":"0.79"},{"v":0.8006908713791971,"d":"0.80"},{"v":0.8064420152925994,"d":"0.81"},{"v":0.8103646189467537,"d":"0.81"},{"v":0.8131480914736845,"d":"0.81"},{"v":0.8151804494219613,"d":"0.82"},{"v":0.8166948853184097,"d":"0.82"},{"v":0.8178385197767155,"d":"0.82"},{"v":0.8187075998656733,"d":"0.82"},{"v":0.8193667621950775,"d":"0.82"},{"v":0.8198601282998169,"d":"0.82"},{"v":0.8202179432879971,"d":"0.82"},{"v":0.8204606464625952,"d":"0.82"},{"v":0.8206013821657577,"d":"0.82"},{"v":0.8206475049189301,"d":"0.82"},{"v":0.8206013821657577,"d":"0.82"},{"v":0.8204606464625952,"d":"0.82"},{"v":0.8202179432879971,"d":"0.82"},{"v":0.8198601282998169,"d":"0.82"},{"v":0.8193667621950775,"d":"0.82"},{"v":0.8187075998656733,"d":"0.82"},{"v":0.8178385197767155,"d":"0.82"},{"v":0.8166948853184097,"d":"0.82"},{"v":0.8151804494219613,"d":"0.82"},{"v":0.8131480914736845,"d":"0.81"},{"v":0.8103646189467537,"d":"0.81"},{"v":0.8064420152925994,"d":"0.81"},{"v":0.8006908713791971,"d":"0.80"},{"v":0.7917689320762924,"d":"0.79"},{"v":0.7766868266286528,"d":"0.78"},{"v":0.747188946226663,"d":"0.75"},{"v":0.6690350551428146,"d":"0.67"},{"v":2.3858194816826954e-15,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"}]
[null,"Radiacion H GLOBAL (distribucion Lui y Jordan)",{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":15.786518648071826,"d":"15.79"},{"v":79.87736354127296,"d":"79.88"},{"v":150.15344666183736,"d":"150.15"},{"v":222.8333976654092,"d":"222.83"},{"v":294.26319781638847,"d":"294.26"},{"v":361.54757237366624,"d":"361.55"},{"v":422.8100047020023,"d":"422.81"},{"v":477.13213915158985,"d":"477.13"},{"v":524.3248009942203,"d":"524.32"},{"v":564.6665550477898,"d":"564.67"},{"v":598.6844617164263,"d":"598.68"},{"v":626.9992688162124,"d":"627.00"},{"v":650.2290393083579,"d":"650.23"},{"v":668.9358026097856,"d":"668.94"},{"v":683.6000660706238,"d":"683.60"},{"v":694.6115759919203,"d":"694.61"},{"v":702.2684964098096,"d":"702.27"},{"v":706.7801328414012,"d":"706.78"},{"v":708.2703516263209,"d":"708.27"},{"v":706.7801328414012,"d":"706.78"},{"v":702.2684964098096,"d":"702.27"},{"v":694.6115759919203,"d":"694.61"},{"v":683.6000660706238,"d":"683.60"},{"v":668.9358026097856,"d":"668.94"},{"v":650.2290393083579,"d":"650.23"},{"v":626.9992688162124,"d":"627.00"},{"v":598.6844617164263,"d":"598.68"},{"v":564.6665550477898,"d":"564.67"},{"v":524.3248009942203,"d":"524.32"},{"v":477.13213915158985,"d":"477.13"},{"v":422.8100047020023,"d":"422.81"},{"v":361.54757237366624,"d":"361.55"},{"v":294.26319781638847,"d":"294.26"},{"v":222.8333976654092,"d":"222.83"},{"v":150.15344666183736,"d":"150.15"},{"v":79.87736354127296,"d":"79.88"},{"v":15.786518648071826,"d":"15.79"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"}]
[null,"Radiacion H DIFUSA (distribucion Lui y Jordan)",{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":7.293816254124377,"d":"7.29"},{"v":34.10134483630114,"d":"34.10"},{"v":59.75796972585109,"d":"59.76"},{"v":83.45703177395629,"d":"83.46"},{"v":104.68392799024984,"d":"104.68"},{"v":123.22423815277541,"d":"123.22"},{"v":139.10513885246527,"d":"139.11"},{"v":152.5111906593806,"d":"152.51"},{"v":163.70650152656467,"d":"163.71"},{"v":172.9777439131602,"d":"172.98"},{"v":180.59921050138283,"d":"180.60"},{"v":186.81500155092854,"d":"186.82"},{"v":191.83235843225012,"d":"191.83"},{"v":195.82128199705875,"d":"195.82"},{"v":198.9171541304934,"d":"198.92"},{"v":201.22439520945727,"d":"201.22"},{"v":202.82008559576045,"d":"202.82"},{"v":203.757020480849,"d":"203.76"},{"v":204.0659646196305,"d":"204.07"},{"v":203.757020480849,"d":"203.76"},{"v":202.82008559576045,"d":"202.82"},{"v":201.22439520945727,"d":"201.22"},{"v":198.9171541304934,"d":"198.92"},{"v":195.82128199705875,"d":"195.82"},{"v":191.83235843225012,"d":"191.83"},{"v":186.81500155092854,"d":"186.82"},{"v":180.59921050138283,"d":"180.60"},{"v":172.9777439131602,"d":"172.98"},{"v":163.70650152656467,"d":"163.71"},{"v":152.5111906593806,"d":"152.51"},{"v":139.10513885246527,"d":"139.11"},{"v":123.22423815277541,"d":"123.22"},{"v":104.68392799024984,"d":"104.68"},{"v":83.45703177395629,"d":"83.46"},{"v":59.75796972585109,"d":"59.76"},{"v":34.10134483630114,"d":"34.10"},{"v":7.293816254124377,"d":"7.29"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"}]
[null,"Total Directa  (plano incl)",{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":2.0262054823613093e-14,"d":"0.00"},{"v":30.625761198499333,"d":"30.63"},{"v":67.5425011554562,"d":"67.54"},{"v":108.25178733126657,"d":"108.25"},{"v":150.10297601404505,"d":"150.10"},{"v":190.82331814732072,"d":"190.82"},{"v":228.79152376401717,"d":"228.79"},{"v":263.06133122702295,"d":"263.06"},{"v":293.2360819626097,"d":"293.24"},{"v":319.29706109428105,"d":"319.30"},{"v":341.4480862943885,"d":"341.45"},{"v":359.99964956923793,"d":"360.00"},{"v":375.2928463864692,"d":"375.29"},{"v":387.65431290192623,"d":"387.65"},{"v":397.3721943679642,"d":"397.37"},{"v":404.68501866605504,"d":"404.69"},{"v":409.77776601121053,"d":"409.78"},{"v":412.7814612643903,"d":"412.78"},{"v":413.7740721662191,"d":"413.77"},{"v":412.7814612643903,"d":"412.78"},{"v":409.77776601121053,"d":"409.78"},{"v":404.68501866605504,"d":"404.69"},{"v":397.3721943679642,"d":"397.37"},{"v":387.65431290192623,"d":"387.65"},{"v":375.2928463864692,"d":"375.29"},{"v":359.99964956923793,"d":"360.00"},{"v":341.4480862943885,"d":"341.45"},{"v":319.29706109428105,"d":"319.30"},{"v":293.2360819626097,"d":"293.24"},{"v":263.06133122702295,"d":"263.06"},{"v":228.79152376401717,"d":"228.79"},{"v":190.82331814732072,"d":"190.82"},{"v":150.10297601404505,"d":"150.10"},{"v":108.25178733126657,"d":"108.25"},{"v":67.5425011554562,"d":"67.54"},{"v":30.625761198499333,"d":"30.63"},{"v":2.0262054823613093e-14,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"}]
[null,"Total Difusa (plano incl)",{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":3.6469081270621886,"d":"3.65"},{"v":17.05067241815057,"d":"17.05"},{"v":29.878984862925545,"d":"29.88"},{"v":41.728515886978144,"d":"41.73"},{"v":52.34196399512492,"d":"52.34"},{"v":61.61211907638771,"d":"61.61"},{"v":69.55256942623264,"d":"69.55"},{"v":76.2555953296903,"d":"76.26"},{"v":81.85325076328233,"d":"81.85"},{"v":86.4888719565801,"d":"86.49"},{"v":90.29960525069141,"d":"90.30"},{"v":93.40750077546427,"d":"93.41"},{"v":95.91617921612506,"d":"95.92"},{"v":97.91064099852937,"d":"97.91"},{"v":99.4585770652467,"d":"99.46"},{"v":100.61219760472864,"d":"100.61"},{"v":101.41004279788022,"d":"101.41"},{"v":101.8785102404245,"d":"101.88"},{"v":102.03298230981525,"d":"102.03"},{"v":101.8785102404245,"d":"101.88"},{"v":101.41004279788022,"d":"101.41"},{"v":100.61219760472864,"d":"100.61"},{"v":99.4585770652467,"d":"99.46"},{"v":97.91064099852937,"d":"97.91"},{"v":95.91617921612506,"d":"95.92"},{"v":93.40750077546427,"d":"93.41"},{"v":90.29960525069141,"d":"90.30"},{"v":86.4888719565801,"d":"86.49"},{"v":81.85325076328233,"d":"81.85"},{"v":76.2555953296903,"d":"76.26"},{"v":69.55256942623264,"d":"69.55"},{"v":61.61211907638771,"d":"61.61"},{"v":52.34196399512492,"d":"52.34"},{"v":41.728515886978144,"d":"41.73"},{"v":29.878984862925545,"d":"29.88"},{"v":17.05067241815057,"d":"17.05"},{"v":3.6469081270621886,"d":"3.65"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"}]
[null,"Total Reflejada (plano incl)",{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"}]
[null,"TOTAL (W/m2)",{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":3.646908127062209,"d":"3.65"},{"v":47.6764336166499,"d":"47.68"},{"v":97.42148601838174,"d":"97.42"},{"v":149.98030321824473,"d":"149.98"},{"v":202.44494000916998,"d":"202.44"},{"v":252.43543722370842,"d":"252.44"},{"v":298.3440931902498,"d":"298.34"},{"v":339.31692655671327,"d":"339.32"},{"v":375.08933272589206,"d":"375.09"},{"v":405.78593305086116,"d":"405.79"},{"v":431.7476915450799,"d":"431.75"},{"v":453.4071503447022,"d":"453.41"},{"v":471.20902560259424,"d":"471.21"},{"v":485.56495390045563,"d":"485.56"},{"v":496.8307714332109,"d":"496.83"},{"v":505.2972162707837,"d":"505.30"},{"v":511.18780880909077,"d":"511.19"},{"v":514.6599715048148,"d":"514.66"},{"v":515.8070544760344,"d":"515.81"},{"v":514.6599715048148,"d":"514.66"},{"v":511.18780880909077,"d":"511.19"},{"v":505.2972162707837,"d":"505.30"},{"v":496.8307714332109,"d":"496.83"},{"v":485.56495390045563,"d":"485.56"},{"v":471.20902560259424,"d":"471.21"},{"v":453.4071503447022,"d":"453.41"},{"v":431.7476915450799,"d":"431.75"},{"v":405.78593305086116,"d":"405.79"},{"v":375.08933272589206,"d":"375.09"},{"v":339.31692655671327,"d":"339.32"},{"v":298.3440931902498,"d":"298.34"},{"v":252.43543722370842,"d":"252.44"},{"v":202.44494000916998,"d":"202.44"},{"v":149.98030321824473,"d":"149.98"},{"v":97.42148601838174,"d":"97.42"},{"v":47.6764336166499,"d":"47.68"},{"v":3.646908127062209,"d":"3.65"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"}]
[null,"Radiación Directa recibida",{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":2.0262054823613093e-14,"d":"0.00"},{"v":30.625761198499333,"d":"30.63"},{"v":67.5425011554562,"d":"67.54"},{"v":108.25178733126657,"d":"108.25"},{"v":150.10297601404505,"d":"150.10"},{"v":190.82331814732072,"d":"190.82"},{"v":228.79152376401717,"d":"228.79"},{"v":263.06133122702295,"d":"263.06"},{"v":293.2360819626097,"d":"293.24"},{"v":319.29706109428105,"d":"319.30"},{"v":341.4480862943885,"d":"341.45"},{"v":359.99964956923793,"d":"360.00"},{"v":375.2928463864692,"d":"375.29"},{"v":387.65431290192623,"d":"387.65"},{"v":397.3721943679642,"d":"397.37"},{"v":404.68501866605504,"d":"404.69"},{"v":409.77776601121053,"d":"409.78"},{"v":412.7814612643903,"d":"412.78"},{"v":413.7740721662191,"d":"413.77"},{"v":412.7814612643903,"d":"412.78"},{"v":409.77776601121053,"d":"409.78"},{"v":404.68501866605504,"d":"404.69"},{"v":397.3721943679642,"d":"397.37"},{"v":387.65431290192623,"d":"387.65"},{"v":375.2928463864692,"d":"375.29"},{"v":359.99964956923793,"d":"360.00"},{"v":341.4480862943885,"d":"341.45"},{"v":319.29706109428105,"d":"319.30"},{"v":293.2360819626097,"d":"293.24"},{"v":263.06133122702295,"d":"263.06"},{"v":228.79152376401717,"d":"228.79"},{"v":190.82331814732072,"d":"190.82"},{"v":150.10297601404505,"d":"150.10"},{"v":108.25178733126657,"d":"108.25"},{"v":67.5425011554562,"d":"67.54"},{"v":30.625761198499333,"d":"30.63"},{"v":2.0262054823613093e-14,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"}]
[null,"Radiación Global recibida",{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":3.646908127062209,"d":"3.65"},{"v":47.6764336166499,"d":"47.68"},{"v":97.42148601838174,"d":"97.42"},{"v":149.98030321824473,"d":"149.98"},{"v":202.44494000916998,"d":"202.44"},{"v":252.43543722370842,"d":"252.44"},{"v":298.3440931902498,"d":"298.34"},{"v":339.31692655671327,"d":"339.32"},{"v":375.08933272589206,"d":"375.09"},{"v":405.78593305086116,"d":"405.79"},{"v":431.7476915450799,"d":"431.75"},{"v":453.4071503447022,"d":"453.41"},{"v":471.20902560259424,"d":"471.21"},{"v":485.56495390045563,"d":"485.56"},{"v":496.8307714332109,"d":"496.83"},{"v":505.2972162707837,"d":"505.30"},{"v":511.18780880909077,"d":"511.19"},{"v":514.6599715048148,"d":"514.66"},{"v":515.8070544760344,"d":"515.81"},{"v":514.6599715048148,"d":"514.66"},{"v":511.18780880909077,"d":"511.19"},{"v":505.2972162707837,"d":"505.30"},{"v":496.8307714332109,"d":"496.83"},{"v":485.56495390045563,"d":"485.56"},{"v":471.20902560259424,"d":"471.21"},{"v":453.4071503447022,"d":"453.41"},{"v":431.7476915450799,"d":"431.75"},{"v":405.78593305086116,"d":"405.79"},{"v":375.08933272589206,"d":"375.09"},{"v":339.31692655671327,"d":"339.32"},{"v":298.3440931902498,"d":"298.34"},{"v":252.43543722370842,"d":"252.44"},{"v":202.44494000916998,"d":"202.44"},{"v":149.98030321824473,"d":"149.98"},{"v":97.42148601838174,"d":"97.42"},{"v":47.6764336166499,"d":"47.68"},{"v":3.646908127062209,"d":"3.65"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"}]
[null,"Total Directa recibida",{"v":9895.261426878542,"d":"9,895"},"W/m2"]
[null,"Total Directa disponible",{"v":9895.261426878542,"d":"9,895"},"W/m2"]
[null,"Obstruccion directa",{"v":0,"d":"0.000%"}]
[null,"Total global recibida",{"v":12599.899820771372,"d":"12,600"}]
[null,"Total global ",{"v":12599.899820771372,"d":"12,600"},"W/m2","% difusa","Fd"]
[null,"Obstrucción global",{"v":0,"d":"0.000%"},null,{"v":0.21465554745396787,"d":"0.215"},{"v":0.311939610160613,"d":"0.312"}]
[]
[null,"OCTUBRE"]
[null,"Declinacion dia tipo",{"v":-10.415682771723686,"d":"-10.42"},{"v":-0.18178795820982724,"d":"-0.18"}]
[null,"angulo puesta de sol  (grados)",{"v":76.26692788124473,"d":"76.27"},{"v":0,"d":"0.00"}]
[null,"AZIMUT",-180,-175,-170,-165,-160,-155,-150,-145,-140,-135,-130,-125,-120,-115,-110,-105,-100,-95,-90,-85,-80,-75,-70,-65,-60,-55,-50,-45,-40,-35,-30,-25,-20,-15,-10,-5,0,5,10,15,20,25,30,35,40,45,50,55,60,65,70,75,80,85,90,95,100,105,110,115,120,125,130,135,140,145,150,155,160,165,170,175,180]
[null,"Az radianes",{"v":-3.141592653589793,"d":"-3.14"},{"v":-3.0543261909900763,"d":"-3.05"},{"v":-2.9670597283903604,"d":"-2.97"},{"v":-2.8797932657906435,"d":"-2.88"},{"v":-2.792526803190927,"d":"-2.79"},{"v":-2.705260340591211,"d":"-2.71"},{"v":-2.6179938779914944,"d":"-2.62"},{"v":-2.5307274153917776,"d":"-2.53"},{"v":-2.443460952792061,"d":"-2.44"},{"v":-2.356194490192345,"d":"-2.36"},{"v":-2.2689280275926285,"d":"-2.27"},{"v":-2.1816615649929116,"d":"-2.18"},{"v":-2.0943951023931953,"d":"-2.09"},{"v":-2.007128639793479,"d":"-2.01"},{"v":-1.9198621771937625,"d":"-1.92"},{"v":-1.8325957145940461,"d":"-1.83"},{"v":-1.7453292519943295,"d":"-1.75"},{"v":-1.6580627893946132,"d":"-1.66"},{"v":-1.5707963267948966,"d":"-1.57"},{"v":-1.4835298641951802,"d":"-1.48"},{"v":-1.3962634015954636,"d":"-1.40"},{"v":-1.3089969389957472,"d":"-1.31"},{"v":-1.2217304763960306,"d":"-1.22"},{"v":-1.1344640137963142,"d":"-1.13"},{"v":-1.0471975511965976,"d":"-1.05"},{"v":-0.9599310885968813,"d":"-0.96"},{"v":-0.8726646259971648,"d":"-0.87"},{"v":-0.7853981633974483,"d":"-0.79"},{"v":-0.6981317007977318,"d":"-0.70"},{"v":-0.6108652381980153,"d":"-0.61"},{"v":-0.5235987755982988,"d":"-0.52"},{"v":-0.4363323129985824,"d":"-0.44"},{"v":-0.3490658503988659,"d":"-0.35"},{"v":-0.2617993877991494,"d":"-0.26"},{"v":-0.17453292519943295,"d":"-0.17"},{"v":-0.08726646259971647,"d":"-0.09"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0.08726646259971647,"d":"0.09"},{"v":0.17453292519943295,"d":"0.17"},{"v":0.2617993877991494,"d":"0.26"},{"v":0.3490658503988659,"d":"0.35"},{"v":0.4363323129985824,"d":"0.44"},{"v":0.5235987755982988,"d":"0.52"},{"v":0.6108652381980153,"d":"0.61"},{"v":0.6981317007977318,"d":"0.70"},{"v":0.7853981633974483,"d":"0.79"},{"v":0.8726646259971648,"d":"0.87"},{"v":0.9599310885968813,"d":"0.96"},{"v":1.0471975511965976,"d":"1.05"},{"v":1.1344640137963142,"d":"1.13"},{"v":1.2217304763960306,"d":"1.22"},{"v":1.3089969389957472,"d":"1.31"},{"v":1.3962634015954636,"d":"1.40"},{"v":1.4835298641951802,"d":"1.48"},{"v":1.5707963267948966,"d":"1.57"},{"v":1.6580627893946132,"d":"1.66"},{"v":1.7453292519943295,"d":"1.75"},{"v":1.8325957145940461,"d":"1.83"},{"v":1.9198621771937625,"d":"1.92"},{"v":2.007128639793479,"d":"2.01"},{"v":2.0943951023931953,"d":"2.09"},{"v":2.1816615649929116,"d":"2.18"},{"v":2.2689280275926285,"d":"2.27"},{"v":2.356194490192345,"d":"2.36"},{"v":2.443460952792061,"d":"2.44"},{"v":2.5307274153917776,"d":"2.53"},{"v":2.6179938779914944,"d":"2.62"},{"v":2.705260340591211,"d":"2.71"},{"v":2.792526803190927,"d":"2.79"},{"v":2.8797932657906435,"d":"2.88"},{"v":2.9670597283903604,"d":"2.97"},{"v":3.0543261909900763,"d":"3.05"},{"v":3.141592653589793,"d":"3.14"}]
[null,"a",{"v":1,"d":"1.000"},{"v":0.9955946996300231,"d":"0.996"},{"v":0.9825126513426443,"d":"0.983"},{"v":0.96115134655524,"d":"0.961"},{"v":0.9321598377044338,"d":"0.932"},{"v":0.8964190171162459,"d":"0.896"},{"v":0.8550148515385207,"d":"0.855"},{"v":0.8092053855908181,"d":"0.809"},{"v":0.7603825167152516,"d":"0.760"},{"v":0.7100297030770413,"d":"0.710"},{"v":0.6596768894388307,"d":"0.660"},{"v":0.610854020563264,"d":"0.611"},{"v":0.5650445546155618,"d":"0.565"},{"v":0.5236403890378365,"d":"0.524"},{"v":0.48789956844964866,"d":"0.488"},{"v":0.4589080595988424,"d":"0.459"},{"v":0.4375467548114382,"d":"0.438"},{"v":0.4244647065240595,"d":"0.424"},{"v":0.42005940615408255,"d":"0.420"},{"v":0.4244647065240595,"d":"0.424"},{"v":0.4375467548114382,"d":"0.438"},{"v":0.45890805959884234,"d":"0.459"},{"v":0.48789956844964866,"d":"0.488"},{"v":0.5236403890378366,"d":"0.524"},{"v":0.565044554615562,"d":"0.565"},{"v":0.6108540205632642,"d":"0.611"},{"v":0.6596768894388307,"d":"0.660"},{"v":0.7100297030770413,"d":"0.710"},{"v":0.7603825167152518,"d":"0.760"},{"v":0.8092053855908183,"d":"0.809"},{"v":0.8550148515385207,"d":"0.855"},{"v":0.8964190171162459,"d":"0.896"},{"v":0.9321598377044339,"d":"0.932"},{"v":0.9611513465552403,"d":"0.961"},{"v":0.9825126513426443,"d":"0.983"},{"v":0.9955946996300231,"d":"0.996"},{"v":1,"d":"1.000"},{"v":0.9955946996300231,"d":"0.996"},{"v":0.9825126513426443,"d":"0.983"},{"v":0.9611513465552403,"d":"0.961"},{"v":0.9321598377044339,"d":"0.932"},{"v":0.8964190171162459,"d":"0.896"},{"v":0.8550148515385207,"d":"0.855"},{"v":0.8092053855908183,"d":"0.809"},{"v":0.7603825167152518,"d":"0.760"},{"v":0.7100297030770413,"d":"0.710"},{"v":0.6596768894388307,"d":"0.660"},{"v":0.6108540205632642,"d":"0.611"},{"v":0.565044554615562,"d":"0.565"},{"v":0.5236403890378366,"d":"0.524"},{"v":0.48789956844964866,"d":"0.488"},{"v":0.45890805959884234,"d":"0.459"},{"v":0.4375467548114382,"d":"0.438"},{"v":0.4244647065240595,"d":"0.424"},{"v":0.42005940615408255,"d":"0.420"},{"v":0.4244647065240595,"d":"0.424"},{"v":0.4375467548114382,"d":"0.438"},{"v":0.4589080595988424,"d":"0.459"},{"v":0.48789956844964866,"d":"0.488"},{"v":0.5236403890378365,"d":"0.524"},{"v":0.5650445546155618,"d":"0.565"},{"v":0.610854020563264,"d":"0.611"},{"v":0.6596768894388307,"d":"0.660"},{"v":0.7100297030770413,"d":"0.710"},{"v":0.7603825167152516,"d":"0.760"},{"v":0.8092053855908181,"d":"0.809"},{"v":0.8550148515385207,"d":"0.855"},{"v":0.8964190171162459,"d":"0.896"},{"v":0.9321598377044338,"d":"0.932"},{"v":0.96115134655524,"d":"0.961"},{"v":0.9825126513426443,"d":"0.983"},{"v":0.9955946996300231,"d":"0.996"},{"v":1,"d":"1.000"}]
[null,"b",{"v":0.23434506505843536,"d":"0.234"},{"v":0.23434506505843536,"d":"0.234"},{"v":0.23434506505843536,"d":"0.234"},{"v":0.23434506505843536,"d":"0.234"},{"v":0.23434506505843536,"d":"0.234"},{"v":0.23434506505843536,"d":"0.234"},{"v":0.23434506505843536,"d":"0.234"},{"v":0.23434506505843536,"d":"0.234"},{"v":0.23434506505843536,"d":"0.234"},{"v":0.23434506505843536,"d":"0.234"},{"v":0.23434506505843536,"d":"0.234"},{"v":0.23434506505843536,"d":"0.234"},{"v":0.23434506505843536,"d":"0.234"},{"v":0.23434506505843536,"d":"0.234"},{"v":0.23434506505843536,"d":"0.234"},{"v":0.23434506505843536,"d":"0.234"},{"v":0.23434506505843536,"d":"0.234"},{"v":0.23434506505843536,"d":"0.234"},{"v":0.23434506505843536,"d":"0.234"},{"v":0.23434506505843536,"d":"0.234"},{"v":0.23434506505843536,"d":"0.234"},{"v":0.23434506505843536,"d":"0.234"},{"v":0.23434506505843536,"d":"0.234"},{"v":0.23434506505843536,"d":"0.234"},{"v":0.23434506505843536,"d":"0.234"},{"v":0.23434506505843536,"d":"0.234"},{"v":0.23434506505843536,"d":"0.234"},{"v":0.23434506505843536,"d":"0.234"},{"v":0.23434506505843536,"d":"0.234"},{"v":0.23434506505843536,"d":"0.234"},{"v":0.23434506505843536,"d":"0.234"},{"v":0.23434506505843536,"d":"0.234"},{"v":0.23434506505843536,"d":"0.234"},{"v":0.23434506505843536,"d":"0.234"},{"v":0.23434506505843536,"d":"0.234"},{"v":0.23434506505843536,"d":"0.234"},{"v":0.23434506505843536,"d":"0.234"},{"v":0.23434506505843536,"d":"0.234"},{"v":0.23434506505843536,"d":"0.234"},{"v":0.23434506505843536,"d":"0.234"},{"v":0.23434506505843536,"d":"0.234"},{"v":0.23434506505843536,"d":"0.234"},{"v":0.23434506505843536,"d":"0.234"},{"v":0.23434506505843536,"d":"0.234"},{"v":0.23434506505843536,"d":"0.234"},{"v":0.23434506505843536,"d":"0.234"},{"v":0.23434506505843536,"d":"0.234"},{"v":0.23434506505843536,"d":"0.234"},{"v":0.23434506505843536,"d":"0.234"},{"v":0.23434506505843536,"d":"0.234"},{"v":0.23434506505843536,"d":"0.234"},{"v":0.23434506505843536,"d":"0.234"},{"v":0.23434506505843536,"d":"0.234"},{"v":0.23434506505843536,"d":"0.234"},{"v":0.23434506505843536,"d":"0.234"},{"v":0.23434506505843536,"d":"0.234"},{"v":0.23434506505843536,"d":"0.234"},{"v":0.23434506505843536,"d":"0.234"},{"v":0.23434506505843536,"d":"0.234"},{"v":0.23434506505843536,"d":"0.234"},{"v":0.23434506505843536,"d":"0.234"},{"v":0.23434506505843536,"d":"0.234"},{"v":0.23434506505843536,"d":"0.234"},{"v":0.23434506505843536,"d":"0.234"},{"v":0.23434506505843536,"d":"0.234"},{"v":0.23434506505843536,"d":"0.234"},{"v":0.23434506505843536,"d":"0.234"},{"v":0.23434506505843536,"d":"0.234"},{"v":0.23434506505843536,"d":"0.234"},{"v":0.23434506505843536,"d":"0.234"},{"v":0.23434506505843536,"d":"0.234"},{"v":0.23434506505843536,"d":"0.234"},{"v":0.23434506505843536,"d":"0.234"}]
[null,"c",{"v":-0.5472561635530401,"d":"-0.547"},{"v":-0.5428508631830632,"d":"-0.543"},{"v":-0.5297688148956844,"d":"-0.530"},{"v":-0.5084075101082801,"d":"-0.508"},{"v":-0.47941600125747386,"d":"-0.479"},{"v":-0.443675180669286,"d":"-0.444"},{"v":-0.40227101509156077,"d":"-0.402"},{"v":-0.3564615491438582,"d":"-0.356"},{"v":-0.30763868026829166,"d":"-0.308"},{"v":-0.2572858666300813,"d":"-0.257"},{"v":-0.20693305299187087,"d":"-0.207"},{"v":-0.15811018411630412,"d":"-0.158"},{"v":-0.11230071816860185,"d":"-0.112"},{"v":-0.0708965525908766,"d":"-0.071"},{"v":-0.035155732002688726,"d":"-0.035"},{"v":-0.006164223151882482,"d":"-0.006"},{"v":0.015197081635521761,"d":"0.015"},{"v":0.02827912992290041,"d":"0.028"},{"v":0.03268443029287737,"d":"0.033"},{"v":0.02827912992290042,"d":"0.028"},{"v":0.01519708163552174,"d":"0.015"},{"v":-0.0061642231518824475,"d":"-0.006"},{"v":-0.03515573200268877,"d":"-0.035"},{"v":-0.07089655259087665,"d":"-0.071"},{"v":-0.11230071816860204,"d":"-0.112"},{"v":-0.15811018411630434,"d":"-0.158"},{"v":-0.20693305299187087,"d":"-0.207"},{"v":-0.2572858666300814,"d":"-0.257"},{"v":-0.30763868026829183,"d":"-0.308"},{"v":-0.3564615491438584,"d":"-0.356"},{"v":-0.40227101509156077,"d":"-0.402"},{"v":-0.443675180669286,"d":"-0.444"},{"v":-0.47941600125747397,"d":"-0.479"},{"v":-0.5084075101082803,"d":"-0.508"},{"v":-0.5297688148956844,"d":"-0.530"},{"v":-0.5428508631830632,"d":"-0.543"},{"v":-0.5472561635530401,"d":"-0.547"},{"v":-0.5428508631830632,"d":"-0.543"},{"v":-0.5297688148956844,"d":"-0.530"},{"v":-0.5084075101082803,"d":"-0.508"},{"v":-0.47941600125747397,"d":"-0.479"},{"v":-0.443675180669286,"d":"-0.444"},{"v":-0.40227101509156077,"d":"-0.402"},{"v":-0.3564615491438584,"d":"-0.356"},{"v":-0.30763868026829183,"d":"-0.308"},{"v":-0.2572858666300814,"d":"-0.257"},{"v":-0.20693305299187087,"d":"-0.207"},{"v":-0.15811018411630434,"d":"-0.158"},{"v":-0.11230071816860204,"d":"-0.112"},{"v":-0.07089655259087665,"d":"-0.071"},{"v":-0.03515573200268877,"d":"-0.035"},{"v":-0.0061642231518824475,"d":"-0.006"},{"v":0.01519708163552174,"d":"0.015"},{"v":0.02827912992290042,"d":"0.028"},{"v":0.03268443029287737,"d":"0.033"},{"v":0.02827912992290041,"d":"0.028"},{"v":0.015197081635521761,"d":"0.015"},{"v":-0.006164223151882482,"d":"-0.006"},{"v":-0.035155732002688726,"d":"-0.035"},{"v":-0.0708965525908766,"d":"-0.071"},{"v":-0.11230071816860185,"d":"-0.112"},{"v":-0.15811018411630412,"d":"-0.158"},{"v":-0.20693305299187087,"d":"-0.207"},{"v":-0.2572858666300813,"d":"-0.257"},{"v":-0.30763868026829166,"d":"-0.308"},{"v":-0.3564615491438582,"d":"-0.356"},{"v":-0.40227101509156077,"d":"-0.402"},{"v":-0.443675180669286,"d":"-0.444"},{"v":-0.47941600125747386,"d":"-0.479"},{"v":-0.5084075101082801,"d":"-0.508"},{"v":-0.5297688148956844,"d":"-0.530"},{"v":-0.5428508631830632,"d":"-0.543"},{"v":-0.5472561635530401,"d":"-0.547"}]
[null,"alt solar",{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":1.4367263801419274,"d":"1.44"},{"v":6.893509946619126,"d":"6.89"},{"v":11.94006617290924,"d":"11.94"},{"v":16.517639774157146,"d":"16.52"},{"v":20.60356224115082,"d":"20.60"},{"v":24.201584814324665,"d":"24.20"},{"v":27.332183015056764,"d":"27.33"},{"v":30.02463928691262,"d":"30.02"},{"v":32.31136700440722,"d":"32.31"},{"v":34.22422445256568,"d":"34.22"},{"v":35.79232632614961,"d":"35.79"},{"v":37.04086869545116,"d":"37.04"},{"v":37.990583683490186,"d":"37.99"},{"v":38.65755173395858,"d":"38.66"},{"v":39.05319179237881,"d":"39.05"},{"v":39.18431722827632,"d":"39.18"},{"v":39.05319179237881,"d":"39.05"},{"v":38.65755173395858,"d":"38.66"},{"v":37.990583683490186,"d":"37.99"},{"v":37.04086869545116,"d":"37.04"},{"v":35.79232632614961,"d":"35.79"},{"v":34.22422445256568,"d":"34.22"},{"v":32.31136700440722,"d":"32.31"},{"v":30.02463928691262,"d":"30.02"},{"v":27.332183015056764,"d":"27.33"},{"v":24.201584814324665,"d":"24.20"},{"v":20.60356224115082,"d":"20.60"},{"v":16.517639774157146,"d":"16.52"},{"v":11.94006617290924,"d":"11.94"},{"v":6.893509946619126,"d":"6.89"},{"v":1.4367263801419274,"d":"1.44"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"}]
[]
[null,"obst. Inf.",0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0]
[null,"obst. Sup",1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1]
[null,"obst. TOTAL",0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0]
[]
[null,"Latitud",{"v":40.4,"d":"40.40"},null,{"v":0.7051130178057091,"d":"0.71"}]
[null,"Azimut",{"v":0,"d":"0.00"},null,{"v":0,"d":"0.00"}]
[null,"Inclinacion",{"v":90,"d":"90.00"},null,{"v":1.5707963267948966,"d":"1.57"}]
[null,"Coeficiente refexion",{"v":0,"d":"0.00"}]
[null,"Constante solar extraterrestre (Bo)",{"v":1366,"d":"1,366"},"W/m2"]
[null,"Dia del año",294]
[null,"Declinacion . radianes",{"v":-0.18178795820982724,"d":"-0.182"}]
[null,"Ángulo puesta de sol. Radianes. Ws",{"v":1.4137103002358469,"d":"1.414"}]
[null,"Distancia sol - tierra. Bo",{"v":1.0112718353825392,"d":"1.011"},"expresion Duffi y Beckman"]
[null,"Factor angulo solar",{"v":0.5741196254550849,"d":"0.574"}]
[null,"Ho. Irradiacion Extraterreste sobre sup. Horizontal",{"v":6058.740799397475,"d":"6,059"}]
[null,"H1",{"v":37991.153604166924,"d":"37,991"}]
[null,"H2",{"v":0.7397676415963598,"d":"0.740"}]
[null,"H3",{"v":-0.16564801614127486,"d":"-0.166"}]
[null,"H horizontal diaria (W/m2 dia) s/ localidad",{"v":3234.516129032258,"d":"3,235"},"W/m2 dia"]
[null,"Indice de claridad Kt",{"v":0.5338594662035917,"d":"0.534"}]
[null,"Fraccion difusa diaria promedio",{"v":0.3976737286455938,"d":"0.398"},"Gopinathan K.K. y Soler A., 1995"]
[null,"Factor A Lui y Jordan",{"v":0.5887543693371237,"d":"0.589"},"parametros 5 estaciones EEUU"]
[null,"Factor B Lui y Jordan",{"v":0.4900688439732719,"d":"0.490"},"parametros 5 estaciones EEUU"]
[]
[null,"AZIMUT",-180,-175,-170,-165,-160,-155,-150,-145,-140,-135,-130,-125,-120,-115,-110,-105,-100,-95,-90,-85,-80,-75,-70,-65,-60,-55,-50,-45,-40,-35,-30,-25,-20,-15,-10,-5,0,5,10,15,20,25,30,35,40,45,50,55,60,65,70,75,80,85,90,95,100,105,110,115,120,125,130,135,140,145,150,155,160,165,170,175,180]
[null,"Az radianes",{"v":-3.141592653589793,"d":"-3.14"},{"v":-3.0543261909900763,"d":"-3.05"},{"v":-2.9670597283903604,"d":"-2.97"},{"v":-2.8797932657906435,"d":"-2.88"},{"v":-2.792526803190927,"d":"-2.79"},{"v":-2.705260340591211,"d":"-2.71"},{"v":-2.6179938779914944,"d":"-2.62"},{"v":-2.5307274153917776,"d":"-2.53"},{"v":-2.443460952792061,"d":"-2.44"},{"v":-2.356194490192345,"d":"-2.36"},{"v":-2.2689280275926285,"d":"-2.27"},{"v":-2.1816615649929116,"d":"-2.18"},{"v":-2.0943951023931953,"d":"-2.09"},{"v":-2.007128639793479,"d":"-2.01"},{"v":-1.9198621771937625,"d":"-1.92"},{"v":-1.8325957145940461,"d":"-1.83"},{"v":-1.7453292519943295,"d":"-1.75"},{"v":-1.6580627893946132,"d":"-1.66"},{"v":-1.5707963267948966,"d":"-1.57"},{"v":-1.4835298641951802,"d":"-1.48"},{"v":-1.3962634015954636,"d":"-1.40"},{"v":-1.3089969389957472,"d":"-1.31"},{"v":-1.2217304763960306,"d":"-1.22"},{"v":-1.1344640137963142,"d":"-1.13"},{"v":-1.0471975511965976,"d":"-1.05"},{"v":-0.9599310885968813,"d":"-0.96"},{"v":-0.8726646259971648,"d":"-0.87"},{"v":-0.7853981633974483,"d":"-0.79"},{"v":-0.6981317007977318,"d":"-0.70"},{"v":-0.6108652381980153,"d":"-0.61"},{"v":-0.5235987755982988,"d":"-0.52"},{"v":-0.4363323129985824,"d":"-0.44"},{"v":-0.3490658503988659,"d":"-0.35"},{"v":-0.2617993877991494,"d":"-0.26"},{"v":-0.17453292519943295,"d":"-0.17"},{"v":-0.08726646259971647,"d":"-0.09"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0.08726646259971647,"d":"0.09"},{"v":0.17453292519943295,"d":"0.17"},{"v":0.2617993877991494,"d":"0.26"},{"v":0.3490658503988659,"d":"0.35"},{"v":0.4363323129985824,"d":"0.44"},{"v":0.5235987755982988,"d":"0.52"},{"v":0.6108652381980153,"d":"0.61"},{"v":0.6981317007977318,"d":"0.70"},{"v":0.7853981633974483,"d":"0.79"},{"v":0.8726646259971648,"d":"0.87"},{"v":0.9599310885968813,"d":"0.96"},{"v":1.0471975511965976,"d":"1.05"},{"v":1.1344640137963142,"d":"1.13"},{"v":1.2217304763960306,"d":"1.22"},{"v":1.3089969389957472,"d":"1.31"},{"v":1.3962634015954636,"d":"1.40"},{"v":1.4835298641951802,"d":"1.48"},{"v":1.5707963267948966,"d":"1.57"},{"v":1.6580627893946132,"d":"1.66"},{"v":1.7453292519943295,"d":"1.75"},{"v":1.8325957145940461,"d":"1.83"},{"v":1.9198621771937625,"d":"1.92"},{"v":2.007128639793479,"d":"2.01"},{"v":2.0943951023931953,"d":"2.09"},{"v":2.1816615649929116,"d":"2.18"},{"v":2.2689280275926285,"d":"2.27"},{"v":2.356194490192345,"d":"2.36"},{"v":2.443460952792061,"d":"2.44"},{"v":2.5307274153917776,"d":"2.53"},{"v":2.6179938779914944,"d":"2.62"},{"v":2.705260340591211,"d":"2.71"},{"v":2.792526803190927,"d":"2.79"},{"v":2.8797932657906435,"d":"2.88"},{"v":2.9670597283903604,"d":"2.97"},{"v":3.0543261909900763,"d":"3.05"},{"v":3.141592653589793,"d":"3.14"}]
[null,"alt solar (grados)",{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":1.4367263801419274,"d":"1.44"},{"v":6.893509946619126,"d":"6.89"},{"v":11.94006617290924,"d":"11.94"},{"v":16.517639774157146,"d":"16.52"},{"v":20.60356224115082,"d":"20.60"},{"v":24.201584814324665,"d":"24.20"},{"v":27.332183015056764,"d":"27.33"},{"v":30.02463928691262,"d":"30.02"},{"v":32.31136700440722,"d":"32.31"},{"v":34.22422445256568,"d":"34.22"},{"v":35.79232632614961,"d":"35.79"},{"v":37.04086869545116,"d":"37.04"},{"v":37.990583683490186,"d":"37.99"},{"v":38.65755173395858,"d":"38.66"},{"v":39.05319179237881,"d":"39.05"},{"v":39.18431722827632,"d":"39.18"},{"v":39.05319179237881,"d":"39.05"},{"v":38.65755173395858,"d":"38.66"},{"v":37.990583683490186,"d":"37.99"},{"v":37.04086869545116,"d":"37.04"},{"v":35.79232632614961,"d":"35.79"},{"v":34.22422445256568,"d":"34.22"},{"v":32.31136700440722,"d":"32.31"},{"v":30.02463928691262,"d":"30.02"},{"v":27.332183015056764,"d":"27.33"},{"v":24.201584814324665,"d":"24.20"},{"v":20.60356224115082,"d":"20.60"},{"v":16.517639774157146,"d":"16.52"},{"v":11.94006617290924,"d":"11.94"},{"v":6.893509946619126,"d":"6.89"},{"v":1.4367263801419274,"d":"1.44"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"}]
[null,"ang horario (grados)",{"v":80.9996336576865,"d":"81.00"},{"v":80.9996336576865,"d":"81.00"},{"v":80.9996336576865,"d":"81.00"},{"v":80.9996336576865,"d":"81.00"},{"v":80.9996336576865,"d":"81.00"},{"v":80.9996336576865,"d":"81.00"},{"v":80.9996336576865,"d":"81.00"},{"v":80.9996336576865,"d":"81.00"},{"v":80.9996336576865,"d":"81.00"},{"v":80.9996336576865,"d":"81.00"},{"v":80.9996336576865,"d":"81.00"},{"v":80.9996336576865,"d":"81.00"},{"v":80.9996336576865,"d":"81.00"},{"v":80.9996336576865,"d":"81.00"},{"v":80.9996336576865,"d":"81.00"},{"v":80.9996336576865,"d":"81.00"},{"v":80.9996336576865,"d":"81.00"},{"v":80.9996336576865,"d":"81.00"},{"v":80.9996336576865,"d":"81.00"},{"v":80.9996336576865,"d":"81.00"},{"v":80.9996336576865,"d":"81.00"},{"v":79.05208804029073,"d":"79.05"},{"v":71.53718298134278,"d":"71.54"},{"v":64.363252508657,"d":"64.36"},{"v":57.586018288323565,"d":"57.59"},{"v":51.22428194551431,"d":"51.22"},{"v":45.26927549793963,"d":"45.27"},{"v":39.69415413220488,"d":"39.69"},{"v":34.461775723098434,"d":"34.46"},{"v":29.530260958782463,"d":"29.53"},{"v":24.856554444103374,"d":"24.86"},{"v":20.398458758442334,"d":"20.40"},{"v":16.115612254824534,"d":"16.12"},{"v":11.96978529101159,"d":"11.97"},{"v":7.924760210181787,"d":"7.92"},{"v":3.945969400211764,"d":"3.95"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":-3.945969400211764,"d":"-3.95"},{"v":-7.924760210181787,"d":"-7.92"},{"v":-11.96978529101159,"d":"-11.97"},{"v":-16.115612254824534,"d":"-16.12"},{"v":-20.398458758442334,"d":"-20.40"},{"v":-24.856554444103374,"d":"-24.86"},{"v":-29.530260958782463,"d":"-29.53"},{"v":-34.461775723098434,"d":"-34.46"},{"v":-39.69415413220488,"d":"-39.69"},{"v":-45.26927549793963,"d":"-45.27"},{"v":-51.22428194551431,"d":"-51.22"},{"v":-57.586018288323565,"d":"-57.59"},{"v":-64.363252508657,"d":"-64.36"},{"v":-71.53718298134278,"d":"-71.54"},{"v":-79.05208804029073,"d":"-79.05"},{"v":-80.9996336576865,"d":"-81.00"},{"v":-80.9996336576865,"d":"-81.00"},{"v":-80.9996336576865,"d":"-81.00"},{"v":-80.9996336576865,"d":"-81.00"},{"v":-80.9996336576865,"d":"-81.00"},{"v":-80.9996336576865,"d":"-81.00"},{"v":-80.9996336576865,"d":"-81.00"},{"v":-80.9996336576865,"d":"-81.00"},{"v":-80.9996336576865,"d":"-81.00"},{"v":-80.9996336576865,"d":"-81.00"},{"v":-80.9996336576865,"d":"-81.00"},{"v":-80.9996336576865,"d":"-81.00"},{"v":-80.9996336576865,"d":"-81.00"},{"v":-80.9996336576865,"d":"-81.00"},{"v":-80.9996336576865,"d":"-81.00"},{"v":-80.9996336576865,"d":"-81.00"},{"v":-80.9996336576865,"d":"-81.00"},{"v":-80.9996336576865,"d":"-81.00"},{"v":-80.9996336576865,"d":"-81.00"},{"v":-80.9996336576865,"d":"-81.00"},{"v":-80.9996336576865,"d":"-81.00"}]
[null,"Factor inclinación",{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":-10.319383619107663,"d":"-10.32"},{"v":-2.8289889476975207,"d":"-2.83"},{"v":-1.9985399815294063,"d":"-2.00"},{"v":-1.6860653481061783,"d":"-1.69"},{"v":-1.525687356855245,"d":"-1.53"},{"v":-1.4301614945860086,"d":"-1.43"},{"v":-1.368108233712475,"d":"-1.37"},{"v":-1.3255111681733636,"d":"-1.33"},{"v":-1.295201423165326,"d":"-1.30"},{"v":-1.2731594657673042,"d":"-1.27"},{"v":-1.2569815416468744,"d":"-1.26"},{"v":-1.2451653107308693,"d":"-1.25"},{"v":-1.236747577949201,"d":"-1.24"},{"v":-1.2311090836919094,"d":"-1.23"},{"v":-1.2278654813714547,"d":"-1.23"},{"v":-1.226806582700168,"d":"-1.23"},{"v":-1.2278654813714547,"d":"-1.23"},{"v":-1.2311090836919094,"d":"-1.23"},{"v":-1.236747577949201,"d":"-1.24"},{"v":-1.2451653107308693,"d":"-1.25"},{"v":-1.2569815416468744,"d":"-1.26"},{"v":-1.2731594657673042,"d":"-1.27"},{"v":-1.295201423165326,"d":"-1.30"},{"v":-1.3255111681733636,"d":"-1.33"},{"v":-1.368108233712475,"d":"-1.37"},{"v":-1.4301614945860086,"d":"-1.43"},{"v":-1.525687356855245,"d":"-1.53"},{"v":-1.6860653481061783,"d":"-1.69"},{"v":-1.9985399815294063,"d":"-2.00"},{"v":-2.8289889476975207,"d":"-2.83"},{"v":-10.319383619107663,"d":"-10.32"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"}]
[null,"Correccion valores negativos",{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":10.319383619107663,"d":"10.32"},{"v":2.8289889476975207,"d":"2.83"},{"v":1.9985399815294063,"d":"2.00"},{"v":1.6860653481061783,"d":"1.69"},{"v":1.525687356855245,"d":"1.53"},{"v":1.4301614945860086,"d":"1.43"},{"v":1.368108233712475,"d":"1.37"},{"v":1.3255111681733636,"d":"1.33"},{"v":1.295201423165326,"d":"1.30"},{"v":1.2731594657673042,"d":"1.27"},{"v":1.2569815416468744,"d":"1.26"},{"v":1.2451653107308693,"d":"1.25"},{"v":1.236747577949201,"d":"1.24"},{"v":1.2311090836919094,"d":"1.23"},{"v":1.2278654813714547,"d":"1.23"},{"v":1.226806582700168,"d":"1.23"},{"v":1.2278654813714547,"d":"1.23"},{"v":1.2311090836919094,"d":"1.23"},{"v":1.236747577949201,"d":"1.24"},{"v":1.2451653107308693,"d":"1.25"},{"v":1.2569815416468744,"d":"1.26"},{"v":1.2731594657673042,"d":"1.27"},{"v":1.295201423165326,"d":"1.30"},{"v":1.3255111681733636,"d":"1.33"},{"v":1.368108233712475,"d":"1.37"},{"v":1.4301614945860086,"d":"1.43"},{"v":1.525687356855245,"d":"1.53"},{"v":1.6860653481061783,"d":"1.69"},{"v":1.9985399815294063,"d":"2.00"},{"v":2.8289889476975207,"d":"2.83"},{"v":10.319383619107663,"d":"10.32"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"}]
[null,"Radiacion H GLOBAL (distribucion Lui y Jordan)",{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":12.607395513877629,"d":"12.61"},{"v":65.85079954597964,"d":"65.85"},{"v":122.17998886828882,"d":"122.18"},{"v":178.52387140510388,"d":"178.52"},{"v":232.44134692897305,"d":"232.44"},{"v":282.2669827811081,"d":"282.27"},{"v":327.04408769377727,"d":"327.04"},{"v":366.36041419993904,"d":"366.36"},{"v":400.16997248497984,"d":"400.17"},{"v":428.64247802741596,"d":"428.64"},{"v":452.0522242136244,"d":"452.05"},{"v":470.7031196819944,"d":"470.70"},{"v":484.8814927866902,"d":"484.88"},{"v":494.8281081653196,"d":"494.83"},{"v":500.72252985860376,"d":"500.72"},{"v":502.67497146833244,"d":"502.67"},{"v":500.72252985860376,"d":"500.72"},{"v":494.8281081653196,"d":"494.83"},{"v":484.8814927866902,"d":"484.88"},{"v":470.7031196819944,"d":"470.70"},{"v":452.0522242136244,"d":"452.05"},{"v":428.64247802741596,"d":"428.64"},{"v":400.16997248497984,"d":"400.17"},{"v":366.36041419993904,"d":"366.36"},{"v":327.04408769377727,"d":"327.04"},{"v":282.2669827811081,"d":"282.27"},{"v":232.44134692897305,"d":"232.44"},{"v":178.52387140510388,"d":"178.52"},{"v":122.17998886828882,"d":"122.18"},{"v":65.85079954597964,"d":"65.85"},{"v":12.607395513877629,"d":"12.61"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"}]
[null,"Radiacion H DIFUSA (distribucion Lui y Jordan)",{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":7.353233890824296,"d":"7.35"},{"v":35.199942356838385,"d":"35.20"},{"v":60.674832653247044,"d":"60.67"},{"v":83.38067335780984,"d":"83.38"},{"v":103.20281331444605,"d":"103.20"},{"v":120.22686183535853,"d":"120.23"},{"v":134.65601010067067,"d":"134.66"},{"v":146.74583594824747,"d":"146.75"},{"v":156.76043000109127,"d":"156.76"},{"v":164.9465612795924,"d":"164.95"},{"v":171.52058306135496,"d":"171.52"},{"v":176.66327275032975,"d":"176.66"},{"v":180.51906219055792,"d":"180.52"},{"v":183.19733114920456,"d":"183.20"},{"v":184.7743513832407,"d":"184.77"},{"v":185.2950768339784,"d":"185.30"},{"v":184.7743513832407,"d":"184.77"},{"v":183.19733114920456,"d":"183.20"},{"v":180.51906219055792,"d":"180.52"},{"v":176.66327275032975,"d":"176.66"},{"v":171.52058306135496,"d":"171.52"},{"v":164.9465612795924,"d":"164.95"},{"v":156.76043000109127,"d":"156.76"},{"v":146.74583594824747,"d":"146.75"},{"v":134.65601010067067,"d":"134.66"},{"v":120.22686183535853,"d":"120.23"},{"v":103.20281331444605,"d":"103.20"},{"v":83.38067335780984,"d":"83.38"},{"v":60.674832653247044,"d":"60.67"},{"v":35.199942356838385,"d":"35.20"},{"v":7.353233890824296,"d":"7.35"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"}]
[null,"Total Directa  (plano incl)",{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":54.2197093850807,"d":"54.22"},{"v":86.7109362255357,"d":"86.71"},{"v":122.92051376597283,"d":"122.92"},{"v":160.4176493355459,"d":"160.42"},{"v":197.17759675419543,"d":"197.18"},{"v":231.74354155467077,"d":"231.74"},{"v":263.2077130232437,"d":"263.21"},{"v":291.1015761663003,"d":"291.10"},{"v":315.2643858371533,"d":"315.26"},{"v":335.72695249167856,"d":"335.73"},{"v":352.6230947763074,"d":"352.62"},{"v":366.1282173719235,"d":"366.13"},{"v":376.4194988584984,"d":"376.42"},{"v":383.6514803425071,"d":"383.65"},{"v":387.94186225208597,"d":"387.94"},{"v":389.36374395411127,"d":"389.36"},{"v":387.94186225208597,"d":"387.94"},{"v":383.6514803425071,"d":"383.65"},{"v":376.4194988584984,"d":"376.42"},{"v":366.1282173719235,"d":"366.13"},{"v":352.6230947763074,"d":"352.62"},{"v":335.72695249167856,"d":"335.73"},{"v":315.2643858371533,"d":"315.26"},{"v":291.1015761663003,"d":"291.10"},{"v":263.2077130232437,"d":"263.21"},{"v":231.74354155467077,"d":"231.74"},{"v":197.17759675419543,"d":"197.18"},{"v":160.4176493355459,"d":"160.42"},{"v":122.92051376597283,"d":"122.92"},{"v":86.7109362255357,"d":"86.71"},{"v":54.2197093850807,"d":"54.22"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"}]
[null,"Total Difusa (plano incl)",{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":3.676616945412148,"d":"3.68"},{"v":17.599971178419192,"d":"17.60"},{"v":30.337416326623522,"d":"30.34"},{"v":41.69033667890492,"d":"41.69"},{"v":51.60140665722302,"d":"51.60"},{"v":60.11343091767927,"d":"60.11"},{"v":67.32800505033534,"d":"67.33"},{"v":73.37291797412374,"d":"73.37"},{"v":78.38021500054563,"d":"78.38"},{"v":82.4732806397962,"d":"82.47"},{"v":85.76029153067748,"d":"85.76"},{"v":88.33163637516488,"d":"88.33"},{"v":90.25953109527896,"d":"90.26"},{"v":91.59866557460228,"d":"91.60"},{"v":92.38717569162036,"d":"92.39"},{"v":92.6475384169892,"d":"92.65"},{"v":92.38717569162036,"d":"92.39"},{"v":91.59866557460228,"d":"91.60"},{"v":90.25953109527896,"d":"90.26"},{"v":88.33163637516488,"d":"88.33"},{"v":85.76029153067748,"d":"85.76"},{"v":82.4732806397962,"d":"82.47"},{"v":78.38021500054563,"d":"78.38"},{"v":73.37291797412374,"d":"73.37"},{"v":67.32800505033534,"d":"67.33"},{"v":60.11343091767927,"d":"60.11"},{"v":51.60140665722302,"d":"51.60"},{"v":41.69033667890492,"d":"41.69"},{"v":30.337416326623522,"d":"30.34"},{"v":17.599971178419192,"d":"17.60"},{"v":3.676616945412148,"d":"3.68"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"}]
[null,"Total Reflejada (plano incl)",{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"}]
[null,"TOTAL (W/m2)",{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":57.89632633049285,"d":"57.90"},{"v":104.3109074039549,"d":"104.31"},{"v":153.25793009259635,"d":"153.26"},{"v":202.1079860144508,"d":"202.11"},{"v":248.77900341141844,"d":"248.78"},{"v":291.85697247235004,"d":"291.86"},{"v":330.535718073579,"d":"330.54"},{"v":364.474494140424,"d":"364.47"},{"v":393.64460083769893,"d":"393.64"},{"v":418.20023313147476,"d":"418.20"},{"v":438.3833863069849,"d":"438.38"},{"v":454.45985374708835,"d":"454.46"},{"v":466.67902995377733,"d":"466.68"},{"v":475.2501459171094,"d":"475.25"},{"v":480.32903794370634,"d":"480.33"},{"v":482.0112823711005,"d":"482.01"},{"v":480.32903794370634,"d":"480.33"},{"v":475.2501459171094,"d":"475.25"},{"v":466.67902995377733,"d":"466.68"},{"v":454.45985374708835,"d":"454.46"},{"v":438.3833863069849,"d":"438.38"},{"v":418.20023313147476,"d":"418.20"},{"v":393.64460083769893,"d":"393.64"},{"v":364.474494140424,"d":"364.47"},{"v":330.535718073579,"d":"330.54"},{"v":291.85697247235004,"d":"291.86"},{"v":248.77900341141844,"d":"248.78"},{"v":202.1079860144508,"d":"202.11"},{"v":153.25793009259635,"d":"153.26"},{"v":104.3109074039549,"d":"104.31"},{"v":57.89632633049285,"d":"57.90"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"}]
[null,"Radiación Directa recibida",{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":54.2197093850807,"d":"54.22"},{"v":86.7109362255357,"d":"86.71"},{"v":122.92051376597283,"d":"122.92"},{"v":160.4176493355459,"d":"160.42"},{"v":197.17759675419543,"d":"197.18"},{"v":231.74354155467077,"d":"231.74"},{"v":263.2077130232437,"d":"263.21"},{"v":291.1015761663003,"d":"291.10"},{"v":315.2643858371533,"d":"315.26"},{"v":335.72695249167856,"d":"335.73"},{"v":352.6230947763074,"d":"352.62"},{"v":366.1282173719235,"d":"366.13"},{"v":376.4194988584984,"d":"376.42"},{"v":383.6514803425071,"d":"383.65"},{"v":387.94186225208597,"d":"387.94"},{"v":389.36374395411127,"d":"389.36"},{"v":387.94186225208597,"d":"387.94"},{"v":383.6514803425071,"d":"383.65"},{"v":376.4194988584984,"d":"376.42"},{"v":366.1282173719235,"d":"366.13"},{"v":352.6230947763074,"d":"352.62"},{"v":335.72695249167856,"d":"335.73"},{"v":315.2643858371533,"d":"315.26"},{"v":291.1015761663003,"d":"291.10"},{"v":263.2077130232437,"d":"263.21"},{"v":231.74354155467077,"d":"231.74"},{"v":197.17759675419543,"d":"197.18"},{"v":160.4176493355459,"d":"160.42"},{"v":122.92051376597283,"d":"122.92"},{"v":86.7109362255357,"d":"86.71"},{"v":54.2197093850807,"d":"54.22"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"}]
[null,"Radiación Global recibida",{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":57.89632633049285,"d":"57.90"},{"v":104.3109074039549,"d":"104.31"},{"v":153.25793009259635,"d":"153.26"},{"v":202.1079860144508,"d":"202.11"},{"v":248.77900341141844,"d":"248.78"},{"v":291.85697247235004,"d":"291.86"},{"v":330.535718073579,"d":"330.54"},{"v":364.474494140424,"d":"364.47"},{"v":393.64460083769893,"d":"393.64"},{"v":418.20023313147476,"d":"418.20"},{"v":438.3833863069849,"d":"438.38"},{"v":454.45985374708835,"d":"454.46"},{"v":466.67902995377733,"d":"466.68"},{"v":475.2501459171094,"d":"475.25"},{"v":480.32903794370634,"d":"480.33"},{"v":482.0112823711005,"d":"482.01"},{"v":480.32903794370634,"d":"480.33"},{"v":475.2501459171094,"d":"475.25"},{"v":466.67902995377733,"d":"466.68"},{"v":454.45985374708835,"d":"454.46"},{"v":438.3833863069849,"d":"438.38"},{"v":418.20023313147476,"d":"418.20"},{"v":393.64460083769893,"d":"393.64"},{"v":364.474494140424,"d":"364.47"},{"v":330.535718073579,"d":"330.54"},{"v":291.85697247235004,"d":"291.86"},{"v":248.77900341141844,"d":"248.78"},{"v":202.1079860144508,"d":"202.11"},{"v":153.25793009259635,"d":"153.26"},{"v":104.3109074039549,"d":"104.31"},{"v":57.89632633049285,"d":"57.90"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"}]
[null,"Total Directa recibida",{"v":8239.873200235512,"d":"8,240"},"W/m2"]
[null,"Total Directa disponible",{"v":8239.873200235512,"d":"8,240"},"W/m2"]
[null,"Obstruccion directa",{"v":0,"d":"0.000%"}]
[null,"Total global recibida",{"v":10242.342533925314,"d":"10,242"}]
[null,"Total global ",{"v":10242.342533925314,"d":"10,242"},"W/m2","% difusa","Fd"]
[null,"Obstrucción global",{"v":0,"d":"0.000%"},null,{"v":0.19550892064555547,"d":"0.196"},{"v":0.3976737286455938,"d":"0.398"}]
[]
[null,"NOVIEMBRE"]
[null,"Declinacion dia tipo",{"v":-19.758868831283582,"d":"-19.76"},{"v":-0.34485731757558247,"d":"-0.34"}]
[null,"angulo puesta de sol  (grados)",{"v":63.64571232395438,"d":"63.65"},{"v":0,"d":"0.00"}]
[null,"AZIMUT",-180,-175,-170,-165,-160,-155,-150,-145,-140,-135,-130,-125,-120,-115,-110,-105,-100,-95,-90,-85,-80,-75,-70,-65,-60,-55,-50,-45,-40,-35,-30,-25,-20,-15,-10,-5,0,5,10,15,20,25,30,35,40,45,50,55,60,65,70,75,80,85,90,95,100,105,110,115,120,125,130,135,140,145,150,155,160,165,170,175,180]
[null,"Az radianes",{"v":-3.141592653589793,"d":"-3.14"},{"v":-3.0543261909900763,"d":"-3.05"},{"v":-2.9670597283903604,"d":"-2.97"},{"v":-2.8797932657906435,"d":"-2.88"},{"v":-2.792526803190927,"d":"-2.79"},{"v":-2.705260340591211,"d":"-2.71"},{"v":-2.6179938779914944,"d":"-2.62"},{"v":-2.5307274153917776,"d":"-2.53"},{"v":-2.443460952792061,"d":"-2.44"},{"v":-2.356194490192345,"d":"-2.36"},{"v":-2.2689280275926285,"d":"-2.27"},{"v":-2.1816615649929116,"d":"-2.18"},{"v":-2.0943951023931953,"d":"-2.09"},{"v":-2.007128639793479,"d":"-2.01"},{"v":-1.9198621771937625,"d":"-1.92"},{"v":-1.8325957145940461,"d":"-1.83"},{"v":-1.7453292519943295,"d":"-1.75"},{"v":-1.6580627893946132,"d":"-1.66"},{"v":-1.5707963267948966,"d":"-1.57"},{"v":-1.4835298641951802,"d":"-1.48"},{"v":-1.3962634015954636,"d":"-1.40"},{"v":-1.3089969389957472,"d":"-1.31"},{"v":-1.2217304763960306,"d":"-1.22"},{"v":-1.1344640137963142,"d":"-1.13"},{"v":-1.0471975511965976,"d":"-1.05"},{"v":-0.9599310885968813,"d":"-0.96"},{"v":-0.8726646259971648,"d":"-0.87"},{"v":-0.7853981633974483,"d":"-0.79"},{"v":-0.6981317007977318,"d":"-0.70"},{"v":-0.6108652381980153,"d":"-0.61"},{"v":-0.5235987755982988,"d":"-0.52"},{"v":-0.4363323129985824,"d":"-0.44"},{"v":-0.3490658503988659,"d":"-0.35"},{"v":-0.2617993877991494,"d":"-0.26"},{"v":-0.17453292519943295,"d":"-0.17"},{"v":-0.08726646259971647,"d":"-0.09"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0.08726646259971647,"d":"0.09"},{"v":0.17453292519943295,"d":"0.17"},{"v":0.2617993877991494,"d":"0.26"},{"v":0.3490658503988659,"d":"0.35"},{"v":0.4363323129985824,"d":"0.44"},{"v":0.5235987755982988,"d":"0.52"},{"v":0.6108652381980153,"d":"0.61"},{"v":0.6981317007977318,"d":"0.70"},{"v":0.7853981633974483,"d":"0.79"},{"v":0.8726646259971648,"d":"0.87"},{"v":0.9599310885968813,"d":"0.96"},{"v":1.0471975511965976,"d":"1.05"},{"v":1.1344640137963142,"d":"1.13"},{"v":1.2217304763960306,"d":"1.22"},{"v":1.3089969389957472,"d":"1.31"},{"v":1.3962634015954636,"d":"1.40"},{"v":1.4835298641951802,"d":"1.48"},{"v":1.5707963267948966,"d":"1.57"},{"v":1.6580627893946132,"d":"1.66"},{"v":1.7453292519943295,"d":"1.75"},{"v":1.8325957145940461,"d":"1.83"},{"v":1.9198621771937625,"d":"1.92"},{"v":2.007128639793479,"d":"2.01"},{"v":2.0943951023931953,"d":"2.09"},{"v":2.1816615649929116,"d":"2.18"},{"v":2.2689280275926285,"d":"2.27"},{"v":2.356194490192345,"d":"2.36"},{"v":2.443460952792061,"d":"2.44"},{"v":2.5307274153917776,"d":"2.53"},{"v":2.6179938779914944,"d":"2.62"},{"v":2.705260340591211,"d":"2.71"},{"v":2.792526803190927,"d":"2.79"},{"v":2.8797932657906435,"d":"2.88"},{"v":2.9670597283903604,"d":"2.97"},{"v":3.0543261909900763,"d":"3.05"},{"v":3.141592653589793,"d":"3.14"}]
[null,"a",{"v":1,"d":"1.000"},{"v":0.9955946996300231,"d":"0.996"},{"v":0.9825126513426443,"d":"0.983"},{"v":0.96115134655524,"d":"0.961"},{"v":0.9321598377044338,"d":"0.932"},{"v":0.8964190171162459,"d":"0.896"},{"v":0.8550148515385207,"d":"0.855"},{"v":0.8092053855908181,"d":"0.809"},{"v":0.7603825167152516,"d":"0.760"},{"v":0.7100297030770413,"d":"0.710"},{"v":0.6596768894388307,"d":"0.660"},{"v":0.610854020563264,"d":"0.611"},{"v":0.5650445546155618,"d":"0.565"},{"v":0.5236403890378365,"d":"0.524"},{"v":0.48789956844964866,"d":"0.488"},{"v":0.4589080595988424,"d":"0.459"},{"v":0.4375467548114382,"d":"0.438"},{"v":0.4244647065240595,"d":"0.424"},{"v":0.42005940615408255,"d":"0.420"},{"v":0.4244647065240595,"d":"0.424"},{"v":0.4375467548114382,"d":"0.438"},{"v":0.45890805959884234,"d":"0.459"},{"v":0.48789956844964866,"d":"0.488"},{"v":0.5236403890378366,"d":"0.524"},{"v":0.565044554615562,"d":"0.565"},{"v":0.6108540205632642,"d":"0.611"},{"v":0.6596768894388307,"d":"0.660"},{"v":0.7100297030770413,"d":"0.710"},{"v":0.7603825167152518,"d":"0.760"},{"v":0.8092053855908183,"d":"0.809"},{"v":0.8550148515385207,"d":"0.855"},{"v":0.8964190171162459,"d":"0.896"},{"v":0.9321598377044339,"d":"0.932"},{"v":0.9611513465552403,"d":"0.961"},{"v":0.9825126513426443,"d":"0.983"},{"v":0.9955946996300231,"d":"0.996"},{"v":1,"d":"1.000"},{"v":0.9955946996300231,"d":"0.996"},{"v":0.9825126513426443,"d":"0.983"},{"v":0.9611513465552403,"d":"0.961"},{"v":0.9321598377044339,"d":"0.932"},{"v":0.8964190171162459,"d":"0.896"},{"v":0.8550148515385207,"d":"0.855"},{"v":0.8092053855908183,"d":"0.809"},{"v":0.7603825167152518,"d":"0.760"},{"v":0.7100297030770413,"d":"0.710"},{"v":0.6596768894388307,"d":"0.660"},{"v":0.6108540205632642,"d":"0.611"},{"v":0.565044554615562,"d":"0.565"},{"v":0.5236403890378366,"d":"0.524"},{"v":0.48789956844964866,"d":"0.488"},{"v":0.45890805959884234,"d":"0.459"},{"v":0.4375467548114382,"d":"0.438"},{"v":0.4244647065240595,"d":"0.424"},{"v":0.42005940615408255,"d":"0.420"},{"v":0.4244647065240595,"d":"0.424"},{"v":0.4375467548114382,"d":"0.438"},{"v":0.4589080595988424,"d":"0.459"},{"v":0.48789956844964866,"d":"0.488"},{"v":0.5236403890378365,"d":"0.524"},{"v":0.5650445546155618,"d":"0.565"},{"v":0.610854020563264,"d":"0.611"},{"v":0.6596768894388307,"d":"0.660"},{"v":0.7100297030770413,"d":"0.710"},{"v":0.7603825167152516,"d":"0.760"},{"v":0.8092053855908181,"d":"0.809"},{"v":0.8550148515385207,"d":"0.855"},{"v":0.8964190171162459,"d":"0.896"},{"v":0.9321598377044338,"d":"0.932"},{"v":0.96115134655524,"d":"0.961"},{"v":0.9825126513426443,"d":"0.983"},{"v":0.9955946996300231,"d":"0.996"},{"v":1,"d":"1.000"}]
[null,"b",{"v":0.43820993702867245,"d":"0.438"},{"v":0.43820993702867245,"d":"0.438"},{"v":0.43820993702867245,"d":"0.438"},{"v":0.43820993702867245,"d":"0.438"},{"v":0.43820993702867245,"d":"0.438"},{"v":0.43820993702867245,"d":"0.438"},{"v":0.43820993702867245,"d":"0.438"},{"v":0.43820993702867245,"d":"0.438"},{"v":0.43820993702867245,"d":"0.438"},{"v":0.43820993702867245,"d":"0.438"},{"v":0.43820993702867245,"d":"0.438"},{"v":0.43820993702867245,"d":"0.438"},{"v":0.43820993702867245,"d":"0.438"},{"v":0.43820993702867245,"d":"0.438"},{"v":0.43820993702867245,"d":"0.438"},{"v":0.43820993702867245,"d":"0.438"},{"v":0.43820993702867245,"d":"0.438"},{"v":0.43820993702867245,"d":"0.438"},{"v":0.43820993702867245,"d":"0.438"},{"v":0.43820993702867245,"d":"0.438"},{"v":0.43820993702867245,"d":"0.438"},{"v":0.43820993702867245,"d":"0.438"},{"v":0.43820993702867245,"d":"0.438"},{"v":0.43820993702867245,"d":"0.438"},{"v":0.43820993702867245,"d":"0.438"},{"v":0.43820993702867245,"d":"0.438"},{"v":0.43820993702867245,"d":"0.438"},{"v":0.43820993702867245,"d":"0.438"},{"v":0.43820993702867245,"d":"0.438"},{"v":0.43820993702867245,"d":"0.438"},{"v":0.43820993702867245,"d":"0.438"},{"v":0.43820993702867245,"d":"0.438"},{"v":0.43820993702867245,"d":"0.438"},{"v":0.43820993702867245,"d":"0.438"},{"v":0.43820993702867245,"d":"0.438"},{"v":0.43820993702867245,"d":"0.438"},{"v":0.43820993702867245,"d":"0.438"},{"v":0.43820993702867245,"d":"0.438"},{"v":0.43820993702867245,"d":"0.438"},{"v":0.43820993702867245,"d":"0.438"},{"v":0.43820993702867245,"d":"0.438"},{"v":0.43820993702867245,"d":"0.438"},{"v":0.43820993702867245,"d":"0.438"},{"v":0.43820993702867245,"d":"0.438"},{"v":0.43820993702867245,"d":"0.438"},{"v":0.43820993702867245,"d":"0.438"},{"v":0.43820993702867245,"d":"0.438"},{"v":0.43820993702867245,"d":"0.438"},{"v":0.43820993702867245,"d":"0.438"},{"v":0.43820993702867245,"d":"0.438"},{"v":0.43820993702867245,"d":"0.438"},{"v":0.43820993702867245,"d":"0.438"},{"v":0.43820993702867245,"d":"0.438"},{"v":0.43820993702867245,"d":"0.438"},{"v":0.43820993702867245,"d":"0.438"},{"v":0.43820993702867245,"d":"0.438"},{"v":0.43820993702867245,"d":"0.438"},{"v":0.43820993702867245,"d":"0.438"},{"v":0.43820993702867245,"d":"0.438"},{"v":0.43820993702867245,"d":"0.438"},{"v":0.43820993702867245,"d":"0.438"},{"v":0.43820993702867245,"d":"0.438"},{"v":0.43820993702867245,"d":"0.438"},{"v":0.43820993702867245,"d":"0.438"},{"v":0.43820993702867245,"d":"0.438"},{"v":0.43820993702867245,"d":"0.438"},{"v":0.43820993702867245,"d":"0.438"},{"v":0.43820993702867245,"d":"0.438"},{"v":0.43820993702867245,"d":"0.438"},{"v":0.43820993702867245,"d":"0.438"},{"v":0.43820993702867245,"d":"0.438"},{"v":0.43820993702867245,"d":"0.438"},{"v":0.43820993702867245,"d":"0.438"}]
[null,"c",{"v":-0.4656544083103916,"d":"-0.466"},{"v":-0.46124910794041474,"d":"-0.461"},{"v":-0.44816705965303594,"d":"-0.448"},{"v":-0.42680575486563166,"d":"-0.427"},{"v":-0.3978142460148254,"d":"-0.398"},{"v":-0.36207342542663756,"d":"-0.362"},{"v":-0.3206692598489123,"d":"-0.321"},{"v":-0.27485979390120974,"d":"-0.275"},{"v":-0.2260369250256432,"d":"-0.226"},{"v":-0.17568411138743284,"d":"-0.176"},{"v":-0.12533129774922241,"d":"-0.125"},{"v":-0.07650842887365568,"d":"-0.077"},{"v":-0.030698962925953407,"d":"-0.031"},{"v":0.010705202651771856,"d":"0.011"},{"v":0.04644602323995972,"d":"0.046"},{"v":0.07543753209076597,"d":"0.075"},{"v":0.0967988368781702,"d":"0.097"},{"v":0.10988088516554885,"d":"0.110"},{"v":0.11428618553552582,"d":"0.114"},{"v":0.10988088516554886,"d":"0.110"},{"v":0.09679883687817019,"d":"0.097"},{"v":0.07543753209076601,"d":"0.075"},{"v":0.04644602323995968,"d":"0.046"},{"v":0.0107052026517718,"d":"0.011"},{"v":-0.030698962925953602,"d":"-0.031"},{"v":-0.0765084288736559,"d":"-0.077"},{"v":-0.12533129774922241,"d":"-0.125"},{"v":-0.17568411138743295,"d":"-0.176"},{"v":-0.22603692502564338,"d":"-0.226"},{"v":-0.27485979390120996,"d":"-0.275"},{"v":-0.3206692598489123,"d":"-0.321"},{"v":-0.36207342542663756,"d":"-0.362"},{"v":-0.3978142460148255,"d":"-0.398"},{"v":-0.4268057548656319,"d":"-0.427"},{"v":-0.44816705965303594,"d":"-0.448"},{"v":-0.46124910794041474,"d":"-0.461"},{"v":-0.4656544083103916,"d":"-0.466"},{"v":-0.46124910794041474,"d":"-0.461"},{"v":-0.44816705965303594,"d":"-0.448"},{"v":-0.4268057548656319,"d":"-0.427"},{"v":-0.3978142460148255,"d":"-0.398"},{"v":-0.36207342542663756,"d":"-0.362"},{"v":-0.3206692598489123,"d":"-0.321"},{"v":-0.27485979390120996,"d":"-0.275"},{"v":-0.22603692502564338,"d":"-0.226"},{"v":-0.17568411138743295,"d":"-0.176"},{"v":-0.12533129774922241,"d":"-0.125"},{"v":-0.0765084288736559,"d":"-0.077"},{"v":-0.030698962925953602,"d":"-0.031"},{"v":0.0107052026517718,"d":"0.011"},{"v":0.04644602323995968,"d":"0.046"},{"v":0.07543753209076601,"d":"0.075"},{"v":0.09679883687817019,"d":"0.097"},{"v":0.10988088516554886,"d":"0.110"},{"v":0.11428618553552582,"d":"0.114"},{"v":0.10988088516554885,"d":"0.110"},{"v":0.0967988368781702,"d":"0.097"},{"v":0.07543753209076597,"d":"0.075"},{"v":0.04644602323995972,"d":"0.046"},{"v":0.010705202651771856,"d":"0.011"},{"v":-0.030698962925953407,"d":"-0.031"},{"v":-0.07650842887365568,"d":"-0.077"},{"v":-0.12533129774922241,"d":"-0.125"},{"v":-0.17568411138743284,"d":"-0.176"},{"v":-0.2260369250256432,"d":"-0.226"},{"v":-0.27485979390120974,"d":"-0.275"},{"v":-0.3206692598489123,"d":"-0.321"},{"v":-0.36207342542663756,"d":"-0.362"},{"v":-0.3978142460148254,"d":"-0.398"},{"v":-0.42680575486563166,"d":"-0.427"},{"v":-0.44816705965303594,"d":"-0.448"},{"v":-0.46124910794041474,"d":"-0.461"},{"v":-0.4656544083103916,"d":"-0.466"}]
[null,"alt solar",{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":3.707545415184063,"d":"3.71"},{"v":8.34901954054267,"d":"8.35"},{"v":12.466092012380164,"d":"12.47"},{"v":16.068333853367363,"d":"16.07"},{"v":19.179721530312094,"d":"19.18"},{"v":21.830981795259405,"d":"21.83"},{"v":24.054415765707784,"d":"24.05"},{"v":25.88067824725789,"d":"25.88"},{"v":27.33692689289879,"d":"27.34"},{"v":28.445852966004416,"d":"28.45"},{"v":29.225237338940914,"d":"29.23"},{"v":29.68779151722117,"d":"29.69"},{"v":29.841131168716416,"d":"29.84"},{"v":29.68779151722117,"d":"29.69"},{"v":29.225237338940914,"d":"29.23"},{"v":28.445852966004416,"d":"28.45"},{"v":27.33692689289879,"d":"27.34"},{"v":25.88067824725789,"d":"25.88"},{"v":24.054415765707784,"d":"24.05"},{"v":21.830981795259405,"d":"21.83"},{"v":19.179721530312094,"d":"19.18"},{"v":16.068333853367363,"d":"16.07"},{"v":12.466092012380164,"d":"12.47"},{"v":8.34901954054267,"d":"8.35"},{"v":3.707545415184063,"d":"3.71"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"}]
[]
[null,"obst. Inf.",0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0]
[null,"obst. Sup",1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1]
[null,"obst. TOTAL",0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0]
[]
[null,"Latitud",{"v":40.4,"d":"40.40"},null,{"v":0.7051130178057091,"d":"0.71"}]
[null,"Azimut",{"v":0,"d":"0.00"},null,{"v":0,"d":"0.00"}]
[null,"Inclinacion",{"v":90,"d":"90.00"},null,{"v":1.5707963267948966,"d":"1.57"}]
[null,"Coeficiente refexion",{"v":0,"d":"0.00"}]
[null,"Constante solar extraterrestre (Bo)",{"v":1366,"d":"1,366"},"W/m2"]
[null,"Dia del año",325]
[null,"Declinacion . radianes",{"v":-0.34485731757558247,"d":"-0.345"}]
[null,"Ángulo puesta de sol. Radianes. Ws",{"v":1.260109242107834,"d":"1.260"}]
[null,"Distancia sol - tierra. Bo",{"v":1.0254811672884725,"d":"1.025"},"expresion Duffi y Beckman"]
[null,"Factor angulo solar",{"v":0.40629255578347473,"d":"0.406"}]
[null,"Ho. Irradiacion Extraterreste sobre sup. Horizontal",{"v":4347.890745717473,"d":"4,348"}]
[null,"H1",{"v":38524.965475676916,"d":"38,525"}]
[null,"H2",{"v":0.6823887516001358,"d":"0.682"}]
[null,"H3",{"v":-0.27609619581666106,"d":"-0.276"}]
[null,"H horizontal diaria (W/m2 dia) s/ localidad",{"v":2053.6666666666665,"d":"2,054"},"W/m2 dia"]
[null,"Indice de claridad Kt",{"v":0.47233630897682044,"d":"0.472"}]
[null,"Fraccion difusa diaria promedio",{"v":0.4568743866870545,"d":"0.457"},"Gopinathan K.K. y Soler A., 1995"]
[null,"Factor A Lui y Jordan",{"v":0.5149914587237052,"d":"0.515"},"parametros 5 estaciones EEUU"]
[null,"Factor B Lui y Jordan",{"v":0.5601700790000194,"d":"0.560"},"parametros 5 estaciones EEUU"]
[]
[null,"AZIMUT",-180,-175,-170,-165,-160,-155,-150,-145,-140,-135,-130,-125,-120,-115,-110,-105,-100,-95,-90,-85,-80,-75,-70,-65,-60,-55,-50,-45,-40,-35,-30,-25,-20,-15,-10,-5,0,5,10,15,20,25,30,35,40,45,50,55,60,65,70,75,80,85,90,95,100,105,110,115,120,125,130,135,140,145,150,155,160,165,170,175,180]
[null,"Az radianes",{"v":-3.141592653589793,"d":"-3.14"},{"v":-3.0543261909900763,"d":"-3.05"},{"v":-2.9670597283903604,"d":"-2.97"},{"v":-2.8797932657906435,"d":"-2.88"},{"v":-2.792526803190927,"d":"-2.79"},{"v":-2.705260340591211,"d":"-2.71"},{"v":-2.6179938779914944,"d":"-2.62"},{"v":-2.5307274153917776,"d":"-2.53"},{"v":-2.443460952792061,"d":"-2.44"},{"v":-2.356194490192345,"d":"-2.36"},{"v":-2.2689280275926285,"d":"-2.27"},{"v":-2.1816615649929116,"d":"-2.18"},{"v":-2.0943951023931953,"d":"-2.09"},{"v":-2.007128639793479,"d":"-2.01"},{"v":-1.9198621771937625,"d":"-1.92"},{"v":-1.8325957145940461,"d":"-1.83"},{"v":-1.7453292519943295,"d":"-1.75"},{"v":-1.6580627893946132,"d":"-1.66"},{"v":-1.5707963267948966,"d":"-1.57"},{"v":-1.4835298641951802,"d":"-1.48"},{"v":-1.3962634015954636,"d":"-1.40"},{"v":-1.3089969389957472,"d":"-1.31"},{"v":-1.2217304763960306,"d":"-1.22"},{"v":-1.1344640137963142,"d":"-1.13"},{"v":-1.0471975511965976,"d":"-1.05"},{"v":-0.9599310885968813,"d":"-0.96"},{"v":-0.8726646259971648,"d":"-0.87"},{"v":-0.7853981633974483,"d":"-0.79"},{"v":-0.6981317007977318,"d":"-0.70"},{"v":-0.6108652381980153,"d":"-0.61"},{"v":-0.5235987755982988,"d":"-0.52"},{"v":-0.4363323129985824,"d":"-0.44"},{"v":-0.3490658503988659,"d":"-0.35"},{"v":-0.2617993877991494,"d":"-0.26"},{"v":-0.17453292519943295,"d":"-0.17"},{"v":-0.08726646259971647,"d":"-0.09"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0.08726646259971647,"d":"0.09"},{"v":0.17453292519943295,"d":"0.17"},{"v":0.2617993877991494,"d":"0.26"},{"v":0.3490658503988659,"d":"0.35"},{"v":0.4363323129985824,"d":"0.44"},{"v":0.5235987755982988,"d":"0.52"},{"v":0.6108652381980153,"d":"0.61"},{"v":0.6981317007977318,"d":"0.70"},{"v":0.7853981633974483,"d":"0.79"},{"v":0.8726646259971648,"d":"0.87"},{"v":0.9599310885968813,"d":"0.96"},{"v":1.0471975511965976,"d":"1.05"},{"v":1.1344640137963142,"d":"1.13"},{"v":1.2217304763960306,"d":"1.22"},{"v":1.3089969389957472,"d":"1.31"},{"v":1.3962634015954636,"d":"1.40"},{"v":1.4835298641951802,"d":"1.48"},{"v":1.5707963267948966,"d":"1.57"},{"v":1.6580627893946132,"d":"1.66"},{"v":1.7453292519943295,"d":"1.75"},{"v":1.8325957145940461,"d":"1.83"},{"v":1.9198621771937625,"d":"1.92"},{"v":2.007128639793479,"d":"2.01"},{"v":2.0943951023931953,"d":"2.09"},{"v":2.1816615649929116,"d":"2.18"},{"v":2.2689280275926285,"d":"2.27"},{"v":2.356194490192345,"d":"2.36"},{"v":2.443460952792061,"d":"2.44"},{"v":2.5307274153917776,"d":"2.53"},{"v":2.6179938779914944,"d":"2.62"},{"v":2.705260340591211,"d":"2.71"},{"v":2.792526803190927,"d":"2.79"},{"v":2.8797932657906435,"d":"2.88"},{"v":2.9670597283903604,"d":"2.97"},{"v":3.0543261909900763,"d":"3.05"},{"v":3.141592653589793,"d":"3.14"}]
[null,"alt solar (grados)",{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":3.707545415184063,"d":"3.71"},{"v":8.34901954054267,"d":"8.35"},{"v":12.466092012380164,"d":"12.47"},{"v":16.068333853367363,"d":"16.07"},{"v":19.179721530312094,"d":"19.18"},{"v":21.830981795259405,"d":"21.83"},{"v":24.054415765707784,"d":"24.05"},{"v":25.88067824725789,"d":"25.88"},{"v":27.33692689289879,"d":"27.34"},{"v":28.445852966004416,"d":"28.45"},{"v":29.225237338940914,"d":"29.23"},{"v":29.68779151722117,"d":"29.69"},{"v":29.841131168716416,"d":"29.84"},{"v":29.68779151722117,"d":"29.69"},{"v":29.225237338940914,"d":"29.23"},{"v":28.445852966004416,"d":"28.45"},{"v":27.33692689289879,"d":"27.34"},{"v":25.88067824725789,"d":"25.88"},{"v":24.054415765707784,"d":"24.05"},{"v":21.830981795259405,"d":"21.83"},{"v":19.179721530312094,"d":"19.18"},{"v":16.068333853367363,"d":"16.07"},{"v":12.466092012380164,"d":"12.47"},{"v":8.34901954054267,"d":"8.35"},{"v":3.707545415184063,"d":"3.71"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"}]
[null,"ang horario (grados)",{"v":72.19894129820773,"d":"72.20"},{"v":72.19894129820773,"d":"72.20"},{"v":72.19894129820773,"d":"72.20"},{"v":72.19894129820773,"d":"72.20"},{"v":72.19894129820773,"d":"72.20"},{"v":72.19894129820773,"d":"72.20"},{"v":72.19894129820773,"d":"72.20"},{"v":72.19894129820773,"d":"72.20"},{"v":72.19894129820773,"d":"72.20"},{"v":72.19894129820773,"d":"72.20"},{"v":72.19894129820773,"d":"72.20"},{"v":72.19894129820773,"d":"72.20"},{"v":72.19894129820773,"d":"72.20"},{"v":72.19894129820773,"d":"72.20"},{"v":72.19894129820773,"d":"72.20"},{"v":72.19894129820773,"d":"72.20"},{"v":72.19894129820773,"d":"72.20"},{"v":72.19894129820773,"d":"72.20"},{"v":72.19894129820773,"d":"72.20"},{"v":72.19894129820773,"d":"72.20"},{"v":72.19894129820773,"d":"72.20"},{"v":72.19894129820773,"d":"72.20"},{"v":72.19894129820773,"d":"72.20"},{"v":72.19894129820773,"d":"72.20"},{"v":66.67557882713554,"d":"66.68"},{"v":59.44857813121747,"d":"59.45"},{"v":52.634263396590384,"d":"52.63"},{"v":46.21900874633219,"d":"46.22"},{"v":40.172321902032245,"d":"40.17"},{"v":34.454507095134105,"d":"34.45"},{"v":29.021828079716663,"d":"29.02"},{"v":23.829661939599784,"d":"23.83"},{"v":18.834213647651406,"d":"18.83"},{"v":13.993273082649612,"d":"13.99"},{"v":9.266368407956746,"d":"9.27"},{"v":4.614555757231359,"d":"4.61"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":-4.614555757231359,"d":"-4.61"},{"v":-9.266368407956746,"d":"-9.27"},{"v":-13.993273082649612,"d":"-13.99"},{"v":-18.834213647651406,"d":"-18.83"},{"v":-23.829661939599784,"d":"-23.83"},{"v":-29.021828079716663,"d":"-29.02"},{"v":-34.454507095134105,"d":"-34.45"},{"v":-40.172321902032245,"d":"-40.17"},{"v":-46.21900874633219,"d":"-46.22"},{"v":-52.634263396590384,"d":"-52.63"},{"v":-59.44857813121747,"d":"-59.45"},{"v":-66.67557882713554,"d":"-66.68"},{"v":-72.19894129820773,"d":"-72.20"},{"v":-72.19894129820773,"d":"-72.20"},{"v":-72.19894129820773,"d":"-72.20"},{"v":-72.19894129820773,"d":"-72.20"},{"v":-72.19894129820773,"d":"-72.20"},{"v":-72.19894129820773,"d":"-72.20"},{"v":-72.19894129820773,"d":"-72.20"},{"v":-72.19894129820773,"d":"-72.20"},{"v":-72.19894129820773,"d":"-72.20"},{"v":-72.19894129820773,"d":"-72.20"},{"v":-72.19894129820773,"d":"-72.20"},{"v":-72.19894129820773,"d":"-72.20"},{"v":-72.19894129820773,"d":"-72.20"},{"v":-72.19894129820773,"d":"-72.20"},{"v":-72.19894129820773,"d":"-72.20"},{"v":-72.19894129820773,"d":"-72.20"},{"v":-72.19894129820773,"d":"-72.20"},{"v":-72.19894129820773,"d":"-72.20"},{"v":-72.19894129820773,"d":"-72.20"},{"v":-72.19894129820773,"d":"-72.20"},{"v":-72.19894129820773,"d":"-72.20"},{"v":-72.19894129820773,"d":"-72.20"},{"v":-72.19894129820773,"d":"-72.20"},{"v":-72.19894129820773,"d":"-72.20"}]
[null,"Factor inclinación",{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":-7.716127573559551,"d":"-7.72"},{"v":-3.908312143394493,"d":"-3.91"},{"v":-2.907569597348384,"d":"-2.91"},{"v":-2.454920395045747,"d":"-2.45"},{"v":-2.2022893872053992,"d":"-2.20"},{"v":-2.0448188160061984,"d":"-2.04"},{"v":-1.940163771251685,"d":"-1.94"},{"v":-1.8680702170570838,"d":"-1.87"},{"v":-1.817745674266105,"d":"-1.82"},{"v":-1.7830303702082324,"d":"-1.78"},{"v":-1.7602848658263233,"d":"-1.76"},{"v":-1.7473802571006487,"d":"-1.75"},{"v":-1.7431954963859326,"d":"-1.74"},{"v":-1.7473802571006487,"d":"-1.75"},{"v":-1.7602848658263233,"d":"-1.76"},{"v":-1.7830303702082324,"d":"-1.78"},{"v":-1.817745674266105,"d":"-1.82"},{"v":-1.8680702170570838,"d":"-1.87"},{"v":-1.940163771251685,"d":"-1.94"},{"v":-2.0448188160061984,"d":"-2.04"},{"v":-2.2022893872053992,"d":"-2.20"},{"v":-2.454920395045747,"d":"-2.45"},{"v":-2.907569597348384,"d":"-2.91"},{"v":-3.908312143394493,"d":"-3.91"},{"v":-7.716127573559551,"d":"-7.72"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"}]
[null,"Correccion valores negativos",{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":7.716127573559551,"d":"7.72"},{"v":3.908312143394493,"d":"3.91"},{"v":2.907569597348384,"d":"2.91"},{"v":2.454920395045747,"d":"2.45"},{"v":2.2022893872053992,"d":"2.20"},{"v":2.0448188160061984,"d":"2.04"},{"v":1.940163771251685,"d":"1.94"},{"v":1.8680702170570838,"d":"1.87"},{"v":1.817745674266105,"d":"1.82"},{"v":1.7830303702082324,"d":"1.78"},{"v":1.7602848658263233,"d":"1.76"},{"v":1.7473802571006487,"d":"1.75"},{"v":1.7431954963859326,"d":"1.74"},{"v":1.7473802571006487,"d":"1.75"},{"v":1.7602848658263233,"d":"1.76"},{"v":1.7830303702082324,"d":"1.78"},{"v":1.817745674266105,"d":"1.82"},{"v":1.8680702170570838,"d":"1.87"},{"v":1.940163771251685,"d":"1.94"},{"v":2.0448188160061984,"d":"2.04"},{"v":2.2022893872053992,"d":"2.20"},{"v":2.454920395045747,"d":"2.45"},{"v":2.907569597348384,"d":"2.91"},{"v":3.908312143394493,"d":"3.91"},{"v":7.716127573559551,"d":"7.72"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"}]
[null,"Radiacion H GLOBAL (distribucion Lui y Jordan)",{"v":-7.225803251737766e-14,"d":"-0.00"},{"v":-7.225803251737766e-14,"d":"-0.00"},{"v":-7.225803251737766e-14,"d":"-0.00"},{"v":-7.225803251737766e-14,"d":"-0.00"},{"v":-7.225803251737766e-14,"d":"-0.00"},{"v":-7.225803251737766e-14,"d":"-0.00"},{"v":-7.225803251737766e-14,"d":"-0.00"},{"v":-7.225803251737766e-14,"d":"-0.00"},{"v":-7.225803251737766e-14,"d":"-0.00"},{"v":-7.225803251737766e-14,"d":"-0.00"},{"v":-7.225803251737766e-14,"d":"-0.00"},{"v":-7.225803251737766e-14,"d":"-0.00"},{"v":-7.225803251737766e-14,"d":"-0.00"},{"v":-7.225803251737766e-14,"d":"-0.00"},{"v":-7.225803251737766e-14,"d":"-0.00"},{"v":-7.225803251737766e-14,"d":"-0.00"},{"v":-7.225803251737766e-14,"d":"-0.00"},{"v":-7.225803251737766e-14,"d":"-0.00"},{"v":-7.225803251737766e-14,"d":"-0.00"},{"v":-7.225803251737766e-14,"d":"-0.00"},{"v":-7.225803251737766e-14,"d":"-0.00"},{"v":-7.225803251737766e-14,"d":"-0.00"},{"v":-7.225803251737766e-14,"d":"-0.00"},{"v":-7.225803251737766e-14,"d":"-0.00"},{"v":31.523201931492437,"d":"31.52"},{"v":76.83324581457782,"d":"76.83"},{"v":122.10988581622591,"d":"122.11"},{"v":165.29262745024778,"d":"165.29"},{"v":204.98855775687554,"d":"204.99"},{"v":240.36329897899205,"d":"240.36"},{"v":270.9930416776044,"d":"270.99"},{"v":296.7256358917164,"d":"296.73"},{"v":317.5694635480765,"d":"317.57"},{"v":333.6124951299598,"d":"333.61"},{"v":344.96704994641743,"d":"344.97"},{"v":351.7341259766206,"d":"351.73"},{"v":353.98185479352344,"d":"353.98"},{"v":351.7341259766206,"d":"351.73"},{"v":344.96704994641743,"d":"344.97"},{"v":333.6124951299598,"d":"333.61"},{"v":317.5694635480765,"d":"317.57"},{"v":296.7256358917164,"d":"296.73"},{"v":270.9930416776044,"d":"270.99"},{"v":240.36329897899205,"d":"240.36"},{"v":204.98855775687554,"d":"204.99"},{"v":165.29262745024778,"d":"165.29"},{"v":122.10988581622591,"d":"122.11"},{"v":76.83324581457782,"d":"76.83"},{"v":31.523201931492437,"d":"31.52"},{"v":-7.225803251737766e-14,"d":"-0.00"},{"v":-7.225803251737766e-14,"d":"-0.00"},{"v":-7.225803251737766e-14,"d":"-0.00"},{"v":-7.225803251737766e-14,"d":"-0.00"},{"v":-7.225803251737766e-14,"d":"-0.00"},{"v":-7.225803251737766e-14,"d":"-0.00"},{"v":-7.225803251737766e-14,"d":"-0.00"},{"v":-7.225803251737766e-14,"d":"-0.00"},{"v":-7.225803251737766e-14,"d":"-0.00"},{"v":-7.225803251737766e-14,"d":"-0.00"},{"v":-7.225803251737766e-14,"d":"-0.00"},{"v":-7.225803251737766e-14,"d":"-0.00"},{"v":-7.225803251737766e-14,"d":"-0.00"},{"v":-7.225803251737766e-14,"d":"-0.00"},{"v":-7.225803251737766e-14,"d":"-0.00"},{"v":-7.225803251737766e-14,"d":"-0.00"},{"v":-7.225803251737766e-14,"d":"-0.00"},{"v":-7.225803251737766e-14,"d":"-0.00"},{"v":-7.225803251737766e-14,"d":"-0.00"},{"v":-7.225803251737766e-14,"d":"-0.00"},{"v":-7.225803251737766e-14,"d":"-0.00"},{"v":-7.225803251737766e-14,"d":"-0.00"},{"v":-7.225803251737766e-14,"d":"-0.00"},{"v":-7.225803251737766e-14,"d":"-0.00"}]
[null,"Radiacion H DIFUSA (distribucion Lui y Jordan)",{"v":-4.810666167119236e-14,"d":"-0.00"},{"v":-4.810666167119236e-14,"d":"-0.00"},{"v":-4.810666167119236e-14,"d":"-0.00"},{"v":-4.810666167119236e-14,"d":"-0.00"},{"v":-4.810666167119236e-14,"d":"-0.00"},{"v":-4.810666167119236e-14,"d":"-0.00"},{"v":-4.810666167119236e-14,"d":"-0.00"},{"v":-4.810666167119236e-14,"d":"-0.00"},{"v":-4.810666167119236e-14,"d":"-0.00"},{"v":-4.810666167119236e-14,"d":"-0.00"},{"v":-4.810666167119236e-14,"d":"-0.00"},{"v":-4.810666167119236e-14,"d":"-0.00"},{"v":-4.810666167119236e-14,"d":"-0.00"},{"v":-4.810666167119236e-14,"d":"-0.00"},{"v":-4.810666167119236e-14,"d":"-0.00"},{"v":-4.810666167119236e-14,"d":"-0.00"},{"v":-4.810666167119236e-14,"d":"-0.00"},{"v":-4.810666167119236e-14,"d":"-0.00"},{"v":-4.810666167119236e-14,"d":"-0.00"},{"v":-4.810666167119236e-14,"d":"-0.00"},{"v":-4.810666167119236e-14,"d":"-0.00"},{"v":-4.810666167119236e-14,"d":"-0.00"},{"v":-4.810666167119236e-14,"d":"-0.00"},{"v":-4.810666167119236e-14,"d":"-0.00"},{"v":19.547321395707744,"d":"19.55"},{"v":43.89361403812681,"d":"43.89"},{"v":65.25327626543564,"d":"65.25"},{"v":83.66944708171194,"d":"83.67"},{"v":99.31268418865552,"d":"99.31"},{"v":112.41324754083145,"d":"112.41"},{"v":123.21541922836525,"d":"123.22"},{"v":131.94993924930813,"d":"131.95"},{"v":138.8191487817638,"d":"138.82"},{"v":143.9901110830429,"d":"143.99"},{"v":147.59224735527118,"d":"147.59"},{"v":149.71719593692873,"d":"149.72"},{"v":150.41948314997686,"d":"150.42"},{"v":149.71719593692873,"d":"149.72"},{"v":147.59224735527118,"d":"147.59"},{"v":143.9901110830429,"d":"143.99"},{"v":138.8191487817638,"d":"138.82"},{"v":131.94993924930813,"d":"131.95"},{"v":123.21541922836525,"d":"123.22"},{"v":112.41324754083145,"d":"112.41"},{"v":99.31268418865552,"d":"99.31"},{"v":83.66944708171194,"d":"83.67"},{"v":65.25327626543564,"d":"65.25"},{"v":43.89361403812681,"d":"43.89"},{"v":19.547321395707744,"d":"19.55"},{"v":-4.810666167119236e-14,"d":"-0.00"},{"v":-4.810666167119236e-14,"d":"-0.00"},{"v":-4.810666167119236e-14,"d":"-0.00"},{"v":-4.810666167119236e-14,"d":"-0.00"},{"v":-4.810666167119236e-14,"d":"-0.00"},{"v":-4.810666167119236e-14,"d":"-0.00"},{"v":-4.810666167119236e-14,"d":"-0.00"},{"v":-4.810666167119236e-14,"d":"-0.00"},{"v":-4.810666167119236e-14,"d":"-0.00"},{"v":-4.810666167119236e-14,"d":"-0.00"},{"v":-4.810666167119236e-14,"d":"-0.00"},{"v":-4.810666167119236e-14,"d":"-0.00"},{"v":-4.810666167119236e-14,"d":"-0.00"},{"v":-4.810666167119236e-14,"d":"-0.00"},{"v":-4.810666167119236e-14,"d":"-0.00"},{"v":-4.810666167119236e-14,"d":"-0.00"},{"v":-4.810666167119236e-14,"d":"-0.00"},{"v":-4.810666167119236e-14,"d":"-0.00"},{"v":-4.810666167119236e-14,"d":"-0.00"},{"v":-4.810666167119236e-14,"d":"-0.00"},{"v":-4.810666167119236e-14,"d":"-0.00"},{"v":-4.810666167119236e-14,"d":"-0.00"},{"v":-4.810666167119236e-14,"d":"-0.00"},{"v":-4.810666167119236e-14,"d":"-0.00"}]
[null,"Total Directa  (plano incl)",{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":92.4074220198234,"d":"92.41"},{"v":128.7383628708466,"d":"128.74"},{"v":165.31454933818554,"d":"165.31"},{"v":200.37841019521628,"d":"200.38"},{"v":232.7288548429505,"d":"232.73"},{"v":261.63467268971175,"d":"261.63"},{"v":286.7127892777236,"d":"286.71"},{"v":307.81257139251585,"d":"307.81"},{"v":324.9226114401696,"d":"324.92"},{"v":338.1024696269419,"d":"338.10"},{"v":347.4358778966529,"d":"347.44"},{"v":353.0003951514405,"d":"353.00"},{"v":354.8490094826699,"d":"354.85"},{"v":353.0003951514405,"d":"353.00"},{"v":347.4358778966529,"d":"347.44"},{"v":338.1024696269419,"d":"338.10"},{"v":324.9226114401696,"d":"324.92"},{"v":307.81257139251585,"d":"307.81"},{"v":286.7127892777236,"d":"286.71"},{"v":261.63467268971175,"d":"261.63"},{"v":232.7288548429505,"d":"232.73"},{"v":200.37841019521628,"d":"200.38"},{"v":165.31454933818554,"d":"165.31"},{"v":128.7383628708466,"d":"128.74"},{"v":92.4074220198234,"d":"92.41"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"}]
[null,"Total Difusa (plano incl)",{"v":-2.405333083559618e-14,"d":"-0.00"},{"v":-2.405333083559618e-14,"d":"-0.00"},{"v":-2.405333083559618e-14,"d":"-0.00"},{"v":-2.405333083559618e-14,"d":"-0.00"},{"v":-2.405333083559618e-14,"d":"-0.00"},{"v":-2.405333083559618e-14,"d":"-0.00"},{"v":-2.405333083559618e-14,"d":"-0.00"},{"v":-2.405333083559618e-14,"d":"-0.00"},{"v":-2.405333083559618e-14,"d":"-0.00"},{"v":-2.405333083559618e-14,"d":"-0.00"},{"v":-2.405333083559618e-14,"d":"-0.00"},{"v":-2.405333083559618e-14,"d":"-0.00"},{"v":-2.405333083559618e-14,"d":"-0.00"},{"v":-2.405333083559618e-14,"d":"-0.00"},{"v":-2.405333083559618e-14,"d":"-0.00"},{"v":-2.405333083559618e-14,"d":"-0.00"},{"v":-2.405333083559618e-14,"d":"-0.00"},{"v":-2.405333083559618e-14,"d":"-0.00"},{"v":-2.405333083559618e-14,"d":"-0.00"},{"v":-2.405333083559618e-14,"d":"-0.00"},{"v":-2.405333083559618e-14,"d":"-0.00"},{"v":-2.405333083559618e-14,"d":"-0.00"},{"v":-2.405333083559618e-14,"d":"-0.00"},{"v":-2.405333083559618e-14,"d":"-0.00"},{"v":9.773660697853872,"d":"9.77"},{"v":21.946807019063407,"d":"21.95"},{"v":32.62663813271782,"d":"32.63"},{"v":41.83472354085597,"d":"41.83"},{"v":49.65634209432776,"d":"49.66"},{"v":56.206623770415725,"d":"56.21"},{"v":61.607709614182625,"d":"61.61"},{"v":65.97496962465407,"d":"65.97"},{"v":69.4095743908819,"d":"69.41"},{"v":71.99505554152145,"d":"72.00"},{"v":73.79612367763559,"d":"73.80"},{"v":74.85859796846437,"d":"74.86"},{"v":75.20974157498843,"d":"75.21"},{"v":74.85859796846437,"d":"74.86"},{"v":73.79612367763559,"d":"73.80"},{"v":71.99505554152145,"d":"72.00"},{"v":69.4095743908819,"d":"69.41"},{"v":65.97496962465407,"d":"65.97"},{"v":61.607709614182625,"d":"61.61"},{"v":56.206623770415725,"d":"56.21"},{"v":49.65634209432776,"d":"49.66"},{"v":41.83472354085597,"d":"41.83"},{"v":32.62663813271782,"d":"32.63"},{"v":21.946807019063407,"d":"21.95"},{"v":9.773660697853872,"d":"9.77"},{"v":-2.405333083559618e-14,"d":"-0.00"},{"v":-2.405333083559618e-14,"d":"-0.00"},{"v":-2.405333083559618e-14,"d":"-0.00"},{"v":-2.405333083559618e-14,"d":"-0.00"},{"v":-2.405333083559618e-14,"d":"-0.00"},{"v":-2.405333083559618e-14,"d":"-0.00"},{"v":-2.405333083559618e-14,"d":"-0.00"},{"v":-2.405333083559618e-14,"d":"-0.00"},{"v":-2.405333083559618e-14,"d":"-0.00"},{"v":-2.405333083559618e-14,"d":"-0.00"},{"v":-2.405333083559618e-14,"d":"-0.00"},{"v":-2.405333083559618e-14,"d":"-0.00"},{"v":-2.405333083559618e-14,"d":"-0.00"},{"v":-2.405333083559618e-14,"d":"-0.00"},{"v":-2.405333083559618e-14,"d":"-0.00"},{"v":-2.405333083559618e-14,"d":"-0.00"},{"v":-2.405333083559618e-14,"d":"-0.00"},{"v":-2.405333083559618e-14,"d":"-0.00"},{"v":-2.405333083559618e-14,"d":"-0.00"},{"v":-2.405333083559618e-14,"d":"-0.00"},{"v":-2.405333083559618e-14,"d":"-0.00"},{"v":-2.405333083559618e-14,"d":"-0.00"},{"v":-2.405333083559618e-14,"d":"-0.00"},{"v":-2.405333083559618e-14,"d":"-0.00"}]
[null,"Total Reflejada (plano incl)",{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"}]
[null,"TOTAL (W/m2)",{"v":-2.405333083559618e-14,"d":"-0.00"},{"v":-2.405333083559618e-14,"d":"-0.00"},{"v":-2.405333083559618e-14,"d":"-0.00"},{"v":-2.405333083559618e-14,"d":"-0.00"},{"v":-2.405333083559618e-14,"d":"-0.00"},{"v":-2.405333083559618e-14,"d":"-0.00"},{"v":-2.405333083559618e-14,"d":"-0.00"},{"v":-2.405333083559618e-14,"d":"-0.00"},{"v":-2.405333083559618e-14,"d":"-0.00"},{"v":-2.405333083559618e-14,"d":"-0.00"},{"v":-2.405333083559618e-14,"d":"-0.00"},{"v":-2.405333083559618e-14,"d":"-0.00"},{"v":-2.405333083559618e-14,"d":"-0.00"},{"v":-2.405333083559618e-14,"d":"-0.00"},{"v":-2.405333083559618e-14,"d":"-0.00"},{"v":-2.405333083559618e-14,"d":"-0.00"},{"v":-2.405333083559618e-14,"d":"-0.00"},{"v":-2.405333083559618e-14,"d":"-0.00"},{"v":-2.405333083559618e-14,"d":"-0.00"},{"v":-2.405333083559618e-14,"d":"-0.00"},{"v":-2.405333083559618e-14,"d":"-0.00"},{"v":-2.405333083559618e-14,"d":"-0.00"},{"v":-2.405333083559618e-14,"d":"-0.00"},{"v":-2.405333083559618e-14,"d":"-0.00"},{"v":102.18108271767727,"d":"102.18"},{"v":150.68516988991001,"d":"150.69"},{"v":197.94118747090337,"d":"197.94"},{"v":242.21313373607225,"d":"242.21"},{"v":282.3851969372783,"d":"282.39"},{"v":317.84129646012747,"d":"317.84"},{"v":348.3204988919062,"d":"348.32"},{"v":373.78754101716993,"d":"373.79"},{"v":394.3321858310515,"d":"394.33"},{"v":410.09752516846333,"d":"410.10"},{"v":421.2320015742885,"d":"421.23"},{"v":427.8589931199049,"d":"427.86"},{"v":430.0587510576583,"d":"430.06"},{"v":427.8589931199049,"d":"427.86"},{"v":421.2320015742885,"d":"421.23"},{"v":410.09752516846333,"d":"410.10"},{"v":394.3321858310515,"d":"394.33"},{"v":373.78754101716993,"d":"373.79"},{"v":348.3204988919062,"d":"348.32"},{"v":317.84129646012747,"d":"317.84"},{"v":282.3851969372783,"d":"282.39"},{"v":242.21313373607225,"d":"242.21"},{"v":197.94118747090337,"d":"197.94"},{"v":150.68516988991001,"d":"150.69"},{"v":102.18108271767727,"d":"102.18"},{"v":-2.405333083559618e-14,"d":"-0.00"},{"v":-2.405333083559618e-14,"d":"-0.00"},{"v":-2.405333083559618e-14,"d":"-0.00"},{"v":-2.405333083559618e-14,"d":"-0.00"},{"v":-2.405333083559618e-14,"d":"-0.00"},{"v":-2.405333083559618e-14,"d":"-0.00"},{"v":-2.405333083559618e-14,"d":"-0.00"},{"v":-2.405333083559618e-14,"d":"-0.00"},{"v":-2.405333083559618e-14,"d":"-0.00"},{"v":-2.405333083559618e-14,"d":"-0.00"},{"v":-2.405333083559618e-14,"d":"-0.00"},{"v":-2.405333083559618e-14,"d":"-0.00"},{"v":-2.405333083559618e-14,"d":"-0.00"},{"v":-2.405333083559618e-14,"d":"-0.00"},{"v":-2.405333083559618e-14,"d":"-0.00"},{"v":-2.405333083559618e-14,"d":"-0.00"},{"v":-2.405333083559618e-14,"d":"-0.00"},{"v":-2.405333083559618e-14,"d":"-0.00"},{"v":-2.405333083559618e-14,"d":"-0.00"},{"v":-2.405333083559618e-14,"d":"-0.00"},{"v":-2.405333083559618e-14,"d":"-0.00"},{"v":-2.405333083559618e-14,"d":"-0.00"},{"v":-2.405333083559618e-14,"d":"-0.00"},{"v":-2.405333083559618e-14,"d":"-0.00"}]
[null,"Radiación Directa recibida",{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":92.4074220198234,"d":"92.41"},{"v":128.7383628708466,"d":"128.74"},{"v":165.31454933818554,"d":"165.31"},{"v":200.37841019521628,"d":"200.38"},{"v":232.7288548429505,"d":"232.73"},{"v":261.63467268971175,"d":"261.63"},{"v":286.7127892777236,"d":"286.71"},{"v":307.81257139251585,"d":"307.81"},{"v":324.9226114401696,"d":"324.92"},{"v":338.1024696269419,"d":"338.10"},{"v":347.4358778966529,"d":"347.44"},{"v":353.0003951514405,"d":"353.00"},{"v":354.8490094826699,"d":"354.85"},{"v":353.0003951514405,"d":"353.00"},{"v":347.4358778966529,"d":"347.44"},{"v":338.1024696269419,"d":"338.10"},{"v":324.9226114401696,"d":"324.92"},{"v":307.81257139251585,"d":"307.81"},{"v":286.7127892777236,"d":"286.71"},{"v":261.63467268971175,"d":"261.63"},{"v":232.7288548429505,"d":"232.73"},{"v":200.37841019521628,"d":"200.38"},{"v":165.31454933818554,"d":"165.31"},{"v":128.7383628708466,"d":"128.74"},{"v":92.4074220198234,"d":"92.41"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"}]
[null,"Radiación Global recibida",{"v":-2.405333083559618e-14,"d":"-0.00"},{"v":-2.405333083559618e-14,"d":"-0.00"},{"v":-2.405333083559618e-14,"d":"-0.00"},{"v":-2.405333083559618e-14,"d":"-0.00"},{"v":-2.405333083559618e-14,"d":"-0.00"},{"v":-2.405333083559618e-14,"d":"-0.00"},{"v":-2.405333083559618e-14,"d":"-0.00"},{"v":-2.405333083559618e-14,"d":"-0.00"},{"v":-2.405333083559618e-14,"d":"-0.00"},{"v":-2.405333083559618e-14,"d":"-0.00"},{"v":-2.405333083559618e-14,"d":"-0.00"},{"v":-2.405333083559618e-14,"d":"-0.00"},{"v":-2.405333083559618e-14,"d":"-0.00"},{"v":-2.405333083559618e-14,"d":"-0.00"},{"v":-2.405333083559618e-14,"d":"-0.00"},{"v":-2.405333083559618e-14,"d":"-0.00"},{"v":-2.405333083559618e-14,"d":"-0.00"},{"v":-2.405333083559618e-14,"d":"-0.00"},{"v":-2.405333083559618e-14,"d":"-0.00"},{"v":-2.405333083559618e-14,"d":"-0.00"},{"v":-2.405333083559618e-14,"d":"-0.00"},{"v":-2.405333083559618e-14,"d":"-0.00"},{"v":-2.405333083559618e-14,"d":"-0.00"},{"v":-2.405333083559618e-14,"d":"-0.00"},{"v":102.18108271767727,"d":"102.18"},{"v":150.68516988991001,"d":"150.69"},{"v":197.94118747090337,"d":"197.94"},{"v":242.21313373607225,"d":"242.21"},{"v":282.3851969372783,"d":"282.39"},{"v":317.84129646012747,"d":"317.84"},{"v":348.3204988919062,"d":"348.32"},{"v":373.78754101716993,"d":"373.79"},{"v":394.3321858310515,"d":"394.33"},{"v":410.09752516846333,"d":"410.10"},{"v":421.2320015742885,"d":"421.23"},{"v":427.8589931199049,"d":"427.86"},{"v":430.0587510576583,"d":"430.06"},{"v":427.8589931199049,"d":"427.86"},{"v":421.2320015742885,"d":"421.23"},{"v":410.09752516846333,"d":"410.10"},{"v":394.3321858310515,"d":"394.33"},{"v":373.78754101716993,"d":"373.79"},{"v":348.3204988919062,"d":"348.32"},{"v":317.84129646012747,"d":"317.84"},{"v":282.3851969372783,"d":"282.39"},{"v":242.21313373607225,"d":"242.21"},{"v":197.94118747090337,"d":"197.94"},{"v":150.68516988991001,"d":"150.69"},{"v":102.18108271767727,"d":"102.18"},{"v":-2.405333083559618e-14,"d":"-0.00"},{"v":-2.405333083559618e-14,"d":"-0.00"},{"v":-2.405333083559618e-14,"d":"-0.00"},{"v":-2.405333083559618e-14,"d":"-0.00"},{"v":-2.405333083559618e-14,"d":"-0.00"},{"v":-2.405333083559618e-14,"d":"-0.00"},{"v":-2.405333083559618e-14,"d":"-0.00"},{"v":-2.405333083559618e-14,"d":"-0.00"},{"v":-2.405333083559618e-14,"d":"-0.00"},{"v":-2.405333083559618e-14,"d":"-0.00"},{"v":-2.405333083559618e-14,"d":"-0.00"},{"v":-2.405333083559618e-14,"d":"-0.00"},{"v":-2.405333083559618e-14,"d":"-0.00"},{"v":-2.405333083559618e-14,"d":"-0.00"},{"v":-2.405333083559618e-14,"d":"-0.00"},{"v":-2.405333083559618e-14,"d":"-0.00"},{"v":-2.405333083559618e-14,"d":"-0.00"},{"v":-2.405333083559618e-14,"d":"-0.00"},{"v":-2.405333083559618e-14,"d":"-0.00"},{"v":-2.405333083559618e-14,"d":"-0.00"},{"v":-2.405333083559618e-14,"d":"-0.00"},{"v":-2.405333083559618e-14,"d":"-0.00"},{"v":-2.405333083559618e-14,"d":"-0.00"},{"v":-2.405333083559618e-14,"d":"-0.00"}]
[null,"Total Directa recibida",{"v":6433.226982967027,"d":"6,433"},"W/m2"]
[null,"Total Directa disponible",{"v":6433.226982967027,"d":"6,433"},"W/m2"]
[null,"Obstruccion directa",{"v":0,"d":"0.000%"}]
[null,"Total global recibida",{"v":7767.810376687164,"d":"7,768"}]
[null,"Total global ",{"v":7767.810376687164,"d":"7,768"},"W/m2","% difusa","Fd"]
[null,"Obstrucción global",{"v":0,"d":"0.000%"},null,{"v":0.17180947126689694,"d":"0.172"},{"v":0.4568743866870545,"d":"0.457"}]
[]
[null,"DICIEMBRE"]
[null,"Declinacion dia tipo",{"v":-23.419895310435145,"d":"-23.42"},{"v":-0.40875428363947275,"d":"-0.41"}]
[null,"ocaso",{"v":58.538475815414756,"d":"58.54"},{"v":0,"d":"0.00"}]
[null,"AZIMUT",-180,-175,-170,-165,-160,-155,-150,-145,-140,-135,-130,-125,-120,-115,-110,-105,-100,-95,-90,-85,-80,-75,-70,-65,-60,-55,-50,-45,-40,-35,-30,-25,-20,-15,-10,-5,0,5,10,15,20,25,30,35,40,45,50,55,60,65,70,75,80,85,90,95,100,105,110,115,120,125,130,135,140,145,150,155,160,165,170,175,180]
[null,"Az radianes",{"v":-3.141592653589793,"d":"-3.14"},{"v":-3.0543261909900763,"d":"-3.05"},{"v":-2.9670597283903604,"d":"-2.97"},{"v":-2.8797932657906435,"d":"-2.88"},{"v":-2.792526803190927,"d":"-2.79"},{"v":-2.705260340591211,"d":"-2.71"},{"v":-2.6179938779914944,"d":"-2.62"},{"v":-2.5307274153917776,"d":"-2.53"},{"v":-2.443460952792061,"d":"-2.44"},{"v":-2.356194490192345,"d":"-2.36"},{"v":-2.2689280275926285,"d":"-2.27"},{"v":-2.1816615649929116,"d":"-2.18"},{"v":-2.0943951023931953,"d":"-2.09"},{"v":-2.007128639793479,"d":"-2.01"},{"v":-1.9198621771937625,"d":"-1.92"},{"v":-1.8325957145940461,"d":"-1.83"},{"v":-1.7453292519943295,"d":"-1.75"},{"v":-1.6580627893946132,"d":"-1.66"},{"v":-1.5707963267948966,"d":"-1.57"},{"v":-1.4835298641951802,"d":"-1.48"},{"v":-1.3962634015954636,"d":"-1.40"},{"v":-1.3089969389957472,"d":"-1.31"},{"v":-1.2217304763960306,"d":"-1.22"},{"v":-1.1344640137963142,"d":"-1.13"},{"v":-1.0471975511965976,"d":"-1.05"},{"v":-0.9599310885968813,"d":"-0.96"},{"v":-0.8726646259971648,"d":"-0.87"},{"v":-0.7853981633974483,"d":"-0.79"},{"v":-0.6981317007977318,"d":"-0.70"},{"v":-0.6108652381980153,"d":"-0.61"},{"v":-0.5235987755982988,"d":"-0.52"},{"v":-0.4363323129985824,"d":"-0.44"},{"v":-0.3490658503988659,"d":"-0.35"},{"v":-0.2617993877991494,"d":"-0.26"},{"v":-0.17453292519943295,"d":"-0.17"},{"v":-0.08726646259971647,"d":"-0.09"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0.08726646259971647,"d":"0.09"},{"v":0.17453292519943295,"d":"0.17"},{"v":0.2617993877991494,"d":"0.26"},{"v":0.3490658503988659,"d":"0.35"},{"v":0.4363323129985824,"d":"0.44"},{"v":0.5235987755982988,"d":"0.52"},{"v":0.6108652381980153,"d":"0.61"},{"v":0.6981317007977318,"d":"0.70"},{"v":0.7853981633974483,"d":"0.79"},{"v":0.8726646259971648,"d":"0.87"},{"v":0.9599310885968813,"d":"0.96"},{"v":1.0471975511965976,"d":"1.05"},{"v":1.1344640137963142,"d":"1.13"},{"v":1.2217304763960306,"d":"1.22"},{"v":1.3089969389957472,"d":"1.31"},{"v":1.3962634015954636,"d":"1.40"},{"v":1.4835298641951802,"d":"1.48"},{"v":1.5707963267948966,"d":"1.57"},{"v":1.6580627893946132,"d":"1.66"},{"v":1.7453292519943295,"d":"1.75"},{"v":1.8325957145940461,"d":"1.83"},{"v":1.9198621771937625,"d":"1.92"},{"v":2.007128639793479,"d":"2.01"},{"v":2.0943951023931953,"d":"2.09"},{"v":2.1816615649929116,"d":"2.18"},{"v":2.2689280275926285,"d":"2.27"},{"v":2.356194490192345,"d":"2.36"},{"v":2.443460952792061,"d":"2.44"},{"v":2.5307274153917776,"d":"2.53"},{"v":2.6179938779914944,"d":"2.62"},{"v":2.705260340591211,"d":"2.71"},{"v":2.792526803190927,"d":"2.79"},{"v":2.8797932657906435,"d":"2.88"},{"v":2.9670597283903604,"d":"2.97"},{"v":3.0543261909900763,"d":"3.05"},{"v":3.141592653589793,"d":"3.14"}]
[null,"a",{"v":1,"d":"1.000"},{"v":0.9955946996300231,"d":"0.996"},{"v":0.9825126513426443,"d":"0.983"},{"v":0.96115134655524,"d":"0.961"},{"v":0.9321598377044338,"d":"0.932"},{"v":0.8964190171162459,"d":"0.896"},{"v":0.8550148515385207,"d":"0.855"},{"v":0.8092053855908181,"d":"0.809"},{"v":0.7603825167152516,"d":"0.760"},{"v":0.7100297030770413,"d":"0.710"},{"v":0.6596768894388307,"d":"0.660"},{"v":0.610854020563264,"d":"0.611"},{"v":0.5650445546155618,"d":"0.565"},{"v":0.5236403890378365,"d":"0.524"},{"v":0.48789956844964866,"d":"0.488"},{"v":0.4589080595988424,"d":"0.459"},{"v":0.4375467548114382,"d":"0.438"},{"v":0.4244647065240595,"d":"0.424"},{"v":0.42005940615408255,"d":"0.420"},{"v":0.4244647065240595,"d":"0.424"},{"v":0.4375467548114382,"d":"0.438"},{"v":0.45890805959884234,"d":"0.459"},{"v":0.48789956844964866,"d":"0.488"},{"v":0.5236403890378366,"d":"0.524"},{"v":0.565044554615562,"d":"0.565"},{"v":0.6108540205632642,"d":"0.611"},{"v":0.6596768894388307,"d":"0.660"},{"v":0.7100297030770413,"d":"0.710"},{"v":0.7603825167152518,"d":"0.760"},{"v":0.8092053855908183,"d":"0.809"},{"v":0.8550148515385207,"d":"0.855"},{"v":0.8964190171162459,"d":"0.896"},{"v":0.9321598377044339,"d":"0.932"},{"v":0.9611513465552403,"d":"0.961"},{"v":0.9825126513426443,"d":"0.983"},{"v":0.9955946996300231,"d":"0.996"},{"v":1,"d":"1.000"},{"v":0.9955946996300231,"d":"0.996"},{"v":0.9825126513426443,"d":"0.983"},{"v":0.9611513465552403,"d":"0.961"},{"v":0.9321598377044339,"d":"0.932"},{"v":0.8964190171162459,"d":"0.896"},{"v":0.8550148515385207,"d":"0.855"},{"v":0.8092053855908183,"d":"0.809"},{"v":0.7603825167152518,"d":"0.760"},{"v":0.7100297030770413,"d":"0.710"},{"v":0.6596768894388307,"d":"0.660"},{"v":0.6108540205632642,"d":"0.611"},{"v":0.565044554615562,"d":"0.565"},{"v":0.5236403890378366,"d":"0.524"},{"v":0.48789956844964866,"d":"0.488"},{"v":0.45890805959884234,"d":"0.459"},{"v":0.4375467548114382,"d":"0.438"},{"v":0.4244647065240595,"d":"0.424"},{"v":0.42005940615408255,"d":"0.420"},{"v":0.4244647065240595,"d":"0.424"},{"v":0.4375467548114382,"d":"0.438"},{"v":0.4589080595988424,"d":"0.459"},{"v":0.48789956844964866,"d":"0.488"},{"v":0.5236403890378365,"d":"0.524"},{"v":0.5650445546155618,"d":"0.565"},{"v":0.610854020563264,"d":"0.611"},{"v":0.6596768894388307,"d":"0.660"},{"v":0.7100297030770413,"d":"0.710"},{"v":0.7603825167152516,"d":"0.760"},{"v":0.8092053855908181,"d":"0.809"},{"v":0.8550148515385207,"d":"0.855"},{"v":0.8964190171162459,"d":"0.896"},{"v":0.9321598377044338,"d":"0.932"},{"v":0.96115134655524,"d":"0.961"},{"v":0.9825126513426443,"d":"0.983"},{"v":0.9955946996300231,"d":"0.996"},{"v":1,"d":"1.000"}]
[null,"b",{"v":0.5152119576952848,"d":"0.515"},{"v":0.5152119576952848,"d":"0.515"},{"v":0.5152119576952848,"d":"0.515"},{"v":0.5152119576952848,"d":"0.515"},{"v":0.5152119576952848,"d":"0.515"},{"v":0.5152119576952848,"d":"0.515"},{"v":0.5152119576952848,"d":"0.515"},{"v":0.5152119576952848,"d":"0.515"},{"v":0.5152119576952848,"d":"0.515"},{"v":0.5152119576952848,"d":"0.515"},{"v":0.5152119576952848,"d":"0.515"},{"v":0.5152119576952848,"d":"0.515"},{"v":0.5152119576952848,"d":"0.515"},{"v":0.5152119576952848,"d":"0.515"},{"v":0.5152119576952848,"d":"0.515"},{"v":0.5152119576952848,"d":"0.515"},{"v":0.5152119576952848,"d":"0.515"},{"v":0.5152119576952848,"d":"0.515"},{"v":0.5152119576952848,"d":"0.515"},{"v":0.5152119576952848,"d":"0.515"},{"v":0.5152119576952848,"d":"0.515"},{"v":0.5152119576952848,"d":"0.515"},{"v":0.5152119576952848,"d":"0.515"},{"v":0.5152119576952848,"d":"0.515"},{"v":0.5152119576952848,"d":"0.515"},{"v":0.5152119576952848,"d":"0.515"},{"v":0.5152119576952848,"d":"0.515"},{"v":0.5152119576952848,"d":"0.515"},{"v":0.5152119576952848,"d":"0.515"},{"v":0.5152119576952848,"d":"0.515"},{"v":0.5152119576952848,"d":"0.515"},{"v":0.5152119576952848,"d":"0.515"},{"v":0.5152119576952848,"d":"0.515"},{"v":0.5152119576952848,"d":"0.515"},{"v":0.5152119576952848,"d":"0.515"},{"v":0.5152119576952848,"d":"0.515"},{"v":0.5152119576952848,"d":"0.515"},{"v":0.5152119576952848,"d":"0.515"},{"v":0.5152119576952848,"d":"0.515"},{"v":0.5152119576952848,"d":"0.515"},{"v":0.5152119576952848,"d":"0.515"},{"v":0.5152119576952848,"d":"0.515"},{"v":0.5152119576952848,"d":"0.515"},{"v":0.5152119576952848,"d":"0.515"},{"v":0.5152119576952848,"d":"0.515"},{"v":0.5152119576952848,"d":"0.515"},{"v":0.5152119576952848,"d":"0.515"},{"v":0.5152119576952848,"d":"0.515"},{"v":0.5152119576952848,"d":"0.515"},{"v":0.5152119576952848,"d":"0.515"},{"v":0.5152119576952848,"d":"0.515"},{"v":0.5152119576952848,"d":"0.515"},{"v":0.5152119576952848,"d":"0.515"},{"v":0.5152119576952848,"d":"0.515"},{"v":0.5152119576952848,"d":"0.515"},{"v":0.5152119576952848,"d":"0.515"},{"v":0.5152119576952848,"d":"0.515"},{"v":0.5152119576952848,"d":"0.515"},{"v":0.5152119576952848,"d":"0.515"},{"v":0.5152119576952848,"d":"0.515"},{"v":0.5152119576952848,"d":"0.515"},{"v":0.5152119576952848,"d":"0.515"},{"v":0.5152119576952848,"d":"0.515"},{"v":0.5152119576952848,"d":"0.515"},{"v":0.5152119576952848,"d":"0.515"},{"v":0.5152119576952848,"d":"0.515"},{"v":0.5152119576952848,"d":"0.515"},{"v":0.5152119576952848,"d":"0.515"},{"v":0.5152119576952848,"d":"0.515"},{"v":0.5152119576952848,"d":"0.515"},{"v":0.5152119576952848,"d":"0.515"},{"v":0.5152119576952848,"d":"0.515"},{"v":0.5152119576952848,"d":"0.515"}]
[null,"c",{"v":-0.4219609381928547,"d":"-0.422"},{"v":-0.4175556378228778,"d":"-0.418"},{"v":-0.404473589535499,"d":"-0.404"},{"v":-0.3831122847480947,"d":"-0.383"},{"v":-0.35412077589728846,"d":"-0.354"},{"v":-0.3183799553091006,"d":"-0.318"},{"v":-0.2769757897313754,"d":"-0.277"},{"v":-0.2311663237836728,"d":"-0.231"},{"v":-0.18234345490810627,"d":"-0.182"},{"v":-0.1319906412698959,"d":"-0.132"},{"v":-0.08163782763168548,"d":"-0.082"},{"v":-0.03281495875611873,"d":"-0.033"},{"v":0.012994507191583543,"d":"0.013"},{"v":0.054398672769308806,"d":"0.054"},{"v":0.09013949335749667,"d":"0.090"},{"v":0.11913100220830292,"d":"0.119"},{"v":0.14049230699570717,"d":"0.140"},{"v":0.1535743552830858,"d":"0.154"},{"v":0.15797965565306277,"d":"0.158"},{"v":0.15357435528308583,"d":"0.154"},{"v":0.14049230699570714,"d":"0.140"},{"v":0.11913100220830294,"d":"0.119"},{"v":0.09013949335749663,"d":"0.090"},{"v":0.05439867276930875,"d":"0.054"},{"v":0.012994507191583349,"d":"0.013"},{"v":-0.03281495875611895,"d":"-0.033"},{"v":-0.08163782763168548,"d":"-0.082"},{"v":-0.13199064126989601,"d":"-0.132"},{"v":-0.18234345490810644,"d":"-0.182"},{"v":-0.23116632378367302,"d":"-0.231"},{"v":-0.2769757897313754,"d":"-0.277"},{"v":-0.3183799553091006,"d":"-0.318"},{"v":-0.3541207758972886,"d":"-0.354"},{"v":-0.38311228474809494,"d":"-0.383"},{"v":-0.404473589535499,"d":"-0.404"},{"v":-0.4175556378228778,"d":"-0.418"},{"v":-0.4219609381928547,"d":"-0.422"},{"v":-0.4175556378228778,"d":"-0.418"},{"v":-0.404473589535499,"d":"-0.404"},{"v":-0.38311228474809494,"d":"-0.383"},{"v":-0.3541207758972886,"d":"-0.354"},{"v":-0.3183799553091006,"d":"-0.318"},{"v":-0.2769757897313754,"d":"-0.277"},{"v":-0.23116632378367302,"d":"-0.231"},{"v":-0.18234345490810644,"d":"-0.182"},{"v":-0.13199064126989601,"d":"-0.132"},{"v":-0.08163782763168548,"d":"-0.082"},{"v":-0.03281495875611895,"d":"-0.033"},{"v":0.012994507191583349,"d":"0.013"},{"v":0.05439867276930875,"d":"0.054"},{"v":0.09013949335749663,"d":"0.090"},{"v":0.11913100220830294,"d":"0.119"},{"v":0.14049230699570714,"d":"0.140"},{"v":0.15357435528308583,"d":"0.154"},{"v":0.15797965565306277,"d":"0.158"},{"v":0.1535743552830858,"d":"0.154"},{"v":0.14049230699570717,"d":"0.140"},{"v":0.11913100220830292,"d":"0.119"},{"v":0.09013949335749667,"d":"0.090"},{"v":0.054398672769308806,"d":"0.054"},{"v":0.012994507191583543,"d":"0.013"},{"v":-0.03281495875611873,"d":"-0.033"},{"v":-0.08163782763168548,"d":"-0.082"},{"v":-0.1319906412698959,"d":"-0.132"},{"v":-0.18234345490810627,"d":"-0.182"},{"v":-0.2311663237836728,"d":"-0.231"},{"v":-0.2769757897313754,"d":"-0.277"},{"v":-0.3183799553091006,"d":"-0.318"},{"v":-0.35412077589728846,"d":"-0.354"},{"v":-0.3831122847480947,"d":"-0.383"},{"v":-0.404473589535499,"d":"-0.404"},{"v":-0.4175556378228778,"d":"-0.418"},{"v":-0.4219609381928547,"d":"-0.422"}]
[null,"alt solar",{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":3.4108471990909783,"d":"3.41"},{"v":7.7637572598433175,"d":"7.76"},{"v":11.576964740292526,"d":"11.58"},{"v":14.873243243911627,"d":"14.87"},{"v":17.683580909298172,"d":"17.68"},{"v":20.041286312210666,"d":"20.04"},{"v":21.978314175299666,"d":"21.98"},{"v":23.52314340352152,"d":"23.52"},{"v":24.699653499356362,"d":"24.70"},{"v":25.52659700105762,"d":"25.53"},{"v":26.017397844350253,"d":"26.02"},{"v":26.180104689564864,"d":"26.18"},{"v":26.017397844350253,"d":"26.02"},{"v":25.52659700105762,"d":"25.53"},{"v":24.699653499356362,"d":"24.70"},{"v":23.52314340352152,"d":"23.52"},{"v":21.978314175299666,"d":"21.98"},{"v":20.041286312210666,"d":"20.04"},{"v":17.683580909298172,"d":"17.68"},{"v":14.873243243911627,"d":"14.87"},{"v":11.576964740292526,"d":"11.58"},{"v":7.7637572598433175,"d":"7.76"},{"v":3.4108471990909783,"d":"3.41"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"}]
[]
[null,"obst. Inf.",0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0]
[null,"obst. Sup",1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1]
[null,"obst. TOTAL",0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0]
[]
[null,"Latitud",{"v":40.4,"d":"40.40"},null,{"v":0.7051130178057091,"d":"0.71"}]
[null,"Azimut",{"v":0,"d":"0.00"},null,{"v":0,"d":"0.00"}]
[null,"Inclinacion",{"v":90,"d":"90.00"},null,{"v":1.5707963267948966,"d":"1.57"}]
[null,"Coeficiente refexion",{"v":0,"d":"0.00"}]
[null,"Constante solar extraterrestre (Bo)",{"v":1366,"d":"1,366"},"W/m2"]
[null,"Dia del año",355]
[null,"Declinacion . radianes",{"v":-0.40875428363947275,"d":"-0.409"}]
[null,"Ángulo puesta de sol. Radianes. Ws",{"v":1.193250373327433,"d":"1.193"}]
[null,"Distancia sol - tierra. Bo",{"v":1.03251226352295,"d":"1.033"},"expresion Duffi y Beckman"]
[null,"Factor angulo solar",{"v":0.3421967742900037,"d":"0.342"}]
[null,"Ho. Irradiacion Extraterreste sobre sup. Horizontal",{"v":3687.0854130180587,"d":"3,687"}]
[null,"H1",{"v":38789.10756656059,"d":"38,789"}]
[null,"H2",{"v":0.6495852047213319,"d":"0.650"}]
[null,"H3",{"v":-0.30738843043132813,"d":"-0.307"}]
[null,"H horizontal diaria (W/m2 dia) s/ localidad",{"v":1513.5483870967741,"d":"1,514"},"W/m2 dia"]
[null,"Indice de claridad Kt",{"v":0.4104999525513734,"d":"0.410"}]
[null,"Fraccion difusa diaria promedio",{"v":0.5163764206574408,"d":"0.516"},"Gopinathan K.K. y Soler A., 1995"]
[null,"Factor A Lui y Jordan",{"v":0.4819999161741364,"d":"0.482"},"parametros 5 estaciones EEUU"]
[null,"Factor B Lui y Jordan",{"v":0.5915238834924027,"d":"0.592"},"parametros 5 estaciones EEUU"]
[]
[null,"AZIMUT",-180,-175,-170,-165,-160,-155,-150,-145,-140,-135,-130,-125,-120,-115,-110,-105,-100,-95,-90,-85,-80,-75,-70,-65,-60,-55,-50,-45,-40,-35,-30,-25,-20,-15,-10,-5,0,5,10,15,20,25,30,35,40,45,50,55,60,65,70,75,80,85,90,95,100,105,110,115,120,125,130,135,140,145,150,155,160,165,170,175,180]
[null,"Az radianes",{"v":-3.141592653589793,"d":"-3.14"},{"v":-3.0543261909900763,"d":"-3.05"},{"v":-2.9670597283903604,"d":"-2.97"},{"v":-2.8797932657906435,"d":"-2.88"},{"v":-2.792526803190927,"d":"-2.79"},{"v":-2.705260340591211,"d":"-2.71"},{"v":-2.6179938779914944,"d":"-2.62"},{"v":-2.5307274153917776,"d":"-2.53"},{"v":-2.443460952792061,"d":"-2.44"},{"v":-2.356194490192345,"d":"-2.36"},{"v":-2.2689280275926285,"d":"-2.27"},{"v":-2.1816615649929116,"d":"-2.18"},{"v":-2.0943951023931953,"d":"-2.09"},{"v":-2.007128639793479,"d":"-2.01"},{"v":-1.9198621771937625,"d":"-1.92"},{"v":-1.8325957145940461,"d":"-1.83"},{"v":-1.7453292519943295,"d":"-1.75"},{"v":-1.6580627893946132,"d":"-1.66"},{"v":-1.5707963267948966,"d":"-1.57"},{"v":-1.4835298641951802,"d":"-1.48"},{"v":-1.3962634015954636,"d":"-1.40"},{"v":-1.3089969389957472,"d":"-1.31"},{"v":-1.2217304763960306,"d":"-1.22"},{"v":-1.1344640137963142,"d":"-1.13"},{"v":-1.0471975511965976,"d":"-1.05"},{"v":-0.9599310885968813,"d":"-0.96"},{"v":-0.8726646259971648,"d":"-0.87"},{"v":-0.7853981633974483,"d":"-0.79"},{"v":-0.6981317007977318,"d":"-0.70"},{"v":-0.6108652381980153,"d":"-0.61"},{"v":-0.5235987755982988,"d":"-0.52"},{"v":-0.4363323129985824,"d":"-0.44"},{"v":-0.3490658503988659,"d":"-0.35"},{"v":-0.2617993877991494,"d":"-0.26"},{"v":-0.17453292519943295,"d":"-0.17"},{"v":-0.08726646259971647,"d":"-0.09"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0.08726646259971647,"d":"0.09"},{"v":0.17453292519943295,"d":"0.17"},{"v":0.2617993877991494,"d":"0.26"},{"v":0.3490658503988659,"d":"0.35"},{"v":0.4363323129985824,"d":"0.44"},{"v":0.5235987755982988,"d":"0.52"},{"v":0.6108652381980153,"d":"0.61"},{"v":0.6981317007977318,"d":"0.70"},{"v":0.7853981633974483,"d":"0.79"},{"v":0.8726646259971648,"d":"0.87"},{"v":0.9599310885968813,"d":"0.96"},{"v":1.0471975511965976,"d":"1.05"},{"v":1.1344640137963142,"d":"1.13"},{"v":1.2217304763960306,"d":"1.22"},{"v":1.3089969389957472,"d":"1.31"},{"v":1.3962634015954636,"d":"1.40"},{"v":1.4835298641951802,"d":"1.48"},{"v":1.5707963267948966,"d":"1.57"},{"v":1.6580627893946132,"d":"1.66"},{"v":1.7453292519943295,"d":"1.75"},{"v":1.8325957145940461,"d":"1.83"},{"v":1.9198621771937625,"d":"1.92"},{"v":2.007128639793479,"d":"2.01"},{"v":2.0943951023931953,"d":"2.09"},{"v":2.1816615649929116,"d":"2.18"},{"v":2.2689280275926285,"d":"2.27"},{"v":2.356194490192345,"d":"2.36"},{"v":2.443460952792061,"d":"2.44"},{"v":2.5307274153917776,"d":"2.53"},{"v":2.6179938779914944,"d":"2.62"},{"v":2.705260340591211,"d":"2.71"},{"v":2.792526803190927,"d":"2.79"},{"v":2.8797932657906435,"d":"2.88"},{"v":2.9670597283903604,"d":"2.97"},{"v":3.0543261909900763,"d":"3.05"},{"v":3.141592653589793,"d":"3.14"}]
[null,"alt solar (grados)",{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":3.4108471990909783,"d":"3.41"},{"v":7.7637572598433175,"d":"7.76"},{"v":11.576964740292526,"d":"11.58"},{"v":14.873243243911627,"d":"14.87"},{"v":17.683580909298172,"d":"17.68"},{"v":20.041286312210666,"d":"20.04"},{"v":21.978314175299666,"d":"21.98"},{"v":23.52314340352152,"d":"23.52"},{"v":24.699653499356362,"d":"24.70"},{"v":25.52659700105762,"d":"25.53"},{"v":26.017397844350253,"d":"26.02"},{"v":26.180104689564864,"d":"26.18"},{"v":26.017397844350253,"d":"26.02"},{"v":25.52659700105762,"d":"25.53"},{"v":24.699653499356362,"d":"24.70"},{"v":23.52314340352152,"d":"23.52"},{"v":21.978314175299666,"d":"21.98"},{"v":20.041286312210666,"d":"20.04"},{"v":17.683580909298172,"d":"17.68"},{"v":14.873243243911627,"d":"14.87"},{"v":11.576964740292526,"d":"11.58"},{"v":7.7637572598433175,"d":"7.76"},{"v":3.4108471990909783,"d":"3.41"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"}]
[null,"ang horario (grados)",{"v":68.36821029407177,"d":"68.37"},{"v":68.36821029407177,"d":"68.37"},{"v":68.36821029407177,"d":"68.37"},{"v":68.36821029407177,"d":"68.37"},{"v":68.36821029407177,"d":"68.37"},{"v":68.36821029407177,"d":"68.37"},{"v":68.36821029407177,"d":"68.37"},{"v":68.36821029407177,"d":"68.37"},{"v":68.36821029407177,"d":"68.37"},{"v":68.36821029407177,"d":"68.37"},{"v":68.36821029407177,"d":"68.37"},{"v":68.36821029407177,"d":"68.37"},{"v":68.36821029407177,"d":"68.37"},{"v":68.36821029407177,"d":"68.37"},{"v":68.36821029407177,"d":"68.37"},{"v":68.36821029407177,"d":"68.37"},{"v":68.36821029407177,"d":"68.37"},{"v":68.36821029407177,"d":"68.37"},{"v":68.36821029407177,"d":"68.37"},{"v":68.36821029407177,"d":"68.37"},{"v":68.36821029407177,"d":"68.37"},{"v":68.36821029407177,"d":"68.37"},{"v":68.36821029407177,"d":"68.37"},{"v":68.36821029407177,"d":"68.37"},{"v":68.36821029407177,"d":"68.37"},{"v":63.01355703397824,"d":"63.01"},{"v":55.808840196388,"d":"55.81"},{"v":49.01783129418163,"d":"49.02"},{"v":42.61179336310214,"d":"42.61"},{"v":36.550880522994156,"d":"36.55"},{"v":30.790106759044495,"d":"30.79"},{"v":25.283013051368997,"d":"25.28"},{"v":19.98368951335043,"d":"19.98"},{"v":14.84770507058824,"d":"14.85"},{"v":9.832348919852222,"d":"9.83"},{"v":4.896457059144194,"d":"4.90"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":-4.896457059144194,"d":"-4.90"},{"v":-9.832348919852222,"d":"-9.83"},{"v":-14.84770507058824,"d":"-14.85"},{"v":-19.98368951335043,"d":"-19.98"},{"v":-25.283013051368997,"d":"-25.28"},{"v":-30.790106759044495,"d":"-30.79"},{"v":-36.550880522994156,"d":"-36.55"},{"v":-42.61179336310214,"d":"-42.61"},{"v":-49.01783129418163,"d":"-49.02"},{"v":-55.808840196388,"d":"-55.81"},{"v":-63.01355703397824,"d":"-63.01"},{"v":-68.36821029407177,"d":"-68.37"},{"v":-68.36821029407177,"d":"-68.37"},{"v":-68.36821029407177,"d":"-68.37"},{"v":-68.36821029407177,"d":"-68.37"},{"v":-68.36821029407177,"d":"-68.37"},{"v":-68.36821029407177,"d":"-68.37"},{"v":-68.36821029407177,"d":"-68.37"},{"v":-68.36821029407177,"d":"-68.37"},{"v":-68.36821029407177,"d":"-68.37"},{"v":-68.36821029407177,"d":"-68.37"},{"v":-68.36821029407177,"d":"-68.37"},{"v":-68.36821029407177,"d":"-68.37"},{"v":-68.36821029407177,"d":"-68.37"},{"v":-68.36821029407177,"d":"-68.37"},{"v":-68.36821029407177,"d":"-68.37"},{"v":-68.36821029407177,"d":"-68.37"},{"v":-68.36821029407177,"d":"-68.37"},{"v":-68.36821029407177,"d":"-68.37"},{"v":-68.36821029407177,"d":"-68.37"},{"v":-68.36821029407177,"d":"-68.37"},{"v":-68.36821029407177,"d":"-68.37"},{"v":-68.36821029407177,"d":"-68.37"},{"v":-68.36821029407177,"d":"-68.37"},{"v":-68.36821029407177,"d":"-68.37"},{"v":-68.36821029407177,"d":"-68.37"}]
[null,"Factor inclinación",{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":-9.62361444916902,"d":"-9.62"},{"v":-4.714641697236653,"d":"-4.71"},{"v":-3.451800587846668,"d":"-3.45"},{"v":-2.8844268344324733,"d":"-2.88"},{"v":-2.569284358217917,"d":"-2.57"},{"v":-2.3740610724961106,"d":"-2.37"},{"v":-2.245637214315184,"d":"-2.25"},{"v":-2.1587600737501975,"d":"-2.16"},{"v":-2.100106820144935,"d":"-2.10"},{"v":-2.062228222609882,"d":"-2.06"},{"v":-2.0409286929227166,"d":"-2.04"},{"v":-2.0340509793093235,"d":"-2.03"},{"v":-2.0409286929227166,"d":"-2.04"},{"v":-2.062228222609882,"d":"-2.06"},{"v":-2.100106820144935,"d":"-2.10"},{"v":-2.1587600737501975,"d":"-2.16"},{"v":-2.245637214315184,"d":"-2.25"},{"v":-2.3740610724961106,"d":"-2.37"},{"v":-2.569284358217917,"d":"-2.57"},{"v":-2.8844268344324733,"d":"-2.88"},{"v":-3.451800587846668,"d":"-3.45"},{"v":-4.714641697236653,"d":"-4.71"},{"v":-9.62361444916902,"d":"-9.62"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"}]
[null,"Correccion valores negativos",{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":9.62361444916902,"d":"9.62"},{"v":4.714641697236653,"d":"4.71"},{"v":3.451800587846668,"d":"3.45"},{"v":2.8844268344324733,"d":"2.88"},{"v":2.569284358217917,"d":"2.57"},{"v":2.3740610724961106,"d":"2.37"},{"v":2.245637214315184,"d":"2.25"},{"v":2.1587600737501975,"d":"2.16"},{"v":2.100106820144935,"d":"2.10"},{"v":2.062228222609882,"d":"2.06"},{"v":2.0409286929227166,"d":"2.04"},{"v":2.0340509793093235,"d":"2.03"},{"v":2.0409286929227166,"d":"2.04"},{"v":2.062228222609882,"d":"2.06"},{"v":2.100106820144935,"d":"2.10"},{"v":2.1587600737501975,"d":"2.16"},{"v":2.245637214315184,"d":"2.25"},{"v":2.3740610724961106,"d":"2.37"},{"v":2.569284358217917,"d":"2.57"},{"v":2.8844268344324733,"d":"2.88"},{"v":3.451800587846668,"d":"3.45"},{"v":4.714641697236653,"d":"4.71"},{"v":9.62361444916902,"d":"9.62"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"}]
[null,"Radiacion H GLOBAL (distribucion Lui y Jordan)",{"v":-6.289081954590185e-14,"d":"-0.00"},{"v":-6.289081954590185e-14,"d":"-0.00"},{"v":-6.289081954590185e-14,"d":"-0.00"},{"v":-6.289081954590185e-14,"d":"-0.00"},{"v":-6.289081954590185e-14,"d":"-0.00"},{"v":-6.289081954590185e-14,"d":"-0.00"},{"v":-6.289081954590185e-14,"d":"-0.00"},{"v":-6.289081954590185e-14,"d":"-0.00"},{"v":-6.289081954590185e-14,"d":"-0.00"},{"v":-6.289081954590185e-14,"d":"-0.00"},{"v":-6.289081954590185e-14,"d":"-0.00"},{"v":-6.289081954590185e-14,"d":"-0.00"},{"v":-6.289081954590185e-14,"d":"-0.00"},{"v":-6.289081954590185e-14,"d":"-0.00"},{"v":-6.289081954590185e-14,"d":"-0.00"},{"v":-6.289081954590185e-14,"d":"-0.00"},{"v":-6.289081954590185e-14,"d":"-0.00"},{"v":-6.289081954590185e-14,"d":"-0.00"},{"v":-6.289081954590185e-14,"d":"-0.00"},{"v":-6.289081954590185e-14,"d":"-0.00"},{"v":-6.289081954590185e-14,"d":"-0.00"},{"v":-6.289081954590185e-14,"d":"-0.00"},{"v":-6.289081954590185e-14,"d":"-0.00"},{"v":-6.289081954590185e-14,"d":"-0.00"},{"v":-6.289081954590185e-14,"d":"-0.00"},{"v":25.8492138901863,"d":"25.85"},{"v":63.697398958689455,"d":"63.70"},{"v":101.07855347604473,"d":"101.08"},{"v":136.32710999309236,"d":"136.33"},{"v":168.33981175568923,"d":"168.34"},{"v":196.4578813268342,"d":"196.46"},{"v":220.3378375274458,"d":"220.34"},{"v":239.83957365000975,"d":"239.84"},{"v":254.94033470370078,"d":"254.94"},{"v":265.6734942836973,"d":"265.67"},{"v":272.0876021466789,"d":"272.09"},{"v":274.2209071357233,"d":"274.22"},{"v":272.0876021466789,"d":"272.09"},{"v":265.6734942836973,"d":"265.67"},{"v":254.94033470370078,"d":"254.94"},{"v":239.83957365000975,"d":"239.84"},{"v":220.3378375274458,"d":"220.34"},{"v":196.4578813268342,"d":"196.46"},{"v":168.33981175568923,"d":"168.34"},{"v":136.32710999309236,"d":"136.33"},{"v":101.07855347604473,"d":"101.08"},{"v":63.697398958689455,"d":"63.70"},{"v":25.8492138901863,"d":"25.85"},{"v":-6.289081954590185e-14,"d":"-0.00"},{"v":-6.289081954590185e-14,"d":"-0.00"},{"v":-6.289081954590185e-14,"d":"-0.00"},{"v":-6.289081954590185e-14,"d":"-0.00"},{"v":-6.289081954590185e-14,"d":"-0.00"},{"v":-6.289081954590185e-14,"d":"-0.00"},{"v":-6.289081954590185e-14,"d":"-0.00"},{"v":-6.289081954590185e-14,"d":"-0.00"},{"v":-6.289081954590185e-14,"d":"-0.00"},{"v":-6.289081954590185e-14,"d":"-0.00"},{"v":-6.289081954590185e-14,"d":"-0.00"},{"v":-6.289081954590185e-14,"d":"-0.00"},{"v":-6.289081954590185e-14,"d":"-0.00"},{"v":-6.289081954590185e-14,"d":"-0.00"},{"v":-6.289081954590185e-14,"d":"-0.00"},{"v":-6.289081954590185e-14,"d":"-0.00"},{"v":-6.289081954590185e-14,"d":"-0.00"},{"v":-6.289081954590185e-14,"d":"-0.00"},{"v":-6.289081954590185e-14,"d":"-0.00"},{"v":-6.289081954590185e-14,"d":"-0.00"},{"v":-6.289081954590185e-14,"d":"-0.00"},{"v":-6.289081954590185e-14,"d":"-0.00"},{"v":-6.289081954590185e-14,"d":"-0.00"},{"v":-6.289081954590185e-14,"d":"-0.00"},{"v":-6.289081954590185e-14,"d":"-0.00"}]
[null,"Radiacion H DIFUSA (distribucion Lui y Jordan)",{"v":-4.638939455036655e-14,"d":"-0.00"},{"v":-4.638939455036655e-14,"d":"-0.00"},{"v":-4.638939455036655e-14,"d":"-0.00"},{"v":-4.638939455036655e-14,"d":"-0.00"},{"v":-4.638939455036655e-14,"d":"-0.00"},{"v":-4.638939455036655e-14,"d":"-0.00"},{"v":-4.638939455036655e-14,"d":"-0.00"},{"v":-4.638939455036655e-14,"d":"-0.00"},{"v":-4.638939455036655e-14,"d":"-0.00"},{"v":-4.638939455036655e-14,"d":"-0.00"},{"v":-4.638939455036655e-14,"d":"-0.00"},{"v":-4.638939455036655e-14,"d":"-0.00"},{"v":-4.638939455036655e-14,"d":"-0.00"},{"v":-4.638939455036655e-14,"d":"-0.00"},{"v":-4.638939455036655e-14,"d":"-0.00"},{"v":-4.638939455036655e-14,"d":"-0.00"},{"v":-4.638939455036655e-14,"d":"-0.00"},{"v":-4.638939455036655e-14,"d":"-0.00"},{"v":-4.638939455036655e-14,"d":"-0.00"},{"v":-4.638939455036655e-14,"d":"-0.00"},{"v":-4.638939455036655e-14,"d":"-0.00"},{"v":-4.638939455036655e-14,"d":"-0.00"},{"v":-4.638939455036655e-14,"d":"-0.00"},{"v":-4.638939455036655e-14,"d":"-0.00"},{"v":-4.638939455036655e-14,"d":"-0.00"},{"v":17.787238104888424,"d":"17.79"},{"v":40.38730862290111,"d":"40.39"},{"v":59.998216927912274,"d":"60.00"},{"v":76.73967512233776,"d":"76.74"},{"v":90.81468549773257,"d":"90.81"},{"v":102.4556617993694,"d":"102.46"},{"v":111.89064649842098,"d":"111.89"},{"v":119.32414710698127,"d":"119.32"},{"v":124.9274495135594,"d":"124.93"},{"v":128.83450610961864,"d":"128.83"},{"v":131.1407520644936,"d":"131.14"},{"v":131.90318699982785,"d":"131.90"},{"v":131.1407520644936,"d":"131.14"},{"v":128.83450610961864,"d":"128.83"},{"v":124.9274495135594,"d":"124.93"},{"v":119.32414710698127,"d":"119.32"},{"v":111.89064649842098,"d":"111.89"},{"v":102.4556617993694,"d":"102.46"},{"v":90.81468549773257,"d":"90.81"},{"v":76.73967512233776,"d":"76.74"},{"v":59.998216927912274,"d":"60.00"},{"v":40.38730862290111,"d":"40.39"},{"v":17.787238104888424,"d":"17.79"},{"v":-4.638939455036655e-14,"d":"-0.00"},{"v":-4.638939455036655e-14,"d":"-0.00"},{"v":-4.638939455036655e-14,"d":"-0.00"},{"v":-4.638939455036655e-14,"d":"-0.00"},{"v":-4.638939455036655e-14,"d":"-0.00"},{"v":-4.638939455036655e-14,"d":"-0.00"},{"v":-4.638939455036655e-14,"d":"-0.00"},{"v":-4.638939455036655e-14,"d":"-0.00"},{"v":-4.638939455036655e-14,"d":"-0.00"},{"v":-4.638939455036655e-14,"d":"-0.00"},{"v":-4.638939455036655e-14,"d":"-0.00"},{"v":-4.638939455036655e-14,"d":"-0.00"},{"v":-4.638939455036655e-14,"d":"-0.00"},{"v":-4.638939455036655e-14,"d":"-0.00"},{"v":-4.638939455036655e-14,"d":"-0.00"},{"v":-4.638939455036655e-14,"d":"-0.00"},{"v":-4.638939455036655e-14,"d":"-0.00"},{"v":-4.638939455036655e-14,"d":"-0.00"},{"v":-4.638939455036655e-14,"d":"-0.00"},{"v":-4.638939455036655e-14,"d":"-0.00"},{"v":-4.638939455036655e-14,"d":"-0.00"},{"v":-4.638939455036655e-14,"d":"-0.00"},{"v":-4.638939455036655e-14,"d":"-0.00"},{"v":-4.638939455036655e-14,"d":"-0.00"},{"v":-4.638939455036655e-14,"d":"-0.00"}]
[null,"Total Directa  (plano incl)",{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":77.58534665624339,"d":"77.59"},{"v":109.89872386346086,"d":"109.90"},{"v":141.80112984578258,"d":"141.80"},{"v":171.8755961362019,"d":"171.88"},{"v":199.18409426343715,"d":"199.18"},{"v":223.16701010838796,"d":"223.17"},{"v":243.53304796272593,"d":"243.53"},{"v":260.16389109206466,"d":"260.16"},{"v":273.0409468945363,"d":"273.04"},{"v":282.1932233659649,"d":"282.19"},{"v":287.6624705098085,"d":"287.66"},{"v":289.48149801548834,"d":"289.48"},{"v":287.6624705098085,"d":"287.66"},{"v":282.1932233659649,"d":"282.19"},{"v":273.0409468945363,"d":"273.04"},{"v":260.16389109206466,"d":"260.16"},{"v":243.53304796272593,"d":"243.53"},{"v":223.16701010838796,"d":"223.17"},{"v":199.18409426343715,"d":"199.18"},{"v":171.8755961362019,"d":"171.88"},{"v":141.80112984578258,"d":"141.80"},{"v":109.89872386346086,"d":"109.90"},{"v":77.58534665624339,"d":"77.59"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"}]
[null,"Total Difusa (plano incl)",{"v":-2.3194697275183275e-14,"d":"-0.00"},{"v":-2.3194697275183275e-14,"d":"-0.00"},{"v":-2.3194697275183275e-14,"d":"-0.00"},{"v":-2.3194697275183275e-14,"d":"-0.00"},{"v":-2.3194697275183275e-14,"d":"-0.00"},{"v":-2.3194697275183275e-14,"d":"-0.00"},{"v":-2.3194697275183275e-14,"d":"-0.00"},{"v":-2.3194697275183275e-14,"d":"-0.00"},{"v":-2.3194697275183275e-14,"d":"-0.00"},{"v":-2.3194697275183275e-14,"d":"-0.00"},{"v":-2.3194697275183275e-14,"d":"-0.00"},{"v":-2.3194697275183275e-14,"d":"-0.00"},{"v":-2.3194697275183275e-14,"d":"-0.00"},{"v":-2.3194697275183275e-14,"d":"-0.00"},{"v":-2.3194697275183275e-14,"d":"-0.00"},{"v":-2.3194697275183275e-14,"d":"-0.00"},{"v":-2.3194697275183275e-14,"d":"-0.00"},{"v":-2.3194697275183275e-14,"d":"-0.00"},{"v":-2.3194697275183275e-14,"d":"-0.00"},{"v":-2.3194697275183275e-14,"d":"-0.00"},{"v":-2.3194697275183275e-14,"d":"-0.00"},{"v":-2.3194697275183275e-14,"d":"-0.00"},{"v":-2.3194697275183275e-14,"d":"-0.00"},{"v":-2.3194697275183275e-14,"d":"-0.00"},{"v":-2.3194697275183275e-14,"d":"-0.00"},{"v":8.893619052444212,"d":"8.89"},{"v":20.193654311450555,"d":"20.19"},{"v":29.999108463956137,"d":"30.00"},{"v":38.36983756116888,"d":"38.37"},{"v":45.407342748866284,"d":"45.41"},{"v":51.2278308996847,"d":"51.23"},{"v":55.94532324921049,"d":"55.95"},{"v":59.662073553490636,"d":"59.66"},{"v":62.4637247567797,"d":"62.46"},{"v":64.41725305480932,"d":"64.42"},{"v":65.5703760322468,"d":"65.57"},{"v":65.95159349991393,"d":"65.95"},{"v":65.5703760322468,"d":"65.57"},{"v":64.41725305480932,"d":"64.42"},{"v":62.4637247567797,"d":"62.46"},{"v":59.662073553490636,"d":"59.66"},{"v":55.94532324921049,"d":"55.95"},{"v":51.2278308996847,"d":"51.23"},{"v":45.407342748866284,"d":"45.41"},{"v":38.36983756116888,"d":"38.37"},{"v":29.999108463956137,"d":"30.00"},{"v":20.193654311450555,"d":"20.19"},{"v":8.893619052444212,"d":"8.89"},{"v":-2.3194697275183275e-14,"d":"-0.00"},{"v":-2.3194697275183275e-14,"d":"-0.00"},{"v":-2.3194697275183275e-14,"d":"-0.00"},{"v":-2.3194697275183275e-14,"d":"-0.00"},{"v":-2.3194697275183275e-14,"d":"-0.00"},{"v":-2.3194697275183275e-14,"d":"-0.00"},{"v":-2.3194697275183275e-14,"d":"-0.00"},{"v":-2.3194697275183275e-14,"d":"-0.00"},{"v":-2.3194697275183275e-14,"d":"-0.00"},{"v":-2.3194697275183275e-14,"d":"-0.00"},{"v":-2.3194697275183275e-14,"d":"-0.00"},{"v":-2.3194697275183275e-14,"d":"-0.00"},{"v":-2.3194697275183275e-14,"d":"-0.00"},{"v":-2.3194697275183275e-14,"d":"-0.00"},{"v":-2.3194697275183275e-14,"d":"-0.00"},{"v":-2.3194697275183275e-14,"d":"-0.00"},{"v":-2.3194697275183275e-14,"d":"-0.00"},{"v":-2.3194697275183275e-14,"d":"-0.00"},{"v":-2.3194697275183275e-14,"d":"-0.00"},{"v":-2.3194697275183275e-14,"d":"-0.00"},{"v":-2.3194697275183275e-14,"d":"-0.00"},{"v":-2.3194697275183275e-14,"d":"-0.00"},{"v":-2.3194697275183275e-14,"d":"-0.00"},{"v":-2.3194697275183275e-14,"d":"-0.00"},{"v":-2.3194697275183275e-14,"d":"-0.00"}]
[null,"Total Reflejada (plano incl)",{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"}]
[null,"TOTAL (W/m2)",{"v":-2.3194697275183275e-14,"d":"-0.00"},{"v":-2.3194697275183275e-14,"d":"-0.00"},{"v":-2.3194697275183275e-14,"d":"-0.00"},{"v":-2.3194697275183275e-14,"d":"-0.00"},{"v":-2.3194697275183275e-14,"d":"-0.00"},{"v":-2.3194697275183275e-14,"d":"-0.00"},{"v":-2.3194697275183275e-14,"d":"-0.00"},{"v":-2.3194697275183275e-14,"d":"-0.00"},{"v":-2.3194697275183275e-14,"d":"-0.00"},{"v":-2.3194697275183275e-14,"d":"-0.00"},{"v":-2.3194697275183275e-14,"d":"-0.00"},{"v":-2.3194697275183275e-14,"d":"-0.00"},{"v":-2.3194697275183275e-14,"d":"-0.00"},{"v":-2.3194697275183275e-14,"d":"-0.00"},{"v":-2.3194697275183275e-14,"d":"-0.00"},{"v":-2.3194697275183275e-14,"d":"-0.00"},{"v":-2.3194697275183275e-14,"d":"-0.00"},{"v":-2.3194697275183275e-14,"d":"-0.00"},{"v":-2.3194697275183275e-14,"d":"-0.00"},{"v":-2.3194697275183275e-14,"d":"-0.00"},{"v":-2.3194697275183275e-14,"d":"-0.00"},{"v":-2.3194697275183275e-14,"d":"-0.00"},{"v":-2.3194697275183275e-14,"d":"-0.00"},{"v":-2.3194697275183275e-14,"d":"-0.00"},{"v":-2.3194697275183275e-14,"d":"-0.00"},{"v":86.4789657086876,"d":"86.48"},{"v":130.0923781749114,"d":"130.09"},{"v":171.80023830973872,"d":"171.80"},{"v":210.24543369737077,"d":"210.25"},{"v":244.59143701230343,"d":"244.59"},{"v":274.39484100807266,"d":"274.39"},{"v":299.4783712119364,"d":"299.48"},{"v":319.8259646455553,"d":"319.83"},{"v":335.504671651316,"d":"335.50"},{"v":346.61047642077426,"d":"346.61"},{"v":353.2328465420553,"d":"353.23"},{"v":355.4330915154023,"d":"355.43"},{"v":353.2328465420553,"d":"353.23"},{"v":346.61047642077426,"d":"346.61"},{"v":335.504671651316,"d":"335.50"},{"v":319.8259646455553,"d":"319.83"},{"v":299.4783712119364,"d":"299.48"},{"v":274.39484100807266,"d":"274.39"},{"v":244.59143701230343,"d":"244.59"},{"v":210.24543369737077,"d":"210.25"},{"v":171.80023830973872,"d":"171.80"},{"v":130.0923781749114,"d":"130.09"},{"v":86.4789657086876,"d":"86.48"},{"v":-2.3194697275183275e-14,"d":"-0.00"},{"v":-2.3194697275183275e-14,"d":"-0.00"},{"v":-2.3194697275183275e-14,"d":"-0.00"},{"v":-2.3194697275183275e-14,"d":"-0.00"},{"v":-2.3194697275183275e-14,"d":"-0.00"},{"v":-2.3194697275183275e-14,"d":"-0.00"},{"v":-2.3194697275183275e-14,"d":"-0.00"},{"v":-2.3194697275183275e-14,"d":"-0.00"},{"v":-2.3194697275183275e-14,"d":"-0.00"},{"v":-2.3194697275183275e-14,"d":"-0.00"},{"v":-2.3194697275183275e-14,"d":"-0.00"},{"v":-2.3194697275183275e-14,"d":"-0.00"},{"v":-2.3194697275183275e-14,"d":"-0.00"},{"v":-2.3194697275183275e-14,"d":"-0.00"},{"v":-2.3194697275183275e-14,"d":"-0.00"},{"v":-2.3194697275183275e-14,"d":"-0.00"},{"v":-2.3194697275183275e-14,"d":"-0.00"},{"v":-2.3194697275183275e-14,"d":"-0.00"},{"v":-2.3194697275183275e-14,"d":"-0.00"},{"v":-2.3194697275183275e-14,"d":"-0.00"},{"v":-2.3194697275183275e-14,"d":"-0.00"},{"v":-2.3194697275183275e-14,"d":"-0.00"},{"v":-2.3194697275183275e-14,"d":"-0.00"},{"v":-2.3194697275183275e-14,"d":"-0.00"},{"v":-2.3194697275183275e-14,"d":"-0.00"}]
[null,"Radiación Directa recibida",{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":77.58534665624339,"d":"77.59"},{"v":109.89872386346086,"d":"109.90"},{"v":141.80112984578258,"d":"141.80"},{"v":171.8755961362019,"d":"171.88"},{"v":199.18409426343715,"d":"199.18"},{"v":223.16701010838796,"d":"223.17"},{"v":243.53304796272593,"d":"243.53"},{"v":260.16389109206466,"d":"260.16"},{"v":273.0409468945363,"d":"273.04"},{"v":282.1932233659649,"d":"282.19"},{"v":287.6624705098085,"d":"287.66"},{"v":289.48149801548834,"d":"289.48"},{"v":287.6624705098085,"d":"287.66"},{"v":282.1932233659649,"d":"282.19"},{"v":273.0409468945363,"d":"273.04"},{"v":260.16389109206466,"d":"260.16"},{"v":243.53304796272593,"d":"243.53"},{"v":223.16701010838796,"d":"223.17"},{"v":199.18409426343715,"d":"199.18"},{"v":171.8755961362019,"d":"171.88"},{"v":141.80112984578258,"d":"141.80"},{"v":109.89872386346086,"d":"109.90"},{"v":77.58534665624339,"d":"77.59"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"}]
[null,"Radiación Global recibida",{"v":-2.3194697275183275e-14,"d":"-0.00"},{"v":-2.3194697275183275e-14,"d":"-0.00"},{"v":-2.3194697275183275e-14,"d":"-0.00"},{"v":-2.3194697275183275e-14,"d":"-0.00"},{"v":-2.3194697275183275e-14,"d":"-0.00"},{"v":-2.3194697275183275e-14,"d":"-0.00"},{"v":-2.3194697275183275e-14,"d":"-0.00"},{"v":-2.3194697275183275e-14,"d":"-0.00"},{"v":-2.3194697275183275e-14,"d":"-0.00"},{"v":-2.3194697275183275e-14,"d":"-0.00"},{"v":-2.3194697275183275e-14,"d":"-0.00"},{"v":-2.3194697275183275e-14,"d":"-0.00"},{"v":-2.3194697275183275e-14,"d":"-0.00"},{"v":-2.3194697275183275e-14,"d":"-0.00"},{"v":-2.3194697275183275e-14,"d":"-0.00"},{"v":-2.3194697275183275e-14,"d":"-0.00"},{"v":-2.3194697275183275e-14,"d":"-0.00"},{"v":-2.3194697275183275e-14,"d":"-0.00"},{"v":-2.3194697275183275e-14,"d":"-0.00"},{"v":-2.3194697275183275e-14,"d":"-0.00"},{"v":-2.3194697275183275e-14,"d":"-0.00"},{"v":-2.3194697275183275e-14,"d":"-0.00"},{"v":-2.3194697275183275e-14,"d":"-0.00"},{"v":-2.3194697275183275e-14,"d":"-0.00"},{"v":-2.3194697275183275e-14,"d":"-0.00"},{"v":86.4789657086876,"d":"86.48"},{"v":130.0923781749114,"d":"130.09"},{"v":171.80023830973872,"d":"171.80"},{"v":210.24543369737077,"d":"210.25"},{"v":244.59143701230343,"d":"244.59"},{"v":274.39484100807266,"d":"274.39"},{"v":299.4783712119364,"d":"299.48"},{"v":319.8259646455553,"d":"319.83"},{"v":335.504671651316,"d":"335.50"},{"v":346.61047642077426,"d":"346.61"},{"v":353.2328465420553,"d":"353.23"},{"v":355.4330915154023,"d":"355.43"},{"v":353.2328465420553,"d":"353.23"},{"v":346.61047642077426,"d":"346.61"},{"v":335.504671651316,"d":"335.50"},{"v":319.8259646455553,"d":"319.83"},{"v":299.4783712119364,"d":"299.48"},{"v":274.39484100807266,"d":"274.39"},{"v":244.59143701230343,"d":"244.59"},{"v":210.24543369737077,"d":"210.25"},{"v":171.80023830973872,"d":"171.80"},{"v":130.0923781749114,"d":"130.09"},{"v":86.4789657086876,"d":"86.48"},{"v":-2.3194697275183275e-14,"d":"-0.00"},{"v":-2.3194697275183275e-14,"d":"-0.00"},{"v":-2.3194697275183275e-14,"d":"-0.00"},{"v":-2.3194697275183275e-14,"d":"-0.00"},{"v":-2.3194697275183275e-14,"d":"-0.00"},{"v":-2.3194697275183275e-14,"d":"-0.00"},{"v":-2.3194697275183275e-14,"d":"-0.00"},{"v":-2.3194697275183275e-14,"d":"-0.00"},{"v":-2.3194697275183275e-14,"d":"-0.00"},{"v":-2.3194697275183275e-14,"d":"-0.00"},{"v":-2.3194697275183275e-14,"d":"-0.00"},{"v":-2.3194697275183275e-14,"d":"-0.00"},{"v":-2.3194697275183275e-14,"d":"-0.00"},{"v":-2.3194697275183275e-14,"d":"-0.00"},{"v":-2.3194697275183275e-14,"d":"-0.00"},{"v":-2.3194697275183275e-14,"d":"-0.00"},{"v":-2.3194697275183275e-14,"d":"-0.00"},{"v":-2.3194697275183275e-14,"d":"-0.00"},{"v":-2.3194697275183275e-14,"d":"-0.00"},{"v":-2.3194697275183275e-14,"d":"-0.00"},{"v":-2.3194697275183275e-14,"d":"-0.00"},{"v":-2.3194697275183275e-14,"d":"-0.00"},{"v":-2.3194697275183275e-14,"d":"-0.00"},{"v":-2.3194697275183275e-14,"d":"-0.00"},{"v":-2.3194697275183275e-14,"d":"-0.00"}]
[null,"Total Directa recibida",{"v":4829.692459412717,"d":"4,830"},"W/m2"]
[null,"Total Directa disponible",{"v":4829.692459412717,"d":"4,830"},"W/m2"]
[null,"Obstruccion directa",{"v":0,"d":"0.000%"}]
[null,"Total global recibida",{"v":5899.944340280846,"d":"5,900"}]
[null,"Total global ",{"v":5899.944340280846,"d":"5,900"},"W/m2","% difusa","Fd"]
[null,"Obstrucción global",{"v":0,"d":"0.000%"},null,{"v":0.18140033517963383,"d":"0.181"},{"v":0.5163764206574408,"d":"0.516"}]
[]
[null,"FACTORES SOLARES ANUALES"]
[]
[null,"Mes","Ene","Feb","Mar","Abr","May","Jun","Jul","Ago","Sep","Oct","Nov","Dic"]
[null,"Radiacion horizontal (W/m2 dia)",{"v":1740.3225806451612,"d":"1,740.32"},{"v":2628.5714285714284,"d":"2,628.57"},{"v":3722.9032258064517,"d":"3,722.90"},{"v":4747.333333333333,"d":"4,747.33"},{"v":5802.580645161291,"d":"5,802.58"},{"v":6814.666666666667,"d":"6,814.67"},{"v":7107.096774193548,"d":"7,107.10"},{"v":6417.096774193548,"d":"6,417.10"},{"v":5041,"d":"5,041.00"},{"v":3234.516129032258,"d":"3,234.52"},{"v":2053.6666666666665,"d":"2,053.67"},{"v":1513.5483870967741,"d":"1,513.55"}]
[null,"Total Directa recibida",{"v":4971.707977974738,"d":"4,971.71"},{"v":5370.360853980937,"d":"5,370.36"},{"v":5042.33345008094,"d":"5,042.33"},{"v":4905.811942875284,"d":"4,905.81"},{"v":4230.477437327503,"d":"4,230.48"},{"v":4667.274875959432,"d":"4,667.27"},{"v":6115.694054162709,"d":"6,115.69"},{"v":8332.501090374271,"d":"8,332.50"},{"v":9895.261426878542,"d":"9,895.26"},{"v":8239.873200235512,"d":"8,239.87"},{"v":6433.226982967027,"d":"6,433.23"},{"v":4829.692459412717,"d":"4,829.69"}]
[null,"Total Directa disponible",{"v":4971.707977974738,"d":"4,971.71"},{"v":5370.360853980937,"d":"5,370.36"},{"v":5042.33345008094,"d":"5,042.33"},{"v":4905.811942875284,"d":"4,905.81"},{"v":4230.477437327503,"d":"4,230.48"},{"v":4667.274875959432,"d":"4,667.27"},{"v":6115.694054162709,"d":"6,115.69"},{"v":8332.501090374271,"d":"8,332.50"},{"v":9895.261426878542,"d":"9,895.26"},{"v":8239.873200235512,"d":"8,239.87"},{"v":6433.226982967027,"d":"6,433.23"},{"v":4829.692459412717,"d":"4,829.69"}]
[null,"Obstruccion directa",{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"}]
[null,"Total global recibida",{"v":6839.07930287783,"d":"6,839.08"},{"v":7007.6354087707,"d":"7,007.64"},{"v":6126.641035739076,"d":"6,126.64"},{"v":9094.266323227235,"d":"9,094.27"},{"v":9172.05710738243,"d":"9,172.06"},{"v":9636.513732769368,"d":"9,636.51"},{"v":10463.91130340684,"d":"10,463.91"},{"v":11860.292946150013,"d":"11,860.29"},{"v":12599.899820771372,"d":"12,599.90"},{"v":10242.342533925314,"d":"10,242.34"},{"v":7767.810376687164,"d":"7,767.81"},{"v":5899.944340280846,"d":"5,899.94"}]
[null,"Total global ",{"v":6839.07930287783,"d":"6,839.08"},{"v":7007.6354087707,"d":"7,007.64"},{"v":6126.641035739076,"d":"6,126.64"},{"v":9094.266323227235,"d":"9,094.27"},{"v":9172.05710738243,"d":"9,172.06"},{"v":9636.513732769368,"d":"9,636.51"},{"v":10463.91130340684,"d":"10,463.91"},{"v":11860.292946150013,"d":"11,860.29"},{"v":12599.899820771372,"d":"12,599.90"},{"v":10242.342533925314,"d":"10,242.34"},{"v":7767.810376687164,"d":"7,767.81"},{"v":5899.944340280846,"d":"5,899.94"}]
[null,"Obstrucción global",{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"}]
[]
[null,null,"% obtruc","factor"]
[null,"Directa invierno",{"v":0,"d":"0.00%"},{"v":1,"d":"1.000"}]
[null,"Directa verano",{"v":0,"d":"0.00%"},{"v":1,"d":"1.000"}]
[]
[null,"Global invierno",{"v":0,"d":"0.00%"},{"v":1,"d":"1.000"}]
[null,"Global verano",{"v":0,"d":"0.00%"},{"v":1,"d":"1.000"}]
[]
[null,"Directa anual",{"v":1,"d":"100.00%"},{"v":1,"d":"1.000"}]
[null,"Global anual",{"v":1,"d":"100.00%"},{"v":1,"d":"1.000"}]

{"sheet":"ASRAE_REF","index":12,"n_rows":793,"n_cols":179,"rows_kept":793,"hidden":true,"merged":[[0,0,0,1],[0,3,0,5],[8,9,8,10],[8,12,8,13],[30,10,30,13],[42,10,42,13],[57,4,57,6],[58,2,58,3],[69,5,69,7]],"read":"bin_skipped_in_rows","flags":["formulas_cached_only","records_skipped"],"rows_in_doubt":{"n":0,"rows":[]},"rows_in_doubt_other":189}
["REFRIGERACION",null,"51 Madrid (Barajas aerop.)",{"$nulls":3},"asnm",582,"Pt(Pa)",{"v":94525.86302155846,"d":"94526"},null,null,"ZC.HE1","D3","Aclaraciones",null,null,"Casillas a rellenar",null,"Radiación",{"$nulls":6},"Mes","dias","Hora solar","AH angulo horario","hs (º)","As (º)",{"$nulls":6},"angulo cenital",null,"Hora solar","Fsombra","hedif","Posible Acimut","Δz","Ayuda sombras otros edificios",{"$nulls":3},"Hora solar","Hora civil","Long. Referencia",null,"dia",{"$nulls":6},"coef. Absorción radiación solar",null,"Resid.",{"$nulls":42},"Lat","Long","asnm","TSNP99,6","TsNP99","HUMCoin","TSNP0,4","THNP0,4","TSNP1","THNP1","OMD","Enero (Tsm)","Febrero (Tsm)","Marzo (Tsm)","Abril (Tsm)","Mayo (Tsm)","Junio (Tsm)","Julio (Tsm)","Agosto (Tsm)","Septiembre (Tsm)","Octubre (Tsm)","Noviembre (Tsm)","Diciembre (Tsm)","Anual (Tsm)","OMA",null,"capitales","zonaclimatica",null,"Hombre",null,"qsen W/per 25ºC","qlat W/per 25ºC","qsen W/per 20ºC","qlat W/per 20ºC","qsen","qlat"]
["Mes calefac.","Enero","Ts.ext. diseño ºC",-2.4,"Hr(%)",84,"OMD ºC",{"v":4.675,"d":"4.7"},"Tm.mes",5.2,"DTCiud.ºC",0,"difusa%",75,"significado",null,null,"Calefacción (Cond. Proyecto)",null,"α","β","ρg",null,null,"Dia juliano",202,1,0,1,-165,{"v":0,"d":"0.00"},{"v":-165.98289504291833,"d":"-165.98"},{"$nulls":6},{"v":0,"d":"0.00"},null,1,0,0,0,35,{"$nulls":4},1,{"v":3.3414494022646424,"d":"3.3414"},-30,null,1,"Enero",1,"CA","Cte_dia","Ext","Exterior","Oscuro",0.9,"IDA1","REFRIGERACION",null,"Si","1/99","Ligero",{"$nulls":35},"Ceuta","0 Particular",{"v":39.483333333333334,"d":"39.48"},{"v":0.36666666666666664,"d":"0.37"},{"v":11,"d":"11.00"},{"v":4.4,"d":"4.40"},5.5,73.1,32.9,22.3,31.3,22.6,12.3,11.8,12.5,14.8,16.4,19.4,23.5,25.8,26.4,23.7,20,14.8,12.1,{"v":18.433333333333334,"d":"18.43"},28.5,"Valencia/València","Albacete","D3","Varon","Sentado reposo (cine)",null,76,39,87,28,76,39]
["Est.referencia","51 Madrid (Barajas aerop.)",null,null,"Latitud º",40.45,"Long.Oeste",{"v":3.533333333333333,"d":"3.5"},"Tm.anual",{"v":14.625,"d":"14.6"},"NPercentil","1/99","asnm",582,"color",null,null,"Refrigeración (Cond.proyecto)",null,1.3,0.15,0.2,null,null,"Declinacion (º)",20.636714047925466,2,31,2,-150,{"v":0,"d":"0.00"},{"v":-152.10083898900513,"d":"-152.10"},{"$nulls":6},{"v":0,"d":"0.00"},null,2,0,0,0,"x1","y1","Acimut punto 1",null,null,2,{"v":4.341449402264642,"d":"4.3414"},"España Verano -30 Invierno -15",null,2,"Febrero",2,"SA","Prop_ocup.","Int","UTAPrimario","Medio",0.8,"IDA2","CALEFACCION",null,"No","0,4/99,6","Medio",{"$nulls":35},"A Coruña (Estación completa)","1 A Coruña (Estación completa)",{"v":43.36666666666667,"d":"43.37"},{"v":8.416666666666666,"d":"8.42"},{"v":58,"d":"58.00"},{"v":4.4,"d":"4.40"},5.6,77,26,20.5,24.3,19.8,10.8,11,10.9,12.5,12.7,14.9,17.6,18.8,19.5,18.4,16.2,13,11.4,{"v":14.741666666666665,"d":"14.74"},21.6,"Coruña, La/ A Coruña","Alicante/Alacant","C3","Hembra","Sentado muy ligero (oficina)",null,84,55,105,34,84,55,{"$nulls":5},"coef.multiplicativo al factos solar",null,"coef.multiplicativo al U del vidrio",{"$nulls":3},"%Uso","hora",1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24]
["Mes refriger.","Julio","Ts.ext. diseño ºC",35.2,"Th ºC",19,"OMD ºC",18.7,"Tm.mes",25.6,"DTCiud.ºC",0,null,null,"casillas",null,null,"Valores dependientes",null,null,"Cap.Prov.",{"$nulls":3},"n",3.4600555656986303,3,59,3,-135,{"v":0,"d":"0.00"},{"v":-138.56771523327706,"d":"-138.57"},{"$nulls":6},{"v":0,"d":"0.00"},null,3,0,0,0,10,10,-44.99999876226499,null,null,3,{"v":5.341449402264642,"d":"5.3414"},"Canarias Verano -15 Invierno 0",null,3,"Marzo",3,null,"Cte_ocup.",null,"Sin_contabilizar","Pastel",0.7,"IDA3",{"$nulls":4},"Pesado",{"$nulls":35},"A Coruña (Aeropuerto)","2 A Coruña (Aeropuerto)",{"v":43.3,"d":"43.30"},{"v":8.416666666666666,"d":"8.42"},{"v":97,"d":"97.00"},{"v":0.1,"d":"0.10"},1.4,93,28,21.4,26,20.6,14.5,9.5,9.5,11.6,12.1,14.5,17.5,18.8,19.4,17.9,15.2,11.6,9.8,{"v":13.950000000000001,"d":"13.95"},27.9,"Coruña, La/ A Coruña","Almería","C3","Media","Sentado ligero (montaje)",null,93,92,129,56,93,92,{"$nulls":3},"Accesorios huecos",null,"Simple","Doble","Simple","Doble",null,null,"Residencial","ocupantes",100,100,100,100,100,100,100,100,100,100,100,100,100,100,100,100,100,100,100,100,100,100,100,100]
["Mes cálculo",7,"Dia",21,"hora.solar",15,null,"Tipo atmósfera",null,"Estándar",null,null,"Reflexión alrededores","Estándar",{"$nulls":3},"Resultados a la hora de cálculo",null,null,"Madrid",{"$nulls":3},"dtr",0.017453293,4,90,4,-120,{"v":0,"d":"0.00"},{"v":-125.8595041926139,"d":"-125.86"},{"$nulls":6},{"v":0,"d":"0.00"},null,4,0,0,0,"x2","y2","Acimut punto 2",null,null,4,{"v":6.341449402264642,"d":"6.3414"},"p",null,4,"Abril",4,{"$nulls":3},"Recuperador sensible","Blanco",0.6,{"$nulls":41},"Santiago de Compostela (Labacolla)","3 Santiago de Compostela (Labacolla)",{"v":43.88333333333333,"d":"43.88"},{"v":8.416666666666666,"d":"8.42"},{"v":364,"d":"364.00"},{"v":-0.1,"d":"-0.10"},1.2,90,30.9,21.8,28.4,21.2,17.5,7.6,8,10.1,10.5,13.3,16.8,18,18.6,16.9,13.6,9.8,8.1,{"v":12.608333333333334,"d":"12.61"},31,"Coruña, La/ A Coruña","Ávila","D1",null,"De pie sin movimiento",null,80,59,105,34,80,59,{"$nulls":3},"Sin accesorios",null,1,1,1,1,"Ext",null,"100_Cte","ocupantes",100,100,100,100,100,100,100,100,100,100,100,100,100,100,100,100,100,100,100,100,100,100,100,100]
["Exteriores",null,"Temp.sol aire ºC",{"v":35.2,"d":"35.20"},"Hr(%)",{"v":21.378169728025476,"d":"21.4"},"W(kg/kgas)",{"v":0.008097766366125808,"d":"0.0081"},{"$nulls":6},0,null,null,"Valores máximos ese día de cálculo",{"$nulls":6},"HSS* (hora solar)",4.747754651658531,5,120,5,-105,{"v":2.541443574678204,"d":"2.54"},{"v":-115.19878471978612,"d":"-115.20"},{"$nulls":6},{"v":0.044342015495353215,"d":"0.04"},null,5,0,30.858276120592024,0,{"v":23,"d":"23.00"},{"v":-6,"d":"-6.00"},14.620873586481265,null,null,5,{"v":7.341449402264642,"d":"7.3414"},198.24657534246575,null,5,"Mayo",5,{"$nulls":3},"Recuperador entalpico",{"$nulls":43},"Alava (Vitoria Aeropuerto Foronda)","4 Alava (Vitoria Aeropuerto Foronda)",{"v":42.88333333333333,"d":"42.88"},{"v":2.716666666666667,"d":"2.72"},{"v":508,"d":"508.00"},{"v":-4,"d":"-4.00"},-2.4,96,32.4,21.6,30,21.4,20,5.1,5.5,8.5,9.9,13.6,17.3,18.4,19,16.5,13.3,7.8,5.3,{"v":11.683333333333335,"d":"11.68"},36.4,"Vitoria/Gasteiz","Badajoz","D3",null,"De pie trab.ligero (tiendas)",null,94,141,130,105,94,141,{"$nulls":3},"Pers.alum.opaca blanca",null,0.05,0.04,0.59,0.74,"Ext",null,"Nula","ocupantes",0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0]
["Interiores",null,"Temp. Int ºC",{"v":25,"d":"25.00"},"Hr(%)",{"v":50,"d":"50.0"},"W(kg/kgas)",{"v":0.010595899129203468,"d":"0.0106"},{"$nulls":9},"Casillas de ayuda / tablas selección",{"$nulls":8},6,151,6,-90,{"v":13.218098081022537,"d":"13.22"},{"v":-105.99163775446011,"d":"-105.99"},{"$nulls":6},{"v":0.22865839033213103,"d":"0.23"},null,6,0,44.31161806064484,0,{"$nulls":5},6,{"v":8.341449402264642,"d":"8.3414"},null,null,6,"Junio",6,{"$nulls":3},"Recuperador de sorción","Acercamiento a Text",null,"parametro β de amstrong",null,"Coef. Reflexión alrededores",{"$nulls":38},"Albacete (Hellín bomberos)","5 Albacete (Hellín bomberos)",{"v":38.5,"d":"38.50"},{"v":1.7,"d":"1.70"},{"v":520,"d":"520.00"},{"v":0,"d":"0.00"},1.5,70.4,38.2,21.9,36.7,21.6,20.3,8.8,9.9,13,15.2,18.7,25.4,27.2,27,23,18.2,12.2,9.4,{"v":17.333333333333332,"d":"17.33"},38.2,"Albacete","Barcelona","D1",null,"De pie trab.moderado (taller)",null,104,151,144,111,104,151,{"$nulls":3},"Pers.plast.opaca blanca",null,0.05,0.04,0.5,0.66,"Ext",null,"Oficinas_8h","ocupantes",0,0,0,0,10,20,90,90,90,90,90,40,40,90,90,30,0,0,0,0,0,0,0,0]
["DATOS ZONA",{"v":29.5,"d":"29.50"},79.65,"Super.(m2)","Vol.(m3)","Zona","Tipo ","Alfombras","% Acristal.","Aplicación",null,"IDA","Control",{"$nulls":4},"Tablas selección desplegables (posible modificar)",{"$nulls":8},7,181,7,-75,{"v":24.391841855944634,"d":"24.39"},{"v":-97.00402867617076,"d":"-97.00"},{"$nulls":6},{"v":0.41297476726571386,"d":"0.41"},null,7,0,52.890645427533734,0,{"$nulls":5},7,{"v":9.341449402264642,"d":"9.3414"},"Et (minutos)",null,7,"Julio",7,{"$nulls":4},"Alto",0.7,"Estándar",0.15,"Estándar",0.2,{"$nulls":37},"Albacete (Los llanos Base aérea)","6 Albacete (Los llanos Base aérea)",38.95,1.85,{"v":704,"d":"704.00"},{"v":-4.7,"d":"-4.70"},-3,92.3,35.7,19.7,34.2,19.3,18.8,4.7,6.6,10,12.4,16.8,22.7,25.2,24.7,20.4,15.2,8.7,5.7,{"v":14.424999999999997,"d":"14.43"},40.400000000000006,"Albacete","Bilbao/Bilbo","D1",null,"De pie trab.pesado (baile)",null,115,285,159,241,115,285,{"$nulls":3},"Pers.alum.opaca pastel",null,0.08,0.07,0.59,0.74,"Ext",null,"Oficinas_12h","ocupantes",0,0,0,0,10,90,90,90,90,90,90,40,90,90,90,90,30,0,0,0,0,0,0,0]
["Nombre","P02_E01",null,{"v":29.5,"d":"29.50"},79.65,"Exterior","Medio","SA",{"v":39.76961053208996,"d":"40"},"100_Cte",null,"Resid.","Cte_dia",{"$nulls":5},"Cond. Interior","Temp.seca ºC","Hum.relativa%","Día cálculo",{"$nulls":4},8,212,8,-60,{"v":35.783937475839664,"d":"35.78"},{"v":-87.50044405392507,"d":"-87.50"},{"$nulls":6},{"v":0.5847302891182657,"d":"0.58"},null,8,0,58.807561324281096,0,{"$nulls":5},8,{"v":10.341449402264642,"d":"10.3414"},-6.353630802545208,null,8,"Agosto",8,{"$nulls":4},"Medio",0.5,"Limpia",0,"Asfalto",0.15,{"$nulls":37},"Alicante (Ciudad Jardin)","7 Alicante (Ciudad Jardin)",{"v":38.36666666666667,"d":"38.37"},{"v":0.48333333333333334,"d":"0.48"},{"v":82,"d":"82.00"},{"v":3.2,"d":"3.20"},4.4,78,32.4,22.8,31.2,22.8,11.8,11.1,11.9,14.4,16.4,19.6,23.7,25.7,26.1,23.7,19.9,14.7,12,{"v":18.266666666666666,"d":"18.27"},29.2,"Alicante/Alacant","Burgos","D1",null,"De pie trab.muy pesado (gimnasio)",null,154,431,213,372,154,431,{"$nulls":3},"Pers.plast.opaca pastel",null,0.08,0.07,0.5,0.66,"Ext",null,"Comercio","ocupantes",0,0,0,0,10,20,50,50,70,70,70,70,70,70,80,50,50,30,30,0,0,0,0,0]
["OPACOS ext","A.Neta(m2)","Bruta(m2)","U(W/m2K)","T sol-aire","coef.abs",{"$nulls":4},"convectivo","radiante","Qsen (W)","%convectivo",{"$nulls":4},"CALEFACCION",21,50,21,{"$nulls":4},9,243,9,-45,{"v":47.07283591747431,"d":"47.07"},{"v":-76.3154263728335,"d":"-76.32"},{"$nulls":6},{"v":0.7322201002747482,"d":"0.73"},null,9,0,63.21863391790302,0,{"$nulls":5},9,{"v":11.341449402264642,"d":"11.3414"},null,null,9,"Septiembre",9,{"$nulls":4},"Bajo",0.3,"Clara",0.1,"Césped",0.3,{"$nulls":37},"Alicante (El Altet)","8 Alicante (El Altet)",{"v":38.28333333333333,"d":"38.28"},0.55,{"v":31,"d":"31.00"},{"v":2.8,"d":"2.80"},4.1,74.5,32.5,21,31.3,21.4,12.5,11.3,11.9,14.3,16.2,19.3,23.5,25.7,26.2,23.8,20,15,12.1,{"v":18.275000000000002,"d":"18.28"},29.7,"Alicante/Alacant","Cáceres","C4",null,"Particular1",null,76,39,87,28,76,39,{"$nulls":3},"Pers.alum.opaca oscuro",null,0.12,0.09,0.59,0.74,"Ext",null,"Docencia","ocupantes",0,0,0,0,5,75,90,90,80,80,80,45,45,60,60,60,30,20,0,0,0,0,0,0]
["Cubierta",{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},0.1,{"v":47.99517382528123,"d":"48.0"},0.6,{"$nulls":4},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},0,{"v":0,"d":"0%"},{"$nulls":4},"REFRIGERACION",25,50,21,{"$nulls":4},10,273,10,-30,{"v":57.714066890935264,"d":"57.71"},{"v":-61.16490697949279,"d":"-61.16"},{"$nulls":6},{"v":0.845393013293525,"d":"0.85"},null,10,0,66.55370809078475,0,{"$nulls":5},10,{"v":12.341449402264642,"d":"12.3414"},null,null,10,"Octubre",10,{"$nulls":6},"Turbia",0.2,"Hormigón",0.35,{"$nulls":37},"Almería (Aeropuerto)","9 Almería (Aeropuerto)",{"v":36.833333333333336,"d":"36.83"},{"v":2.3833333333333333,"d":"2.38"},{"v":20,"d":"20.00"},{"v":6.5,"d":"6.50"},7.5,67,34.4,21.6,32.4,21.1,11.7,12.3,13.1,15.1,16.8,19.7,23.7,25.6,26.2,23.7,20.2,15.7,13.3,{"v":18.78333333333333,"d":"18.78"},27.9,"Almería","Cádiz","C3",null,"Particular2",null,76,39,87,28,76,39,{"$nulls":3},"Pers.plast.opaca oscuro",null,0.12,0.09,0.5,0.66,"Ext",null,"Hotel_Hostal","ocupantes",90,90,90,60,40,50,30,30,30,30,30,30,30,30,50,60,60,60,80,80,90,90,90,90]
["N-Muro",{"v":10.73,"d":"10.7"},{"v":25.23,"d":"25.2"},{"v":0.24000000000000002,"d":"0.24"},{"v":36.99768197964085,"d":"37.0"},0.6,{"$nulls":4},{"v":0.00535882686072792,"d":"0.01"},{"v":-0.09523548322422852,"d":"-0.10"},{"v":-0.0898766563635006,"d":"-0"},{"v":-0.059624234785220255,"d":"-6%"},{"$nulls":5},"nºrenov max","Vmax(m3/h)",{"$nulls":5},11,304,11,-15,{"v":66.42487686451038,"d":"66.42"},{"v":-37.2722547847401,"d":"-37.27"},{"$nulls":6},{"v":0.9165364807576044,"d":"0.92"},null,11,1,68.09398229739352,1,{"$nulls":5},11,{"v":13.341449402264642,"d":"13.3414"},null,null,11,"Noviembre",11,{"$nulls":6},"Muy turbia",0.4,"Madera",0.22,{"$nulls":37},"Asturias (Oviedo EL cristo)","10 Asturias (Oviedo EL cristo)",43.35,{"v":5.866666666666667,"d":"5.87"},{"v":336,"d":"336.00"},{"v":0,"d":"0.00"},1.2,89,28,22.5,25.8,21.4,13.6,8.2,8.3,10.5,10.9,13.7,16.8,18,18.8,17.2,14.5,10.3,8.5,{"v":12.975,"d":"12.98"},28,"Oviedo","Castellón/Castelló","D3",null,"Mujer",{"$nulls":6},0,{"$nulls":3},"Pers.alum.opaca negro",null,0.15,0.12,0.59,0.74,"Ext",null,"Bar_Restaurante","ocupantes",5,0,0,0,5,5,5,20,50,50,80,80,70,50,30,50,70,70,70,60,50,30,15,15]
["NE-Muro",{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0.24000000000000002,"d":"0.24"},null,0.6,{"$nulls":4},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},0,{"v":0,"d":"0%"},{"$nulls":5},{"v":0.4215191225588167,"d":"0.42"},{"v":33.57399811180975,"d":"33.57"},{"$nulls":5},12,334,12,0,{"v":70.18671157245544,"d":"70.19"},{"v":0,"d":"0.00"},{"$nulls":6},{"v":0.940802192664265,"d":"0.94"},null,12,0,62.62229550622806,1,{"$nulls":5},12,{"v":14.341449402264642,"d":"14.3414"},null,null,12,"Diciembre",12,{"$nulls":47},"Asturias (Ranón aeropuerto)","11 Asturias (Ranón aeropuerto)",43.55,{"v":6.016666666666667,"d":"6.02"},{"v":127,"d":"127.00"},{"v":1.8,"d":"1.80"},3,84,24.8,20.4,23.5,19.7,10.3,9.4,9.4,11,11.4,13.7,16.5,18.1,18.9,17.5,15.3,11.4,9.5,{"v":13.508333333333335,"d":"13.51"},23,"Oviedo","Ceuta","B3",null,"Sentado reposo (cine)",null,66,24,67,23,66,24,{"$nulls":3},"Pers.plast.opaca negro",null,0.15,0.12,0.5,0.66,"Ext",null,"Particular1","ocupantes",20,20,20,20,20,20,20,20,20,20,20,100,100,100,100,100,100,100,100,100,100,100,100,100]
["E-Muro",{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0.24000000000000002,"d":"0.24"},{"v":36.99768197964085,"d":"37.0"},0.6,"Sin aislar",null,"mayorado 10%",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},0,{"v":0,"d":"0%"},null,"DISTRIBUCIONES",{"$nulls":3},"nº Renov/h",null,null,"nº renovac.",{"$nulls":5},13,15,{"v":66.42487686451038,"d":"66.42"},{"v":37.2722547847401,"d":"37.27"},{"$nulls":6},{"v":0.9165364807576044,"d":"0.92"},null,13,0,30.390886116401003,0,{"$nulls":5},13,{"v":15.341449402264642,"d":"15.3414"},null,null,13,13,1,{"$nulls":47},"Avila (Observatorio)","12 Avila (Observatorio)",40.65,{"v":4.666666666666667,"d":"4.67"},{"v":1130,"d":"1130.00"},{"v":-6.4,"d":"-6.40"},-4.5,85.3,32.2,18.4,30.8,18,16.8,2.9,4.2,7.3,8.8,13.3,19.4,21.3,21,16.9,11.8,5.9,3.6,{"v":11.366666666666665,"d":"11.37"},38.6,"Ávila","Ciudad Real","D3",null,"Sentado muy ligero (oficina)",null,73,36,82,27,73,36,{"$nulls":3},"Pers.alum.transl.blanca",null,0.25,0.25,0.59,0.74,"Ext",null,"Particular2","ocupantes",0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0]
["SE-Muro",{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0.24000000000000002,"d":"0.24"},{"v":36.99768197964085,"d":"37.0"},0.6,"Aisl. horizontal",null,"mayorado 5%",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},0,{"v":0,"d":"0%"},"h.civil",null,"Luces","Gente","Equipos","Ventilacion","Infiltración",null,"por infiltración",{"$nulls":5},14,30,{"v":57.714066890935264,"d":"57.71"},{"v":61.16490697949279,"d":"61.16"},{"$nulls":6},{"v":0.845393013293525,"d":"0.85"},null,14,0,0,0,{"$nulls":5},14,{"v":16.341449402264644,"d":"16.3414"},null,null,14,19,7,{"$nulls":47},"Badajoz (Talavera base aérea)","13 Badajoz (Talavera base aérea)",{"v":38.88333333333333,"d":"38.88"},{"v":6.816666666666666,"d":"6.82"},{"v":185,"d":"185.00"},{"v":-1,"d":"-1.00"},0.3,92,38.4,23.2,36.8,22.9,19.7,8.1,10.1,13.2,15,19.1,24.2,26,26,22.6,17.7,12.1,9,{"v":16.924999999999997,"d":"16.93"},39.4,"Badajoz","Córdoba","D3",null,"Sentado ligero (montaje)",null,79,66,109,36,79,66,{"$nulls":3},"Pers.plast.transl.blanca",null,0.25,0.25,0.5,0.66,"Ext",null,"Particular3","ocupantes",100,100,100,100,100,100,100,100,100,100,100,100,100,100,100,100,100,100,100,100,100,100,100,100]
["S-Muro",{"v":3.01,"d":"3.0"},{"v":3.01,"d":"3.0"},{"v":0.24000000000000002,"d":"0.24"},{"v":39.76784139057219,"d":"39.8"},0.6,"Aisl.vertical",{"$nulls":3},{"v":0.49355194704561817,"d":"0.49"},{"v":0.24781229480165362,"d":"0.25"},{"v":0.7413642418472718,"d":"1"},{"v":0.6657347619246177,"d":"67%"},"España","Hora solar","porcentaje","porcentaje","porcentaje","nr","nr",null,{"v":0.4215191225588167,"d":"0.42"},{"$nulls":5},15,45,{"v":47.07283591747431,"d":"47.07"},{"v":76.31542637283347,"d":"76.32"},{"$nulls":6},{"v":0.7322201002747482,"d":"0.73"},null,15,0,0,0,{"$nulls":5},15,{"v":17.341449402264644,"d":"17.3414"},null,null,15,{"$nulls":49},"Baleares (Escorca Monasterio)","14 Baleares (Escorca Monasterio)",{"v":39.81666666666667,"d":"39.82"},{"v":-2.8833333333333333,"d":"-2.88"},{"v":490,"d":"490.00"},{"v":-2,"d":"-2.00"},-0.9,96.2,33.5,23.1,32,22.5,16.6,6.6,6.6,9.6,11.9,15.9,20.7,22.9,23.5,19.4,16.1,10.5,7.8,{"v":14.291666666666666,"d":"14.29"},35.5,"Palma de Mallorca","Coruña, La/ A Coruña","D1",null,"De pie sin movimiento",null,70,39,82,27,70,39,{"$nulls":3},"Pers.alum.transl.pastel",null,0.28,0.27,0.59,0.74,"Ext",null,"Particular4","ocupantes",0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0]
["SO-Muro",{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0.24000000000000002,"d":"0.24"},{"v":47.001210264569586,"d":"47.0"},0.6,null,null,"mayorado 5%",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},0,{"v":0,"d":"0%"},{"v":3.3414494022646424,"d":"3.34"},1,100,100,100,{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0.4215191225588167,"d":"0.42"},{"$nulls":7},16,60,{"v":35.783937475839664,"d":"35.78"},{"v":87.50044405392522,"d":"87.50"},{"$nulls":6},{"v":0.5847302891182657,"d":"0.58"},null,16,0,0,0,{"$nulls":5},16,{"v":18.341449402264644,"d":"18.3414"},null,null,16,{"$nulls":49},"Baleares (Aeropuerto Son San Juan)","15 Baleares (Aeropuerto Son San Juan)",{"v":39.56666666666667,"d":"39.57"},{"v":-2.7333333333333334,"d":"-2.73"},{"v":4,"d":"4.00"},{"v":0.3,"d":"0.30"},1.5,92.6,33.8,23.6,32.2,23.2,15.6,9.9,10.1,12.3,14.9,18.6,23.3,25.4,25.9,22.7,19.3,13.9,10.9,{"v":17.26666666666667,"d":"17.27"},33.5,"Palma de Mallorca","Cuenca","B4",null,"De pie trab.ligero (tiendas)",null,83,102,115,70,83,102,{"$nulls":3},"Pers.plast.transl.pastel",null,0.28,0.27,0.5,0.66,"Ext"]
["O-Muro",{"v":8.22,"d":"8.2"},{"v":8.22,"d":"8.2"},{"v":0.24000000000000002,"d":"0.24"},{"v":48.374647316615096,"d":"48.4"},0.6,null,null,"mayorado 10%",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":0.49105709237098427,"d":"0.49"},{"v":0.8071396512574518,"d":"0.81"},{"v":1.298196743628436,"d":"1"},{"v":0.37826091829385483,"d":"38%"},{"v":4.341449402264642,"d":"4.34"},2,100,100,100,{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0.4215191225588167,"d":"0.42"},null,"Terreno","Norma 13370:2007",{"$nulls":4},17,75,{"v":24.391841855944634,"d":"24.39"},{"v":97.00402867617076,"d":"97.00"},{"$nulls":6},{"v":0.41297476726571386,"d":"0.41"},null,17,0,0,0,{"$nulls":5},17,{"v":19.341449402264644,"d":"19.3414"},null,null,17,{"$nulls":49},"Baleares (Pollensa)","16 Baleares (Pollensa)",{"v":39.9,"d":"39.90"},{"v":-3.1,"d":"-3.10"},{"v":2,"d":"2.00"},{"v":3,"d":"3.00"},4.1,91.2,32.1,24.6,30.8,24.3,12.2,10.5,10.6,12.7,14.8,18.2,22.4,24.7,25.5,22.5,19.3,14.5,11.7,{"v":17.28333333333333,"d":"17.28"},29.1,"Palma de Mallorca","Gerona/Girona","D2",null,"De pie trab.moderado (taller)",null,92,108,127,73,92,108,{"$nulls":3},"Pers.alum.transl.oscuro",null,0.31,0.3,0.59,0.74,"Ext",null,"Residencial","ilum",100,100,100,100,100,100,100,100,100,100,100,100,100,100,100,100,100,100,100,100,100,100,100,100]
["NO-Muro",{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0.24000000000000002,"d":"0.24"},null,0.6,{"$nulls":4},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},0,{"v":0,"d":"0%"},{"v":5.341449402264642,"d":"5.34"},3,100,100,100,{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0.4215191225588167,"d":"0.42"},"W","l","ρCp","Rse","δ",null,null,18,90,{"v":13.218098081022537,"d":"13.22"},{"v":105.9916377544601,"d":"105.99"},{"$nulls":6},{"v":0.22865839033213103,"d":"0.23"},null,18,0,0,0,{"$nulls":5},18,{"v":20.341449402264644,"d":"20.3414"},null,null,18,{"$nulls":49},"Baleares (Mahón)","17 Baleares (Mahón)",{"v":39.86666666666667,"d":"39.87"},{"v":-4.216666666666667,"d":"-4.22"},{"v":85,"d":"85.00"},{"v":4.6,"d":"4.60"},5.6,78.6,31.4,22.9,30.2,22.6,9.7,10.9,10.7,12.5,14.7,18.1,22.3,24.6,25.3,22.6,19.7,14.9,12,{"v":17.358333333333334,"d":"17.36"},26.799999999999997,"Palma de Mallorca","Granada","C4",null,"De pie trab.pesado (baile)",null,102,212,142,172,102,212,{"$nulls":3},"Pers.plast.transl.oscuro",null,0.31,0.3,0.5,0.66,"Ext",null,"100_Cte","ilum",100,100,100,100,100,100,100,100,100,100,100,100,100,100,100,100,100,100,100,100,100,100,100,100]
["Suelo exterior",{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0.1,"d":"0.10"},{"$nulls":6},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},0,{"v":0,"d":"0%"},{"v":6.341449402264642,"d":"6.34"},4,100,100,100,{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0.4215191225588167,"d":"0.42"},"m","W/mK","J/m3K","W/m2K",{"$nulls":3},19,105,{"v":2.541443574678204,"d":"2.54"},{"v":115.19878471978612,"d":"115.20"},{"$nulls":6},{"v":0.044342015495353215,"d":"0.04"},null,19,0,0,0,{"$nulls":5},19,{"v":21.341449402264644,"d":"21.3414"},null,null,19,{"$nulls":49},"Baleares (Palma centro metero.)","18 Baleares (Palma centro metero.)",39.55,{"v":-2.6166666666666667,"d":"-2.62"},{"v":3,"d":"3.00"},{"v":5.2,"d":"5.20"},6.3,80,31.6,24,30.4,24.1,9.2,11.7,11.6,13.7,15.8,19.2,23.5,25.7,26.3,23.6,20.5,15.4,12.7,{"v":18.308333333333334,"d":"18.31"},26.400000000000002,"Palma de Mallorca","Guadalajara","D3",null,"De pie trab.muy pesado (gimnasio)",null,125,335,173,287,125,335,{"$nulls":3},"Pers.alum.transl.negro",null,0.33,0.31,0.59,0.74,"Ext",null,"Nula","ilum",0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0]
["OPACOS otros",{"$nulls":3},"Cont.ext","Totro(ºC)","z(m)","b","Ais.perimetral","D(m)","k(W/mK)","e(m)",null,null,{"v":7.341449402264642,"d":"7.34"},5,100,100,100,{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0.4215191225588167,"d":"0.42"},0.25,2,2000000,0.04,3.167309131385499,null,null,20,120,{"v":0,"d":"0.00"},{"v":125.8595041926139,"d":"125.86"},{"$nulls":6},{"v":0,"d":"0.00"},null,20,0,0,0,{"$nulls":5},20,{"v":22.341449402264644,"d":"22.3414"},null,null,20,{"$nulls":49},"Baleares (San José- Ibiza)","19 Baleares (San José- Ibiza)",{"v":38.86666666666667,"d":"38.87"},{"v":-1.3666666666666667,"d":"-1.37"},{"v":16,"d":"16.00"},{"v":4.6,"d":"4.60"},5.7,85,31.5,23.9,30.6,24.1,9.7,11.8,12,14,16,19,23.2,25.6,26.3,23.8,20.5,15.6,12.8,{"v":18.383333333333336,"d":"18.38"},26.9,"Palma de Mallorca","Huelva","C3",null,"Particular1",null,66,24,67,23,66,24,{"$nulls":3},"Pers.plast.transl.negro",null,0.33,0.31,0.5,0.66,"Ext",null,"Oficinas_8h","ilum",0,0,0,0,10,20,90,90,90,90,90,40,40,90,90,30,0,0,0,0,0,0,0,0]
["Vertical NH",{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.00"},"Medio",30.1,null,0.5,{"$nulls":4},0,null,{"v":8.341449402264642,"d":"8.34"},6,100,100,100,{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0.4215191225588167,"d":"0.42"},"dt","d'","Hpi","Hpe","ψge","U","Hg",21,135,{"v":0,"d":"0.00"},{"v":138.56771523327706,"d":"138.57"},{"$nulls":6},{"v":0,"d":"0.00"},null,21,0,0,0,{"$nulls":5},21,{"v":23.341449402264644,"d":"23.3414"},null,null,21,{"$nulls":49},"Barcelona (aeropuerto El Prat)","20 Barcelona (aeropuerto El Prat)",{"v":41.28333333333333,"d":"41.28"},{"v":-2.066666666666667,"d":"-2.07"},{"v":6,"d":"6.00"},{"v":1.3,"d":"1.30"},2.7,70.2,31,24.8,30,24.6,9.2,9.1,9.9,12.2,14.4,17.8,22.1,24.4,24.9,22,18.3,12.8,9.5,{"v":16.450000000000003,"d":"16.45"},29.7,"Barcelona","Huesca","D2",null,"Particular2",null,66,24,67,23,66,24,{"$nulls":3},"Pers.alum.muy transl.blanca",null,0.46,0.47,0.59,0.74,"Ext",null,"Oficinas_12h","ilum",0,0,0,0,10,90,90,90,90,90,90,40,90,90,90,90,30,0,0,0,0,0,0,0]
["Horizontal NH",{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.00"},"Medio",30.1,null,0.5,{"$nulls":4},0,null,{"v":9.341449402264642,"d":"9.34"},7,100,100,100,{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0.4215191225588167,"d":"0.42"},8.583333333333332,{"$nulls":4},0.22907300205691433,0,22,150,{"v":0,"d":"0.00"},{"v":152.10083898900513,"d":"152.10"},{"$nulls":6},{"v":0,"d":"0.00"},null,22,0,0,0,{"$nulls":5},22,{"v":24.341449402264644,"d":"24.3414"},null,null,22,{"$nulls":49},"Barcelona (Fabra)","21 Barcelona (Fabra)",{"v":41.416666666666664,"d":"41.42"},{"v":-2.1166666666666667,"d":"-2.12"},{"v":412,"d":"412.00"},{"v":0.7,"d":"0.70"},2.1,64,31.9,23,30.3,22.7,10.2,8.4,8.9,11.4,13.2,17.1,21.6,23.4,23.7,20.2,17,11.6,8.9,{"v":15.450000000000001,"d":"15.45"},31.2,"Barcelona","Jaén","B4",null,"Media",{"$nulls":6},0,{"$nulls":3},"Pers.plast.muy transl.blanca",null,0.46,0.47,0.5,0.66,"Ext",null,"Comercio","ilum",0,0,0,0,0,20,50,90,90,90,90,90,90,90,90,90,90,90,60,0,0,0,0,0]
["Muro Terreno",{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0.24000000000000002,"d":"0.24"},null,null,0.01,{"$nulls":5},0,null,{"v":10.341449402264642,"d":"10.34"},8,100,100,100,{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0.4215191225588167,"d":"0.42"},20.25,1.180722891566265,0,0,-0.002424766369353464,0,0,23,165,{"v":0,"d":"0.00"},{"v":165.98289504291833,"d":"165.98"},{"$nulls":6},{"v":0,"d":"0.00"},null,23,0,0,0,{"$nulls":5},23,{"v":25.341449402264644,"d":"25.3414"},null,null,23,{"$nulls":49},"Barcelona (Granollers)","22 Barcelona (Granollers)",{"v":41.6,"d":"41.60"},{"v":-2.283333333333333,"d":"-2.28"},{"v":154,"d":"154.00"},{"v":-0.2,"d":"-0.20"},1.2,75.2,33.6,22.1,32.2,22,13.8,8.5,9.5,12.2,14.2,18.2,22.7,24.3,24.3,10.9,17.5,11.9,8.8,{"v":15.250000000000002,"d":"15.25"},33.800000000000004,"Barcelona","León","E1",null,"Sentado reposo (cine)",null,71,31,77,26,71,31,{"$nulls":3},"Pers.alum.muy transl.pastel",null,0.48,0.48,0.59,0.74,"Ext",null,"Docencia","ilum",0,0,0,0,30,85,95,95,95,95,95,80,70,80,80,80,50,30,30,30,0,0,0,0]
["Suelo Terreno",{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0.1,"d":"0.10"},null,null,0.01,null,"Aisl. horizontal",{"v":1.5,"d":"1.50"},0.04,{"v":0.024096385542168676,"d":"0.02"},0,null,{"v":11.341449402264642,"d":"11.34"},9,100,100,100,{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0.4215191225588167,"d":"0.42"},{"$nulls":7},24,180,{"v":0,"d":"0.00"},{"v":-179.99999536674255,"d":"-180.00"},{"$nulls":6},{"v":0,"d":"0.00"},null,24,0,0,0,{"$nulls":5},24,{"v":26.341449402264644,"d":"26.3414"},null,null,24,{"$nulls":49},"Burgos (Villafría)","23 Burgos (Villafría)",42.35,{"v":3.6166666666666667,"d":"3.62"},{"v":890,"d":"890.00"},{"v":-5.8,"d":"-5.80"},-4.2,91.6,33.2,20,31.4,19.6,21.5,3,4,7.1,8.5,12.7,17.5,19.1,19.2,15.9,11.6,6,3.5,{"v":10.675000000000002,"d":"10.68"},39,"Burgos","Lérida/Lleida","D3",null,"Sentado muy ligero (oficina)",null,78,46,94,30,78,46,{"$nulls":3},"Pers.plast.muy transl.pastel",null,0.48,0.48,0.5,0.66,"Ext",null,"Hotel_Hostal","ilum",10,10,20,40,50,40,40,25,25,25,25,25,25,25,25,60,80,90,80,60,30,30,20,20]
["S.Vacio sanit",null,null,{"v":0.1,"d":"0.10"},null,null,"W/K","L(estimada_m)",{"$nulls":4},0,null,{"v":12.341449402264642,"d":"12.34"},10,100,100,100,{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0.4215191225588167,"d":"0.42"},{"$nulls":4},"Hz","N","NE","E","SE","S","SO","O","NO",{"$nulls":7},"0-sol 1-sombra",{"$nulls":11},25,{"$nulls":49},"Caceres","24 Caceres",{"v":39.46666666666667,"d":"39.47"},{"v":6.333333333333333,"d":"6.33"},{"v":405,"d":"405.00"},{"v":0,"d":"0.00"},1.2,84,37.7,21.5,36.4,21.3,16.6,7.5,9.3,12.2,13.7,18.2,24.3,26.5,26.4,22.4,16.8,11.2,8.2,{"v":16.391666666666666,"d":"16.39"},37.7,"Cáceres","Logroño","D2",null,"Sentado ligero (montaje)",null,86,79,119,46,86,79,{"$nulls":3},"Pers.alum.muy transl.oscuro",null,0.5,0.49,0.59,0.74,"Ext",null,"Bar_Restaurante","ilum",15,15,15,40,40,60,60,90,90,90,90,90,90,90,90,90,90,90,90,50,30,30,15,15]
["Puentes térmicos otros",null,null,{"v":1,"d":"1.00"},null,null,{"v":4.6548719999999975,"d":"4.65"},{"v":10.923333333333332,"d":"11"},{"$nulls":4},{"v":37.31060724753751,"d":"37"},null,{"v":13.341449402264642,"d":"13.34"},11,100,100,100,{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0.4215191225588167,"d":"0.42"},{"$nulls":3},"orientacion (º)",0,180,-135,-90,-45,0,45,90,135,{"$nulls":19},26,{"$nulls":49},"Cádiz (Rota)","25 Cádiz (Rota)",{"v":36.63333333333333,"d":"36.63"},{"v":6.316666666666666,"d":"6.32"},{"v":21,"d":"21.00"},{"v":2.8,"d":"2.80"},4.2,83,34.8,23.3,33,22.9,15.6,10.9,12.3,14.9,16.4,19.4,23.3,24.6,25,22.8,19.6,14.8,12,{"v":18.000000000000004,"d":"18.00"},31.999999999999996,"Cádiz","Lugo","E1",null,"De pie sin movimiento",null,75,49,94,30,75,49,{"$nulls":3},"Pers.plast.muy transl.oscuro",null,0.5,0.49,0.5,0.66,"Ext",null,"Particular1","ilum",20,20,20,20,20,20,20,20,20,20,20,100,100,100,100,100,100,100,100,100,100,100,100,100]
["Puentes térmicos ventanas",null,null,0,null,null,0,{"v":45.696969696969695,"d":"46"},{"$nulls":4},0,null,{"v":14.341449402264642,"d":"14.34"},12,100,100,100,{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0.4215191225588167,"d":"0.42"},{"$nulls":3},"inclinación (º)",0,90,90,90,90,90,90,90,90,{"$nulls":19},27,{"$nulls":49},"Cádiz (Jerez de la Frontera)","26 Cádiz (Jerez de la Frontera)",{"v":36.733333333333334,"d":"36.73"},6.05,{"v":27,"d":"27.00"},{"v":1.5,"d":"1.50"},2.9,90,37.4,23.6,35.7,23.1,18.6,10.4,11.9,14.5,16.1,19.5,23.8,25.4,25.6,23,19.5,14.4,11.5,{"v":17.966666666666665,"d":"17.97"},35.9,"Cádiz","Madrid","D3",null,"De pie trab.ligero (tiendas)",null,89,121,123,87,89,121,{"$nulls":3},"Pers.alum.muy transl.negro",null,0.51,0.51,0.59,0.74,"Ext",null,"Particular2","ilum",0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0]
[{"$nulls":12},{"v":39.26029157664972,"d":"39"},0,{"v":15.341449402264642,"d":"15.34"},13,100,100,100,{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0.4215191225588167,"d":"0.42"},{"$nulls":32},28,{"$nulls":49},"Cantabria (Parayas aerop.)","27 Cantabria (Parayas aerop.)",{"v":43.416666666666664,"d":"43.42"},{"v":3.8166666666666664,"d":"3.82"},{"v":6,"d":"6.00"},{"v":1,"d":"1.00"},2.6,90,27.3,21.2,25.6,20.5,12.3,9.9,9.7,11.7,12.6,15.2,18.1,19.7,20.5,18.8,16.7,12.4,10.4,{"v":14.641666666666666,"d":"14.64"},26.3,"Santander","Málaga","C3",null,"De pie trab.moderado (taller)",null,98,129,135,92,98,129,{"$nulls":3},"Pers.plast.muy transl.negro",null,0.51,0.51,0.5,0.66,"Ext",null,"Particular3","ilum",100,100,100,100,100,100,100,100,100,100,100,100,100,100,100,100,100,100,100,100,100,100,100,100]
["VENTANAS","ancho(m)","alto(m)","c(m)","d(m)","e(m)","f(m)","g(m)","m(m)","n(m)",null,null,"Qsen (W)",null,{"v":16.341449402264644,"d":"16.34"},14,100,100,100,{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0.4215191225588167,"d":"0.42"},{"$nulls":3},"Fracción sombra Ventana sombra tipo 1",{"$nulls":19},"Betav (º)",{"$nulls":8},29,"Sombra lateral (m/m)",{"$nulls":9},"Sombra vertical (m/m)",{"$nulls":10},"YY",{"$nulls":10},"XX",{"$nulls":16},"Cantabria (Santander CMT)","28 Cantabria (Santander CMT)",{"v":43.483333333333334,"d":"43.48"},{"v":3.783333333333333,"d":"3.78"},{"v":52,"d":"52.00"},{"v":3.6,"d":"3.60"},4.7,81,25.6,20.1,24.2,20.1,9.2,10.6,10.3,11.9,12.4,14.7,17.6,19.3,20.3,18.8,16.9,12.9,11.1,{"v":14.733333333333334,"d":"14.73"},22,"Santander","Melilla","A3",null,"De pie trab.pesado (baile)",null,109,248,151,206,109,248,{"$nulls":3},"Particular1 Ext",null,0.51,0.51,0.5,0.66,"Ext",null,"Particular4","ilum",0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0]
["Tipo",{"v":1.5,"d":"1.50"},{"v":1.1,"d":"1.10"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},"Sin accesorios",{"$nulls":3},{"v":17.341449402264644,"d":"17.34"},15,100,100,100,{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0.4215191225588167,"d":"0.42"},{"$nulls":3},"Hora solar",null,"N","NE","E","SE","S","SO","O","NO",{"$nulls":10},"Hora solar","N","NE","E","SE","S","SO","O","NO",30,"Hora solar","N","NE","E","SE","S","SO","O","NO",null,"Hora solar","N","NE","E","SE","S","SO","O","NO",null,null,"Hora solar","N","NE","E","SE","S","SO","O","NO",null,null,"Hora solar","N","NE","E","SE","S","SO","O","NO",{"$nulls":8},"Castellón (Almazora)","29 Castellón (Almazora)",39.95,{"v":0,"d":"0.00"},{"v":35,"d":"35.00"},{"v":3,"d":"3.00"},4.4,64,32.6,23.2,31.4,23.5,11.4,10.6,11.3,13.8,16.1,19.4,23.8,25.9,26,23,19.4,14,11.1,{"v":17.866666666666667,"d":"17.87"},29.6,"Castellón/Castelló","Murcia","D3",null,"De pie trab.muy pesado (gimnasio)",null,139,383,193,329,139,383,{"$nulls":3},"Particular2 Ext",null,0.51,0.51,0.5,0.66,"Ext"]
["Somb.1",null,null,"Ucristal","Umarco",null,"f","f","Pos.","%","Fsombra (0 sol, 1 sombra)",{"$nulls":3},{"v":18.341449402264644,"d":"18.34"},16,100,100,100,{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0.4215191225588167,"d":"0.42"},{"$nulls":3},1,null,0,0,0,0,0,0,0,0,{"$nulls":10},1,-345.98289504291836,-30.98289504291833,-75.98289504291833,-120.98289504291833,-165.98289504291833,-210.98289504291833,-255.98289504291833,-300.98289504291836,31,1,0,0,0,0,0,0,0,0,null,1,0,0,0,0,0,0,0,0,null,null,1,0,0,0,0,0,0,0,0,null,null,1,0,0,0,0,0,0,0,0,{"$nulls":8},"Ciudad Real (Esc. Magisterio)","30 Ciudad Real (Esc. Magisterio)",{"v":38.983333333333334,"d":"38.98"},{"v":3.9166666666666665,"d":"3.92"},{"v":627,"d":"627.00"},{"v":-2.6,"d":"-2.60"},-1.3,89,37.6,22.1,36.2,21.8,17.8,5.6,7.9,11.4,13.4,18,24.7,27.4,26.6,21.9,15.8,9.5,6.3,{"v":15.708333333333336,"d":"15.71"},40.2,"Ciudad Real","Orense/Ourense","D2",null,"Particular1",null,71,31,77,26,71,31,{"$nulls":3},"Particular3 Ext",null,0.51,0.51,0.5,0.66,"Ext",null,"Residencial","equipos",100,100,100,100,100,100,100,100,100,100,100,100,100,100,100,100,100,100,100,100,100,100,100,100]
[null,"Area (m2.)","g","(W/m2K)","(W/m2K)","FM","Uacce","Facce","Acce","Activo","aleros","Otros edif.",null,"mayoracion",{"v":19.341449402264644,"d":"19.34"},17,100,100,100,{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0.4215191225588167,"d":"0.42"},{"$nulls":3},2,null,0,0,0,0,0,0,0,0,{"$nulls":10},2,-332.1008389890051,-17.100838989005126,-62.100838989005126,-107.10083898900513,-152.10083898900513,-197.10083898900513,-242.10083898900513,-287.1008389890051,null,2,0,0,0,0,0,0,0,0,null,2,0,0,0,0,0,0,0,0,null,null,2,0,0,0,0,0,0,0,0,null,null,2,0,0,0,0,0,0,0,0,{"$nulls":8},"Córdoba (aerop.)","31 Córdoba (aerop.)",{"v":37.833333333333336,"d":"37.83"},4.85,{"v":91,"d":"91.00"},{"v":0,"d":"0.00"},1.4,90,39.9,24.3,38.2,23.7,20.2,8.6,10.5,14,16.1,20.2,25.7,27.8,27.8,24.1,18.9,12.7,9.7,{"v":18.008333333333333,"d":"18.01"},39.9,"Córdoba","Oviedo","C1",null,"Particular2",null,71,31,77,26,71,31,{"$nulls":3},"Particular4 Ext",null,0.51,0.51,0.5,0.66,"Ext",null,"100_Cte","equipos",100,100,100,100,100,100,100,100,100,100,100,100,100,100,100,100,100,100,100,100,100,100,100,100]
["Techo",{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":1,"d":"1.00"},1,"Ext",100,0,{"v":0.9088682191052561,"d":"0.91"},0,null,{"v":20.341449402264644,"d":"20.34"},18,100,100,100,{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0.4215191225588167,"d":"0.42"},{"$nulls":3},3,null,0,0,0,0,0,0,0,0,{"$nulls":10},3,-318.56771523327706,-3.567715233277056,-48.567715233277056,-93.56771523327706,-138.56771523327706,-183.56771523327706,-228.56771523327706,-273.56771523327706,null,3,0,0,0,0,0,0,0,0,null,3,0,0,0,0,0,0,0,0,null,null,3,0,0,0,0,0,0,0,0,null,null,3,0,0,0,0,0,0,0,0,{"$nulls":8},"Cuenca","32 Cuenca",{"v":40.06666666666667,"d":"40.07"},{"v":2.1333333333333333,"d":"2.13"},{"v":956,"d":"956.00"},{"v":-4.9,"d":"-4.90"},-3.1,78.9,34.2,18.5,33.1,18.7,16.9,4.3,5.8,8.9,10.9,15.5,21.7,24,23.5,18.8,13.6,7.5,4.7,{"v":13.266666666666666,"d":"13.27"},39.1,"Cuenca","Palencia","D1",{"$nulls":12},"Cortina opaca blanca",null,0.33,0.43,1,1,"Int",null,"Nula","equipos",0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0]
["N-Muro",14.5,{"v":0.5386206896551724,"d":"0.54"},1.42,1.42,{"v":0.2,"d":"0.20"},{"v":1,"d":"1.00"},1,"Ext",100,0,{"v":0.9088682191052561,"d":"0.91"},{"v":1648.0057972235413,"d":"1648"},null,{"v":21.341449402264644,"d":"21.34"},19,100,100,100,{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0.4215191225588167,"d":"0.42"},{"$nulls":3},4,null,0,0,0,0,0,0,0,0,{"$nulls":10},4,-305.8595041926139,9.140495807386102,-35.8595041926139,-80.8595041926139,-125.8595041926139,-170.85950419261388,-215.85950419261388,-260.8595041926139,null,4,0,0,0,0,0,0,0,0,null,4,0,0,0,0,0,0,0,0,null,null,4,0,0,0,0,0,0,0,0,null,null,4,0,0,0,0,0,0,0,0,{"$nulls":8},"Girona (aerop.)","33 Girona (aerop.)",{"v":41.9,"d":"41.90"},-2.75,{"v":127,"d":"127.00"},{"v":-3.1,"d":"-3.10"},-1.9,86,34.1,21.9,32.2,22,17.2,6.7,7.5,10.5,12.8,16.9,21.6,23.4,23.4,19.8,16.3,10.4,7,{"v":14.69166666666667,"d":"14.69"},37.2,"Gerona/Girona","Palma de Mallorca","C3",{"$nulls":12},"Cortina opaca pastel",null,0.45,0.55,1,1,"Int",null,"Oficinas_8h","equipos",0,0,0,0,10,20,90,90,90,90,90,40,40,90,90,30,0,0,0,0,0,0,0,0]
["NE-Muro",{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0.5386206896551724,"d":"0.54"},1.42,1.42,{"v":0.2,"d":"0.20"},{"v":1,"d":"1.00"},1,"Ext",100,0,{"v":0.9088682191052561,"d":"0.91"},0,null,{"v":22.341449402264644,"d":"22.34"},20,100,100,100,{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0.4215191225588167,"d":"0.42"},{"$nulls":3},5,null,0,0,0,0,0,0,0,0,{"$nulls":10},5,-295.1987847197861,19.80121528021388,-25.19878471978612,-70.19878471978612,-115.19878471978612,-160.19878471978612,-205.19878471978612,-250.19878471978612,null,5,2.125224396358383,0.36004612389516166,0.4705383889169173,2.777422305609458,1000,1000,1000,1000,null,5,0.10425039716666122,0.0471749592620223,0.04905382743919667,0.13102478208235913,1000,1000,1000,1000,null,null,5,0,0,0,0,0,0,0,0,null,null,5,0,0,0,0,0,0,0,0,{"$nulls":8},"Guipúzcoa (San Sebastián aerop.)","34 Guipúzcoa (San Sebastián aerop.)",43.35,{"v":1.7833333333333332,"d":"1.78"},{"v":8,"d":"8.00"},{"v":-0.6,"d":"-0.60"},1,90,30.7,22.3,28.6,22.3,14.7,9.2,9.2,12,13.2,16.3,19.5,20.9,21.7,19.7,17.1,11.6,9.4,{"v":14.983333333333333,"d":"14.98"},31.3,"San Sebastián/Donostia","Pamplona/Iruña","D1",{"$nulls":12},"Cortina opaca oscuro",null,0.58,0.68,1,1,"Int",null,"Oficinas_12h","equipos",0,0,0,0,10,90,90,90,90,90,90,40,90,90,90,90,30,0,0,0,0,0,0,0]
["E-Muro",{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0.5386206896551724,"d":"0.54"},1.42,1.42,{"v":0.2,"d":"0.20"},{"v":1,"d":"1.00"},1,"Ext",100,0,{"v":0.9088682191052561,"d":"0.91"},0,null,{"v":23.341449402264644,"d":"23.34"},21,100,100,100,{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0.4215191225588167,"d":"0.42"},{"$nulls":3},6,null,0,0,0,0,0,0,0,0,{"$nulls":10},6,-285.9916377544601,29.008362245539885,-15.991637754460115,-60.991637754460115,-105.99163775446011,-150.9916377544601,-195.9916377544601,-240.9916377544601,null,6,3.4893345989191316,0.5544998778031536,0.28658745162830085,1.8034270915195352,1000,1000,1000,1000,null,6,0.8525718972418369,0.26857406471054907,0.24433651786681226,0.4843537327747542,1000,1000,1000,1000,null,null,6,0,0,0,0,0,0,0,0,null,null,6,0,0,0,0,0,0,0,0,{"$nulls":8},"Guipúzcoa (San Sebastián Igueldo)","35 Guipúzcoa (San Sebastián Igueldo)",{"v":43.3,"d":"43.30"},{"v":2.033333333333333,"d":"2.03"},{"v":252,"d":"252.00"},{"v":-0.2,"d":"-0.20"},1,82,29,21.3,26.6,20.8,13.1,8.6,8.4,10.8,11.5,14.5,17.3,18.5,19.6,18.2,16,10.9,9,{"v":13.608333333333333,"d":"13.61"},29.2,"San Sebastián/Donostia","Pontevedra","D1",{"$nulls":12},"Cortina opaca negro",null,0.7,0.8,1,1,"Int",null,"Comercio","equipos",0,0,0,0,10,20,50,50,70,70,70,70,70,70,80,50,50,30,30,0,0,0,0,0]
["SE-Muro",{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0.5386206896551724,"d":"0.54"},1.42,1.42,{"v":0.2,"d":"0.20"},{"v":1,"d":"1.00"},1,"Ext",100,0,{"v":0.9088682191052561,"d":"0.91"},0,null,{"v":0.3414494022646437,"d":"0.34"},22,100,100,100,{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0.4215191225588167,"d":"0.42"},{"$nulls":3},7,null,0,0,0,0,0,0,0,0,{"$nulls":10},7,-277.0040286761708,37.99597132382924,-7.004028676170762,-52.00402867617076,-97.00402867617076,-142.00402867617078,-187.00402867617078,-232.00402867617078,null,7,8.13960594873727,0.7811724284652766,0.12285593864818116,1.2801272198294378,1000,1000,1000,1000,null,7,3.718641892538936,0.5754027524555861,0.45685772219723975,0.7365887009228395,1000,1000,1000,1000,null,null,7,0,0,0,0,0,0,0,0,null,null,7,0,0,0,0,0,0,0,0,{"$nulls":8},"Granada (base aérea)","36 Granada (base aérea)",{"v":37.13333333333333,"d":"37.13"},{"v":3.6166666666666667,"d":"3.62"},{"v":687,"d":"687.00"},{"v":-2,"d":"-2.00"},-0.6,84,36.8,20.9,35.3,20.6,18.5,6.3,8.2,11.2,13.1,17.5,23.7,26,25.4,21.1,16.3,10,7,{"v":15.483333333333334,"d":"15.48"},38.8,"Granada","Salamanca","D2",{"$nulls":12},"Cortina transl.blanca",null,0.44,0.52,1,1,"Int",null,"Docencia","equipos",0,0,0,0,5,75,90,90,80,80,80,45,45,60,60,60,30,20,0,0,0,0,0,0]
["S-Muro",{"v":0,"d":"0.0"},0.61,1.42,1.42,{"v":0.2,"d":"0.20"},{"v":1,"d":"1.00"},1,"Ext",100,0,{"v":0.9088682191052561,"d":"0.91"},0,null,{"v":1.3414494022646437,"d":"1.34"},23,100,100,100,{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0.4215191225588167,"d":"0.42"},{"$nulls":3},8,null,0,0,0,0,0,0,0,0,{"$nulls":10},8,-267.5004440539251,47.499555946074935,2.499555946074935,-42.500444053925065,-87.50044405392507,-132.50044405392507,-177.50044405392507,-222.50044405392507,null,8,1000,1.091291570830969,0.04365317913626475,0.9163454694135605,22.907861727574176,1000,1000,1000,null,8,1000,1.0669050613843962,0.7214831385524706,0.9776535731982438,16.527635945564466,1000,1000,1000,null,null,8,0,0,0,0,0,0,0,0,null,null,8,0,0,0,0,0,0,0,0,{"$nulls":8},"Granada (aerop.)","37 Granada (aerop.)",{"v":37.18333333333333,"d":"37.18"},{"v":0.7666666666666667,"d":"0.77"},{"v":570,"d":"570.00"},{"v":-3.8,"d":"-3.80"},-2.4,91,37.4,20.7,36,20.6,21,5.8,8.1,11.3,13.6,17.9,23.8,25.7,25.1,21,16,9.9,6.7,{"v":15.408333333333333,"d":"15.41"},41.199999999999996,"Granada","San Sebastián/Donostia","E1",{"$nulls":12},"Cortina transl.pastel",null,0.56,0.64,1,1,"Int",null,"Hotel_Hostal","equipos",90,90,90,60,40,50,30,30,30,30,30,30,30,30,50,60,60,60,80,80,90,90,90,90]
["SO-Muro",{"v":0,"d":"0.0"},0.61,1.42,1.42,{"v":0.2,"d":"0.20"},{"v":1,"d":"1.00"},1,"Ext",100,0,{"v":0.9088682191052561,"d":"0.91"},0,null,{"v":2.3414494022646437,"d":"2.34"},24,100,100,100,{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0.4215191225588167,"d":"0.42"},{"$nulls":3},9,null,0,0,0,0,0,0,0,0,{"$nulls":10},9,-256.3154263728335,58.6845736271665,13.6845736271665,-31.3154263728335,-76.3154263728335,-121.3154263728335,-166.31542637283349,-211.31542637283349,null,9,1000,1.643714049676594,0.24348850786583798,0.6083783840009398,4.106970783660327,1000,1000,1000,null,9,1000,2.0685087203144112,1.1065164445929547,1.2584359031865988,4.544430661775804,1000,1000,1000,null,null,9,0,0,0,0,0,0,0,0,null,null,9,0,0,0,0,0,0,0,0,{"$nulls":8},"Guadalajara (Molina de Aragón)","38 Guadalajara (Molina de Aragón)",{"v":40.833333333333336,"d":"40.83"},{"v":1.8833333333333333,"d":"1.88"},{"v":1063,"d":"1063.00"},{"v":-10.6,"d":"-10.60"},-8,91,33,20.3,31.8,19.9,22.3,1.7,3.2,6.6,8.7,13.2,18.7,20.3,19.9,15.6,10.9,4.9,1.9,{"v":10.466666666666667,"d":"10.47"},43.6,"Guadalajara","Santander","D1",{"$nulls":12},"Cortina transl.oscuro",null,0.69,0.76,1,1,"Int",null,"Bar_Restaurante","equipos",5,0,0,0,5,5,5,20,50,50,80,80,70,50,30,50,70,70,70,60,50,30,15,15]
["O-Muro",{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0.5386206896551724,"d":"0.54"},1.42,1.42,{"v":0.2,"d":"0.20"},{"v":1,"d":"1.00"},1,"Ext",100,0,{"v":0.9088682191052561,"d":"0.91"},0,{"$nulls":11},10,null,0,0,0,0,0,0,0,0,{"$nulls":10},10,-241.1649069794928,73.8350930205072,28.83509302050721,-16.16490697949279,-61.16490697949279,-106.1649069794928,-151.1649069794928,-196.1649069794928,null,10,1000,3.449908620495729,0.5505525403251603,0.28986279683938904,1.8163572575143794,1000,1000,1000,null,10,1000,5.684941271922653,1.8067159661208485,1.6478527313286973,3.2816415792713536,1000,1000,1000,null,null,10,0,0,0,0,0,0,0,0,null,null,10,0,0,0,0,0,0,0,0,{"$nulls":8},"Huelva (Ronda Este)","39 Huelva (Ronda Este)",{"v":37.266666666666666,"d":"37.27"},{"v":6.9,"d":"6.90"},{"v":19,"d":"19.00"},{"v":2.2,"d":"2.20"},3.6,87.1,36.4,23.7,34.4,23,16.9,10.5,11.9,14.4,16,19.4,23.6,25.5,25.4,22.8,19.3,14.3,11.6,{"v":17.89166666666667,"d":"17.89"},34.199999999999996,"Huelva","Segovia","D2",{"$nulls":12},"Cortina transl.negro",null,0.75,0.83,1,1,"Int",null,"Particular1","equipos",100,100,100,100,100,100,100,100,100,100,100,100,100,100,100,100,100,100,100,100,100,100,100,100]
["NO-Muro",{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0.5386206896551724,"d":"0.54"},1.42,1.42,{"v":0.2,"d":"0.20"},{"v":1,"d":"1.00"},1,"Ext",100,0,{"v":0.9088682191052561,"d":"0.91"},0,{"$nulls":11},11,null,0,0,0,0,0,0,0,0,{"$nulls":10},11,-217.27225478474008,97.7277452152599,52.7277452152599,7.727745215259901,-37.2722547847401,-82.2722547847401,-127.2722547847401,-172.27225478474008,null,11,1000,1000,1.3140072165047152,0.13569843834370937,0.7610308962474773,7.369283953884937,1000,1000,null,11,1000,1000,3.784031745835597,2.3126241619103363,2.8797649074726848,17.04238402781526,1000,1000,null,null,11,0,0,0,0,0,0,0,0,null,null,11,0,0,0,0,0,0,0,0,{"$nulls":8},"Huesca (Monflorite)","40 Huesca (Monflorite)",{"v":42.083333333333336,"d":"42.08"},{"v":0.31666666666666665,"d":"0.32"},{"v":541,"d":"541.00"},{"v":-4.3,"d":"-4.30"},-2.5,86.3,35,22.2,33.4,21.5,16.1,5,5.9,9.8,12,16.3,22.2,23.4,23.3,19.2,14.9,8.5,4.9,{"v":13.783333333333333,"d":"13.78"},39.3,"Huesca","Sevilla","C4",{"$nulls":12},"Cortina muy transl.blanca",null,0.61,0.67,1,1,"Int",null,"Particular2","equipos",0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0]
["Somb.2",{"$nulls":5},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},"Particular4 Int",{"$nulls":13},12,null,0,0,0,0,0,0,0,0,{"$nulls":10},12,-180,135,90,45,0,-45,-90,-135,null,12,1000,1000,1000,1.0000000432051044,0,1.0000000432051044,1000,1000,null,12,1000,1000,1000,3.9252731226531856,2.7755871830775947,3.9252731226531856,1000,1000,null,null,12,0,0,0,0,0,0,0,0,null,null,12,0,0,0,0,0,0,0,0,{"$nulls":8},"Jaén (Cerro de los lirios)","41 Jaén (Cerro de los lirios)",{"v":37.766666666666666,"d":"37.77"},{"v":3.8,"d":"3.80"},{"v":580,"d":"580.00"},{"v":0.8,"d":"0.80"},2.6,74.7,36,23.4,35,22.9,13,8.4,10,13,14.6,19.1,25.4,27.6,27.2,22.8,17.7,11.7,9.3,{"v":17.23333333333333,"d":"17.23"},35.2,"Jaén","Soria","D2",{"$nulls":12},"Cortina muy transl.pastel",null,0.67,0.73,1,1,"Int",null,"Particular3","equipos",100,100,100,100,100,100,100,100,100,100,100,100,100,100,100,100,100,100,100,100,100,100,100,100]
["Techo",{"v":0,"d":"0.0"},{"$nulls":4},{"v":1,"d":"1.00"},0.85,"Int",100,0,0,0,0,{"$nulls":10},13,null,0,0,0,0,0,0,0,0,{"$nulls":10},13,-142.72774521525992,172.27225478474008,127.2722547847401,82.2722547847401,37.2722547847401,-7.727745215259901,-52.7277452152599,-97.7277452152599,null,13,1000,1000,1000,7.369283953884937,0.7610308962474773,0.13569843834370937,1.3140072165047152,1000,null,13,1000,1000,1000,17.04238402781526,2.8797649074726848,2.3126241619103363,3.784031745835597,1000,null,null,13,0,0,0,0,0,0,0,0,null,null,13,0,0,0,0,0,0,0,0,{"$nulls":8},"La Rioja (Logroño Agoncillo)","42 La Rioja (Logroño Agoncillo)",42.45,{"v":2.3166666666666664,"d":"2.32"},{"v":352,"d":"352.00"},{"v":-3,"d":"-3.00"},-1.1,93,35.2,21.8,33.2,21.5,19.2,5.9,7,10.2,12.1,16.1,20.9,22.1,22.2,18.9,14.7,9,6,{"v":13.758333333333333,"d":"13.76"},38.2,"Logroño","Tarragona","B3",{"$nulls":12},"Cortina muy transl.oscuro",null,0.73,0.79,1,1,"Int",null,"Particular4","equipos",0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0]
["N-Muro",{"v":0,"d":"0.0"},{"$nulls":4},{"v":1,"d":"1.00"},0.85,"Int",100,0,0,0,0,{"$nulls":10},14,null,0,0,0,0,0,0,0,0,{"$nulls":10},14,-118.8350930205072,196.1649069794928,151.1649069794928,106.1649069794928,61.16490697949279,16.16490697949279,-28.83509302050721,-73.8350930205072,null,14,1000,1000,1000,1000,1.8163572575143794,0.28986279683938904,0.5505525403251603,3.449908620495729,null,14,1000,1000,1000,1000,3.2816415792713536,1.6478527313286973,1.8067159661208485,5.684941271922653,null,null,14,0,0,0,0,0,0,0,0,null,null,14,0,0,0,0,0,0,0,0,{"$nulls":8},"Las Palmas (San Bartolomé Tirajana)","43 Las Palmas (San Bartolomé Tirajana)",{"v":27.716666666666665,"d":"27.72"},{"v":15.583333333333334,"d":"15.58"},{"v":25,"d":"25.00"},{"v":13.6,"d":"13.60"},14.3,71,28.6,18.5,27.1,18.5,8.4,17.9,18.1,18.9,19.1,19.9,21.4,22.4,23.3,23.3,22.7,21,19.1,{"v":20.59166666666667,"d":"20.59"},15.000000000000002,"Palmas de Gran Canaria,Las","Teruel","D2",{"$nulls":12},"Cortina muy transl.negro",null,0.79,0.85,1,1,"Int"]
["NE-Muro",{"v":0,"d":"0.0"},{"$nulls":4},{"v":1,"d":"1.00"},0.85,"Int",100,0,0,0,0,{"$nulls":10},15,null,0,0,0,0,0,0,0,0,{"$nulls":10},15,-103.68457362716653,211.31542637283349,166.31542637283349,121.31542637283347,76.31542637283347,31.31542637283347,-13.684573627166529,-58.68457362716653,null,15,1000,1000,1000,1000,4.106970783660319,0.6083783840009392,0.2434885078658385,1.6437140496765956,null,15,1000,1000,1000,1000,4.544430661775795,1.2584359031865984,1.1065164445929547,2.0685087203144126,null,null,15,0,0,0,0,0,0,0,0,null,null,15,0,0,0,0,0,0,0,0,{"$nulls":8},"Las Palmas (San Bartolome aerop.)","44 Las Palmas (San Bartolome aerop.)",28.95,{"v":13.6,"d":"13.60"},{"v":9,"d":"9.00"},{"v":12.7,"d":"12.70"},13.5,77.2,31.4,21.6,29.4,21.9,10.5,17.3,17.7,18.8,19.2,20.4,22.1,23.4,24.6,24.3,22.9,20.6,18.4,{"v":20.808333333333334,"d":"20.81"},18.7,"Palmas de Gran Canaria,Las","Toledo","D3",{"$nulls":12},"Particular1 Int",null,0.79,0.85,1,1,"Int"]
["E-Muro",{"v":0,"d":"0.0"},{"$nulls":4},{"v":1,"d":"1.00"},0.85,"Int",100,0,0,0,0,{"$nulls":10},16,null,0,0,0,0,0,0,0,0,{"$nulls":10},16,-92.49955594607478,222.5004440539252,177.5004440539252,132.5004440539252,87.50044405392522,42.50044405392522,-2.4995559460747785,-47.49955594607478,null,16,1000,1000,1000,1000,22.907861727575575,0.9163454694135656,0.04365317913626201,1.091291570830963,null,16,1000,1000,1000,1000,16.52763594556548,0.9776535731982461,0.7214831385524705,1.0669050613843931,null,null,16,0,0,0,0,0,0,0,0,null,null,16,0,0,0,0,0,0,0,0,{"$nulls":8},"Las Palmas (Telde aerop.)","45 Las Palmas (Telde aerop.)",{"v":27.916666666666668,"d":"27.92"},{"v":15.383333333333333,"d":"15.38"},{"v":24,"d":"24.00"},{"v":13.8,"d":"13.80"},14.4,72.4,30.3,21.2,28.4,21,9.1,17.8,18,18.8,19.2,20.2,21.9,23.3,24.3,24.2,23.1,21.2,19.2,{"v":20.933333333333334,"d":"20.93"},16.5,"Palmas de Gran Canaria,Las","Valencia/València","D2",{"$nulls":12},"Particular2 Int",null,0.79,0.85,1,1,"Int"]
["SE-Muro",{"v":0,"d":"0.0"},{"$nulls":4},{"v":1,"d":"1.00"},0.85,"Int",100,0,0,0,0,{"$nulls":10},17,null,0,0,0,0,0,0,0,0,{"$nulls":10},17,-82.99597132382924,232.00402867617078,187.00402867617078,142.00402867617078,97.00402867617076,52.00402867617076,7.004028676170762,-37.99597132382924,null,17,8.139617571476906,1000,1000,1000,1000,1.2801272198294378,0.12285593864818116,0.7811724284652766,null,17,3.718647123522979,1000,1000,1000,1000,0.7365887009228395,0.45685772219723975,0.5754027524555861,null,null,17,0,0,0,0,0,0,0,0,null,null,17,0,0,0,0,0,0,0,0,{"$nulls":8},"León (Virgen del camino)","46 León (Virgen del camino)",{"v":42.583333333333336,"d":"42.58"},5.65,{"v":916,"d":"916.00"},{"v":-5,"d":"-5.00"},-3.8,89.2,31.8,19.1,30,18.7,16.9,2.9,4.4,7.4,8.9,13,18.2,19.6,19.5,16.3,11.5,6.1,3.3,{"v":10.924999999999999,"d":"10.93"},36.8,"León","Valladolid","D2",{"$nulls":12},"Particular3 Int",null,0.79,0.85,1,1,"Int"]
["S-Muro",{"v":0,"d":"0.0"},{"$nulls":4},{"v":1,"d":"1.00"},0.85,"Int",100,0,0,0,0,{"$nulls":10},18,null,0,0,0,0,0,0,0,0,{"$nulls":10},18,-74.0083622455399,240.9916377544601,195.9916377544601,150.9916377544601,105.9916377544601,60.9916377544601,15.9916377544601,-29.0083622455399,null,18,3.489336875908252,1000,1000,1000,1000,1.8034270915195343,0.28658745162830057,0.5544998778031538,null,18,0.852572411367098,1000,1000,1000,1000,0.484353732774754,0.24433651786681224,0.26857406471054907,null,null,18,0,0,0,0,0,0,0,0,null,null,18,0,0,0,0,0,0,0,0,{"$nulls":8},"León (Ponferrada)","47 León (Ponferrada)",42.55,{"v":6.6,"d":"6.60"},{"v":534,"d":"534.00"},{"v":-4.5,"d":"-4.50"},-3.4,94.4,34.2,23,32.6,22,20,4.8,6.5,10,11.4,15.2,20.1,21.3,21.3,18,13.4,7.9,4.8,{"v":12.891666666666667,"d":"12.89"},38.7,"León","Vitoria/Gasteiz","E1",{"$nulls":12},"Particular4 Int",null,0.79,0.85,1,1,"Int"]
["SO-Muro",{"v":0,"d":"0.0"},{"$nulls":4},{"v":1,"d":"1.00"},0.85,"Int",100,0,0,0,0,{"$nulls":10},19,null,0,0,0,0,0,0,0,0,{"$nulls":10},19,-64.80121528021388,250.19878471978612,205.19878471978612,160.19878471978612,115.19878471978612,70.19878471978612,25.19878471978612,-19.80121528021388,null,19,2.1252253497361524,1000,1000,1000,1000,2.777422305609458,0.4705383889169173,0.36004612389516166,null,19,0.10425043545598782,1000,1000,1000,1000,0.13102478208235913,0.04905382743919667,0.0471749592620223,null,null,19,0,0,0,0,0,0,0,0,null,null,19,0,0,0,0,0,0,0,0,{"$nulls":8},"Lugo (Rozas aerop.)","48 Lugo (Rozas aerop.)",{"v":43.1,"d":"43.10"},7.45,{"v":444,"d":"444.00"},{"v":-3.8,"d":"-3.80"},-2.5,95.6,30.8,21.6,28,20.8,20.3,6.1,6.2,8.8,9.7,12.8,16.3,17.5,17.9,15.8,12.7,8.6,6.6,{"v":11.583333333333334,"d":"11.58"},34.6,"Lugo","Zamora","D2"]
["O-Muro",{"v":0,"d":"0.0"},{"$nulls":4},{"v":1,"d":"1.00"},0.85,"Int",100,0,0,0,0,{"$nulls":10},20,null,0,0,0,0,0,0,0,0,{"$nulls":10},20,-54.1404958073861,260.8595041926139,215.85950419261388,170.85950419261388,125.8595041926139,80.8595041926139,35.8595041926139,-9.140495807386102,null,20,0,0,0,0,0,0,0,0,null,20,0,0,0,0,0,0,0,0,null,null,20,0,0,0,0,0,0,0,0,null,null,20,0,0,0,0,0,0,0,0,{"$nulls":8},"Lleida (observatori 2)","49 Lleida (observatori 2)",{"v":41.61666666666667,"d":"41.62"},{"v":-0.5833333333333334,"d":"-0.58"},{"v":192,"d":"192.00"},{"v":-4.4,"d":"-4.40"},-2.8,95.5,35.6,22.3,34,22.2,17.2,5.1,6.9,11.2,13.7,18.2,23,24.6,24.4,20.4,15.8,8.9,4.8,{"v":14.750000000000002,"d":"14.75"},40,"Lérida/Lleida","Zaragoza","D3"]
["NO-Muro",{"v":0,"d":"0.0"},{"$nulls":4},{"v":1,"d":"1.00"},0.85,"Int",100,0,0,0,0,{"$nulls":10},21,null,0,0,0,0,0,0,0,0,{"$nulls":10},21,-41.432284766722944,273.56771523327706,228.56771523327706,183.56771523327706,138.56771523327706,93.56771523327706,48.567715233277056,3.567715233277056,null,21,0,0,0,0,0,0,0,0,null,21,0,0,0,0,0,0,0,0,null,null,21,0,0,0,0,0,0,0,0,null,null,21,0,0,0,0,0,0,0,0,{"$nulls":8},"Madrid (Navacerrada puerto)","50 Madrid (Navacerrada puerto)",{"v":40.766666666666666,"d":"40.77"},{"v":4,"d":"4.00"},{"v":1890,"d":"1890.00"},{"v":-9.8,"d":"-9.80"},-8.2,93,26.1,15.1,24.8,14.6,11.6,-0.5,0.1,2.1,3.1,7.7,14.3,16.4,16.4,12.3,7.1,1.7,0.2,{"v":6.741666666666667,"d":"6.74"},35.900000000000006,"Madrid","Palmas de Gran Canaria,Las","A2"]
[{"$nulls":12},{"v":1648.0057972235413,"d":"1648"},0,{"$nulls":10},22,null,0,0,0,0,0,0,0,0,{"$nulls":10},22,-27.899161010994874,287.1008389890051,242.10083898900513,197.10083898900513,152.10083898900513,107.10083898900513,62.100838989005126,17.100838989005126,null,22,0,0,0,0,0,0,0,0,null,22,0,0,0,0,0,0,0,0,null,null,22,0,0,0,0,0,0,0,0,null,null,22,0,0,0,0,0,0,0,0,{"$nulls":8},"Madrid (Barajas aerop.)","51 Madrid (Barajas aerop.)",40.45,{"v":3.533333333333333,"d":"3.53"},{"v":582,"d":"582.00"},{"v":-3.8,"d":"-3.80"},-2.4,84,36.4,19.1,35.2,19,18.7,5.2,6.9,10.3,12.4,16.8,23.3,25.6,25.1,20.7,15,8.8,5.4,{"v":14.625,"d":"14.63"},40.199999999999996,"Madrid","Santa Cruz de Tenerife","A2"]
["INTERNAS","Frac.rad.","Calef.(%)","W/m2","% sen","Reac/Transf.",null,"Pot. Maxima (W)",null,"Sen(W)","Lat(W)",null,"Qsen (W)","Qlat (W)",{"$nulls":3},"efi.term.","efi.humec.","Temp","Hum.rela","W (kg/ka as)","Pvs (Pa)","Pv (Pa)",23,null,0,0,0,0,0,0,0,0,{"$nulls":10},23,-14.01710495708167,300.98289504291836,255.98289504291833,210.98289504291833,165.98289504291833,120.98289504291833,75.98289504291833,30.98289504291833,null,23,0,0,0,0,0,0,0,0,null,23,0,0,0,0,0,0,0,0,null,null,23,0,0,0,0,0,0,0,0,null,null,23,0,0,0,0,0,0,0,0,{"$nulls":8},"Madrid (Torrejón de Ardoz)","52 Madrid (Torrejón de Ardoz)",{"v":44.833333333333336,"d":"44.83"},3.45,{"v":611,"d":"611.00"},{"v":-3.6,"d":"-3.60"},-2,86,36.8,21,35.4,20.8,18.6,5.3,0.9,10.4,12.5,17,23.5,25.6,25.1,20.7,15,8.8,5.5,{"v":14.191666666666665,"d":"14.19"},40.4,"Madrid"]
["LUCES",0,0,{"v":1.7134134020618559,"d":"1.71"},null,"No",{"$nulls":3},{"v":50.54569536082475,"d":"51"},null,null,{"v":50.54569536082475,"d":"51"},0,null,null,"Exterior",null,null,{"v":35.2,"d":"35.20"},{"v":21.378169728025476,"d":"21.4"},{"v":0.008097766366125808,"d":"0.0081"},null,null,24,null,0,0,0,0,0,0,0,0,{"$nulls":10},24,-359.99999536674255,-44.99999536674255,-89.99999536674255,-134.99999536674255,-179.99999536674255,-224.99999536674255,-269.99999536674255,-314.99999536674255,null,24,0,0,0,0,0,0,0,0,null,24,0,0,0,0,0,0,0,0,null,null,24,0,0,0,0,0,0,0,0,null,null,24,0,0,0,0,0,0,0,0,{"$nulls":8},"Madrid (Colmenar Viejo FAMET)","53 Madrid (Colmenar Viejo FAMET)",{"v":40.7,"d":"40.70"},3.75,{"v":1004,"d":"1004.00"},{"v":-2.4,"d":"-2.40"},-1,70,33,18.5,31.8,18.5,13,4.7,6.2,8.8,10.3,14.9,21.4,23.6,23.2,19,13.3,7.6,5.1,{"v":13.175000000000002,"d":"13.18"},35.4,"Madrid"]
["EQUIPOS",0,0,{"v":1.6500000000000001,"d":"1.65"},100,{"$nulls":4},{"v":48.675000000000004,"d":"49"},0,null,{"v":48.675000000000004,"d":"49"},0,null,null,"UTAPrimario",null,null,28,50,{"v":0.012685098560570948,"d":"0.0127"},{"$nulls":81},"Madrid (Retiro)","54 Madrid (Retiro)",{"v":40.4,"d":"40.40"},{"v":3.6666666666666665,"d":"3.67"},{"v":667,"d":"667.00"},{"v":-0.8,"d":"-0.80"},0.3,69,34.8,21.4,33.6,21.1,13.9,6,7.8,10.9,12.6,17,23.2,25.4,24.8,20.5,14.9,9,6.3,{"v":14.866666666666667,"d":"14.87"},35.599999999999994,"Madrid"]
[null,"sexo","Calef.(%)","m2/ocup","Actividad",null,null,"qs/per","ql/per",null,null,"n.per.",{"$nulls":4},"Sin_contabilizar",null,null,{"v":25,"d":"25.00"},{"v":50,"d":"50.0"},{"v":0.010595899129203468,"d":"0.0106"},{"$nulls":81},"Madrid (Getafe)","55 Madrid (Getafe)",{"v":40.3,"d":"40.30"},{"v":3.716666666666667,"d":"3.72"},{"v":617,"d":"617.00"},{"v":-2.2,"d":"-2.20"},-0.8,84,36,20.3,34.8,20,15.8,5.8,7.6,10.9,12.9,17.5,24,16.4,25.8,21.2,15.4,9.2,6.1,{"v":14.399999999999999,"d":"14.40"},38.2,"Madrid"]
["OCUPANTES","Media",0,20,"De pie sin movimiento",null,null,75,49,{"v":44.67899555555553,"d":"45"},{"v":28.228877777777768,"d":"28"},2,{"v":109.96124999999999,"d":"110"},{"v":72.275,"d":"72"},null,null,"Rec.sensible",90,null,26.02,{"v":36.11251368750806,"d":"36.1"},{"v":0.008097766366125808,"d":"0.0081"},{"v":3364.2490968163843,"d":"3364"},{"v":1214.9149155696832,"d":"1215"},"Fracción sombra Ventana sombra tipo 2",{"$nulls":19},"Betav (º)",{"$nulls":9},"Sombra lateral (m/m)",{"$nulls":9},"Sombra vertical (m/m)",{"$nulls":10},"YY",{"$nulls":10},"XX",{"$nulls":16},"Madrid (Aranjuez)","56 Madrid (Aranjuez)",{"v":40.06666666666667,"d":"40.07"},{"v":3.533333333333333,"d":"3.53"},{"v":520,"d":"520.00"},{"v":-4.6,"d":"-4.60"},-3.2,83,37.8,23.8,36.4,23.5,20.1,5.5,6.9,10.8,13,17,23.4,26.1,25.6,20.9,15.3,9,5.5,{"v":14.916666666666666,"d":"14.92"},42.4,"Madrid"]
["VENTILACION",0,"Exterior",null,"","","","","Ts(ºC)",{"v":35.2,"d":"35.20"},"W(kg/kgas)",{"v":0.008097766366125808,"d":"0.0081"},0,0,null,null,"Rec.entalpico",90,75,26.02,{"v":44.3361071579996,"d":"44.3"},{"v":0.009971365938434052,"d":"0.0100"},{"v":3364.2490968163843,"d":"3364"},{"v":1491.577084626546,"d":"1492"},"Hora solar",null,"N","NE","E","SE","S","SO","O","NO",{"$nulls":10},"Hora solar","N","NE","E","SE","S","SO","O","NO",null,"Hora solar","N","NE","E","SE","S","SO","O","NO",null,"Hora solar","N","NE","E","SE","S","SO","O","NO",null,null,"Hora solar","N","NE","E","SE","S","SO","O","NO",null,null,"Hora solar","N","NE","E","SE","S","SO","O","NO",{"$nulls":8},"Madrid (Buitrago)","57 Madrid (Buitrago)",{"v":41,"d":"41.00"},{"v":3.6,"d":"3.60"},{"v":974,"d":"974.00"},{"v":-5.2,"d":"-5.20"},-3.5,76.4,32.4,19.9,31.1,19.6,20.1,3.7,4.6,7.5,9.4,12.7,18.6,21.1,20.6,16.7,11.7,6.6,3.8,{"v":11.41666666666667,"d":"11.42"},37.6,"Madrid"]
["INFILTRACION",{"v":33.57399811180975,"d":"34"},{"$nulls":6},"Ts(ºC)",{"v":35.2,"d":"35.20"},"W(kg/kgas)",{"v":0.008097766366125808,"d":"0.0081"},{"v":102.39442561435484,"d":"102"},{"v":62.56822033871506,"d":"63"},null,null,"Rec.de sorción",75,75,27.55,{"v":40.52412369560412,"d":"40.5"},{"v":0.009971365938434052,"d":"0.0100"},{"v":3680.713976273707,"d":"3681"},{"v":1491.577084626546,"d":"1492"},1,null,0,0,0,0,0,0,0,0,{"$nulls":10},1,-345.98289504291836,-30.98289504291833,-75.98289504291833,-120.98289504291833,-165.98289504291833,-210.98289504291833,-255.98289504291833,-300.98289504291836,null,1,0,0,0,0,0,0,0,0,null,1,0,0,0,0,0,0,0,0,null,null,1,0,0,0,0,0,0,0,0,null,null,1,0,0,0,0,0,0,0,0,{"$nulls":8},"Málaga (aerop.)","58 Málaga (aerop.)",{"v":36.666666666666664,"d":"36.67"},{"v":4.483333333333333,"d":"4.48"},{"v":7,"d":"7.00"},{"v":4.4,"d":"4.40"},5.8,81,35.2,22.1,33.2,21.8,14.7,12,12.9,14.8,16.7,19.6,23.7,25.6,26,23.4,19.6,15.4,12.8,{"v":18.541666666666668,"d":"18.54"},30.800000000000004,"Málaga"]
["MAYORAC.%","Sensible",{"v":10,"d":"10.00"},"Latente",{"v":10,"d":"10.00"},"Wsen/m2",{"v":79.56116095340658,"d":"79.56"},"Total (W)",null,{"v":2347.0542481254943,"d":"2347"},"FCS",0.9368026782972526,{"v":2198.7267057529075,"d":"2199"},{"v":148.32754237258658,"d":"148"},{"$nulls":10},2,null,0,0,0,0,0,0,0,0,{"$nulls":10},2,-332.1008389890051,-17.100838989005126,-62.100838989005126,-107.10083898900513,-152.10083898900513,-197.10083898900513,-242.10083898900513,-287.1008389890051,null,2,0,0,0,0,0,0,0,0,null,2,0,0,0,0,0,0,0,0,null,null,2,0,0,0,0,0,0,0,0,null,null,2,0,0,0,0,0,0,0,0,{"$nulls":8},"Melilla","59 Melilla",{"v":35.266666666666666,"d":"35.27"},2.95,{"v":55,"d":"55.00"},{"v":7.4,"d":"7.40"},8.4,80,32,21.4,30.2,21.6,9.8,12.9,13.6,15.2,16.7,19.3,22.7,25.2,25.6,23.4,20.4,16.6,14.1,{"v":18.808333333333334,"d":"18.81"},24.6,"Melilla"]
["Hora max.sen.",15,{"$nulls":3},"Wsen/m2",79.56116095340658,"Total (W)",null,{"v":2347.0542481254943,"d":"2347"},"FCS",0.9368026782972526,{"v":2198.7267057529075,"d":"2199"},{"v":148.32754237258658,"d":"148"},{"$nulls":10},3,null,0,0,0,0,0,0,0,0,{"$nulls":10},3,-318.56771523327706,-3.567715233277056,-48.567715233277056,-93.56771523327706,-138.56771523327706,-183.56771523327706,-228.56771523327706,-273.56771523327706,null,3,0,0,0,0,0,0,0,0,null,3,0,0,0,0,0,0,0,0,null,null,3,0,0,0,0,0,0,0,0,null,null,3,0,0,0,0,0,0,0,0,{"$nulls":8},"Murcia (Cartagena)","60 Murcia (Cartagena)",{"v":37.6,"d":"37.60"},{"v":0.9833333333333333,"d":"0.98"},{"v":17,"d":"17.00"},{"v":5.9,"d":"5.90"},7.1,79,32.3,24.1,31.3,24,9.1,12.9,13.6,15.7,17.5,20.5,24.3,26.6,27.1,24.7,21.3,16.4,13.7,{"v":19.525,"d":"19.53"},26.4,"Murcia"]
[{"$nulls":24},4,null,0,0,0,0,0,0,0,0,{"$nulls":10},4,-305.8595041926139,9.140495807386102,-35.8595041926139,-80.8595041926139,-125.8595041926139,-170.85950419261388,-215.85950419261388,-260.8595041926139,null,4,0,0,0,0,0,0,0,0,null,4,0,0,0,0,0,0,0,0,null,null,4,0,0,0,0,0,0,0,0,null,null,4,0,0,0,0,0,0,0,0,{"$nulls":8},"Murcia (San Javier)","61 Murcia (San Javier)",{"v":37.78333333333333,"d":"37.78"},{"v":0.8,"d":"0.80"},{"v":2,"d":"2.00"},{"v":2.5,"d":"2.50"},4,87,31.4,23.6,30.2,23.7,11.8,11,11.9,14.2,16.2,19.5,23.4,25.7,26.3,24,20.1,14.9,11.9,{"v":18.258333333333333,"d":"18.26"},28.9,"Murcia"]
[{"$nulls":24},5,null,0,0,0,0,0,0,0,0,{"$nulls":10},5,-295.1987847197861,19.80121528021388,-25.19878471978612,-70.19878471978612,-115.19878471978612,-160.19878471978612,-205.19878471978612,-250.19878471978612,null,5,2.125224396358383,0.36004612389516166,0.4705383889169173,2.777422305609458,1000,1000,1000,1000,null,5,0.10425039716666122,0.0471749592620223,0.04905382743919667,0.13102478208235913,1000,1000,1000,1000,null,null,5,0,0,0,0,0,0,0,0,null,null,5,0,0,0,0,0,0,0,0,{"$nulls":8},"Murcia (Cieza)","62 Murcia (Cieza)",{"v":38.233333333333334,"d":"38.23"},{"v":1.3833333333333333,"d":"1.38"},{"v":265,"d":"265.00"},{"v":0.1,"d":"0.10"},1.5,80,36.1,22.9,34.7,22.5,17.4,9,10.4,13.3,15.5,19.1,24,26.1,26.3,22.8,18.3,12.4,9.3,{"v":17.20833333333334,"d":"17.21"},36,"Murcia"]
[{"$nulls":8},"`",{"$nulls":15},6,null,0,0,0,0,0,0,0,0,{"$nulls":10},6,-285.9916377544601,29.008362245539885,-15.991637754460115,-60.991637754460115,-105.99163775446011,-150.9916377544601,-195.9916377544601,-240.9916377544601,null,6,3.4893345989191316,0.5544998778031536,0.28658745162830085,1.8034270915195352,1000,1000,1000,1000,null,6,0.8525718972418369,0.26857406471054907,0.24433651786681226,0.4843537327747542,1000,1000,1000,1000,null,null,6,0,0,0,0,0,0,0,0,null,null,6,0,0,0,0,0,0,0,0,{"$nulls":8},"Murcia","63 Murcia",{"v":38,"d":"38.00"},{"v":1.1666666666666667,"d":"1.17"},{"v":62,"d":"62.00"},{"v":2,"d":"2.00"},3.5,80,36.2,22.3,34.8,22.2,16.1,10.5,11.9,14.6,16.9,20.4,25,27.1,27.2,24.1,19.9,14.1,11.1,{"v":18.566666666666666,"d":"18.57"},34.2,"Murcia"]
[{"$nulls":24},7,null,0,0,0,0,0,0,0,0,{"$nulls":10},7,-277.0040286761708,37.99597132382924,-7.004028676170762,-52.00402867617076,-97.00402867617076,-142.00402867617078,-187.00402867617078,-232.00402867617078,null,7,8.13960594873727,0.7811724284652766,0.12285593864818116,1.2801272198294378,1000,1000,1000,1000,null,7,3.718641892538936,0.5754027524555861,0.45685772219723975,0.7365887009228395,1000,1000,1000,1000,null,null,7,0,0,0,0,0,0,0,0,null,null,7,0,0,0,0,0,0,0,0,{"$nulls":8},"Murcia (Lorca)","64 Murcia (Lorca)",37.65,{"v":1.6833333333333333,"d":"1.68"},{"v":320,"d":"320.00"},{"v":0.6,"d":"0.60"},1.9,86,35.4,23.5,34,22.9,16.9,9.2,10.3,13.1,15.3,19,23.8,25.9,26,22.4,18.4,12.8,10,{"v":17.183333333333334,"d":"17.18"},34.8,"Murcia"]
[{"$nulls":24},8,null,0,0,0,0,0,0,0,0,{"$nulls":10},8,-267.5004440539251,47.499555946074935,2.499555946074935,-42.500444053925065,-87.50044405392507,-132.50044405392507,-177.50044405392507,-222.50044405392507,null,8,1000,1.091291570830969,0.04365317913626475,0.9163454694135605,22.907861727574176,1000,1000,1000,null,8,1000,1.0669050613843962,0.7214831385524706,0.9776535731982438,16.527635945564466,1000,1000,1000,null,null,8,0,0,0,0,0,0,0,0,null,null,8,0,0,0,0,0,0,0,0,{"$nulls":8},"Murcia (Yecla)","65 Murcia (Yecla)",{"v":38.6,"d":"38.60"},{"v":1.1,"d":"1.10"},{"v":590,"d":"590.00"},{"v":-0.8,"d":"-0.80"},0.7,77,35.6,22.4,34.3,21.9,17.6,7.4,8.9,11.8,13.8,17.8,23.1,25.4,25.1,21.2,16.7,10.7,8.1,{"v":15.83333333333333,"d":"15.83"},36.4,"Murcia"]
[{"$nulls":24},9,null,0,0,0,0,0,0,0,0,{"$nulls":10},9,-256.3154263728335,58.6845736271665,13.6845736271665,-31.3154263728335,-76.3154263728335,-121.3154263728335,-166.31542637283349,-211.31542637283349,null,9,1000,1.643714049676594,0.24348850786583798,0.6083783840009398,4.106970783660327,1000,1000,1000,null,9,1000,2.0685087203144112,1.1065164445929547,1.2584359031865988,4.544430661775804,1000,1000,1000,null,null,9,0,0,0,0,0,0,0,0,null,null,9,0,0,0,0,0,0,0,0,{"$nulls":8},"Navarra (Pamplona Noain)","66 Navarra (Pamplona Noain)",{"v":42.766666666666666,"d":"42.77"},{"v":1.6333333333333333,"d":"1.63"},{"v":452,"d":"452.00"},{"v":-3.8,"d":"-3.80"},-2,87,34.6,20.7,32.4,20.6,19.2,5.4,5.9,9.4,11,15,19.4,20.4,21.1,18.1,14.4,8.4,5.4,{"v":12.825000000000001,"d":"12.83"},38.4,"Pamplona/Iruña"]
[{"$nulls":24},10,null,0,0,0,0,0,0,0,0,{"$nulls":10},10,-241.1649069794928,73.8350930205072,28.83509302050721,-16.16490697949279,-61.16490697949279,-106.1649069794928,-151.1649069794928,-196.1649069794928,null,10,1000,3.449908620495729,0.5505525403251603,0.28986279683938904,1.8163572575143794,1000,1000,1000,null,10,1000,5.684941271922653,1.8067159661208485,1.6478527313286973,3.2816415792713536,1000,1000,1000,null,null,10,0,0,0,0,0,0,0,0,null,null,10,0,0,0,0,0,0,0,0,{"$nulls":8},"Navarra (Sartaguda)","67 Navarra (Sartaguda)",{"v":42.36666666666667,"d":"42.37"},2.05,{"v":310,"d":"310.00"},{"v":-2.8,"d":"-2.80"},-1.1,90.8,34.1,23.7,32.4,23.1,17.9,5.7,6.8,10.5,12.1,15.6,21,22.1,22,18.5,14.9,9,6,{"v":13.683333333333335,"d":"13.68"},36.9,"Pamplona/Iruña"]
[{"$nulls":24},11,null,0,0,0,0,0,0,0,0,{"$nulls":10},11,-217.27225478474008,97.7277452152599,52.7277452152599,7.727745215259901,-37.2722547847401,-82.2722547847401,-127.2722547847401,-172.27225478474008,null,11,1000,1000,1.3140072165047152,0.13569843834370937,0.7610308962474773,7.369283953884937,1000,1000,null,11,1000,1000,3.784031745835597,2.3126241619103363,2.8797649074726848,17.04238402781526,1000,1000,null,null,11,0,0,0,0,0,0,0,0,null,null,11,0,0,0,0,0,0,0,0,{"$nulls":8},"Palencia (Autilla del Pino)","68 Palencia (Autilla del Pino)",{"v":41.983333333333334,"d":"41.98"},{"v":4.6,"d":"4.60"},{"v":860,"d":"860.00"},{"v":-4.9,"d":"-4.90"},-3.6,85,32.5,19.8,30.8,19.1,17.7,2.7,4.2,7.3,8.5,12.6,18.1,19.5,19.6,16.4,11.7,5.8,3.2,{"v":10.799999999999999,"d":"10.80"},37.4,"Palencia"]
[{"$nulls":24},12,null,0,0,0,0,0,0,0,0,{"$nulls":10},12,-180,135,90,45,0,-45,-90,-135,null,12,1000,1000,1000,1.0000000432051044,0,1.0000000432051044,1000,1000,null,12,1000,1000,1000,3.9252731226531856,2.7755871830775947,3.9252731226531856,1000,1000,null,null,12,0,0,0,0,0,0,0,0,null,null,12,0,0,0,0,0,0,0,0,{"$nulls":8},"Ourense (Granxa)","69 Ourense (Granxa)",{"v":42.31666666666667,"d":"42.32"},7.85,{"v":143,"d":"143.00"},{"v":-2.6,"d":"-2.60"},-1.4,95,35.9,23,33.9,22.5,21.5,7.6,8.4,11.5,12.9,16.3,20.7,22.1,22.2,19.3,15.1,10.3,7.5,{"v":14.491666666666667,"d":"14.49"},38.5,"Orense/Ourense"]
[{"$nulls":24},13,null,0,0,0,0,0,0,0,0,{"$nulls":10},13,-142.72774521525992,172.27225478474008,127.2722547847401,82.2722547847401,37.2722547847401,-7.727745215259901,-52.7277452152599,-97.7277452152599,null,13,1000,1000,1000,7.369283953884937,0.7610308962474773,0.13569843834370937,1.3140072165047152,1000,null,13,1000,1000,1000,17.04238402781526,2.8797649074726848,2.3126241619103363,3.784031745835597,1000,null,null,13,0,0,0,0,0,0,0,0,null,null,13,0,0,0,0,0,0,0,0,{"$nulls":8},"Pontevedra (Mourente)","70 Pontevedra (Mourente)",{"v":42.43333333333333,"d":"42.43"},{"v":8.6,"d":"8.60"},{"v":107,"d":"107.00"},{"v":2.1,"d":"2.10"},3.3,78,31.5,22.5,29.4,22,16.1,9.6,10,12.1,12.7,15.4,18.7,20,20.3,18.3,15.4,11.8,9.9,{"v":14.516666666666667,"d":"14.52"},29.4,"Pontevedra"]
[{"$nulls":24},14,null,0,0,0,0,0,0,0,0,{"$nulls":10},14,-118.8350930205072,196.1649069794928,151.1649069794928,106.1649069794928,61.16490697949279,16.16490697949279,-28.83509302050721,-73.8350930205072,null,14,1000,1000,1000,1000,1.8163572575143794,0.28986279683938904,0.5505525403251603,3.449908620495729,null,14,1000,1000,1000,1000,3.2816415792713536,1.6478527313286973,1.8067159661208485,5.684941271922653,null,null,14,0,0,0,0,0,0,0,0,null,null,14,0,0,0,0,0,0,0,0,{"$nulls":8},"Pontevedra (Vigo Peinador)","71 Pontevedra (Vigo Peinador)",{"v":42.21666666666667,"d":"42.22"},{"v":8.616666666666667,"d":"8.62"},{"v":255,"d":"255.00"},{"v":1.8,"d":"1.80"},2.8,83,30.4,21.8,28.6,21.1,14.3,8.6,9.3,11.4,12,14.7,17.9,19.3,19.7,17.8,14.7,11,8.9,{"v":13.775,"d":"13.78"},28.599999999999998,"Pontevedra"]
[{"$nulls":24},15,null,0,0,0,0,0,0,0,0,{"$nulls":10},15,-103.68457362716653,211.31542637283349,166.31542637283349,121.31542637283347,76.31542637283347,31.31542637283347,-13.684573627166529,-58.68457362716653,null,15,1000,1000,1000,1000,4.106970783660319,0.6083783840009392,0.2434885078658385,1.6437140496765956,null,15,1000,1000,1000,1000,4.544430661775795,1.2584359031865984,1.1065164445929547,2.0685087203144126,null,null,15,0,0,0,0,0,0,0,0,null,null,15,0,0,0,0,0,0,0,0,{"$nulls":8},"Salamanca (Matacán)","72 Salamanca (Matacán)",{"v":40.93333333333333,"d":"40.93"},{"v":5.483333333333333,"d":"5.48"},{"v":790,"d":"790.00"},{"v":-5.8,"d":"-5.80"},-4.4,94.6,33.6,20,32,19.5,20.9,3.5,4.9,8.3,10,14.5,19.9,21.2,20.9,17.2,12.6,6.8,4.1,{"v":11.991666666666667,"d":"11.99"},39.4,"Salamanca"]
[{"$nulls":24},16,null,0,0,0,0,0,0,0,0,{"$nulls":10},16,-92.49955594607478,222.5004440539252,177.5004440539252,132.5004440539252,87.50044405392522,42.50044405392522,-2.4995559460747785,-47.49955594607478,null,16,1000,1000,1000,1000,22.907861727575575,0.9163454694135656,0.04365317913626201,1.091291570830963,null,16,1000,1000,1000,1000,16.52763594556548,0.9776535731982461,0.7214831385524705,1.0669050613843931,null,null,16,0,0,0,0,0,0,0,0,null,null,16,0,0,0,0,0,0,0,0,{"$nulls":8},"S.C. Tenerife (Mazo aerop.)","73 S.C. Tenerife (Mazo aerop.)",{"v":28.6,"d":"28.60"},17.75,{"v":40,"d":"40.00"},{"v":13.9,"d":"13.90"},14.6,77.9,28,21.5,27,22.4,7,18,18.1,18.5,18.9,20,21.6,22.8,23.8,24,22.8,20.9,19.2,{"v":20.71666666666667,"d":"20.72"},14.1,"Santa Cruz de Tenerife"]
[{"$nulls":24},17,null,0,0,0,0,0,0,0,0,{"$nulls":10},17,-82.99597132382924,232.00402867617078,187.00402867617078,142.00402867617078,97.00402867617076,52.00402867617076,7.004028676170762,-37.99597132382924,null,17,8.139617571476906,1000,1000,1000,1000,1.2801272198294378,0.12285593864818116,0.7811724284652766,null,17,3.718647123522979,1000,1000,1000,1000,0.7365887009228395,0.45685772219723975,0.5754027524555861,null,null,17,0,0,0,0,0,0,0,0,null,null,17,0,0,0,0,0,0,0,0,{"$nulls":8},"S.C. Tenerife (Reina Sofía aerop.)","74 S.C. Tenerife (Reina Sofía aerop.)",{"v":28.033333333333335,"d":"28.03"},{"v":16.566666666666666,"d":"16.57"},{"v":64,"d":"64.00"},{"v":13.5,"d":"13.50"},14.1,72.3,32.2,20.5,30,20.3,11,18.1,18.3,19.1,19.4,20.5,22.1,23.7,24.5,24.4,23.4,21.3,19.5,{"v":21.191666666666666,"d":"21.19"},18.700000000000003,"Santa Cruz de Tenerife"]
[{"$nulls":24},18,null,0,0,0,0,0,0,0,0,{"$nulls":10},18,-74.0083622455399,240.9916377544601,195.9916377544601,150.9916377544601,105.9916377544601,60.9916377544601,15.9916377544601,-29.0083622455399,null,18,3.489336875908252,1000,1000,1000,1000,1.8034270915195343,0.28658745162830057,0.5544998778031538,null,18,0.852572411367098,1000,1000,1000,1000,0.484353732774754,0.24433651786681224,0.26857406471054907,null,null,18,0,0,0,0,0,0,0,0,null,null,18,0,0,0,0,0,0,0,0,{"$nulls":8},"S.C. Tenerife (Los Rodeos)","75 S.C. Tenerife (Los Rodeos)",{"v":28.466666666666665,"d":"28.47"},{"v":16.316666666666666,"d":"16.32"},{"v":617,"d":"617.00"},{"v":8.2,"d":"8.20"},8.9,84.7,31.6,20.4,28.6,19.4,12.4,12.7,13.1,14.3,14.2,15.6,17.4,19.3,20.5,20.2,18.6,16.2,14,{"v":16.341666666666665,"d":"16.34"},23.400000000000002,"Santa Cruz de Tenerife"]
[{"$nulls":24},19,null,0,0,0,0,0,0,0,0,{"$nulls":10},19,-64.80121528021388,250.19878471978612,205.19878471978612,160.19878471978612,115.19878471978612,70.19878471978612,25.19878471978612,-19.80121528021388,null,19,2.1252253497361524,1000,1000,1000,1000,2.777422305609458,0.4705383889169173,0.36004612389516166,null,19,0.10425043545598782,1000,1000,1000,1000,0.13102478208235913,0.04905382743919667,0.0471749592620223,null,null,19,0,0,0,0,0,0,0,0,null,null,19,0,0,0,0,0,0,0,0,{"$nulls":8},"S.C. Tenerife (ciudad)","76 S.C. Tenerife (ciudad)",28.45,16.25,{"v":36,"d":"36.00"},{"v":14,"d":"14.00"},14.6,70,31.5,22.3,30,22.1,9.5,17.9,18,18.7,19.3,20.6,22.6,24.5,25.2,24.8,23.2,21,19,{"v":21.23333333333333,"d":"21.23"},17.5,"Santa Cruz de Tenerife"]
[{"$nulls":24},20,null,0,0,0,0,0,0,0,0,{"$nulls":10},20,-54.1404958073861,260.8595041926139,215.85950419261388,170.85950419261388,125.8595041926139,80.8595041926139,35.8595041926139,-9.140495807386102,null,20,0,0,0,0,0,0,0,0,null,20,0,0,0,0,0,0,0,0,null,null,20,0,0,0,0,0,0,0,0,null,null,20,0,0,0,0,0,0,0,0,{"$nulls":8},"Segovia","77 Segovia",40.95,{"v":4.116666666666666,"d":"4.12"},{"v":1005,"d":"1005.00"},{"v":-5.2,"d":"-5.20"},-3.4,85.1,33.4,18.5,32.1,18.2,16,4,5.2,8.3,9.6,13.9,20.1,21.9,21.9,18.1,13.1,6.9,4.6,{"v":12.299999999999999,"d":"12.30"},38.6,"Segovia"]
[{"$nulls":24},21,null,0,0,0,0,0,0,0,0,{"$nulls":10},21,-41.432284766722944,273.56771523327706,228.56771523327706,183.56771523327706,138.56771523327706,93.56771523327706,48.567715233277056,3.567715233277056,null,21,0,0,0,0,0,0,0,0,null,21,0,0,0,0,0,0,0,0,null,null,21,0,0,0,0,0,0,0,0,null,null,21,0,0,0,0,0,0,0,0,{"$nulls":8},"Sevilla (Morón de la frontera)","78 Sevilla (Morón de la frontera)",37.15,{"v":5.616666666666667,"d":"5.62"},{"v":87,"d":"87.00"},{"v":0.6,"d":"0.60"},2,87,39,24.7,37.2,23.6,19.2,9.5,11.1,14,15.8,19.6,24.4,26.6,26.7,23.5,19.2,13.6,10.8,{"v":17.9,"d":"17.90"},38.4,"Sevilla"]
[{"$nulls":24},22,null,0,0,0,0,0,0,0,0,{"$nulls":10},22,-27.899161010994874,287.1008389890051,242.10083898900513,197.10083898900513,152.10083898900513,107.10083898900513,62.100838989005126,17.100838989005126,null,22,0,0,0,0,0,0,0,0,null,22,0,0,0,0,0,0,0,0,null,null,22,0,0,0,0,0,0,0,0,null,null,22,0,0,0,0,0,0,0,0,{"$nulls":8},"Sevilla (aerop.)","79 Sevilla (aerop.)",{"v":37.416666666666664,"d":"37.42"},{"v":5.9,"d":"5.90"},{"v":26,"d":"26.00"},{"v":3.1,"d":"3.10"},4.5,79.4,39.2,24.3,37.6,23.6,17.4,10.8,12.6,15.7,17.6,21.5,26.2,28,27.9,24.7,20.3,14.7,11.8,{"v":19.316666666666666,"d":"19.32"},36.1,"Sevilla"]
[{"$nulls":24},23,null,0,0,0,0,0,0,0,0,{"$nulls":10},23,-14.01710495708167,300.98289504291836,255.98289504291833,210.98289504291833,165.98289504291833,120.98289504291833,75.98289504291833,30.98289504291833,null,23,0,0,0,0,0,0,0,0,null,23,0,0,0,0,0,0,0,0,null,null,23,0,0,0,0,0,0,0,0,null,null,23,0,0,0,0,0,0,0,0,{"$nulls":8},"Soria (Vinuesa)","80 Soria (Vinuesa)",{"v":41.96666666666667,"d":"41.97"},{"v":2.783333333333333,"d":"2.78"},{"v":1197,"d":"1197.00"},{"v":-7.2,"d":"-7.20"},-5.6,84,30.3,19.6,28.7,19,20.2,1.5,2.5,5.1,6.8,10.9,15.9,17.4,17.1,13.7,9.4,4.4,2,{"v":8.891666666666667,"d":"8.89"},37.5,"Soria"]
[{"$nulls":24},24,null,0,0,0,0,0,0,0,0,{"$nulls":10},24,-359.99999536674255,-44.99999536674255,-89.99999536674255,-134.99999536674255,-179.99999536674255,-224.99999536674255,-269.99999536674255,-314.99999536674255,null,24,0,0,0,0,0,0,0,0,null,24,0,0,0,0,0,0,0,0,null,null,24,0,0,0,0,0,0,0,0,null,null,24,0,0,0,0,0,0,0,0,{"$nulls":8},"Soria (observatorio)","81 Soria (observatorio)",{"v":41.766666666666666,"d":"41.77"},{"v":2.466666666666667,"d":"2.47"},{"v":1082,"d":"1082.00"},{"v":-6.4,"d":"-6.40"},-4.8,84.2,32.4,18.7,31,18.7,19.6,2.9,4,7,8.6,13.1,18.5,20.2,19.9,16.1,11.6,5.9,3.2,{"v":10.916666666666664,"d":"10.92"},38.8,"Soria"]
[{"$nulls":103},"Tarragona (Tortosa)","82 Tarragona (Tortosa)",{"v":40.81666666666667,"d":"40.82"},{"v":-0.48333333333333334,"d":"-0.48"},{"v":48,"d":"48.00"},{"v":1,"d":"1.00"},2.4,83,34.6,23.3,33.4,23.3,15,9.8,10.8,13.5,15.6,19.2,23.7,25.8,26.1,22.5,18.6,13.1,9.9,{"v":17.383333333333333,"d":"17.38"},33.6,"Tarragona"]
[{"$nulls":103},"Tarragona (Reus)","83 Tarragona (Reus)",41.15,{"v":1.1666666666666667,"d":"1.17"},{"v":68,"d":"68.00"},{"v":-1.2,"d":"-1.20"},0.5,82.1,32,21.6,30.8,21.7,13.2,8.9,9.8,12.3,14.3,17.9,22.3,24.6,24.9,21.6,17.8,12.3,9.3,{"v":16.333333333333336,"d":"16.33"},33.2,"Tarragona"]
[{"$nulls":103},"Teruel","84 Teruel",40.35,{"v":1.1166666666666667,"d":"1.12"},{"v":900,"d":"900.00"},{"v":-8.1,"d":"-8.10"},-6.1,94,34,19.9,32.6,19.6,21.5,3,4.5,8,10.1,14.5,19.8,21.9,21.4,17.3,12.6,6.4,3.2,{"v":11.891666666666667,"d":"11.89"},42.1,"Teruel"]
[{"$nulls":103},"Toledo (Buenavista)","85 Toledo (Buenavista)",{"v":39.88333333333333,"d":"39.88"},4.05,{"v":516,"d":"516.00"},{"v":-2.6,"d":"-2.60"},-1.2,82,37.9,21,36.6,20.9,17.6,6.2,8.2,11.6,13.5,18,24.6,26.9,26.4,22.1,16.2,9.8,6.4,{"v":15.825000000000001,"d":"15.83"},40.5,"Toledo"]
[{"$nulls":103},"Toledo (Madrilejos)","86 Toledo (Madrilejos)",{"v":1.3928571428571428,"d":"1.39"},{"v":3.5166666666666666,"d":"3.52"},{"v":690,"d":"690.00"},{"v":-4.9,"d":"-4.90"},-3.6,85.6,36.6,23.1,35.3,22.6,20.4,4.6,5.9,9.2,11.6,15.6,23.1,25.3,24.4,20.2,14.4,7.8,4.9,{"v":13.916666666666666,"d":"13.92"},41.5,"Toledo"]
[{"$nulls":103},"Valencia (Manises aerop.)","87 Valencia (Manises aerop.)",{"v":39.483333333333334,"d":"39.48"},{"v":0.4666666666666667,"d":"0.47"},{"v":57,"d":"57.00"},{"v":1.2,"d":"1.20"},2.6,81,33.6,22,32,21.9,13.9,10.2,11.1,13.8,15.9,19.3,23.6,25.7,26,23,19.2,13.8,10.8,{"v":17.700000000000003,"d":"17.70"},32.4,"Valencia/València"]
[{"$nulls":103},"Valencia (ciudad)","88 Valencia (ciudad)",{"v":39.483333333333334,"d":"39.48"},{"v":0.36666666666666664,"d":"0.37"},{"v":11,"d":"11.00"},{"v":4.4,"d":"4.40"},5.5,73.1,32.9,22.3,31.3,22.6,12.3,11.8,12.5,14.8,16.4,19.4,23.5,25.8,26.4,23.7,20,14.8,12.1,{"v":18.433333333333334,"d":"18.43"},28.5,"Valencia/València"]
[{"$nulls":103},"Valladolid","89 Valladolid",41.65,{"v":4.766666666666667,"d":"4.77"},{"v":735,"d":"735.00"},{"v":-4.1,"d":"-4.10"},-2.8,89,34.8,19.7,33.2,19.3,19.1,3.8,5.3,8.8,10.5,14.9,20.4,22.1,21.8,18,13,7.1,4.2,{"v":12.491666666666665,"d":"12.49"},38.9,"Valladolid"]
[{"$nulls":103},"Valladolid (Villanubla)","90 Valladolid (Villanubla)",{"v":41.7,"d":"41.70"},4.85,{"v":846,"d":"846.00"},{"v":-5.2,"d":"-5.20"},-4,95.1,33.2,19.2,31.8,18.9,18.9,3,4.5,7.7,9.2,13.3,18.8,20.5,20.5,17.1,12.1,6.2,3.4,{"v":11.358333333333333,"d":"11.36"},38.400000000000006,"Valladolid"]
[{"$nulls":103},"Vizcaya (Bilbao aerop.)","91 Vizcaya (Bilbao aerop.)",{"v":43.3,"d":"43.30"},{"v":2.9,"d":"2.90"},{"v":39,"d":"39.00"},{"v":-0.2,"d":"-0.20"},1.2,89,31.2,21.9,28.8,21.3,16.3,9.3,9.3,11.8,12.8,15.7,18.7,19.8,20.7,18.9,16.7,11.6,9.3,{"v":14.549999999999999,"d":"14.55"},31.4,"Bilbao/Bilbo"]
[{"$nulls":103},"Zamora","92 Zamora",{"v":41.516666666666666,"d":"41.52"},{"v":5.733333333333333,"d":"5.73"},{"v":656,"d":"656.00"},{"v":-4.6,"d":"-4.60"},-3.2,94.6,34.6,20.3,33,20.1,18.5,4.4,5.7,9.3,11,15.4,21,22.5,22.2,18.5,13.6,7.7,4.7,{"v":12.999999999999998,"d":"13.00"},39.2,"Zamora"]
[{"$nulls":103},"Zaragoza (Daroca)","93 Zaragoza (Daroca)",{"v":41.11666666666667,"d":"41.12"},{"v":1.4,"d":"1.40"},{"v":779,"d":"779.00"},{"v":-6.5,"d":"-6.50"},-4.6,87,35,20.3,33.6,20,18.3,4.1,5.4,9.1,11.1,15.7,21.2,23,22.8,18.6,14.1,7.6,4.3,{"v":13.083333333333334,"d":"13.08"},41.5,"Zaragoza"]
[{"$nulls":103},"Zaragoza (aerop.)","94 Zaragoza (aerop.)",41.65,{"v":1,"d":"1.00"},{"v":247,"d":"247.00"},{"v":-3,"d":"-3.00"},-1.1,89,36.2,21.8,34.5,21.7,17.1,6.3,7.8,11.4,13.8,18.2,23.2,24.6,24.5,20.7,16.3,9.9,6.3,{"v":15.250000000000002,"d":"15.25"},39.2,"Zaragoza"]
[{"$nulls":104},"95 Particular",{"v":39.483333333333334,"d":"39.48"},{"v":0.36666666666666664,"d":"0.37"},{"v":11,"d":"11.00"},{"v":4.4,"d":"4.40"},5,73.1,32.9,22.3,31.3,22.6,12.3,11.8,12.5,14.8,16.4,19.4,23.5,25.8,26.4,23.7,20,14.8,12.1,{"v":18.433333333333334,"d":"18.43"},28.5,"Valencia/València"]
[{"$nulls":104},"96 Particular",{"v":39.483333333333334,"d":"39.48"},{"v":0.36666666666666664,"d":"0.37"},{"v":11,"d":"11.00"},{"v":4.4,"d":"4.40"},6,73.1,32.9,22.3,31.3,22.6,12.3,11.8,12.5,14.8,16.4,19.4,23.5,25.8,26.4,23.7,20,14.8,12.1,{"v":18.433333333333334,"d":"18.43"},28.5,"Valencia/València"]
[{"$nulls":104},"97 Particular",{"v":39.483333333333334,"d":"39.48"},{"v":0.36666666666666664,"d":"0.37"},{"v":11,"d":"11.00"},{"v":4.4,"d":"4.40"},7,73.1,32.9,22.3,31.3,22.6,12.3,11.8,12.5,14.8,16.4,19.4,23.5,25.8,26.4,23.7,20,14.8,12.1,{"v":18.433333333333334,"d":"18.43"},28.5,"Valencia/València"]
[{"$nulls":105},"Lat","Long","asnm","TSNP99,6","TsNP99","HUMCoin","TSNP0,4","THNP0,4","TSNP1","THNP1","OMD","Enero (Tsm)","Febrero (Tsm)","Marzo (Tsm)","Abril (Tsm)","Mayo (Tsm)","Junio (Tsm)","Julio (Tsm)","Agosto (Tsm)","Septiembre (Tsm)","Octubre (Tsm)","Noviembre (Tsm)","Diciembre (Tsm)","Anual (Tsm)","OMA"]
{"$rows_empty":26}
["CONDICIONES EXTERIORES TEMPERATURA Y HUMEDAD",{"$nulls":21},"Refrigeracion",{"$nulls":76},"Calefaccion"]
[null,"Capital","Capital","Capital",{"$nulls":18},"España",{"$nulls":31},"DTSS",{"$nulls":30},"DTHH","Otro pais","Capital",null,"Capital",{"$nulls":10},"Capital",null,"Capital"]
["Hora solar","Ts","Th","W","Ts calculo","Pv","ve","FI","Pvs","Tr","Tcielo","e0",{"$nulls":10},"DTShora","OMD",{"$nulls":12},"DTS",{"$nulls":7},"DTSmes","OMA",{"$nulls":8},40.199999999999996,{"$nulls":3},"DTHora","OMD",{"$nulls":12},"DTH",null,null,"DTHmes","OMA",{"$nulls":8},40.199999999999996,null,"Ts",null,"W",{"$nulls":5},"F1","F2","F3",null,null,"Ts",null,"W",{"$nulls":6},"F1","F2","F3"]
[null,"ºC","ºC","kg/kgas","ºC","Pa","m3/m3as","%","Pa","ºC","ºC","emisi",{"$nulls":10},"Hora solar",6,8,10,12,14,16,18,20,22,24,null,18,20,{"v":18.7,"d":"18.70"},{"$nulls":7},"Mes",20,25,30,35,40,45,null,25,30,{"v":40.199999999999996,"d":"40.2"},{"$nulls":3},"Hora solar",6,8,10,12,14,16,18,20,22,24,null,18,20,{"v":18.7,"d":"18.70"},null,null,"Mes",20,25,30,35,40,45,null,25,30,40.199999999999996,"Hora solar","ºC",null,"kg/kgas",{"$nulls":9},"Hora solar","ºC",null,"kg/kgas"]
[1,{"v":21.2875,"d":"21.3"},{"v":15.225,"d":"15.23"},{"v":0.00908846044437886,"d":"0.0091"},{"v":21.2875,"d":"21.3"},{"v":1361.4088965064184,"d":"1361"},0.9072103449353279,{"v":53.80137031758295,"d":"53.8"},2530.4353559587553,11.549104185675958,4.522209184804069,{"v":0.7909648351130251,"d":"0.79"},{"$nulls":10},1,{"v":5.666666666666666,"d":"5.67"},{"v":7.666666666666666,"d":"7.67"},{"v":8.666666666666668,"d":"8.67"},{"v":9.666666666666666,"d":"9.67"},{"v":10.666666666666666,"d":"10.67"},{"v":12.083333333333334,"d":"12.08"},{"v":13.416666666666668,"d":"13.42"},{"v":14.833333333333334,"d":"14.83"},{"v":16.5,"d":"16.50"},{"v":17.833333333333336,"d":"17.83"},null,{"v":13.416666666666668,"d":"13.42"},{"v":14.833333333333334,"d":"14.83"},{"v":13.9125,"d":"13.91"},{"$nulls":7},1,1.7,2.2,3.2,5.7,7.5,13.5,null,2.2,3.2,5.239999999999999,{"$nulls":3},1,{"v":1.3,"d":"1.30"},{"v":2.1,"d":"2.10"},{"v":2.2,"d":"2.20"},{"v":2.4,"d":"2.40"},{"v":2.8,"d":"2.80"},{"v":3.2,"d":"3.20"},{"v":3.6,"d":"3.60"},{"v":4.1,"d":"4.10"},{"v":4.883333333333334,"d":"4.88"},{"v":5.4,"d":"5.40"},null,3.6,4.1,{"v":3.775,"d":"3.78"},null,null,1,1.7,2.2,3.2,5.7,7.5,13.5,null,2.2,3.2,5.239999999999999,1,{"v":19.33271575311577,"d":"19.33"},null,{"v":0.008097766366125808,"d":"0.0081"},{"$nulls":4},-0.697035748329864,0.2129137671575568,-2.9807927402057954,24,null,1,{"v":-1.6918210617210572,"d":"-1.69"},null,{"v":0.0028422331006046396,"d":"0.0028"},{"$nulls":5},{"v":-0.697035748329864,"d":"-0.70"},0.2129137671575568,-2.9807927402057954,24]
[2,{"v":20.330000000000005,"d":"20.3"},{"v":15.225,"d":"15.23"},{"v":0.009481855941294998,"d":"0.0095"},{"v":20.330000000000005,"d":"20.3"},{"v":1419.452795622507,"d":"1419"},0.9048238590185976,{"v":59.49829191656341,"d":"59.5"},2385.7034376937354,12.18160543226577,3.916374034357659,{"v":0.7943670891766038,"d":"0.79"},{"$nulls":10},2,{"v":5.733333333333333,"d":"5.73"},{"v":7.733333333333333,"d":"7.73"},{"v":8.933333333333334,"d":"8.93"},{"v":10.133333333333333,"d":"10.13"},{"v":11.333333333333334,"d":"11.33"},{"v":12.866666666666667,"d":"12.87"},{"v":14.333333333333334,"d":"14.33"},{"v":15.866666666666667,"d":"15.87"},{"v":17.6,"d":"17.60"},{"v":19.066666666666666,"d":"19.07"},null,{"v":14.333333333333334,"d":"14.33"},{"v":15.866666666666667,"d":"15.87"},14.87,{"$nulls":7},2,1.7,2.2,3.2,5.7,7.5,13.5,null,2.2,3.2,5.239999999999999,{"$nulls":3},2,{"v":1.3,"d":"1.30"},{"v":2.1,"d":"2.10"},{"v":2.2,"d":"2.20"},{"v":2.4,"d":"2.40"},{"v":2.8,"d":"2.80"},{"v":3.2,"d":"3.20"},{"v":3.6,"d":"3.60"},{"v":4.1,"d":"4.10"},{"v":4.866666666666667,"d":"4.87"},{"v":5.4,"d":"5.40"},null,3.6,4.1,{"v":3.775,"d":"3.78"},null,null,2,1.7,2.2,3.2,5.7,7.5,13.5,null,2.2,3.2,5.239999999999999,2,{"v":18.063204933377186,"d":"18.06"},null,{"v":0.008097766366125808,"d":"0.0081"},{"$nulls":4},-0.8328123065906753,0.2129137671575568,-2.9807927402057954,24,null,2,{"v":-2.0091987666557034,"d":"-2.01"},null,{"v":0.0028422331006046396,"d":"0.0028"},{"$nulls":5},{"v":-0.8328123065906753,"d":"-0.83"},0.2129137671575568,-2.9807927402057954,24]
[3,{"v":19.372500000000002,"d":"19.4"},{"v":15.225,"d":"15.23"},{"v":0.009875817982849444,"d":"0.0099"},{"v":19.372500000000002,"d":"19.4"},{"v":1477.5078492238133,"d":"1478"},0.9024345038875675,{"v":65.71779213431145,"d":"65.7"},2248.2615456772205,12.791901150135061,3.2316480334158655,{"v":0.7968924331118283,"d":"0.80"},{"$nulls":10},3,{"v":5.8,"d":"5.80"},{"v":7.8,"d":"7.80"},{"v":9.2,"d":"9.20"},{"v":10.6,"d":"10.60"},{"v":12,"d":"12.00"},13.65,15.25,{"v":16.9,"d":"16.90"},{"v":18.7,"d":"18.70"},{"v":20.3,"d":"20.30"},null,15.25,{"v":16.9,"d":"16.90"},{"v":15.827499999999999,"d":"15.83"},{"$nulls":7},3,1.7,2.2,3.2,5.7,7.5,13.5,null,2.2,3.2,5.239999999999999,{"$nulls":3},3,{"v":1.3,"d":"1.30"},{"v":2.1,"d":"2.10"},{"v":2.2,"d":"2.20"},{"v":2.4,"d":"2.40"},{"v":2.8,"d":"2.80"},{"v":3.2,"d":"3.20"},{"v":3.6,"d":"3.60"},{"v":4.1,"d":"4.10"},4.85,{"v":5.4,"d":"5.40"},null,3.6,4.1,{"v":3.775,"d":"3.78"},null,null,3,1.7,2.2,3.2,5.7,7.5,13.5,null,2.2,3.2,5.239999999999999,3,{"v":17.14535574257488,"d":"17.15"},null,{"v":0.008097766366125808,"d":"0.0081"},{"$nulls":4},-0.930977995446537,0.2129137671575568,-2.9807927402057954,24,null,3,{"v":-2.2386610643562803,"d":"-2.24"},null,{"v":0.0028422331006046396,"d":"0.0028"},{"$nulls":5},{"v":-0.930977995446537,"d":"-0.93"},0.2129137671575568,-2.9807927402057954,24]
[4,{"v":18.415000000000003,"d":"18.4"},{"v":15.225,"d":"15.23"},{"v":0.010270347793779586,"d":"0.0103"},{"v":18.415000000000003,"d":"18.4"},{"v":1535.5740605260362,"d":"1536"},0.9000422733396652,{"v":72.50810179863593,"d":"72.5"},2117.79652540142,13.381606514503517,2.4820344432763477,{"v":0.7986880848714405,"d":"0.80"},{"$nulls":10},4,{"v":5.866666666666666,"d":"5.87"},{"v":7.866666666666666,"d":"7.87"},{"v":9.466666666666667,"d":"9.47"},{"v":11.066666666666666,"d":"11.07"},{"v":12.666666666666666,"d":"12.67"},{"v":14.433333333333334,"d":"14.43"},{"v":16.166666666666668,"d":"16.17"},{"v":17.933333333333334,"d":"17.93"},{"v":19.8,"d":"19.80"},{"v":21.533333333333335,"d":"21.53"},null,{"v":16.166666666666668,"d":"16.17"},{"v":17.933333333333334,"d":"17.93"},{"v":16.785,"d":"16.79"},{"$nulls":7},4,1.2,1.7,2.7,4.2,5,8.9,null,1.7,2.7,4.74,{"$nulls":3},4,{"v":1.3,"d":"1.30"},{"v":2.1,"d":"2.10"},{"v":2.2,"d":"2.20"},{"v":2.4,"d":"2.40"},{"v":2.8,"d":"2.80"},{"v":3.2,"d":"3.20"},{"v":3.6,"d":"3.60"},{"v":4.1,"d":"4.10"},{"v":4.833333333333333,"d":"4.83"},{"v":5.4,"d":"5.40"},null,3.6,4.1,{"v":3.775,"d":"3.78"},null,null,4,1.2,1.7,2.7,4.2,5,8.9,null,1.7,2.7,4.74,4,{"v":16.620619424615207,"d":"16.62"},null,{"v":0.008097766366125808,"d":"0.0081"},{"$nulls":4},-0.9870995267791226,0.2129137671575568,-2.9807927402057954,24,null,4,{"v":-2.369845143846199,"d":"-2.37"},null,{"v":0.0028422331006046396,"d":"0.0028"},{"$nulls":5},{"v":-0.9870995267791226,"d":"-0.99"},0.2129137671575568,-2.9807927402057954,24]
[5,{"v":17.457500000000003,"d":"17.5"},{"v":15.225,"d":"15.23"},{"v":0.010665446602355492,"d":"0.0107"},{"v":17.457500000000003,"d":"17.5"},{"v":1593.6514327461116,"d":"1594"},0.8976471611544273,{"v":79.92209503755306,"d":"79.9"},1994.006078040498,13.952163438056857,1.6847403195956758,{"v":0.7999433654879357,"d":"0.80"},{"$nulls":10},5,{"v":5.933333333333334,"d":"5.93"},{"v":7.933333333333334,"d":"7.93"},{"v":9.733333333333334,"d":"9.73"},{"v":11.533333333333333,"d":"11.53"},{"v":13.333333333333334,"d":"13.33"},{"v":15.216666666666667,"d":"15.22"},{"v":17.083333333333332,"d":"17.08"},{"v":18.96666666666667,"d":"18.97"},{"v":20.9,"d":"20.90"},{"v":22.766666666666666,"d":"22.77"},null,{"v":17.083333333333332,"d":"17.08"},{"v":18.96666666666667,"d":"18.97"},{"v":17.7425,"d":"17.74"},{"$nulls":7},5,0.8,1,1.7,2,2.2,4.4,null,1,1.7,3.1279999999999992,{"$nulls":3},5,{"v":1.3,"d":"1.30"},{"v":2.1,"d":"2.10"},{"v":2.2,"d":"2.20"},{"v":2.4,"d":"2.40"},{"v":2.8,"d":"2.80"},{"v":3.2,"d":"3.20"},{"v":3.6,"d":"3.60"},{"v":4.1,"d":"4.10"},{"v":4.816666666666666,"d":"4.82"},{"v":5.4,"d":"5.40"},null,3.6,4.1,{"v":3.775,"d":"3.78"},null,null,5,0.8,1,1.7,2,2.2,4.4,null,1,1.7,3.1279999999999992,5,{"v":16.53297810624105,"d":"16.53"},null,{"v":0.008097766366125808,"d":"0.0081"},{"$nulls":4},-0.9964729298137917,-0.3393770789447199,-1.5287208947739217,0,null,5,{"v":-2.391755473439738,"d":"-2.39"},null,{"v":0.0028422331006046396,"d":"0.0028"},{"$nulls":5},{"v":-0.9964729298137917,"d":"-1.00"},0.3393770789447199,-1.5287208947739217,0]
[6,{"v":16.500000000000004,"d":"16.5"},{"v":15.225,"d":"15.23"},{"v":0.011061115640392652,"d":"0.0111"},{"v":16.500000000000004,"d":"16.5"},{"v":1651.7399691022124,"d":"1652"},0.8952491610934361,{"v":88.01776070976585,"d":"88.0"},1876.5984907849927,14.504864706696083,0.8591240959108859,{"v":0.8008772670140191,"d":"0.80"},{"$nulls":10},6,{"v":6,"d":"6.00"},{"v":8,"d":"8.00"},{"v":10,"d":"10.00"},{"v":12,"d":"12.00"},{"v":14,"d":"14.00"},{"v":16,"d":"16.00"},{"v":18,"d":"18.00"},{"v":20,"d":"20.00"},{"v":22,"d":"22.00"},{"v":24,"d":"24.00"},null,{"v":18,"d":"18.00"},{"v":20,"d":"20.00"},{"v":18.7,"d":"18.70"},{"$nulls":7},6,0.5,0.6,0.6,0.6,0.6,1.7,null,0.6,0.6,0.6,{"$nulls":3},6,{"v":1.3,"d":"1.30"},{"v":2.1,"d":"2.10"},{"v":2.2,"d":"2.20"},{"v":2.4,"d":"2.40"},{"v":2.8,"d":"2.80"},{"v":3.2,"d":"3.20"},{"v":3.6,"d":"3.60"},{"v":4.1,"d":"4.10"},{"v":4.8,"d":"4.80"},{"v":5.4,"d":"5.40"},null,3.6,4.1,{"v":3.775,"d":"3.78"},null,null,6,0.5,0.6,0.6,0.6,0.6,1.7,null,0.6,0.6,0.6,6,{"v":17.325594764793316,"d":"17.33"},null,{"v":0.008097766366125808,"d":"0.0081"},{"$nulls":4},-0.9117010946745118,-0.3393770789447199,-1.5287208947739217,0,null,6,{"v":-2.193601308801671,"d":"-2.19"},null,{"v":0.0028422331006046396,"d":"0.0028"},{"$nulls":5},{"v":-0.9117010946745118,"d":"-0.91"},0.3393770789447199,-1.5287208947739217,0]
[7,{"v":20.257500000000004,"d":"20.3"},15.51,{"v":0.009845523025034943,"d":"0.0098"},{"v":20.257500000000004,"d":"20.3"},{"v":1473.0460918977337,"d":"1473"},0.9051213352967657,{"v":62.021804859323254,"d":"62.0"},2375.045510589172,12.745751496827552,2.9385053365540443,{"v":0.7839862729884679,"d":"0.78"},{"$nulls":10},7,5.65,7.25,8.65,10.05,11.45,12.85,{"v":14.4,"d":"14.40"},15.95,{"v":17.6,"d":"17.60"},{"v":19,"d":"19.00"},null,{"v":14.4,"d":"14.40"},15.95,{"v":14.942499999999999,"d":"14.94"},{"$nulls":7},7,0,0,0,0,0,0,null,0,0,0,{"$nulls":3},7,1.25,1.85,{"v":2.1,"d":"2.10"},{"v":2.3,"d":"2.30"},{"v":2.5,"d":"2.50"},{"v":2.9000000000000004,"d":"2.90"},3.35,3.75,{"v":4.3,"d":"4.30"},4.65,null,3.35,3.75,{"v":3.4899999999999998,"d":"3.49"},null,null,7,0,0,0,0,0,0,null,0,0,0,7,{"v":19.090637745744075,"d":"19.09"},null,{"v":0.008097766366125808,"d":"0.0081"},{"$nulls":4},-0.7229264443054465,-0.3393770789447199,-1.5287208947739217,0,null,7,{"v":-1.752340563563981,"d":"-1.75"},null,{"v":0.0028422331006046396,"d":"0.0028"},{"$nulls":5},{"v":-0.7229264443054465,"d":"-0.72"},0.3393770789447199,-1.5287208947739217,0]
[8,{"v":24.015,"d":"24.0"},{"v":15.795,"d":"15.80"},{"v":0.008639145546198575,"d":"0.0086"},{"v":24.015,"d":"24.0"},{"v":1295.025722246683,"d":"1295"},0.9149622758523666,{"v":43.375828621125905,"d":"43.4"},2985.5930443619222,10.796006033782817,4.891509808457158,{"v":0.7663866383581829,"d":"0.77"},{"$nulls":10},8,{"v":5.3,"d":"5.30"},{"v":6.5,"d":"6.50"},{"v":7.3,"d":"7.30"},{"v":8.1,"d":"8.10"},{"v":8.9,"d":"8.90"},{"v":9.7,"d":"9.70"},{"v":10.8,"d":"10.80"},{"v":11.9,"d":"11.90"},{"v":13.2,"d":"13.20"},{"v":14,"d":"14.00"},null,{"v":10.8,"d":"10.80"},{"v":11.9,"d":"11.90"},{"v":11.185,"d":"11.19"},{"$nulls":7},8,0,0,0,0,0,0,null,0,0,0,{"$nulls":3},8,{"v":1.2,"d":"1.20"},{"v":1.6,"d":"1.60"},{"v":2,"d":"2.00"},{"v":2.2,"d":"2.20"},{"v":2.2,"d":"2.20"},{"v":2.6,"d":"2.60"},{"v":3.1,"d":"3.10"},{"v":3.4,"d":"3.40"},{"v":3.8,"d":"3.80"},{"v":3.9,"d":"3.90"},null,3.1,3.4,{"v":3.205,"d":"3.21"},null,null,8,0,0,0,0,0,0,null,0,0,0,8,{"v":21.626758778160315,"d":"21.63"},null,{"v":0.008097766366125808,"d":"0.0081"},{"$nulls":4},-0.45168355313793446,-0.3393770789447199,-1.5287208947739217,0,null,8,{"v":-1.1183103054599217,"d":"-1.12"},null,{"v":0.0028422331006046396,"d":"0.0028"},{"$nulls":5},{"v":-0.45168355313793446,"d":"-0.45"},0.3393770789447199,-1.5287208947739217,0]
[9,{"v":25.867500000000003,"d":"25.9"},{"v":16.395,"d":"16.40"},{"v":0.008599591379912399,"d":"0.0086"},{"v":25.867500000000003,"d":"25.9"},{"v":1289.1773364355129,"d":"1289"},0.920608318836841,{"v":38.66704911958994,"d":"38.7"},3334.046341235735,10.7280423293372,6.333521665299429,{"v":0.7632000732315796,"d":"0.76"},{"$nulls":10},9,{"v":4.699999999999999,"d":"4.70"},{"v":5.7,"d":"5.70"},{"v":6.3,"d":"6.30"},6.85,7.25,8.05,{"v":9,"d":"9.00"},9.95,{"v":11,"d":"11.00"},{"v":11.6,"d":"11.60"},null,{"v":9,"d":"9.00"},9.95,{"v":9.3325,"d":"9.33"},{"$nulls":7},9,0.7,0.9,1.1,1.1,1.3,2.4,null,0.9,1.1,1.508,{"$nulls":3},9,1.15,1.35,{"v":1.7,"d":"1.70"},{"v":1.9500000000000002,"d":"1.95"},{"v":1.9500000000000002,"d":"1.95"},2.15,{"v":2.5,"d":"2.50"},{"v":2.8,"d":"2.80"},{"v":3,"d":"3.00"},3.25,null,2.5,2.8,{"v":2.605,"d":"2.61"},null,null,9,0.7,0.9,1.1,1.1,1.3,2.4,null,0.9,1.1,1.508,9,{"v":24.644648428637296,"d":"24.64"},null,{"v":0.008097766366125808,"d":"0.0081"},{"$nulls":4},-0.12891460656285633,-0.3393770789447199,-1.5287208947739217,0,null,9,{"v":-0.3638378928406767,"d":"-0.36"},null,{"v":0.0028422331006046396,"d":"0.0028"},{"$nulls":5},{"v":-0.12891460656285633,"d":"-0.13"},0.3393770789447199,-1.5287208947739217,0]
[10,{"v":27.720000000000002,"d":"27.7"},{"v":16.995,"d":"17.00"},{"v":0.008576443281725502,"d":"0.0086"},{"v":27.720000000000002,"d":"27.7"},{"v":1285.7543728268104,"d":"1286"},0.926277747866769,{"v":34.587211752464725,"d":"34.6"},3717.4270711058,10.688138472495552,7.847744923334119,{"v":0.7608443050695812,"d":"0.76"},{"$nulls":10},10,{"v":4.1,"d":"4.10"},{"v":4.9,"d":"4.90"},{"v":5.3,"d":"5.30"},{"v":5.6,"d":"5.60"},{"v":5.6,"d":"5.60"},{"v":6.4,"d":"6.40"},{"v":7.2,"d":"7.20"},{"v":8,"d":"8.00"},{"v":8.8,"d":"8.80"},{"v":9.2,"d":"9.20"},null,{"v":7.2,"d":"7.20"},{"v":8,"d":"8.00"},{"v":7.4799999999999995,"d":"7.48"},{"$nulls":7},10,1.2,1.7,2.2,3.1,3.9,6.7,null,1.7,2.2,3.22,{"$nulls":3},10,{"v":1.1,"d":"1.10"},{"v":1.1,"d":"1.10"},{"v":1.4,"d":"1.40"},{"v":1.7,"d":"1.70"},{"v":1.7,"d":"1.70"},{"v":1.7,"d":"1.70"},{"v":1.9,"d":"1.90"},{"v":2.2,"d":"2.20"},{"v":2.2,"d":"2.20"},{"v":2.6,"d":"2.60"},null,1.9,2.2,{"v":2.005,"d":"2.01"},null,null,10,1.2,1.7,2.2,3.1,3.9,6.7,null,1.7,2.2,3.22,10,{"v":27.800039237658044,"d":"27.80"},null,{"v":0.008097766366125808,"d":"0.0081"},{"$nulls":4},0.20856034627358738,-0.3393770789447199,-1.5287208947739217,0,null,10,{"v":0.4250098094145105,"d":"0.43"},null,{"v":0.0028422331006046396,"d":"0.0028"},{"$nulls":5},{"v":0.20856034627358738,"d":"0.21"},0.3393770789447199,-1.5287208947739217,0]
[11,{"v":29.590000000000003,"d":"29.6"},{"v":17.545,"d":"17.55"},{"v":0.008499724044111376,"d":"0.0085"},{"v":29.590000000000003,"d":"29.6"},{"v":1274.4079220155438,"d":"1274"},0.9319214440915031,{"v":30.761970538869853,"d":"30.8"},4142.803271998594,10.555193885198321,9.383788036111412,{"v":0.7585816669824373,"d":"0.76"},{"$nulls":10},11,{"v":3.4499999999999997,"d":"3.45"},3.85,4.05,{"v":4.199999999999999,"d":"4.20"},{"v":4.199999999999999,"d":"4.20"},{"v":4.800000000000001,"d":"4.80"},{"v":5.4,"d":"5.40"},{"v":6,"d":"6.00"},{"v":6.6000000000000005,"d":"6.60"},6.85,null,{"v":5.4,"d":"5.40"},{"v":6,"d":"6.00"},5.61,{"$nulls":7},11,2.5,3.3,4.3,6.2,8,11.5,null,3.3,4.3,6.339999999999999,{"$nulls":3},11,{"v":0.8500000000000001,"d":"0.85"},{"v":0.8500000000000001,"d":"0.85"},{"v":1,"d":"1.00"},1.15,1.15,1.15,1.35,{"v":1.6500000000000001,"d":"1.65"},{"v":1.6500000000000001,"d":"1.65"},1.85,null,1.35,1.6500000000000001,{"v":1.455,"d":"1.46"},null,null,11,2.5,3.3,4.3,6.2,8,11.5,null,3.3,4.3,6.339999999999999,11,{"v":30.732978223696847,"d":"30.73"},null,{"v":0.008097766366125808,"d":"0.0081"},{"$nulls":4},0.5222436602884326,-0.3393770789447199,-1.5287208947739217,0,null,11,{"v":1.1582445559242112,"d":"1.16"},null,{"v":0.0028422331006046396,"d":"0.0028"},{"$nulls":5},{"v":0.5222436602884326,"d":"0.52"},0.3393770789447199,-1.5287208947739217,0]
[12,{"v":31.460000000000004,"d":"31.5"},{"v":18.095,"d":"18.10"},{"v":0.008437664083703372,"d":"0.0084"},{"v":31.460000000000004,"d":"31.5"},{"v":1265.2274956789813,"d":"1265"},0.9375855424632589,{"v":27.445882381964978,"d":"27.4"},4609.899139225262,10.44686459716786,11.013997937422573,{"v":0.7573551633636215,"d":"0.76"},{"$nulls":10},12,{"v":2.8,"d":"2.80"},{"v":2.8,"d":"2.80"},{"v":2.8,"d":"2.80"},{"v":2.8,"d":"2.80"},{"v":2.8,"d":"2.80"},{"v":3.2,"d":"3.20"},{"v":3.6,"d":"3.60"},{"v":4,"d":"4.00"},{"v":4.4,"d":"4.40"},{"v":4.5,"d":"4.50"},null,{"v":3.6,"d":"3.60"},{"v":4,"d":"4.00"},{"v":3.7399999999999998,"d":"3.74"},{"$nulls":7},12,2.5,3.3,4.3,6.2,8,11.5,null,3.3,4.3,6.339999999999999,{"$nulls":3},12,{"v":0.6,"d":"0.60"},{"v":0.6,"d":"0.60"},{"v":0.6,"d":"0.60"},{"v":0.6,"d":"0.60"},{"v":0.6,"d":"0.60"},{"v":0.6,"d":"0.60"},{"v":0.8,"d":"0.80"},{"v":1.1,"d":"1.10"},{"v":1.1,"d":"1.10"},{"v":1.1,"d":"1.10"},null,0.8,1.1,{"v":0.9049999999999999,"d":"0.91"},null,null,12,2.5,3.3,4.3,6.2,8,11.5,null,3.3,4.3,6.339999999999999,12,{"v":33.108888722069395,"d":"33.11"},null,{"v":0.008097766366125808,"d":"0.0081"},{"$nulls":4},0.7763517349806841,-0.3393770789447199,-1.5287208947739217,0,null,12,{"v":1.752222180517349,"d":"1.75"},null,{"v":0.0028422331006046396,"d":"0.0028"},{"$nulls":5},{"v":0.7763517349806841,"d":"0.78"},0.3393770789447199,-1.5287208947739217,0]
[13,{"v":33.03,"d":"33.0"},{"v":18.5475,"d":"18.55"},{"v":0.008385002232934029,"d":"0.0084"},{"v":33.03,"d":"33.0"},{"v":1257.435898177165,"d":"1257"},0.9423392525289715,{"v":24.96527661584235,"d":"25.0"},5036.739298050586,10.354380069254205,12.457437085854508,{"v":0.7571305556803358,"d":"0.76"},{"$nulls":10},13,{"v":1.7,"d":"1.70"},{"v":1.7,"d":"1.70"},{"v":1.7,"d":"1.70"},{"v":1.7,"d":"1.70"},{"v":1.7,"d":"1.70"},{"v":1.9000000000000001,"d":"1.90"},{"v":2.1,"d":"2.10"},{"v":2.3,"d":"2.30"},{"v":2.5,"d":"2.50"},{"v":2.7,"d":"2.70"},null,{"v":2.1,"d":"2.10"},{"v":2.3,"d":"2.30"},2.17,{"$nulls":21},13,{"v":0.3,"d":"0.30"},{"v":0.3,"d":"0.30"},{"v":0.3,"d":"0.30"},{"v":0.3,"d":"0.30"},{"v":0.3,"d":"0.30"},{"v":0.3,"d":"0.30"},{"v":0.4,"d":"0.40"},0.55,0.55,0.55,null,0.4,0.55,{"v":0.45249999999999996,"d":"0.45"},{"$nulls":13},13,{"v":34.65673740616445,"d":"34.66"},null,{"v":0.008097766366125808,"d":"0.0081"},{"$nulls":4},0.9418970487876418,-0.3393770789447199,-1.5287208947739217,0,null,13,{"v":2.1391843515411124,"d":"2.14"},null,{"v":0.0028422331006046396,"d":"0.0028"},{"$nulls":5},{"v":0.9418970487876418,"d":"0.94"},0.3393770789447199,-1.5287208947739217,0]
[14,34.6,{"v":19,"d":"19.00"},{"v":0.00834277067748221,"d":"0.0083"},34.6,{"v":1251.1865769381836,"d":"1251"},0.9471078283766611,{"v":22.759287825554573,"d":"22.8"},5497.4768390306435,10.27983721236916,13.994107397329628,{"v":0.7578921120751025,"d":"0.76"},{"$nulls":10},14,{"v":0.6,"d":"0.60"},{"v":0.6,"d":"0.60"},{"v":0.6,"d":"0.60"},{"v":0.6,"d":"0.60"},{"v":0.6,"d":"0.60"},{"v":0.6,"d":"0.60"},{"v":0.6,"d":"0.60"},{"v":0.6,"d":"0.60"},{"v":0.6,"d":"0.60"},{"v":0.9,"d":"0.90"},null,{"v":0.6,"d":"0.60"},{"v":0.6,"d":"0.60"},{"v":0.6,"d":"0.60"},{"$nulls":21},14,{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},null,0,0,{"v":0,"d":"0.00"},{"$nulls":13},14,{"v":35.2,"d":"35.20"},null,{"v":0.008097766366125808,"d":"0.0081"},{"$nulls":4},1,0.2129137671575568,-2.9807927402057954,0,null,14,{"v":2.275,"d":"2.28"},null,{"v":0.0028422331006046396,"d":"0.0028"},{"$nulls":5},{"v":1,"d":"1.00"},0.2129137671575568,-2.9807927402057954,0]
[15,35.2,{"v":19,"d":"19.00"},{"v":0.008097766366125808,"d":"0.0081"},35.2,{"v":1214.9149155696832,"d":"1215"},0.9485854666213506,{"v":21.378169728025476,"d":"21.4"},5682.96973513595,9.840605714426601,14.451118812718278,{"v":0.7568093234772386,"d":"0.76"},{"$nulls":10},15,{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},null,{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"$nulls":21},15,{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},null,0,0,{"v":0,"d":"0.00"},{"$nulls":13},15,{"v":34.988871018023325,"d":"34.99"},null,{"v":0.008097766366125808,"d":"0.0081"},{"$nulls":4},0.977419360216398,0.2129137671575568,-2.9807927402057954,0,null,15,{"v":2.2222177545058304,"d":"2.22"},null,{"v":0.0028422331006046396,"d":"0.0028"},{"$nulls":5},{"v":0.977419360216398,"d":"0.98"},0.2129137671575568,-2.9807927402057954,0]
[16,34.6,{"v":19,"d":"19.00"},{"v":0.00834277067748221,"d":"0.0083"},34.6,{"v":1251.1865769381836,"d":"1251"},0.9471078283766611,{"v":22.759287825554573,"d":"22.8"},5497.4768390306435,10.27983721236916,14.44375482426733,{"v":0.7626504968916709,"d":"0.76"},{"$nulls":10},16,{"v":0.6,"d":"0.60"},{"v":0.6,"d":"0.60"},{"v":0.6,"d":"0.60"},{"v":0.6,"d":"0.60"},{"v":0.6,"d":"0.60"},{"v":0.6,"d":"0.60"},{"v":0.6,"d":"0.60"},{"v":0.6,"d":"0.60"},{"v":0.6,"d":"0.60"},{"v":0.9,"d":"0.90"},null,{"v":0.6,"d":"0.60"},{"v":0.6,"d":"0.60"},{"v":0.6,"d":"0.60"},{"$nulls":21},16,{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0.4,"d":"0.40"},null,0,0,{"v":0,"d":"0.00"},{"$nulls":13},16,{"v":34.365018927073066,"d":"34.37"},null,{"v":0.008097766366125808,"d":"0.0081"},{"$nulls":4},0.9106972114516652,0.2129137671575568,-2.9807927402057954,0,null,16,{"v":2.066254731768267,"d":"2.07"},null,{"v":0.0028422331006046396,"d":"0.0028"},{"$nulls":5},{"v":0.9106972114516652,"d":"0.91"},0.2129137671575568,-2.9807927402057954,0]
[17,{"v":33.4275,"d":"33.4"},{"v":18.6825,"d":"18.68"},{"v":0.008400275561695831,"d":"0.0084"},{"v":33.4275,"d":"33.4"},{"v":1259.6958014488794,"d":"1260"},0.9435855132205421,{"v":24.459635466220163,"d":"24.5"},5150.100471401443,10.381256370363417,13.71047660960545,{"v":0.7665169253564528,"d":"0.77"},{"$nulls":10},17,{"v":0.8500000000000001,"d":"0.85"},{"v":0.8500000000000001,"d":"0.85"},{"v":1,"d":"1.00"},1.15,1.15,1.35,{"v":1.6500000000000001,"d":"1.65"},{"v":2,"d":"2.00"},{"v":2.1999999999999997,"d":"2.20"},{"v":2.5500000000000003,"d":"2.55"},null,{"v":1.6500000000000001,"d":"1.65"},{"v":2,"d":"2.00"},{"v":1.7725,"d":"1.77"},{"$nulls":21},17,{"v":0.3,"d":"0.30"},{"v":0.3,"d":"0.30"},{"v":0.3,"d":"0.30"},{"v":0.3,"d":"0.30"},{"v":0.3,"d":"0.30"},{"v":0.3,"d":"0.30"},{"v":0.3,"d":"0.30"},0.35,0.55,0.75,null,0.3,0.35,{"v":0.31749999999999995,"d":"0.32"},{"$nulls":13},17,{"v":33.356617685837236,"d":"33.36"},null,{"v":0.008097766366125808,"d":"0.0081"},{"$nulls":4},0.8028468113194903,0.2129137671575568,-2.9807927402057954,0,null,17,{"v":1.8141544214593086,"d":"1.81"},null,{"v":0.0028422331006046396,"d":"0.0028"},{"$nulls":5},{"v":0.8028468113194903,"d":"0.80"},0.2129137671575568,-2.9807927402057954,0]
[18,{"v":32.255,"d":"32.3"},{"v":18.365,"d":"18.37"},{"v":0.008462972553035904,"d":"0.0085"},{"v":32.255,"d":"32.3"},{"v":1268.9715535540436,"d":"1269"},0.9400702821525859,{"v":26.31664336433756,"d":"26.3"},4821.935442092374,10.491127754758793,13.000162951148127,{"v":0.7706752616773611,"d":"0.77"},{"$nulls":10},18,{"v":1.1,"d":"1.10"},{"v":1.1,"d":"1.10"},{"v":1.4,"d":"1.40"},{"v":1.7,"d":"1.70"},{"v":1.7,"d":"1.70"},{"v":2.1,"d":"2.10"},{"v":2.7,"d":"2.70"},{"v":3.4,"d":"3.40"},{"v":3.8,"d":"3.80"},{"v":4.2,"d":"4.20"},null,{"v":2.7,"d":"2.70"},{"v":3.4,"d":"3.40"},{"v":2.945,"d":"2.95"},{"$nulls":21},18,{"v":0.6,"d":"0.60"},{"v":0.6,"d":"0.60"},{"v":0.6,"d":"0.60"},{"v":0.6,"d":"0.60"},{"v":0.6,"d":"0.60"},{"v":0.6,"d":"0.60"},{"v":0.6,"d":"0.60"},{"v":0.7,"d":"0.70"},{"v":1.1,"d":"1.10"},{"v":1.1,"d":"1.10"},null,0.6,0.7,{"v":0.6349999999999999,"d":"0.64"},{"$nulls":13},18,{"v":32.00920798468719,"d":"32.01"},null,{"v":0.008097766366125808,"d":"0.0081"},{"$nulls":4},0.6587388218916779,0.2129137671575568,-2.9807927402057954,0,null,18,{"v":1.477301996171797,"d":"1.48"},null,{"v":0.0028422331006046396,"d":"0.0028"},{"$nulls":5},{"v":0.6587388218916779,"d":"0.66"},0.2129137671575568,-2.9807927402057954,0]
[19,{"v":30.5375,"d":"30.5"},{"v":17.815,"d":"17.82"},{"v":0.008455335200253314,"d":"0.0085"},{"v":30.5375,"d":"30.5"},{"v":1267.8417385146483,"d":"1268"},0.9347723028340746,{"v":28.985518244141772,"d":"29.0"},4374.052338259952,10.477782916346143,11.692126499307278,{"v":0.773943419139751,"d":"0.77"},{"$nulls":10},19,{"v":2,"d":"2.00"},{"v":2.2,"d":"2.20"},2.55,{"v":2.9,"d":"2.90"},{"v":3.0500000000000003,"d":"3.05"},{"v":3.7,"d":"3.70"},{"v":4.4,"d":"4.40"},5.15,5.75,6.35,null,{"v":4.4,"d":"4.40"},5.15,{"v":4.6625,"d":"4.66"},{"$nulls":21},19,{"v":0.6,"d":"0.60"},{"v":0.6,"d":"0.60"},0.75,{"v":0.8500000000000001,"d":"0.85"},{"v":0.8500000000000001,"d":"0.85"},1.05,1.15,1.25,{"v":1.6500000000000001,"d":"1.65"},{"v":1.6500000000000001,"d":"1.65"},null,1.15,1.25,{"v":1.1849999999999998,"d":"1.19"},{"$nulls":13},19,{"v":30.38364056982812,"d":"30.38"},null,{"v":0.008097766366125808,"d":"0.0081"},{"$nulls":4},0.4848813443666438,0.2129137671575568,-2.9807927402057954,0,null,19,{"v":1.07091014245703,"d":"1.07"},null,{"v":0.0028422331006046396,"d":"0.0028"},{"$nulls":5},{"v":0.4848813443666438,"d":"0.48"},0.2129137671575568,-2.9807927402057954,0]
[20,{"v":28.820000000000004,"d":"28.8"},{"v":17.265,"d":"17.27"},{"v":0.00846249157691458,"d":"0.0085"},{"v":28.820000000000004,"d":"28.8"},{"v":1268.9004022137685,"d":"1269"},0.9294962640357234,{"v":32.02045041320313,"d":"32.0"},3962.781240861488,10.490287657165425,10.375869841178826,{"v":0.7771691809829085,"d":"0.78"},{"$nulls":10},20,{"v":2.9,"d":"2.90"},{"v":3.3,"d":"3.30"},{"v":3.7,"d":"3.70"},{"v":4.1,"d":"4.10"},{"v":4.4,"d":"4.40"},{"v":5.3,"d":"5.30"},{"v":6.1,"d":"6.10"},{"v":6.9,"d":"6.90"},{"v":7.7,"d":"7.70"},{"v":8.5,"d":"8.50"},null,{"v":6.1,"d":"6.10"},{"v":6.9,"d":"6.90"},6.38,{"$nulls":21},20,{"v":0.6,"d":"0.60"},{"v":0.6,"d":"0.60"},{"v":0.9,"d":"0.90"},{"v":1.1,"d":"1.10"},{"v":1.1,"d":"1.10"},{"v":1.5,"d":"1.50"},{"v":1.7,"d":"1.70"},{"v":1.8,"d":"1.80"},{"v":2.2,"d":"2.20"},{"v":2.2,"d":"2.20"},null,1.7,1.8,{"v":1.7349999999999999,"d":"1.74"},{"$nulls":13},20,{"v":28.553328145737833,"d":"28.55"},null,{"v":0.008097766366125808,"d":"0.0081"},{"$nulls":4},0.28912600489174667,0.2129137671575568,-2.9807927402057954,0,null,20,{"v":0.6133320364344578,"d":"0.61"},null,{"v":0.0028422331006046396,"d":"0.0028"},{"$nulls":5},{"v":0.28912600489174667,"d":"0.29"},0.2129137671575568,-2.9807927402057954,0]
[21,{"v":27.250000000000004,"d":"27.3"},{"v":16.8125,"d":"16.81"},{"v":0.008543448197648103,"d":"0.0085"},{"v":27.250000000000004,"d":"27.3"},{"v":1280.8748778367826,"d":"1281"},0.9247823793713045,{"v":35.41560915467889,"d":"35.4"},3616.69588187095,10.631093087539512,9.237960026738506,{"v":0.7808812427960784,"d":"0.78"},{"$nulls":10},21,{"v":3.8,"d":"3.80"},4.35,{"v":4.800000000000001,"d":"4.80"},{"v":5.3,"d":"5.30"},{"v":5.800000000000001,"d":"5.80"},{"v":6.699999999999999,"d":"6.70"},{"v":7.6,"d":"7.60"},{"v":8.600000000000001,"d":"8.60"},9.65,{"v":10.6,"d":"10.60"},null,{"v":7.6,"d":"7.60"},{"v":8.600000000000001,"d":"8.60"},7.95,{"$nulls":21},21,{"v":0.8999999999999999,"d":"0.90"},{"v":1.1,"d":"1.10"},{"v":1.3,"d":"1.30"},{"v":1.4,"d":"1.40"},{"v":1.4,"d":"1.40"},{"v":1.8,"d":"1.80"},{"v":2.1,"d":"2.10"},2.35,2.75,{"v":3.1,"d":"3.10"},null,2.1,2.35,{"v":2.1875,"d":"2.19"},{"$nulls":13},21,{"v":26.600929963495986,"d":"26.60"},null,{"v":0.008097766366125808,"d":"0.0081"},{"$nulls":4},0.08031336507978457,0.2129137671575568,-2.9807927402057954,0,null,21,{"v":0.1252324908739964,"d":"0.13"},null,{"v":0.0028422331006046396,"d":"0.0028"},{"$nulls":5},{"v":0.08031336507978457,"d":"0.08"},0.2129137671575568,-2.9807927402057954,0]
[22,{"v":25.680000000000003,"d":"25.7"},16.36,{"v":0.008633992851494104,"d":"0.0086"},{"v":25.680000000000003,"d":"25.7"},{"v":1294.263898514698,"d":"1294"},0.9200812434504071,{"v":39.25299645979613,"d":"39.3"},3297.2359188942796,10.787168230666964,8.049407452192497,{"v":0.7840808112194497,"d":"0.78"},{"$nulls":10},22,{"v":4.7,"d":"4.70"},{"v":5.4,"d":"5.40"},{"v":5.9,"d":"5.90"},{"v":6.5,"d":"6.50"},{"v":7.2,"d":"7.20"},{"v":8.1,"d":"8.10"},{"v":9.1,"d":"9.10"},{"v":10.3,"d":"10.30"},{"v":11.6,"d":"11.60"},{"v":12.7,"d":"12.70"},null,{"v":9.1,"d":"9.10"},{"v":10.3,"d":"10.30"},9.52,{"$nulls":21},22,{"v":1.2,"d":"1.20"},{"v":1.6,"d":"1.60"},{"v":1.7,"d":"1.70"},{"v":1.7,"d":"1.70"},{"v":1.7,"d":"1.70"},{"v":2.1,"d":"2.10"},{"v":2.5,"d":"2.50"},{"v":2.9,"d":"2.90"},{"v":3.3,"d":"3.30"},{"v":4,"d":"4.00"},null,2.5,2.9,{"v":2.6399999999999997,"d":"2.64"},{"$nulls":13},22,{"v":24.6146188232373,"d":"24.61"},null,{"v":0.008097766366125808,"d":"0.0081"},{"$nulls":4},-0.13212632906552954,0.2129137671575568,-2.9807927402057954,0,null,22,{"v":-0.3713452941906753,"d":"-0.37"},null,{"v":0.0028422331006046396,"d":"0.0028"},{"$nulls":5},{"v":-0.13212632906552954,"d":"-0.13"},0.2129137671575568,-2.9807927402057954,0]
[23,{"v":23.962500000000002,"d":"24.0"},{"v":15.7925,"d":"15.79"},{"v":0.008657695089916422,"d":"0.0087"},{"v":23.962500000000002,"d":"24.0"},{"v":1297.7681613542236,"d":"1298"},0.9148275400820859,{"v":43.60487679109636,"d":"43.6"},2976.199583298017,10.827782873267722,6.575247162817334,{"v":0.7856750655027277,"d":"0.79"},{"$nulls":10},23,5.15,{"v":6.5,"d":"6.50"},7.15,7.85,{"v":8.6,"d":"8.60"},{"v":9.7,"d":"9.70"},{"v":10.8,"d":"10.80"},12.05,{"v":13.5,"d":"13.50"},14.65,null,{"v":10.8,"d":"10.80"},12.05,{"v":11.2375,"d":"11.24"},{"$nulls":21},23,1.25,1.85,{"v":1.9500000000000002,"d":"1.95"},2.05,2.25,{"v":2.6500000000000004,"d":"2.65"},3.05,{"v":3.5,"d":"3.50"},{"v":4.1,"d":"4.10"},{"v":4.7,"d":"4.70"},null,3.05,3.5,{"v":3.2074999999999996,"d":"3.21"},{"$nulls":13},23,{"v":22.684099077674464,"d":"22.68"},null,{"v":0.008097766366125808,"d":"0.0081"},{"$nulls":4},-0.3385990291257259,0.2129137671575568,-2.9807927402057954,0,null,23,{"v":-0.8539752305813844,"d":"-0.85"},null,{"v":0.0028422331006046396,"d":"0.0028"},{"$nulls":5},{"v":-0.3385990291257259,"d":"-0.34"},0.2129137671575568,-2.9807927402057954,0]
[24,{"v":22.245000000000005,"d":"22.2"},{"v":15.225,"d":"15.23"},{"v":0.008695630270883617,"d":"0.0087"},{"v":22.245000000000005,"d":"22.2"},{"v":1303.3761486610827,"d":"1303"},0.9095939678225039,{"v":48.58301386718525,"d":"48.6"},2682.781583341479,10.89257971112005,5.039192704964364,{"v":0.7865900653495578,"d":"0.79"},{"$nulls":10},24,{"v":5.6,"d":"5.60"},{"v":7.6,"d":"7.60"},{"v":8.4,"d":"8.40"},{"v":9.2,"d":"9.20"},{"v":10,"d":"10.00"},{"v":11.3,"d":"11.30"},{"v":12.5,"d":"12.50"},{"v":13.8,"d":"13.80"},{"v":15.4,"d":"15.40"},{"v":16.6,"d":"16.60"},null,{"v":12.5,"d":"12.50"},{"v":13.8,"d":"13.80"},{"v":12.955,"d":"12.96"},{"$nulls":21},24,{"v":1.3,"d":"1.30"},{"v":2.1,"d":"2.10"},{"v":2.2,"d":"2.20"},{"v":2.4,"d":"2.40"},{"v":2.8,"d":"2.80"},{"v":3.2,"d":"3.20"},{"v":3.6,"d":"3.60"},{"v":4.1,"d":"4.10"},{"v":4.9,"d":"4.90"},{"v":5.4,"d":"5.40"},null,3.6,4.1,{"v":3.775,"d":"3.78"},{"$nulls":13},24,{"v":20.89655546874684,"d":"20.90"},null,{"v":0.008097766366125808,"d":"0.0081"},{"$nulls":4},-0.5297801637703916,0.2129137671575568,-2.9807927402057954,0,null,24,{"v":-1.3008611328132904,"d":"-1.30"},null,{"v":0.0028422331006046396,"d":"0.0028"},{"$nulls":5},{"v":-0.5297801637703916,"d":"-0.53"},0.2129137671575568,-2.9807927402057954,0]
[{"$nulls":74},"Radiacion directa"]
[{"$nulls":75},"Excentricidad ","masa relativa","masa óptica","coef. Mezcla","coef. Tranmision",{"$nulls":8},"Radiacion difusa",null,"difusa ","difusa ","Reflexion","total",null,"difusa",null,"dufusa "]
["Radiacion total W/m2",{"$nulls":23},"Radiacion directa W/m2",{"$nulls":18},"Radiacion difusa W/m2",{"$nulls":31},"orbita solar","aire seco","aire seco","gases","ozono",{"$nulls":10},"aire","polvo",{"$nulls":3},"desde atmosfera",null,"reflejada"]
["Hora Solar",null,"Hz","N","NE","E","SE","S","SO","O","NO",{"$nulls":13},"Hora Solar",null,"Hz","N","NE","E","SE","S","SO","O","NO",{"$nulls":8},"Hora Solar",null,"Hz","N","NE","E","SE","S","SO","O","NO",{"$nulls":8},"cos i",{"$nulls":11},"Inn","Eo","mrel","ma","Tg","Too","WW","Tw","Tr","Ta","Taa","Tas",{"$nulls":4},"Idr","Ida","Idm","Idh","Idat Hz","Idat Vert","Idre Hz","Idre Vert"]
[1,null,0,0,0,0,0,0,0,0,0,{"$nulls":13},1,null,0,0,0,0,0,0,0,0,0,{"$nulls":8},1,null,0,0,0,0,0,0,0,0,0,{"$nulls":8},"Hora Solar",null,"Hz","N","NE","E","SE","S","SO","O","NO",null,null,0.9688418122084714,{"$nulls":12},"Hora Solar"]
[2,null,0,0,0,0,0,0,0,0,0,{"$nulls":13},2,null,0,0,0,0,0,0,0,0,0,{"$nulls":8},2,null,0,0,0,0,0,0,0,0,0,{"$nulls":8},1,null,{"v":0,"d":"0.000"},{"v":0,"d":"0.000"},{"v":0,"d":"0.000"},{"v":0,"d":"0.000"},{"v":0,"d":"0.000"},{"v":0,"d":"0.000"},{"v":0,"d":"0.000"},{"v":0,"d":"0.000"},{"v":0,"d":"0.000"},{"v":0.13272874191127632,"d":"0.133"},0,null,36.510353649945756,34.07919504145119,0.9687127963816543,0.8170704383530772,2.2782777752286627,0.7780888578431402,1.479902607547265,0.14562908188935333,0.22799150343804653,0.6387478467105507,null,null,1,null,{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"}]
[3,null,0,0,0,0,0,0,0,0,0,{"$nulls":13},3,null,0,0,0,0,0,0,0,0,0,{"$nulls":8},3,null,0,0,0,0,0,0,0,0,0,{"$nulls":8},2,null,{"v":0,"d":"0.000"},{"v":0,"d":"0.000"},{"v":0,"d":"0.000"},{"v":0,"d":"0.000"},{"v":0,"d":"0.000"},{"v":0,"d":"0.000"},{"v":0,"d":"0.000"},{"v":0,"d":"0.000"},{"v":0,"d":"0.000"},{"v":0.13250104453518088,"d":"0.133"},0,null,36.510353649945756,34.07919504145119,0.9687127963816543,0.8170704383530772,2.3805050261269916,0.7767540392593972,1.479902607547265,0.14562908188935333,0.22799150343804653,0.6387478467105507,null,null,2,null,{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"}]
[4,null,0,0,0,0,0,0,0,0,0,{"$nulls":13},4,null,0,0,0,0,0,0,0,0,0,{"$nulls":8},4,null,0,0,0,0,0,0,0,0,0,{"$nulls":8},3,null,{"v":0,"d":"0.000"},{"v":0,"d":"0.000"},{"v":0,"d":"0.000"},{"v":0,"d":"0.000"},{"v":0,"d":"0.000"},{"v":0,"d":"0.000"},{"v":0,"d":"0.000"},{"v":0,"d":"0.000"},{"v":0,"d":"0.000"},{"v":0.13228212173753234,"d":"0.132"},0,null,36.510353649945756,34.07919504145119,0.9687127963816543,0.8170704383530772,2.4833208581793174,0.7754706594343098,1.479902607547265,0.14562908188935333,0.22799150343804653,0.6387478467105507,null,null,3,null,{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"}]
[5,null,{"v":13.85820052944675,"d":"14"},{"v":41.66328607376888,"d":"42"},{"v":84.2291474216797,"d":"84"},{"v":81.2512312625297,"d":"81"},{"v":34.473947663900674,"d":"34"},{"v":6.481038152882802,"d":"6"},{"v":6.481038152882802,"d":"6"},{"v":6.481038152882802,"d":"6"},{"v":6.481038152882802,"d":"6"},{"$nulls":13},5,null,{"v":3.6677640090406296,"d":"4"},{"v":35.18224792088608,"d":"35"},{"v":77.7481092687969,"d":"78"},{"v":74.7701931096469,"d":"75"},{"v":27.992909511017874,"d":"28"},0,0,0,0,{"$nulls":8},5,null,{"v":10.19043652040612,"d":"10"},{"v":6.481038152882802,"d":"6"},{"v":6.481038152882802,"d":"6"},{"v":6.481038152882802,"d":"6"},{"v":6.481038152882802,"d":"6"},{"v":6.481038152882802,"d":"6"},{"v":6.481038152882802,"d":"6"},{"v":6.481038152882802,"d":"6"},{"v":6.481038152882802,"d":"6"},{"$nulls":8},4,null,{"v":0,"d":"0.000"},{"v":0,"d":"0.000"},{"v":0,"d":"0.000"},{"v":0,"d":"0.000"},{"v":0,"d":"0.000"},{"v":0,"d":"0.000"},{"v":0,"d":"0.000"},{"v":0,"d":"0.000"},{"v":0,"d":"0.000"},{"v":0.1320712753771108,"d":"0.132"},0,null,36.510353649945756,34.07919504145119,0.9687127963816543,0.8170704383530772,2.586747412905295,0.7742346256906129,1.479902607547265,0.14562908188935333,0.22799150343804653,0.6387478467105507,null,null,4,null,{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"}]
[6,null,{"v":169.0554211291747,"d":"169"},{"v":150.18323411380226,"d":"150"},{"v":334.9510942985853,"d":"335"},{"v":361.7086715176757,"d":"362"},{"v":214.78168787399554,"d":"215"},{"v":65.21059847475507,"d":"65"},{"v":65.21059847475507,"d":"65"},{"v":65.21059847475507,"d":"65"},{"v":65.21059847475507,"d":"65"},{"$nulls":13},6,null,{"v":72.44530569226089,"d":"72"},{"v":84.9726356390472,"d":"85"},{"v":269.7404958238302,"d":"270"},{"v":296.4980730429206,"d":"296"},{"v":149.57108939924046,"d":"150"},0,0,0,0,{"$nulls":8},6,null,{"v":96.61011543691383,"d":"97"},{"v":65.21059847475507,"d":"65"},{"v":65.21059847475507,"d":"65"},{"v":65.21059847475507,"d":"65"},{"v":65.21059847475507,"d":"65"},{"v":65.21059847475507,"d":"65"},{"v":65.21059847475507,"d":"65"},{"v":65.21059847475507,"d":"65"},{"v":65.21059847475507,"d":"65"},{"$nulls":8},5,null,{"v":0.044342015495353215,"d":"0.044"},{"v":0.42534137382447046,"d":"0.425"},{"v":0.9399481148279126,"d":"0.940"},{"v":0.9039461244742772,"d":"0.904"},{"v":0.3384247253198413,"d":"0.338"},{"v":-0.42534129954590455,"d":"-0.425"},{"v":-0.9399481479028661,"d":"-0.940"},{"v":-0.9039460915520505,"d":"-0.904"},{"v":-0.3384246479303304,"d":"-0.338"},{"v":0.06404945089400206,"d":"0.064"},82.71532017810489,null,16.972104928964722,15.841963068441087,0.9742895102161041,0.8926480487081603,2.6908075576346713,0.7965249878029286,0.5996359829844774,0.15419135800877687,0.6738443939954868,0.2288233891722628,null,null,5,null,{"v":2.2817773381843085,"d":"2.28"},{"v":7.383824325927275,"d":"7.38"},{"v":0.5248348562945353,"d":"0.52"},{"v":10.19043652040612,"d":"10.19"},{"v":10.19043652040612,"d":"10.19"},{"v":5.095218040063628,"d":"5.10"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":1.385820112819174,"d":"1.39"}]
[7,null,{"v":356.32138978577296,"d":"356"},{"v":164.16525950324,"d":"164"},{"v":479.6458977880963,"d":"480"},{"v":576.491998713551,"d":"576"},{"v":397.97234562251884,"d":"398"},{"v":106.41328652024576,"d":"106"},{"v":106.41328652024576,"d":"106"},{"v":106.41328652024576,"d":"106"},{"v":106.41328652024576,"d":"106"},{"$nulls":13},7,null,{"v":214.75909166520282,"d":"215"},{"v":57.75197298299424,"d":"58"},{"v":373.23261126785053,"d":"373"},{"v":470.0787121933052,"d":"470"},{"v":291.55905910227307,"d":"292"},0,0,0,0,{"$nulls":8},7,null,{"v":141.56229812057015,"d":"142"},{"v":106.41328652024576,"d":"106"},{"v":106.41328652024576,"d":"106"},{"v":106.41328652024576,"d":"106"},{"v":106.41328652024576,"d":"106"},{"v":106.41328652024576,"d":"106"},{"v":106.41328652024576,"d":"106"},{"v":106.41328652024576,"d":"106"},{"v":106.41328652024576,"d":"106"},{"$nulls":8},6,null,{"v":0.22865839033213103,"d":"0.229"},{"v":0.26819827595232054,"d":"0.268"},{"v":0.8513792162665531,"d":"0.851"},{"v":0.9358338883483429,"d":"0.936"},{"v":0.4720897263866077,"d":"0.472"},{"v":-0.2681982148451406,"d":"-0.268"},{"v":-0.8513792768183436,"d":"-0.851"},{"v":-0.9358338849316995,"d":"-0.936"},{"v":-0.472089672577168,"d":"-0.472"},{"v":0.24533107569396265,"d":"0.245"},316.8276728749493,null,4.293052404399917,4.0071857866798055,0.9819452438261028,0.9578110270656218,2.7955249130229225,0.8376756482859231,0.7606728380528851,0.4093658971023048,0.9203806508038886,0.44477890397277703,null,null,6,null,{"v":18.65472867151682,"d":"18.65"},{"v":72.70632388277072,"d":"72.71"},{"v":5.249062882626286,"d":"5.25"},{"v":96.61011543691383,"d":"96.61"},{"v":96.61011543691383,"d":"96.61"},{"v":48.305055631431905,"d":"48.31"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":16.905542843323165,"d":"16.91"}]
[8,null,{"v":541.9167974239363,"d":"542"},{"v":137.3351432809879,"d":"137"},{"v":489.4094412908497,"d":"489"},{"v":657.9708117591335,"d":"658"},{"v":521.5508432755553,"d":"522"},{"v":160.06250736700025,"d":"160"},{"v":137.3351432809879,"d":"137"},{"v":137.3351432809879,"d":"137"},{"v":137.3351432809879,"d":"137"},{"$nulls":13},8,null,{"v":375.629867845018,"d":"376"},0,{"v":352.0742980098618,"d":"352"},{"v":520.6356684781456,"d":"521"},{"v":384.2156999945674,"d":"384"},{"v":22.72736408601235,"d":"23"},0,0,0,{"$nulls":8},8,null,{"v":166.28692957891826,"d":"166"},{"v":137.3351432809879,"d":"137"},{"v":137.3351432809879,"d":"137"},{"v":137.3351432809879,"d":"137"},{"v":137.3351432809879,"d":"137"},{"v":137.3351432809879,"d":"137"},{"v":137.3351432809879,"d":"137"},{"v":137.3351432809879,"d":"137"},{"v":137.3351432809879,"d":"137"},{"$nulls":8},7,null,{"v":0.41297476726571386,"d":"0.413"},{"v":0.1110551707816347,"d":"0.111"},{"v":0.717714205155067,"d":"0.718"},{"v":0.9039461158982517,"d":"0.904"},{"v":0.5606586135346421,"d":"0.561"},{"v":-0.11105512835669822,"d":"-0.111"},{"v":-0.7177142892869304,"d":"-0.718"},{"v":-0.9039461419871918,"d":"-0.904"},{"v":-0.5606585872020388,"d":"-0.561"},{"v":0.4026776236144711,"d":"0.403"},520.029572477545,null,2.408174997042168,2.2478189667787056,0.9844452904065865,0.971496893048148,2.470790437741762,0.8583911424267112,0.8394175437981615,0.5843340930503671,0.9537805882737063,0.6126504357862658,null,null,7,null,{"v":26.202924321447043,"d":"26.20"},{"v":106.18520737527845,"d":"106.19"},{"v":9.174166423844643,"d":"9.17"},{"v":141.56229812057015,"d":"141.56"},{"v":141.56229812057015,"d":"141.56"},{"v":70.78114600217822,"d":"70.78"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":35.632140518067544,"d":"35.63"}]
[9,null,{"v":704.4287275210233,"d":"704"},{"v":160.98894458407966,"d":"161"},{"v":413.9907957291595,"d":"414"},{"v":633.9476246452945,"d":"634"},{"v":576.8516455293583,"d":"577"},{"v":276.1489103348131,"d":"276"},{"v":160.98894458407966,"d":"161"},{"v":160.98894458407966,"d":"161"},{"v":160.98894458407966,"d":"161"},{"$nulls":13},9,null,{"v":523.336582119947,"d":"523"},0,{"v":253.00185114507985,"d":"253"},{"v":472.9586800612148,"d":"473"},{"v":415.8627009452786,"d":"416"},{"v":115.1599657507334,"d":"115"},0,0,0,{"$nulls":8},9,null,{"v":181.09214540107632,"d":"181"},{"v":160.98894458407966,"d":"161"},{"v":160.98894458407966,"d":"161"},{"v":160.98894458407966,"d":"161"},{"v":160.98894458407966,"d":"161"},{"v":160.98894458407966,"d":"161"},{"v":160.98894458407966,"d":"161"},{"v":160.98894458407966,"d":"161"},{"v":160.98894458407966,"d":"161"},{"$nulls":8},8,null,{"v":0.5847302891182657,"d":"0.585"},{"v":-0.03537889817572418,"d":"-0.035"},{"v":0.5480621316070551,"d":"0.548"},{"v":0.8104559062383019,"d":"0.810"},{"v":0.5980955631416783,"d":"0.598"},{"v":0.035378917680723904,"d":"0.035"},{"v":-0.5480622338152837,"d":"-0.548"},{"v":-0.8104559598220689,"d":"-0.810"},{"v":-0.5980955663101751,"d":"-0.598"},{"v":0.49743230010343303,"d":"0.497"},642.3985123319724,null,1.7058429177950964,1.592253914136043,0.9857695594828555,0.9774610069112116,2.154661401366401,0.8719574020808669,0.8759226658478487,0.6759243692031682,0.9661320162497696,0.6996190560239385,null,null,8,null,{"v":30.35691403219156,"d":"30.36"},{"v":123.46584308277819,"d":"123.47"},{"v":12.46417246394851,"d":"12.46"},{"v":166.28692957891826,"d":"166.29"},{"v":166.28692957891826,"d":"166.29"},{"v":83.14346119723714,"d":"83.14"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":54.19168208375076,"d":"54.19"}]
[10,null,{"v":831.0894765475862,"d":"831"},{"v":178.2955865157045,"d":"178"},{"v":290.99966027188475,"d":"291"},{"v":532.9258437242199,"d":"533"},{"v":567.114405081627,"d":"567"},{"v":373.53814773448005,"d":"374"},{"v":178.2955865157045,"d":"178"},{"v":178.2955865157045,"d":"178"},{"v":178.2955865157045,"d":"178"},{"$nulls":13},10,null,{"v":640.7161977820585,"d":"641"},0,{"v":112.70407375618024,"d":"113"},{"v":354.63025720851545,"d":"355"},{"v":388.81881856592247,"d":"389"},{"v":195.24256121877556,"d":"195"},0,0,0,{"$nulls":8},10,null,{"v":190.3732787655276,"d":"190"},{"v":178.2955865157045,"d":"178"},{"v":178.2955865157045,"d":"178"},{"v":178.2955865157045,"d":"178"},{"v":178.2955865157045,"d":"178"},{"v":178.2955865157045,"d":"178"},{"v":178.2955865157045,"d":"178"},{"v":178.2955865157045,"d":"178"},{"v":178.2955865157045,"d":"178"},{"$nulls":8},9,null,{"v":0.7322201002747482,"d":"0.732"},{"v":-0.1611246905682297,"d":"-0.161"},{"v":0.35398450470387316,"d":"0.354"},{"v":0.6617344630054204,"d":"0.662"},{"v":0.5818493088199372,"d":"0.582"},{"v":0.16112468447755512,"d":"0.161"},{"v":-0.3539846182528853,"d":"-0.354"},{"v":-0.6617345401995308,"d":"-0.662"},{"v":-0.5818493415033463,"d":"-0.582"},{"v":0.5534379076865041,"d":"0.553"},714.7257797533521,null,1.3636817623100252,1.2728766529573807,0.9865687893877804,0.9806568172163138,2.137030252711507,0.8782650452116495,0.8956119796785187,0.7272420569408775,0.972217935172966,0.7480236998626186,null,null,9,null,{"v":32.83058286063686,"d":"32.83"},{"v":133.1364302356582,"d":"133.14"},{"v":15.125132304781275,"d":"15.13"},{"v":181.09214540107632,"d":"181.09"},{"v":181.09214540107632,"d":"181.09"},{"v":90.54606878848573,"d":"90.55"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":70.44287579559393,"d":"70.44"}]
[11,null,{"v":911.6301135921522,"d":"912"},{"v":188.97490400834528,"d":"189"},{"v":188.97490400834528,"d":"189"},{"v":378.19271684721355,"d":"378"},{"v":498.5826076598467,"d":"499"},{"v":437.6084771085335,"d":"438"},{"v":230.9881457791229,"d":"231"},{"v":188.97490400834528,"d":"189"},{"v":188.97490400834528,"d":"189"},{"$nulls":13},11,null,{"v":716.0063277193609,"d":"716"},0,0,{"v":189.21781283886827,"d":"189"},{"v":309.6077036515014,"d":"310"},{"v":248.63357310018822,"d":"249"},{"v":42.01324177077763,"d":"42"},0,0,{"$nulls":8},11,null,{"v":195.6237858727913,"d":"196"},{"v":188.97490400834528,"d":"189"},{"v":188.97490400834528,"d":"189"},{"v":188.97490400834528,"d":"189"},{"v":188.97490400834528,"d":"189"},{"v":188.97490400834528,"d":"189"},{"v":188.97490400834528,"d":"189"},{"v":188.97490400834528,"d":"189"},{"v":188.97490400834528,"d":"189"},{"$nulls":8},10,null,{"v":0.845393013293525,"d":"0.845"},{"v":-0.2576128379803703,"d":"-0.258"},{"v":0.14870739471394231,"d":"0.149"},{"v":0.46791690733647284,"d":"0.468"},{"v":0.5130270060137975,"d":"0.513"},{"v":0.25761280536258696,"d":"0.258"},{"v":-0.1487075120953003,"d":"-0.149"},{"v":-0.46791700264743696,"d":"-0.468"},{"v":-0.5130270662145392,"d":"-0.513"},{"v":0.5868626964829601,"d":"0.587"},757.891522294375,null,1.181681746273804,1.1029956897787387,0.9870566402717744,0.9824637868762481,2.1239113948722417,0.8822408442744599,0.9066992998722393,0.7565322364363203,0.9754948063340352,0.7755369188272886,null,null,10,null,{"v":34.36320856901922,"d":"34.36"},{"v":138.88745095394103,"d":"138.89"},{"v":17.12261924256737,"d":"17.12"},{"v":190.3732787655276,"d":"190.37"},{"v":190.3732787655276,"d":"190.37"},{"v":95.1866352702152,"d":"95.19"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":83.10895124548931,"d":"83.11"}]
[12,null,{"v":939.3878511586623,"d":"939"},{"v":192.61947616774344,"d":"193"},{"v":192.61947616774344,"d":"193"},{"v":192.61947616774344,"d":"193"},{"v":381.6576194045068,"d":"382"},{"v":459.9598011936454,"d":"460"},{"v":381.6576194045068,"d":"382"},{"v":192.61947616774344,"d":"193"},{"v":192.61947616774344,"d":"193"},{"$nulls":13},12,null,{"v":742.0264686451588,"d":"742"},0,0,0,{"v":189.03814323676335,"d":"189"},{"v":267.34032502590196,"d":"267"},{"v":189.03814323676335,"d":"189"},0,0,{"$nulls":8},12,null,{"v":197.3613825135035,"d":"197"},{"v":192.61947616774344,"d":"193"},{"v":192.61947616774344,"d":"193"},{"v":192.61947616774344,"d":"193"},{"v":192.61947616774344,"d":"193"},{"v":192.61947616774344,"d":"193"},{"v":192.61947616774344,"d":"193"},{"v":192.61947616774344,"d":"193"},{"v":192.61947616774344,"d":"193"},{"$nulls":8},11,null,{"v":0.9165364807576044,"d":"0.917"},{"v":-0.31826783226055855,"d":"-0.318"},{"v":-0.053779901788230916,"d":"-0.054"},{"v":0.24221158607408483,"d":"0.242"},{"v":0.3963187811817956,"d":"0.396"},{"v":0.31826777399201067,"d":"0.318"},{"v":0.05377978834413266,"d":"0.054"},{"v":-0.24221169277377935,"d":"-0.242"},{"v":-0.3963188650270287,"d":"-0.396"},{"v":0.6049180733420476,"d":"0.605"},781.2087601003221,null,1.0901988066458925,1.0176044341246175,0.9873232801569128,0.9834064195089764,2.0981374044908843,0.8846754696499418,0.912454379852293,0.7718075070390997,0.9771564238444013,0.7898505174868496,null,null,11,null,{"v":35.219964028779984,"d":"35.22"},{"v":142.03392585318153,"d":"142.03"},{"v":18.369895990829768,"d":"18.37"},{"v":195.6237858727913,"d":"195.62"},{"v":195.6237858727913,"d":"195.62"},{"v":97.8118887104227,"d":"97.81"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":91.16301529792256,"d":"91.16"}]
[13,null,{"v":912.142964917407,"d":"912"},{"v":189.08121470225012,"d":"189"},{"v":189.08121470225012,"d":"189"},{"v":189.08121470225012,"d":"189"},{"v":231.1180916583942,"d":"231"},{"v":437.85466038405457,"d":"438"},{"v":498.8630928558433,"d":"499"},{"v":378.40547488706426,"d":"378"},{"v":189.08121470225012,"d":"189"},{"$nulls":13},13,null,{"v":716.4091279215337,"d":"716"},0,0,0,{"v":42.03687695614409,"d":"42"},{"v":248.77344568180447,"d":"249"},{"v":309.7818781535932,"d":"310"},{"v":189.32426018481414,"d":"189"},0,{"$nulls":8},13,null,{"v":195.7338369958733,"d":"196"},{"v":189.08121470225012,"d":"189"},{"v":189.08121470225012,"d":"189"},{"v":189.08121470225012,"d":"189"},{"v":189.08121470225012,"d":"189"},{"v":189.08121470225012,"d":"189"},{"v":189.08121470225012,"d":"189"},{"v":189.08121470225012,"d":"189"},{"v":189.08121470225012,"d":"189"},{"$nulls":8},12,null,{"v":0.940802192664265,"d":"0.941"},{"v":-0.3389561355596292,"d":"-0.339"},{"v":-0.23967820941734425,"d":"-0.240"},{"v":-5.529208918476289e-08,"d":"-0.000"},{"v":0.2396781074117937,"d":"0.240"},{"v":0.3389560542647184,"d":"0.339"},{"v":0.2396781074117937,"d":"0.240"},{"v":-5.529208918476289e-08,"d":"-0.000"},{"v":-0.23967820941734425,"d":"-0.240"},{"v":0.6107317974393187,"d":"0.611"},788.7167721663236,null,1.0621533750857517,0.9914264972762535,0.9874083466425156,0.9837005457874971,2.0764408887266392,0.8856246839934275,0.914244819964975,0.7765664156169303,0.9776680828448246,0.7943047637980291,null,null,12,null,{"v":35.501947066991846,"d":"35.50"},{"v":143.06234009554674,"d":"143.06"},{"v":18.79709535096491,"d":"18.80"},{"v":197.3613825135035,"d":"197.36"},{"v":197.3613825135035,"d":"197.36"},{"v":98.68068699324228,"d":"98.68"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":93.93878917450117,"d":"93.94"}]
[14,null,{"v":832.0488594830349,"d":"832"},{"v":178.50140520069084,"d":"179"},{"v":178.50140520069084,"d":"179"},{"v":178.50140520069084,"d":"179"},{"v":178.50140520069084,"d":"179"},{"v":373.96934814645533,"d":"374"},{"v":567.7690636930471,"d":"568"},{"v":533.5410361610832,"d":"534"},{"v":291.3355809111954,"d":"291"},{"$nulls":13},14,null,{"v":641.4558199334197,"d":"641"},0,0,0,0,{"v":195.4679429457645,"d":"195"},{"v":389.26765849235625,"d":"389"},{"v":355.0396309603923,"d":"355"},{"v":112.83417571050458,"d":"113"},{"$nulls":8},14,null,{"v":190.59303954961524,"d":"191"},{"v":178.50140520069084,"d":"179"},{"v":178.50140520069084,"d":"179"},{"v":178.50140520069084,"d":"179"},{"v":178.50140520069084,"d":"179"},{"v":178.50140520069084,"d":"179"},{"v":178.50140520069084,"d":"179"},{"v":178.50140520069084,"d":"179"},{"v":178.50140520069084,"d":"179"},{"$nulls":8},13,null,{"v":0.9165364807576044,"d":"0.917"},{"v":-0.3182678741196743,"d":"-0.318"},{"v":-0.3963188650270287,"d":"-0.396"},{"v":-0.24221169277377935,"d":"-0.242"},{"v":0.05377978834413266,"d":"0.054"},{"v":0.31826777399201067,"d":"0.318"},{"v":0.3963187811817956,"d":"0.396"},{"v":0.24221158607408483,"d":"0.242"},{"v":-0.053779901788230916,"d":"-0.054"},{"v":0.6052583791645062,"d":"0.605"},781.648240918194,null,1.0901988066458925,1.0176044341246175,0.9873232801569128,0.9834064195089764,2.0584542212116057,0.8851731572320716,0.912454379852293,0.7718075070390997,0.9771564238444013,0.7898505174868496,null,null,13,null,{"v":35.239777552881776,"d":"35.24"},{"v":142.113829188996,"d":"142.11"},{"v":18.380230253995524,"d":"18.38"},{"v":195.7338369958733,"d":"195.73"},{"v":195.7338369958733,"d":"195.73"},{"v":97.86691426958632,"d":"97.87"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":91.21430043266382,"d":"91.21"}]
[15,null,{"v":706.0395859473988,"d":"706"},{"v":161.35708743204268,"d":"161"},{"v":161.35708743204268,"d":"161"},{"v":161.35708743204268,"d":"161"},{"v":161.35708743204268,"d":"161"},{"v":276.7803962208482,"d":"277"},{"v":578.1707659707399,"d":"578"},{"v":635.3973098059696,"d":"635"},{"v":414.93749272729167,"d":"415"},{"$nulls":13},15,null,{"v":524.5333265316991,"d":"525"},0,0,0,0,{"v":115.42330878880554,"d":"115"},{"v":416.8136785386973,"d":"417"},{"v":474.04022237392695,"d":"474"},{"v":253.58040529524897,"d":"254"},{"$nulls":8},15,null,{"v":181.50625941569962,"d":"182"},{"v":161.35708743204268,"d":"161"},{"v":161.35708743204268,"d":"161"},{"v":161.35708743204268,"d":"161"},{"v":161.35708743204268,"d":"161"},{"v":161.35708743204268,"d":"161"},{"v":161.35708743204268,"d":"161"},{"v":161.35708743204268,"d":"161"},{"v":161.35708743204268,"d":"161"},{"$nulls":8},14,null,{"v":0.845393013293525,"d":"0.845"},{"v":-0.2576129188459721,"d":"-0.258"},{"v":-0.5130270662145392,"d":"-0.513"},{"v":-0.46791700264743696,"d":"-0.468"},{"v":-0.1487075120953003,"d":"-0.149"},{"v":0.25761280536258696,"d":"0.258"},{"v":0.5130270060137975,"d":"0.513"},{"v":0.46791690733647284,"d":"0.468"},{"v":0.14870739471394231,"d":"0.149"},{"v":0.587540151886193,"d":"0.588"},758.766407867985,null,1.181681746273804,1.1029956897787387,0.9870566402717744,0.9824637868762481,2.0433058653456295,0.8832592747020341,0.9066992998722393,0.7565322364363203,0.9754948063340352,0.7755369188272886,null,null,14,null,{"v":34.402876350694584,"d":"34.40"},{"v":139.04777815594903,"d":"139.05"},{"v":17.142385042971615,"d":"17.14"},{"v":190.59303954961524,"d":"190.59"},{"v":190.59303954961524,"d":"190.59"},{"v":95.29651565751163,"d":"95.30"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":83.2048895431792,"d":"83.20"}]
[16,null,{"v":542.8216688659957,"d":"543"},{"v":137.56446012397345,"d":"138"},{"v":137.56446012397345,"d":"138"},{"v":137.56446012397345,"d":"138"},{"v":137.56446012397345,"d":"138"},{"v":160.329773472331,"d":"160"},{"v":522.4217084450896,"d":"522"},{"v":659.069465648623,"d":"659"},{"v":490.226638006293,"d":"490"},{"$nulls":13},16,null,{"v":376.25707988534094,"d":"376"},0,0,0,0,{"v":22.765313348357566,"d":"23"},{"v":384.8572483211162,"d":"385"},{"v":521.5050055246496,"d":"522"},{"v":352.66217788231955,"d":"353"},{"$nulls":8},16,null,{"v":166.56458898065478,"d":"167"},{"v":137.56446012397345,"d":"138"},{"v":137.56446012397345,"d":"138"},{"v":137.56446012397345,"d":"138"},{"v":137.56446012397345,"d":"138"},{"v":137.56446012397345,"d":"138"},{"v":137.56446012397345,"d":"138"},{"v":137.56446012397345,"d":"138"},{"v":137.56446012397345,"d":"138"},{"$nulls":8},15,null,{"v":0.7322201002747482,"d":"0.732"},{"v":-0.16112480492946007,"d":"-0.161"},{"v":-0.5818493415033463,"d":"-0.582"},{"v":-0.6617345401995308,"d":"-0.662"},{"v":-0.3539846182528853,"d":"-0.354"},{"v":0.16112468447755512,"d":"0.161"},{"v":0.5818493088199372,"d":"0.582"},{"v":0.6617344630054204,"d":"0.662"},{"v":0.35398450470387316,"d":"0.354"},{"v":0.5547034865623256,"d":"0.555"},716.3601850521181,null,1.3636817623100252,1.2728766529573807,0.9865687893877804,0.9806568172163138,1.9823093976439161,0.8802734253264822,0.8956119796785187,0.7272420569408775,0.972217935172966,0.7480236998626186,null,null,15,null,{"v":32.90565847720063,"d":"32.91"},{"v":133.4408811078669,"d":"133.44"},{"v":15.159719830632106,"d":"15.16"},{"v":181.50625941569962,"d":"181.51"},{"v":181.50625941569962,"d":"181.51"},{"v":90.75312578685146,"d":"90.75"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":70.60396164519122,"d":"70.60"}]
[17,null,{"v":358.4715910222443,"d":"358"},{"v":165.15582373020627,"d":"165"},{"v":107.05543146807045,"d":"107"},{"v":107.05543146807045,"d":"107"},{"v":107.05543146807045,"d":"107"},{"v":107.05543146807045,"d":"107"},{"v":400.3738871919245,"d":"400"},{"v":579.9708070140994,"d":"580"},{"v":482.54029378018765,"d":"483"},{"$nulls":13},17,null,{"v":216.05504323499102,"d":"216"},{"v":58.10039226213581,"d":"58"},0,0,0,0,{"v":293.318455723854,"d":"293"},{"v":472.91537554602894,"d":"473"},{"v":375.48486231211723,"d":"375"},{"$nulls":8},17,null,{"v":142.41654778725328,"d":"142"},{"v":107.05543146807045,"d":"107"},{"v":107.05543146807045,"d":"107"},{"v":107.05543146807045,"d":"107"},{"v":107.05543146807045,"d":"107"},{"v":107.05543146807045,"d":"107"},{"v":107.05543146807045,"d":"107"},{"v":107.05543146807045,"d":"107"},{"v":107.05543146807045,"d":"107"},{"$nulls":8},16,null,{"v":0.5847302891182657,"d":"0.585"},{"v":-0.03537903823905389,"d":"-0.035"},{"v":-0.5980955663101751,"d":"-0.598"},{"v":-0.8104559598220689,"d":"-0.810"},{"v":-0.5480622338152837,"d":"-0.548"},{"v":0.035378917680723904,"d":"0.035"},{"v":0.5980955631416783,"d":"0.598"},{"v":0.8104559062383019,"d":"0.810"},{"v":0.5480621316070551,"d":"0.548"},{"v":0.49826289307427507,"d":"0.498"},643.4711642058281,null,1.7058429177950964,1.592253914136043,0.9857695594828555,0.9774610069112116,2.0433058653456295,0.8734133623972586,0.8759226658478487,0.6759243692031682,0.9661320162497696,0.6996190560239385,null,null,16,null,{"v":30.407602818195905,"d":"30.41"},{"v":123.67200151153786,"d":"123.67"},{"v":12.484984650921017,"d":"12.48"},{"v":166.56458898065478,"d":"166.56"},{"v":166.56458898065478,"d":"166.56"},{"v":83.28229089210724,"d":"83.28"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":54.282169231866206,"d":"54.28"}]
[18,null,{"v":170.84136778450525,"d":"171"},{"v":151.76975815894687,"d":"152"},{"v":65.89950066706692,"d":"66"},{"v":65.89950066706692,"d":"66"},{"v":65.89950066706692,"d":"66"},{"v":65.89950066706692,"d":"66"},{"v":217.05069903331062,"d":"217"},{"v":365.52985860405397,"d":"366"},{"v":338.48960718723606,"d":"338"},{"$nulls":13},18,null,{"v":73.21063726537045,"d":"73"},{"v":85.87025749187995,"d":"86"},0,0,0,0,{"v":151.1511983662437,"d":"151"},{"v":299.6303579369871,"d":"300"},{"v":272.5901065201691,"d":"273"},{"$nulls":8},18,null,{"v":97.6307305191348,"d":"98"},{"v":65.89950066706692,"d":"66"},{"v":65.89950066706692,"d":"66"},{"v":65.89950066706692,"d":"66"},{"v":65.89950066706692,"d":"66"},{"v":65.89950066706692,"d":"66"},{"v":65.89950066706692,"d":"66"},{"v":65.89950066706692,"d":"66"},{"v":65.89950066706692,"d":"66"},{"$nulls":8},17,null,{"v":0.41297476726571386,"d":"0.413"},{"v":0.1110550145612907,"d":"0.111"},{"v":-0.5606585872020388,"d":"-0.561"},{"v":-0.9039461419871918,"d":"-0.904"},{"v":-0.7177142892869304,"d":"-0.718"},{"v":-0.11105512835669822,"d":"-0.111"},{"v":0.5606586135346421,"d":"0.561"},{"v":0.9039461158982517,"d":"0.904"},{"v":0.717714205155067,"d":"0.718"},{"v":0.40510755891730477,"d":"0.405"},523.1676614662952,null,2.408174997042168,2.2478189667787056,0.9844452904065865,0.971496893048148,2.0608761526609545,0.8635710551367837,0.8394175437981615,0.5843340930503671,0.9537805882737063,0.6126504357862658,null,null,17,null,{"v":26.36104438353205,"d":"26.36"},{"v":106.82597599242645,"d":"106.83"},{"v":9.229527411294775,"d":"9.23"},{"v":142.41654778725328,"d":"142.42"},{"v":142.41654778725328,"d":"142.42"},{"v":71.20827081706581,"d":"71.21"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":35.84716065100465,"d":"35.85"}]
[19,null,{"v":13.996056655555034,"d":"14"},{"v":42.07772360138336,"d":"42"},{"v":6.545509063880081,"d":"7"},{"v":6.545509063880081,"d":"7"},{"v":6.545509063880081,"d":"7"},{"v":6.545509063880081,"d":"7"},{"v":34.81688142838957,"d":"35"},{"v":82.05948771397736,"d":"82"},{"v":85.06702705434078,"d":"85"},{"$nulls":13},19,null,{"v":3.7042495351875027,"d":"4"},{"v":35.53221453750328,"d":"36"},0,0,0,0,{"v":28.27137236450949,"d":"28"},{"v":75.51397865009729,"d":"76"},{"v":78.52151799046071,"d":"79"},{"$nulls":8},19,null,{"v":10.291807120367531,"d":"10"},{"v":6.545509063880081,"d":"7"},{"v":6.545509063880081,"d":"7"},{"v":6.545509063880081,"d":"7"},{"v":6.545509063880081,"d":"7"},{"v":6.545509063880081,"d":"7"},{"v":6.545509063880081,"d":"7"},{"v":6.545509063880081,"d":"7"},{"v":6.545509063880081,"d":"7"},{"$nulls":8},18,null,{"v":0.22865839033213103,"d":"0.229"},{"v":0.26819811422112105,"d":"0.268"},{"v":-0.472089672577168,"d":"-0.472"},{"v":-0.9358338849316995,"d":"-0.936"},{"v":-0.8513792768183436,"d":"-0.851"},{"v":-0.2681982148451406,"d":"-0.268"},{"v":0.4720897263866077,"d":"0.472"},{"v":0.9358338883483429,"d":"0.936"},{"v":0.8513792162665531,"d":"0.851"},{"v":0.24792281875169925,"d":"0.248"},320.1747250955038,null,4.293052404399917,4.0071857866798055,0.9819452438261028,0.9578110270656218,2.0798955181847605,0.8465250777352453,0.7606728380528851,0.4093658971023048,0.9203806508038886,0.44477890397277703,null,null,18,null,{"v":18.851802211391878,"d":"18.85"},{"v":73.4744129218119,"d":"73.47"},{"v":5.304515385931005,"d":"5.30"},{"v":97.6307305191348,"d":"97.63"},{"v":97.6307305191348,"d":"97.63"},{"v":48.8153631504945,"d":"48.82"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":17.084137516572422,"d":"17.08"}]
[20,null,0,0,0,0,0,0,0,0,0,{"$nulls":13},20,null,0,0,0,0,0,0,0,0,0,{"$nulls":8},20,null,0,0,0,0,0,0,0,0,0,{"$nulls":8},19,null,{"v":0.044342015495353215,"d":"0.044"},{"v":0.4253412176041301,"d":"0.425"},{"v":-0.3384246479303304,"d":"-0.338"},{"v":-0.9039460915520505,"d":"-0.904"},{"v":-0.9399481479028661,"d":"-0.940"},{"v":-0.42534129954590455,"d":"-0.425"},{"v":0.3384247253198413,"d":"0.338"},{"v":0.9039461244742772,"d":"0.904"},{"v":0.9399481148279126,"d":"0.940"},{"v":0.06468659055443982,"d":"0.065"},83.53814083114212,null,16.972104928964722,15.841963068441087,0.9742895102161041,0.8926480487081603,2.083936355626145,0.804448516469846,0.5996359829844774,0.15419135800877687,0.6738443939954868,0.2288233891722628,null,null,19,null,{"v":2.3044755942685216,"d":"2.30"},{"v":7.457275811585428,"d":"7.46"},{"v":0.5300557145135822,"d":"0.53"},{"v":10.291807120367531,"d":"10.29"},{"v":10.291807120367531,"d":"10.29"},{"v":5.14590333785447,"d":"5.15"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":1.399605726025611,"d":"1.40"}]
[21,null,0,0,0,0,0,0,0,0,0,{"$nulls":13},21,null,0,0,0,0,0,0,0,0,0,{"$nulls":8},21,null,0,0,0,0,0,0,0,0,0,{"$nulls":8},20,null,{"v":0,"d":"0.000"},{"v":0,"d":"0.000"},{"v":0,"d":"0.000"},{"v":0,"d":"0.000"},{"v":0,"d":"0.000"},{"v":0,"d":"0.000"},{"v":0,"d":"0.000"},{"v":0,"d":"0.000"},{"v":0,"d":"0.000"},{"v":0.1331726985596879,"d":"0.133"},0,null,36.510353649945756,34.07919504145119,0.9687127963816543,0.8170704383530772,2.0919032473040695,0.7806914420047932,1.479902607547265,0.14562908188935333,0.22799150343804653,0.6387478467105507,null,null,20,null,{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"}]
[22,null,0,0,0,0,0,0,0,0,0,{"$nulls":13},22,null,0,0,0,0,0,0,0,0,0,{"$nulls":8},22,null,0,0,0,0,0,0,0,0,0,{"$nulls":8},21,null,{"v":0,"d":"0.000"},{"v":0,"d":"0.000"},{"v":0,"d":"0.000"},{"v":0,"d":"0.000"},{"v":0,"d":"0.000"},{"v":0,"d":"0.000"},{"v":0,"d":"0.000"},{"v":0,"d":"0.000"},{"v":0,"d":"0.000"},{"v":0.13310886579296666,"d":"0.133"},0,null,36.510353649945756,34.07919504145119,0.9687127963816543,0.8170704383530772,2.1176927581619007,0.7803172384688002,1.479902607547265,0.14562908188935333,0.22799150343804653,0.6387478467105507,null,null,21,null,{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"}]
[23,null,0,0,0,0,0,0,0,0,0,{"$nulls":13},23,null,0,0,0,0,0,0,0,0,0,{"$nulls":8},23,null,0,0,0,0,0,0,0,0,0,{"$nulls":8},22,null,{"v":0,"d":"0.000"},{"v":0,"d":"0.000"},{"v":0,"d":"0.000"},{"v":0,"d":"0.000"},{"v":0,"d":"0.000"},{"v":0,"d":"0.000"},{"v":0,"d":"0.000"},{"v":0,"d":"0.000"},{"v":0,"d":"0.000"},{"v":0.13303913171389795,"d":"0.133"},0,null,36.510353649945756,34.07919504145119,0.9687127963816543,0.8170704383530772,2.1462446571855964,0.7799084399738098,1.479902607547265,0.14562908188935333,0.22799150343804653,0.6387478467105507,null,null,22,null,{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"}]
[24,null,0,0,0,0,0,0,0,0,0,{"$nulls":13},24,null,0,0,0,0,0,0,0,0,0,{"$nulls":8},24,null,0,0,0,0,0,0,0,0,0,{"$nulls":8},23,null,{"v":0,"d":"0.000"},{"v":0,"d":"0.000"},{"v":0,"d":"0.000"},{"v":0,"d":"0.000"},{"v":0,"d":"0.000"},{"v":0,"d":"0.000"},{"v":0,"d":"0.000"},{"v":0,"d":"0.000"},{"v":0,"d":"0.000"},{"v":0.1330071901049268,"d":"0.133"},0,null,36.510353649945756,34.07919504145119,0.9687127963816543,0.8170704383530772,2.159456259905735,0.7797211903270177,1.479902607547265,0.14562908188935333,0.22799150343804653,0.6387478467105507,null,null,23,null,{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"}]
[{"$nulls":62},24,null,{"v":0,"d":"0.000"},{"v":0,"d":"0.000"},{"v":0,"d":"0.000"},{"v":0,"d":"0.000"},{"v":0,"d":"0.000"},{"v":0,"d":"0.000"},{"v":0,"d":"0.000"},{"v":0,"d":"0.000"},{"v":0,"d":"0.000"},{"v":0.13296600141005147,"d":"0.133"},0,null,36.510353649945756,34.07919504145119,0.9687127963816543,0.8170704383530772,2.17661766342691,0.7794797319654745,1.479902607547265,0.14562908188935333,0.22799150343804653,0.6387478467105507,null,null,24,null,{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"}]
[]
["Coef. Convec, ext (W/m2ºC)",null,25,25,25,25,25,25,25,25,25,{"$nulls":63},"dia juliano",{"v":202,"d":"202.00"}]
[{"$nulls":74},"declinacion",{"v":20.636714047925466,"d":"20.64"}]
[]
[]
["Temperatura sol-aire ºC"]
["Hora Solar","Suelo","Techo","N","NE","E","SE","S","SO","O","NO"]
[1,{"v":21.2875,"d":"21.3"},{"v":17.934441836960815,"d":"17.9"},{"v":19.610970918480408,"d":"19.6"},{"v":19.610970918480408,"d":"19.6"},{"v":19.610970918480408,"d":"19.6"},{"v":19.610970918480408,"d":"19.6"},{"v":19.610970918480408,"d":"19.6"},{"v":19.610970918480408,"d":"19.6"},{"v":19.610970918480408,"d":"19.6"},{"v":19.610970918480408,"d":"19.6"}]
[2,{"v":20.330000000000005,"d":"20.3"},{"v":17.04727480687154,"d":"17.0"},{"v":18.688637403435774,"d":"18.7"},{"v":18.688637403435774,"d":"18.7"},{"v":18.688637403435774,"d":"18.7"},{"v":18.688637403435774,"d":"18.7"},{"v":18.688637403435774,"d":"18.7"},{"v":18.688637403435774,"d":"18.7"},{"v":18.688637403435774,"d":"18.7"},{"v":18.688637403435774,"d":"18.7"}]
[3,{"v":19.372500000000002,"d":"19.4"},{"v":16.144329606683176,"d":"16.1"},{"v":17.758414803341587,"d":"17.8"},{"v":17.758414803341587,"d":"17.8"},{"v":17.758414803341587,"d":"17.8"},{"v":17.758414803341587,"d":"17.8"},{"v":17.758414803341587,"d":"17.8"},{"v":17.758414803341587,"d":"17.8"},{"v":17.758414803341587,"d":"17.8"},{"v":17.758414803341587,"d":"17.8"}]
[4,{"v":18.415000000000003,"d":"18.4"},{"v":15.228406888655272,"d":"15.2"},{"v":16.82170344432764,"d":"16.8"},{"v":16.82170344432764,"d":"16.8"},{"v":16.82170344432764,"d":"16.8"},{"v":16.82170344432764,"d":"16.8"},{"v":16.82170344432764,"d":"16.8"},{"v":16.82170344432764,"d":"16.8"},{"v":16.82170344432764,"d":"16.8"},{"v":16.82170344432764,"d":"16.8"}]
[5,{"v":17.457500000000003,"d":"17.5"},{"v":14.635544876625861,"d":"14.6"},{"v":16.880142897730025,"d":"16.9"},{"v":17.901723570079884,"d":"17.9"},{"v":17.830253582260283,"d":"17.8"},{"v":16.70759877589319,"d":"16.7"},{"v":16.035768947628757,"d":"16.0"},{"v":16.035768947628757,"d":"16.0"},{"v":16.035768947628757,"d":"16.0"},{"v":16.035768947628757,"d":"16.0"}]
[6,{"v":16.500000000000004,"d":"16.5"},{"v":17.429154926282372,"d":"17.4"},{"v":18.540310028322345,"d":"18.5"},{"v":22.97473867275714,"d":"23.0"},{"v":23.616920526015306,"d":"23.6"},{"v":20.090672918566984,"d":"20.1"},{"v":16.500966772985212,"d":"16.5"},{"v":16.500966772985212,"d":"16.5"},{"v":16.500966772985212,"d":"16.5"},{"v":16.500966772985212,"d":"16.5"}]
[7,{"v":20.257500000000004,"d":"20.3"},{"v":25.345414422169362,"d":"25.3"},{"v":22.465566761733168,"d":"22.5"},{"v":30.037102080569717,"d":"30.0"},{"v":32.361408502780634,"d":"32.4"},{"v":28.07693682859586,"d":"28.1"},{"v":21.079519410141305,"d":"21.1"},{"v":21.079519410141305,"d":"21.1"},{"v":21.079519410141305,"d":"21.1"},{"v":21.079519410141305,"d":"21.1"}]
[8,{"v":24.015,"d":"24.0"},{"v":33.1963050998659,"d":"33.2"},{"v":25.398694419589425,"d":"25.4"},{"v":33.84847757182611,"d":"33.8"},{"v":37.89395046306492,"d":"37.9"},{"v":34.61987121945904,"d":"34.6"},{"v":25.94415115765372,"d":"25.9"},{"v":25.398694419589425,"d":"25.4"},{"v":25.398694419589425,"d":"25.4"},{"v":25.398694419589425,"d":"25.4"}]
[9,{"v":25.867500000000003,"d":"25.9"},{"v":38.86699379356445,"d":"38.9"},{"v":27.77783683654786,"d":"27.8"},{"v":33.849881264029776,"d":"33.8"},{"v":39.128845158017015,"d":"39.1"},{"v":37.758541659234545,"d":"37.8"},{"v":30.54167601456546,"d":"30.5"},{"v":27.77783683654786,"d":"27.8"},{"v":27.77783683654786,"d":"27.8"},{"v":27.77783683654786,"d":"27.8"}]
[10,{"v":27.720000000000002,"d":"27.7"},{"v":43.6916964218089,"d":"43.7"},{"v":30.011868568710327,"d":"30.0"},{"v":32.716766338858655,"d":"32.7"},{"v":38.5229947417147,"d":"38.5"},{"v":39.34352021429247,"d":"39.3"},{"v":34.69769003796094,"d":"34.7"},{"v":30.011868568710327,"d":"30.0"},{"v":30.011868568710327,"d":"30.0"},{"v":30.011868568710327,"d":"30.0"}]
[11,{"v":29.590000000000003,"d":"29.6"},{"v":47.42788033343393,"d":"47.4"},{"v":32.10477649981143,"d":"32.1"},{"v":32.10477649981143,"d":"32.1"},{"v":36.64600400794427,"d":"36.6"},{"v":39.535361387447466,"d":"39.5"},{"v":38.071982254215946,"d":"38.1"},{"v":33.113094302310095,"d":"33.1"},{"v":32.10477649981143,"d":"32.1"},{"v":32.10477649981143,"d":"32.1"}]
[12,{"v":31.460000000000004,"d":"31.5"},{"v":49.91610801529241,"d":"49.9"},{"v":34.0382672217681,"d":"34.0"},{"v":34.0382672217681,"d":"34.0"},{"v":34.0382672217681,"d":"34.0"},{"v":38.57518265945042,"d":"38.6"},{"v":40.454435022389745,"d":"40.5"},{"v":38.57518265945042,"d":"38.6"},{"v":34.0382672217681,"d":"34.0"},{"v":34.0382672217681,"d":"34.0"}]
[13,{"v":33.03,"d":"33.0"},{"v":50.80691857518867,"d":"50.8"},{"v":35.51069286143946,"d":"35.5"},{"v":35.51069286143946,"d":"35.5"},{"v":35.51069286143946,"d":"35.5"},{"v":36.519577908386914,"d":"36.5"},{"v":41.48125555780276,"d":"41.5"},{"v":42.945457937125695,"d":"42.9"},{"v":40.054475105875,"d":"40.1"},{"v":35.51069286143946,"d":"35.5"}]
[14,34.6,{"v":50.44799410705876,"d":"50.4"},{"v":36.823444464549546,"d":"36.8"},{"v":36.823444464549546,"d":"36.8"},{"v":36.823444464549546,"d":"36.8"},{"v":36.823444464549546,"d":"36.8"},{"v":41.514675095247895,"d":"41.5"},{"v":46.1658682683661,"d":"46.2"},{"v":45.34439560759896,"d":"45.3"},{"v":39.531464681601655,"d":"39.5"}]
[15,35.2,{"v":47.99517382528123,"d":"48.0"},{"v":36.99768197964085,"d":"37.0"},{"v":36.99768197964085,"d":"37.0"},{"v":36.99768197964085,"d":"37.0"},{"v":36.99768197964085,"d":"37.0"},{"v":39.76784139057219,"d":"39.8"},{"v":47.001210264569586,"d":"47.0"},{"v":48.374647316615096,"d":"48.4"},{"v":43.08361170672683,"d":"43.1"}]
[16,34.6,{"v":43.596471017637356,"d":"43.6"},{"v":35.885922525402094,"d":"35.9"},{"v":35.885922525402094,"d":"35.9"},{"v":35.885922525402094,"d":"35.9"},{"v":35.885922525402094,"d":"35.9"},{"v":36.43229004576267,"d":"36.4"},{"v":45.12249648510888,"d":"45.1"},{"v":48.40204265799368,"d":"48.4"},{"v":44.34981479457776,"d":"44.3"}]
[17,{"v":33.4275,"d":"33.4"},{"v":38.08741350645496,"d":"38.1"},{"v":35.4195374304855,"d":"35.4"},{"v":34.02512801619424,"d":"34.0"},{"v":34.02512801619424,"d":"34.0"},{"v":34.02512801619424,"d":"34.0"},{"v":34.02512801619424,"d":"34.0"},{"v":41.064770953566736,"d":"41.1"},{"v":45.375097029298935,"d":"45.4"},{"v":43.03676471168505,"d":"43.0"}]
[18,{"v":32.255,"d":"32.3"},{"v":32.504225417057754,"d":"32.5"},{"v":33.97199049092954,"d":"34.0"},{"v":31.911104311124426,"d":"31.9"},{"v":31.911104311124426,"d":"31.9"},{"v":31.911104311124426,"d":"31.9"},{"v":31.911104311124426,"d":"31.9"},{"v":35.53873307191427,"d":"35.5"},{"v":39.10223290161211,"d":"39.1"},{"v":38.453266867608484,"d":"38.5"}]
[19,{"v":30.5375,"d":"30.5"},{"v":27.104330659594776,"d":"27.1"},{"v":29.662828016363928,"d":"29.7"},{"v":28.81005486746385,"d":"28.8"},{"v":28.81005486746385,"d":"28.8"},{"v":28.81005486746385,"d":"28.8"},{"v":28.81005486746385,"d":"28.8"},{"v":29.488567804212078,"d":"29.5"},{"v":30.622390355066184,"d":"30.6"},{"v":30.69457129923491,"d":"30.7"}]
[20,{"v":28.820000000000004,"d":"28.8"},{"v":25.13117396823577,"d":"25.1"},{"v":26.97558698411789,"d":"27.0"},{"v":26.97558698411789,"d":"27.0"},{"v":26.97558698411789,"d":"27.0"},{"v":26.97558698411789,"d":"27.0"},{"v":26.97558698411789,"d":"27.0"},{"v":26.97558698411789,"d":"27.0"},{"v":26.97558698411789,"d":"27.0"},{"v":26.97558698411789,"d":"27.0"}]
[21,{"v":27.250000000000004,"d":"27.3"},{"v":23.647592005347704,"d":"23.6"},{"v":25.448796002673852,"d":"25.4"},{"v":25.448796002673852,"d":"25.4"},{"v":25.448796002673852,"d":"25.4"},{"v":25.448796002673852,"d":"25.4"},{"v":25.448796002673852,"d":"25.4"},{"v":25.448796002673852,"d":"25.4"},{"v":25.448796002673852,"d":"25.4"},{"v":25.448796002673852,"d":"25.4"}]
[22,{"v":25.680000000000003,"d":"25.7"},{"v":22.153881490438497,"d":"22.2"},{"v":23.916940745219254,"d":"23.9"},{"v":23.916940745219254,"d":"23.9"},{"v":23.916940745219254,"d":"23.9"},{"v":23.916940745219254,"d":"23.9"},{"v":23.916940745219254,"d":"23.9"},{"v":23.916940745219254,"d":"23.9"},{"v":23.916940745219254,"d":"23.9"},{"v":23.916940745219254,"d":"23.9"}]
[23,{"v":23.962500000000002,"d":"24.0"},{"v":20.485049432563468,"d":"20.5"},{"v":22.22377471628174,"d":"22.2"},{"v":22.22377471628174,"d":"22.2"},{"v":22.22377471628174,"d":"22.2"},{"v":22.22377471628174,"d":"22.2"},{"v":22.22377471628174,"d":"22.2"},{"v":22.22377471628174,"d":"22.2"},{"v":22.22377471628174,"d":"22.2"},{"v":22.22377471628174,"d":"22.2"}]
[24,{"v":22.245000000000005,"d":"22.2"},{"v":18.803838540992878,"d":"18.8"},{"v":20.524419270496438,"d":"20.5"},{"v":20.524419270496438,"d":"20.5"},{"v":20.524419270496438,"d":"20.5"},{"v":20.524419270496438,"d":"20.5"},{"v":20.524419270496438,"d":"20.5"},{"v":20.524419270496438,"d":"20.5"},{"v":20.524419270496438,"d":"20.5"},{"v":20.524419270496438,"d":"20.5"}]
[{"$nulls":29},"Cerramientos modelo",{"$nulls":8},"Standarizacion (YRP)"]
["RST",{"$nulls":29},"Muro",{"$nulls":5},"Techo/suelo",null,null,"Muro",{"$nulls":5},"Techo/suelo"]
["Factores de respuesta periódicos",{"$nulls":13},"Y  Cerramientos opacos",{"$nulls":15},"Ligero","Medio","Pesado"]
[{"$nulls":15},"Suelo","Techo","Muro","Muro","Muro","Muro","Muro","Muro","Muro","Muro"]
[{"$nulls":14},"Coef","Hz","Hz","N","NE","E","SE","S","SO","O","NO",{"$nulls":5},"Y","Y","Y",{"$nulls":3},"Y",null,null,"Muro Ligero","Muro Medio","Muro Pesado",{"$nulls":3},"Techo/suelo"]
[{"$nulls":14},0,{"v":0.0037724556288241573,"d":"3.77E-03"},0.0037724556288241573,{"v":0.0026612333887294395,"d":"2.66E-03"},{"v":0.0026612333887294395,"d":"2.66E-03"},{"v":0.0026612333887294395,"d":"2.66E-03"},{"v":0.0026612333887294395,"d":"2.66E-03"},{"v":0.0026612333887294395,"d":"2.66E-03"},{"v":0.0026612333887294395,"d":"2.66E-03"},{"v":0.0026612333887294395,"d":"2.66E-03"},{"v":0.0026612333887294395,"d":"2.66E-03"},{"$nulls":4},0,{"v":5.9700119276944835e-05,"d":"5.97E-05"},{"v":0.00685557721651257,"d":"6.86E-03"},{"v":0.014449255603560899,"d":"1.44E-02"},{"$nulls":3},{"v":0.038928315868931106,"d":"3.89E-02"},null,0,{"v":0.00015671116916039448,"d":"1.57E-04"},{"v":0.01108847245303933,"d":"1.11E-02"},{"v":0.03282385621629298,"d":"3.28E-02"},{"$nulls":3},{"v":0.03772455628824157,"d":"3.77E-02"}]
[{"$nulls":14},1,{"v":0.0036466100654189487,"d":"3.65E-03"},0.0036466100654189487,{"v":0.0029159296173181335,"d":"2.92E-03"},{"v":0.0029159296173181335,"d":"2.92E-03"},{"v":0.0029159296173181335,"d":"2.92E-03"},{"v":0.0029159296173181335,"d":"2.92E-03"},{"v":0.0029159296173181335,"d":"2.92E-03"},{"v":0.0029159296173181335,"d":"2.92E-03"},{"v":0.0029159296173181335,"d":"2.92E-03"},{"v":0.0029159296173181335,"d":"2.92E-03"},{"$nulls":4},1,{"v":0.0058709369747910285,"d":"5.87E-03"},{"v":0.007511697671501288,"d":"7.51E-03"},{"v":0.013804695072285225,"d":"1.38E-02"},{"$nulls":3},{"v":0.0376297039500764,"d":"3.76E-02"},null,1,{"v":0.015411047892860673,"d":"1.54E-02"},{"v":0.012149706738825556,"d":"1.21E-02"},{"v":0.03135963115295642,"d":"3.14E-02"},{"$nulls":3},{"v":0.03646610065418948,"d":"3.65E-02"}]
[{"$nulls":14},2,{"v":0.0035240668809461678,"d":"3.52E-03"},0.0035240668809461678,{"v":0.006492891864499242,"d":"6.49E-03"},{"v":0.006492891864499242,"d":"6.49E-03"},{"v":0.006492891864499242,"d":"6.49E-03"},{"v":0.006492891864499242,"d":"6.49E-03"},{"v":0.006492891864499242,"d":"6.49E-03"},{"v":0.006492891864499242,"d":"6.49E-03"},{"v":0.006492891864499242,"d":"6.49E-03"},{"v":0.006492891864499242,"d":"6.49E-03"},{"$nulls":4},2,{"v":0.027637122324624744,"d":"2.76E-02"},{"v":0.01672627501370429,"d":"1.67E-02"},{"v":0.013259544082542271,"d":"1.33E-02"},{"$nulls":3},{"v":0.03636516958251699,"d":"3.64E-02"},null,2,{"v":0.07254668506823836,"d":"7.25E-02"},{"v":0.027053716102080173,"d":"2.71E-02"},{"v":0.03012123118312803,"d":"3.01E-02"},{"$nulls":3},{"v":0.035240668809461674,"d":"3.52E-02"}]
[{"$nulls":14},3,{"v":0.0034376550874615783,"d":"3.44E-03"},0.0034376550874615783,{"v":0.012176630451565935,"d":"1.22E-02"},{"v":0.012176630451565935,"d":"1.22E-02"},{"v":0.012176630451565935,"d":"1.22E-02"},{"v":0.012176630451565935,"d":"1.22E-02"},{"v":0.012176630451565935,"d":"1.22E-02"},{"v":0.012176630451565935,"d":"1.22E-02"},{"v":0.012176630451565935,"d":"1.22E-02"},{"v":0.012176630451565935,"d":"1.22E-02"},{"$nulls":4},3,{"v":0.04521717171720259,"d":"4.52E-02"},{"v":0.03136809821009485,"d":"3.14E-02"},{"v":0.013253153060304172,"d":"1.33E-02"},{"$nulls":3},{"v":0.03547347835469533,"d":"3.55E-02"},null,3,{"v":0.11869383062800087,"d":"1.19E-01"},{"v":0.05073596021485805,"d":"5.07E-02"},{"v":0.030106712926909567,"d":"3.01E-02"},{"$nulls":3},{"v":0.03437655087461578,"d":"3.44E-02"}]
[{"$nulls":14},4,{"v":0.003449621513908058,"d":"3.45E-03"},0.003449621513908058,{"v":0.016512939742502723,"d":"1.65E-02"},{"v":0.016512939742502723,"d":"1.65E-02"},{"v":0.016512939742502723,"d":"1.65E-02"},{"v":0.016512939742502723,"d":"1.65E-02"},{"v":0.016512939742502723,"d":"1.65E-02"},{"v":0.016512939742502723,"d":"1.65E-02"},{"v":0.016512939742502723,"d":"1.65E-02"},{"v":0.016512939742502723,"d":"1.65E-02"},{"$nulls":4},4,{"v":0.0505537518325084,"d":"5.06E-02"},{"v":0.04253882201981343,"d":"4.25E-02"},{"v":0.014233506790712945,"d":"1.42E-02"},{"$nulls":3},{"v":0.03559696100747237,"d":"3.56E-02"},null,4,{"v":0.13270220647911332,"d":"1.33E-01"},{"v":0.06880391559376134,"d":"6.88E-02"},{"v":0.0323337473687471,"d":"3.23E-02"},{"$nulls":3},{"v":0.03449621513908058,"d":"3.45E-02"}]
[{"$nulls":14},5,{"v":0.003574683446695162,"d":"3.57E-03"},0.003574683446695162,{"v":0.01873707934486902,"d":"1.87E-02"},{"v":0.01873707934486902,"d":"1.87E-02"},{"v":0.01873707934486902,"d":"1.87E-02"},{"v":0.01873707934486902,"d":"1.87E-02"},{"v":0.01873707934486902,"d":"1.87E-02"},{"v":0.01873707934486902,"d":"1.87E-02"},{"v":0.01873707934486902,"d":"1.87E-02"},{"v":0.01873707934486902,"d":"1.87E-02"},{"$nulls":4},5,{"v":0.048276994218496315,"d":"4.83E-02"},{"v":0.04826840622272526,"d":"4.83E-02"},{"v":0.01598398003275775,"d":"1.60E-02"},{"$nulls":3},{"v":0.03688748657005742,"d":"3.69E-02"},null,5,{"v":0.12672578043662044,"d":"1.27E-01"},{"v":0.07807116393695424,"d":"7.81E-02"},{"v":0.03631023471064082,"d":"3.63E-02"},{"$nulls":3},{"v":0.03574683446695162,"d":"3.57E-02"}]
[{"$nulls":14},6,{"v":0.0037732106546086346,"d":"3.77E-03"},0.0037732106546086346,{"v":0.019303233976215962,"d":"1.93E-02"},{"v":0.019303233976215962,"d":"1.93E-02"},{"v":0.019303233976215962,"d":"1.93E-02"},{"v":0.019303233976215962,"d":"1.93E-02"},{"v":0.019303233976215962,"d":"1.93E-02"},{"v":0.019303233976215962,"d":"1.93E-02"},{"v":0.019303233976215962,"d":"1.93E-02"},{"v":0.019303233976215962,"d":"1.93E-02"},{"$nulls":4},6,{"v":0.04253036433979315,"d":"4.25E-02"},{"v":0.04972687161254146,"d":"4.97E-02"},{"v":0.017970358224876828,"d":"1.80E-02"},{"$nulls":3},{"v":0.03893610704929722,"d":"3.89E-02"},null,6,{"v":0.11164103524798881,"d":"1.12E-01"},{"v":0.08043014156756649,"d":"8.04E-02"},{"v":0.04082261887479309,"d":"4.08E-02"},{"$nulls":3},{"v":0.037732106546086344,"d":"3.77E-02"}]
[{"$nulls":14},7,{"v":0.003996265963823984,"d":"4.00E-03"},0.003996265963823984,{"v":0.018808693997003766,"d":"1.88E-02"},{"v":0.018808693997003766,"d":"1.88E-02"},{"v":0.018808693997003766,"d":"1.88E-02"},{"v":0.018808693997003766,"d":"1.88E-02"},{"v":0.018808693997003766,"d":"1.88E-02"},{"v":0.018808693997003766,"d":"1.88E-02"},{"v":0.018808693997003766,"d":"1.88E-02"},{"v":0.018808693997003766,"d":"1.88E-02"},{"$nulls":4},7,{"v":0.035717650003660895,"d":"3.57E-02"},{"v":0.04845289202529437,"d":"4.85E-02"},{"v":0.019770017272182208,"d":"1.98E-02"},{"$nulls":3},{"v":0.041237835257054475,"d":"4.12E-02"},null,7,{"v":0.09375784771500566,"d":"9.38E-02"},{"v":0.07836955832084902,"d":"7.84E-02"},{"v":0.04491083984809672,"d":"4.49E-02"},{"$nulls":3},{"v":0.039962659638239834,"d":"4.00E-02"}]
[{"$nulls":14},8,{"v":0.0042082519241527765,"d":"4.21E-03"},0.0042082519241527765,{"v":0.017716545141284453,"d":"1.77E-02"},{"v":0.017716545141284453,"d":"1.77E-02"},{"v":0.017716545141284453,"d":"1.77E-02"},{"v":0.017716545141284453,"d":"1.77E-02"},{"v":0.017716545141284453,"d":"1.77E-02"},{"v":0.017716545141284453,"d":"1.77E-02"},{"v":0.017716545141284453,"d":"1.77E-02"},{"v":0.017716545141284453,"d":"1.77E-02"},{"$nulls":4},8,{"v":0.02907351035240982,"d":"2.91E-02"},{"v":0.0456394180759523,"d":"4.56E-02"},{"v":0.021166621408200706,"d":"2.12E-02"},{"$nulls":3},{"v":0.043425337837709105,"d":"4.34E-02"},null,8,{"v":0.07631716408785268,"d":"7.63E-02"},{"v":0.07381893808868523,"d":"7.38E-02"},{"v":0.0480834554214868,"d":"4.81E-02"},{"$nulls":3},{"v":0.04208251924152776,"d":"4.21E-02"}]
[{"$nulls":14},9,{"v":0.0043890893500465175,"d":"4.39E-03"},0.0043890893500465175,{"v":0.016334808932806942,"d":"1.63E-02"},{"v":0.016334808932806942,"d":"1.63E-02"},{"v":0.016334808932806942,"d":"1.63E-02"},{"v":0.016334808932806942,"d":"1.63E-02"},{"v":0.016334808932806942,"d":"1.63E-02"},{"v":0.016334808932806942,"d":"1.63E-02"},{"v":0.016334808932806942,"d":"1.63E-02"},{"v":0.016334808932806942,"d":"1.63E-02"},{"$nulls":4},9,{"v":0.023155725913050137,"d":"2.32E-02"},{"v":0.04207994098905485,"d":"4.21E-02"},{"v":0.022099911922351667,"d":"2.21E-02"},{"$nulls":3},{"v":0.04529141583272324,"d":"4.53E-02"},null,9,{"v":0.06078314289052176,"d":"6.08E-02"},{"v":0.0680617038866956,"d":"6.81E-02"},{"v":0.050203578041296486,"d":"5.02E-02"},{"$nulls":3},{"v":0.04389089350046517,"d":"4.39E-02"}]
[{"$nulls":14},10,{"v":0.004530067854755824,"d":"4.53E-03"},0.004530067854755824,{"v":0.01485338150230266,"d":"1.49E-02"},{"v":0.01485338150230266,"d":"1.49E-02"},{"v":0.01485338150230266,"d":"1.49E-02"},{"v":0.01485338150230266,"d":"1.49E-02"},{"v":0.01485338150230266,"d":"1.49E-02"},{"v":0.01485338150230266,"d":"1.49E-02"},{"v":0.01485338150230266,"d":"1.49E-02"},{"v":0.01485338150230266,"d":"1.49E-02"},{"$nulls":4},10,{"v":0.01815221476435351,"d":"1.82E-02"},{"v":0.038263650323420766,"d":"3.83E-02"},{"v":0.02259802650496659,"d":"2.26E-02"},{"$nulls":3},{"v":0.046746185961792745,"d":"4.67E-02"},null,10,{"v":0.04764906390515321,"d":"4.76E-02"},{"v":0.06188908959292774,"d":"6.19E-02"},{"v":0.05133512709043655,"d":"5.13E-02"},{"$nulls":3},{"v":0.04530067854755824,"d":"4.53E-02"}]
[{"$nulls":14},11,{"v":0.004629461022439634,"d":"4.63E-03"},0.004629461022439634,{"v":0.013382943846617985,"d":"1.34E-02"},{"v":0.013382943846617985,"d":"1.34E-02"},{"v":0.013382943846617985,"d":"1.34E-02"},{"v":0.013382943846617985,"d":"1.34E-02"},{"v":0.013382943846617985,"d":"1.34E-02"},{"v":0.013382943846617985,"d":"1.34E-02"},{"v":0.013382943846617985,"d":"1.34E-02"},{"v":0.013382943846617985,"d":"1.34E-02"},{"$nulls":4},11,{"v":0.014060896476885125,"d":"1.41E-02"},{"v":0.034475670308850584,"d":"3.45E-02"},{"v":0.022728222962949296,"d":"2.27E-02"},{"$nulls":3},{"v":0.04777183318140364,"d":"4.78E-02"},null,11,{"v":0.03690946606176872,"d":"3.69E-02"},{"v":0.05576226602757494,"d":"5.58E-02"},{"v":0.05163088971890315,"d":"5.16E-02"},{"$nulls":3},{"v":0.046294610224396335,"d":"4.63E-02"}]
[{"$nulls":14},12,{"v":0.004689361309265954,"d":"4.69E-03"},0.004689361309265954,{"v":0.011984074561931237,"d":"1.20E-02"},{"v":0.011984074561931237,"d":"1.20E-02"},{"v":0.011984074561931237,"d":"1.20E-02"},{"v":0.011984074561931237,"d":"1.20E-02"},{"v":0.011984074561931237,"d":"1.20E-02"},{"v":0.011984074561931237,"d":"1.20E-02"},{"v":0.011984074561931237,"d":"1.20E-02"},{"v":0.011984074561931237,"d":"1.20E-02"},{"$nulls":4},12,{"v":0.010791784647591025,"d":"1.08E-02"},{"v":0.030872056872467118,"d":"3.09E-02"},{"v":0.022567844907931688,"d":"2.26E-02"},{"$nulls":3},{"v":0.048389949738798746,"d":"4.84E-02"},null,12,{"v":0.028328137530276177,"d":"2.83E-02"},{"v":0.04993364400804682,"d":"4.99E-02"},{"v":0.05126656463790387,"d":"5.13E-02"},{"$nulls":3},{"v":0.04689361309265954,"d":"4.69E-02"}]
[{"$nulls":14},13,{"v":0.004713691606986993,"d":"4.71E-03"},0.004713691606986993,{"v":0.010686749032805023,"d":"1.07E-02"},{"v":0.010686749032805023,"d":"1.07E-02"},{"v":0.010686749032805023,"d":"1.07E-02"},{"v":0.010686749032805023,"d":"1.07E-02"},{"v":0.010686749032805023,"d":"1.07E-02"},{"v":0.010686749032805023,"d":"1.07E-02"},{"v":0.010686749032805023,"d":"1.07E-02"},{"v":0.010686749032805023,"d":"1.07E-02"},{"$nulls":4},13,{"v":0.008222916949380703,"d":"8.22E-03"},{"v":0.027530029308276648,"d":"2.75E-02"},{"v":0.022189620726483162,"d":"2.22E-02"},{"$nulls":3},{"v":0.048641016314011166,"d":"4.86E-02"},null,13,{"v":0.021584930560497533,"d":"2.16E-02"},{"v":0.04452812097002092,"d":"4.45E-02"},{"v":0.050407366317242144,"d":"5.04E-02"},{"$nulls":3},{"v":0.047136916069869916,"d":"4.71E-02"}]
[{"$nulls":14},14,{"v":0.004707049145673837,"d":"4.71E-03"},0.004707049145673837,{"v":0.00950276752456227,"d":"9.50E-03"},{"v":0.00950276752456227,"d":"9.50E-03"},{"v":0.00950276752456227,"d":"9.50E-03"},{"v":0.00950276752456227,"d":"9.50E-03"},{"v":0.00950276752456227,"d":"9.50E-03"},{"v":0.00950276752456227,"d":"9.50E-03"},{"v":0.00950276752456227,"d":"9.50E-03"},{"v":0.00950276752456227,"d":"9.50E-03"},{"$nulls":4},14,{"v":0.006229408596883605,"d":"6.23E-03"},{"v":0.02447998616397488,"d":"2.45E-02"},{"v":0.02165558076295998,"d":"2.17E-02"},{"$nulls":3},{"v":0.04857247214607718,"d":"4.86E-02"},null,14,{"v":0.016352026029744313,"d":"1.64E-02"},{"v":0.039594864685676134,"d":"3.96E-02"},{"v":0.04919420686755262,"d":"4.92E-02"},{"$nulls":3},{"v":0.04707049145673837,"d":"4.71E-02"}]
[{"$nulls":14},15,{"v":0.004674074101980977,"d":"4.67E-03"},0.004674074101980977,{"v":0.008433468320065612,"d":"8.43E-03"},{"v":0.008433468320065612,"d":"8.43E-03"},{"v":0.008433468320065612,"d":"8.43E-03"},{"v":0.008433468320065612,"d":"8.43E-03"},{"v":0.008433468320065612,"d":"8.43E-03"},{"v":0.008433468320065612,"d":"8.43E-03"},{"v":0.008433468320065612,"d":"8.43E-03"},{"v":0.008433468320065612,"d":"8.43E-03"},{"$nulls":4},15,{"v":0.004697207823290773,"d":"4.70E-03"},{"v":0.021725374976910895,"d":"2.17E-02"},{"v":0.021015625758886908,"d":"2.10E-02"},{"$nulls":3},{"v":0.04823219964376876,"d":"4.82E-02"},null,15,{"v":0.012330041190747166,"d":"1.23E-02"},{"v":0.035139451333606714,"d":"3.51E-02"},{"v":0.04774044401533931,"d":"4.77E-02"},{"$nulls":3},{"v":0.04674074101980977,"d":"4.67E-02"}]
[{"$nulls":14},16,{"v":0.004619129749663963,"d":"4.62E-03"},0.004619129749663963,{"v":0.00747443186181989,"d":"7.47E-03"},{"v":0.00747443186181989,"d":"7.47E-03"},{"v":0.00747443186181989,"d":"7.47E-03"},{"v":0.00747443186181989,"d":"7.47E-03"},{"v":0.00747443186181989,"d":"7.47E-03"},{"v":0.00747443186181989,"d":"7.47E-03"},{"v":0.00747443186181989,"d":"7.47E-03"},{"v":0.00747443186181989,"d":"7.47E-03"},{"$nulls":4},16,{"v":0.003528416112261894,"d":"3.53E-03"},{"v":0.019254810568393052,"d":"1.93E-02"},{"v":0.020308332317730677,"d":"2.03E-02"},{"$nulls":3},{"v":0.0476652238294297,"d":"4.77E-02"},null,16,{"v":0.009261995133910428,"d":"9.26E-03"},{"v":0.031143466090916207,"d":"3.11E-02"},{"v":0.04613371084844054,"d":"4.61E-02"},{"$nulls":3},{"v":0.04619129749663963,"d":"4.62E-02"}]
[{"$nulls":14},17,{"v":0.0045461602529932406,"d":"4.55E-03"},0.0045461602529932406,{"v":0.0066183071965783,"d":"6.62E-03"},{"v":0.0066183071965783,"d":"6.62E-03"},{"v":0.0066183071965783,"d":"6.62E-03"},{"v":0.0066183071965783,"d":"6.62E-03"},{"v":0.0066183071965783,"d":"6.62E-03"},{"v":0.0066183071965783,"d":"6.62E-03"},{"v":0.0066183071965783,"d":"6.62E-03"},{"v":0.0066183071965783,"d":"6.62E-03"},{"$nulls":4},17,{"v":0.002642178358743435,"d":"2.64E-03"},{"v":0.01704935621990133,"d":"1.70E-02"},{"v":0.01956264328009625,"d":"1.96E-02"},{"$nulls":3},{"v":0.04691224489616119,"d":"4.69E-02"},null,17,{"v":0.006935645434947704,"d":"6.94E-03"},{"v":0.027576279985742913,"d":"2.76E-02"},{"v":0.04443975578079357,"d":"4.44E-02"},{"$nulls":3},{"v":0.04546160252993241,"d":"4.55E-02"}]
[{"$nulls":14},18,{"v":0.004458646071052576,"d":"4.46E-03"},0.004458646071052576,{"v":0.005856481850780557,"d":"5.86E-03"},{"v":0.005856481850780557,"d":"5.86E-03"},{"v":0.005856481850780557,"d":"5.86E-03"},{"v":0.005856481850780557,"d":"5.86E-03"},{"v":0.005856481850780557,"d":"5.86E-03"},{"v":0.005856481850780557,"d":"5.86E-03"},{"v":0.005856481850780557,"d":"5.86E-03"},{"v":0.005856481850780557,"d":"5.86E-03"},{"$nulls":4},18,{"v":0.0019734322422174364,"d":"1.97E-03"},{"v":0.01508682542281618,"d":"1.51E-02"},{"v":0.01879974243368159,"d":"1.88E-02"},{"$nulls":3},{"v":0.046009178020684334,"d":"4.60E-02"},null,18,{"v":0.0051802052940980265,"d":"5.18E-03"},{"v":0.024402007711585655,"d":"2.44E-02"},{"v":0.042706701263865256,"d":"4.27E-02"},{"$nulls":3},{"v":0.04458646071052576,"d":"4.46E-02"}]
[{"$nulls":14},19,{"v":0.0043596105718721224,"d":"4.36E-03"},0.0043596105718721224,{"v":0.004926634622398709,"d":"4.93E-03"},{"v":0.004926634622398709,"d":"4.93E-03"},{"v":0.004926634622398709,"d":"4.93E-03"},{"v":0.004926634622398709,"d":"4.93E-03"},{"v":0.004926634622398709,"d":"4.93E-03"},{"v":0.004926634622398709,"d":"4.93E-03"},{"v":0.004926634622398709,"d":"4.93E-03"},{"v":0.004926634622398709,"d":"4.93E-03"},{"$nulls":4},19,{"v":0.0014707871211822085,"d":"1.47E-03"},{"v":0.012691455102900184,"d":"1.27E-02"},{"v":0.01803478677761362,"d":"1.80E-02"},{"$nulls":3},{"v":0.0449872216151863,"d":"4.50E-02"},null,19,{"v":0.003860775692545819,"d":"3.86E-03"},{"v":0.020527644259994617,"d":"2.05E-02"},{"v":0.0409689789094744,"d":"4.10E-02"},{"$nulls":3},{"v":0.043596105718721224,"d":"4.36E-02"}]
[{"$nulls":14},20,{"v":0.004251651569853545,"d":"4.25E-03"},0.004251651569853545,{"v":0.004356411849765499,"d":"4.36E-03"},{"v":0.004356411849765499,"d":"4.36E-03"},{"v":0.004356411849765499,"d":"4.36E-03"},{"v":0.004356411849765499,"d":"4.36E-03"},{"v":0.004356411849765499,"d":"4.36E-03"},{"v":0.004356411849765499,"d":"4.36E-03"},{"v":0.004356411849765499,"d":"4.36E-03"},{"v":0.004356411849765499,"d":"4.36E-03"},{"$nulls":4},20,{"v":0.001094206354945168,"d":"1.09E-03"},{"v":0.01122250981423941,"d":"1.12E-02"},{"v":0.01727837202113629,"d":"1.73E-02"},{"$nulls":3},{"v":0.043873182764904664,"d":"4.39E-02"},null,20,{"v":0.002872261550948213,"d":"2.87E-03"},{"v":0.018151716040689582,"d":"1.82E-02"},{"v":0.03925065861065047,"d":"3.93E-02"},{"$nulls":3},{"v":0.04251651569853545,"d":"4.25E-02"}]
[{"$nulls":14},21,{"v":0.004136983236989244,"d":"4.14E-03"},0.004136983236989244,{"v":0.0038513229392367542,"d":"3.85E-03"},{"v":0.0038513229392367542,"d":"3.85E-03"},{"v":0.0038513229392367542,"d":"3.85E-03"},{"v":0.0038513229392367542,"d":"3.85E-03"},{"v":0.0038513229392367542,"d":"3.85E-03"},{"v":0.0038513229392367542,"d":"3.85E-03"},{"v":0.0038513229392367542,"d":"3.85E-03"},{"v":0.0038513229392367542,"d":"3.85E-03"},{"$nulls":4},21,{"v":0,"d":"0.00E+00"},{"v":0.009921355228550397,"d":"9.92E-03"},{"v":0.01653770949615104,"d":"1.65E-02"},{"$nulls":3},{"v":0.04268990971384519,"d":"4.27E-02"},null,21,{"v":0,"d":"0.00E+00"},{"v":0.016047178913486476,"d":"1.60E-02"},{"v":0.03756812209168122,"d":"3.76E-02"},{"$nulls":3},{"v":0.04136983236989244,"d":"4.14E-02"}]
[{"$nulls":14},22,{"v":0.0040174805717314915,"d":"4.02E-03"},0.0040174805717314915,{"v":0.00340426418234628,"d":"3.40E-03"},{"v":0.00340426418234628,"d":"3.40E-03"},{"v":0.00340426418234628,"d":"3.40E-03"},{"v":0.00340426418234628,"d":"3.40E-03"},{"v":0.00340426418234628,"d":"3.40E-03"},{"v":0.00340426418234628,"d":"3.40E-03"},{"v":0.00340426418234628,"d":"3.40E-03"},{"v":0.00340426418234628,"d":"3.40E-03"},{"$nulls":4},22,{"v":0,"d":"0.00E+00"},{"v":0.00876969155216611,"d":"8.77E-03"},{"v":0.01581753941073938,"d":"1.58E-02"},{"$nulls":3},{"v":0.0414567507431238,"d":"4.15E-02"},null,22,{"v":0,"d":"0.00E+00"},{"v":0.014184434093109502,"d":"1.42E-02"},{"v":0.035932137513416694,"d":"3.59E-02"},{"$nulls":3},{"v":0.04017480571731492,"d":"4.02E-02"}]
[{"$nulls":14},23,{"v":0.0038947224188545988,"d":"3.89E-03"},0.0038947224188545988,{"v":0.00300877425199364,"d":"3.01E-03"},{"v":0.00300877425199364,"d":"3.01E-03"},{"v":0.00300877425199364,"d":"3.01E-03"},{"v":0.00300877425199364,"d":"3.01E-03"},{"v":0.00300877425199364,"d":"3.01E-03"},{"v":0.00300877425199364,"d":"3.01E-03"},{"v":0.00300877425199364,"d":"3.01E-03"},{"v":0.00300877425199364,"d":"3.01E-03"},{"$nulls":4},23,{"v":0,"d":"0.00E+00"},{"v":0.007750873823751776,"d":"7.75E-03"},{"v":0.015120822464017256,"d":"1.51E-02"},{"$nulls":3},{"v":0.040189998096872605,"d":"4.02E-02"},null,23,{"v":0,"d":"0.00E+00"},{"v":0.012536559383306832,"d":"1.25E-02"},{"v":0.034349430589952365,"d":"3.43E-02"},{"$nulls":3},{"v":0.03894722418854599,"d":"3.89E-02"}]
[{"$nulls":14},"U(W/m2K)",{"v":0.09999999999999999,"d":"0.10"},{"v":0.09999999999999999,"d":"0.10"},{"v":0.24000000000000007,"d":"0.24"},{"v":0.24000000000000007,"d":"0.24"},{"v":0.24000000000000007,"d":"0.24"},{"v":0.24000000000000005,"d":"0.24"},{"v":0.24000000000000007,"d":"0.24"},{"v":0.24000000000000007,"d":"0.24"},{"v":0.24000000000000007,"d":"0.24"},{"v":0.24000000000000007,"d":"0.24"},{"$nulls":4},"U modelo",{"v":0.3809563772435488,"d":"3.81E-01"},{"v":0.618261644743814,"d":"6.18E-01"},{"v":0.4402059132951183,"d":"4.40E-01"},{"$nulls":3},{"v":1.0319091779765939,"d":"1.03E+00"},null,"U standard",{"v":1.0000000000000002,"d":"1.00E+00"},{"v":1,"d":"1.00E+00"},{"v":1.0000000000000002,"d":"1.00E+00"},{"$nulls":3},{"v":0.9999999999999997,"d":"1.00E+00"}]
[]
["OPACOS"]
[]
["GANANCIAS",null,null,"Por.convectivo",{"$nulls":54},"CARGAS"]
[null,null,"Techos",0.4]
[null,null,"Muros",0.54,{"$nulls":54},"Factores radiantes temporales"]
["Ganacia Cerramientos Opacos exteriores (W)",{"$nulls":18},"Convectivo",{"$nulls":18},"Radiante",{"$nulls":20},"No-solar",null,null,"RTS->Conv",{"$nulls":18},"Carga opacos exteriores"]
["Hora solar","Suelo","Techos","N","NE","E","SE","S","SO","O","NO",{"$nulls":8},"Hora solar","Suelo","Techo","N","NE","E","SE","S","SO","O","NO",{"$nulls":8},"Hora solar","Techo","Suelo","N","NE","E","SE","S","SO","O","NO",{"$nulls":13},"Hora solar","Suelo","Techo","N","NE","E","SE","S","SO","O","NO",{"$nulls":8},"Hora solar","Suelo","Techo","N","NE","E","SE","S","SO","O","NO"]
[1,0,0,{"v":12.253574994645419,"d":"12"},0,0,0,{"v":4.255192420379744,"d":"4"},0,{"v":16.057493702617233,"d":"16"},0,{"$nulls":8},1,{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":6.616930497108527,"d":"6.6"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":2.297803907005062,"d":"2.3"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":8.671046599413307,"d":"8.7"},{"v":0,"d":"0.0"},{"$nulls":8},1,{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":5.636644497536892,"d":"5.6"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":1.9573885133746822,"d":"2.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":7.386447103203927,"d":"7.4"},{"v":0,"d":"0.0"},{"$nulls":9},0,{"v":0.32488480526604496,"d":"0.32"},null,null,1,{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":4.694098791429666,"d":"4.7"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":1.7676686875716778,"d":"1.8"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":6.328542032481109,"d":"6.3"},{"v":0,"d":"0.0"},{"$nulls":8},1,{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":11.311029288538194,"d":"11.3"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":4.06547259457674,"d":"4.1"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":14.999588631894415,"d":"15.0"},{"v":0,"d":"0.0"}]
[2,0,0,{"v":10.825218505713227,"d":"11"},0,0,0,{"v":3.7552780225834548,"d":"4"},0,{"v":14.387529621815508,"d":"14"},0,{"$nulls":8},2,{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":5.845617993085143,"d":"5.8"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":2.027850132195066,"d":"2.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":7.769265995780375,"d":"7.8"},{"v":0,"d":"0.0"},{"$nulls":8},2,{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":4.9796005126280845,"d":"5.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":1.727427890388389,"d":"1.7"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":6.618263626035133,"d":"6.6"},{"v":0,"d":"0.0"},{"$nulls":9},1,0.16,null,null,2,{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":4.563409820991467,"d":"4.6"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":1.6986506611154597,"d":"1.7"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":6.168443871149954,"d":"6.2"},{"v":0,"d":"0.0"},{"$nulls":8},2,{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":10.409027814076609,"d":"10.4"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":3.7265007933105254,"d":"3.7"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":13.93770986693033,"d":"13.9"},{"v":0,"d":"0.0"}]
[3,0,0,{"v":9.063803481048307,"d":"9"},0,0,0,{"v":3.173875573977943,"d":"3"},0,{"v":12.450910696435837,"d":"12"},0,{"$nulls":8},3,{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":4.894453879766086,"d":"4.9"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":1.7138928099480895,"d":"1.7"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":6.7234917760753525,"d":"6.7"},{"v":0,"d":"0.0"},{"$nulls":8},3,{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":4.169349601282221,"d":"4.2"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":1.4599827640298537,"d":"1.5"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":5.727418920360485,"d":"5.7"},{"v":0,"d":"0.0"},{"$nulls":9},2,{"v":0.10255759736697752,"d":"0.10"},null,null,3,{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":4.287471151772991,"d":"4.3"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":1.58923282575492,"d":"1.6"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":5.860670468645976,"d":"5.9"},{"v":0,"d":"0.0"},{"$nulls":8},3,{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":9.181925031539077,"d":"9.2"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":3.3031256357030094,"d":"3.3"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":12.584162244721329,"d":"12.6"},{"v":0,"d":"0.0"}]
[4,0,0,{"v":7.069436218268795,"d":"7"},0,0,0,{"v":2.536807954635878,"d":"3"},0,{"v":10.357252518750169,"d":"10"},0,{"$nulls":8},4,{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":3.8174955578651493,"d":"3.8"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":1.369876295503374,"d":"1.4"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":5.592916360125091,"d":"5.6"},{"v":0,"d":"0.0"},{"$nulls":8},4,{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":3.2519406604036454,"d":"3.3"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":1.1669316591325039,"d":"1.2"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":4.764336158625078,"d":"4.8"},{"v":0,"d":"0.0"},{"$nulls":9},3,0.07,null,null,4,{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":3.885964854386763,"d":"3.9"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":1.4454435822811418,"d":"1.4"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":5.432319036965,"d":"5.4"},{"v":0,"d":"0.0"},{"$nulls":8},4,{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":7.703460412251912,"d":"7.7"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":2.815319877784516,"d":"2.8"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":11.025235397090091,"d":"11.0"},{"v":0,"d":"0.0"}]
[5,0,0,{"v":4.9207566400838365,"d":"5"},0,0,0,{"v":1.8647823178281968,"d":"2"},0,{"v":8.182252545373753,"d":"8"},0,{"$nulls":8},5,{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":2.657208585645272,"d":"2.7"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":1.0069824516272263,"d":"1.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":4.4184163745018274,"d":"4.4"},{"v":0,"d":"0.0"},{"$nulls":8},5,{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":2.2635480544385644,"d":"2.3"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0.8577998662009705,"d":"0.9"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":3.7638361708719263,"d":"3.8"},{"v":0,"d":"0.0"},{"$nulls":9},4,{"v":0.052557597366977515,"d":"0.05"},null,null,5,{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":3.3791648831917223,"d":"3.4"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":1.2735962288420903,"d":"1.3"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":4.908048706334308,"d":"4.9"},{"v":0,"d":"0.0"},{"$nulls":8},5,{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":6.036373468836994,"d":"6.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":2.2805786804693167,"d":"2.3"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":9.326465080836137,"d":"9.3"},{"v":0,"d":"0.0"}]
[6,0,0,{"v":2.6779353080346797,"d":"3"},0,0,0,{"v":1.1724711551195595,"d":"1"},0,{"v":5.974928895374442,"d":"6"},0,{"$nulls":8},6,{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":1.4460850663387272,"d":"1.4"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0.6331344237645622,"d":"0.6"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":3.226461603502199,"d":"3.2"},{"v":0,"d":"0.0"},{"$nulls":8},6,{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":1.2318502416959525,"d":"1.2"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0.5393367313549973,"d":"0.5"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":2.7484672918722435,"d":"2.7"},{"v":0,"d":"0.0"},{"$nulls":9},5,0.04,null,null,6,{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":2.785827904425856,"d":"2.8"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":1.0793356364745827,"d":"1.1"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":4.308653094274192,"d":"4.3"},{"v":0,"d":"0.0"},{"$nulls":8},6,{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":4.231912970764583,"d":"4.2"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":1.712470060239145,"d":"1.7"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":7.5351146977763905,"d":"7.5"},{"v":0,"d":"0.0"}]
[7,0,0,{"v":0.42708492820071897,"d":"0"},0,0,0,{"v":0.4732340759498381,"d":"0"},0,{"v":3.7747163130455745,"d":"4"},0,{"$nulls":8},7,{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0.23062586122838827,"d":"0.2"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0.2555464010129126,"d":"0.3"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":2.03834680904461,"d":"2.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"$nulls":8},7,{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0.1964590669723307,"d":"0.2"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0.2176876749369255,"d":"0.2"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":1.7363695040009641,"d":"1.7"},{"v":0,"d":"0.0"},{"$nulls":9},6,0.04,null,null,7,{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":2.128342361652281,"d":"2.1"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0.8676632084477678,"d":"0.9"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":3.652096763974179,"d":"3.7"},{"v":0,"d":"0.0"},{"$nulls":8},7,{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":2.3589682228806694,"d":"2.4"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":1.1232096094606803,"d":"1.1"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":5.690443573018789,"d":"5.7"},{"v":0,"d":"0.0"}]
[8,0,0,{"v":-1.6652828132299164,"d":"-2"},0,0,0,{"v":-0.20245795259045102,"d":"-0"},0,{"v":1.6550003025585536,"d":"2"},0,{"$nulls":8},8,{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":-0.8992527191441549,"d":"-0.9"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":-0.10932729439884356,"d":"-0.1"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0.893700163381619,"d":"0.9"},{"v":0,"d":"0.0"},{"$nulls":8},8,{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":-0.7660300940857615,"d":"-0.8"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":-0.09313065819160746,"d":"-0.1"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0.7613001391769346,"d":"0.8"},{"v":0,"d":"0.0"},{"$nulls":9},7,0.03,null,null,8,{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":1.4432080233217304,"d":"1.4"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0.6456666708432348,"d":"0.6"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":2.9605083634007263,"d":"3.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"$nulls":8},8,{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0.5439553041775754,"d":"0.5"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0.5363393764443912,"d":"0.5"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":3.854208526782345,"d":"3.9"},{"v":0,"d":"0.0"}]
[9,0,0,{"v":-3.34685468730685,"d":"-3"},0,0,0,{"v":-0.7782849601062665,"d":"-1"},0,{"v":-0.17800741741135986,"d":"-0"},0,{"$nulls":8},9,{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":-1.8073015311456992,"d":"-1.8"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":-0.4202738784573839,"d":"-0.4"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":-0.09612400540213434,"d":"-0.1"},{"v":0,"d":"0.0"},{"$nulls":8},9,{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":-1.5395531561611508,"d":"-1.5"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":-0.35801108164888257,"d":"-0.4"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":-0.08188341200922553,"d":"-0.1"},{"v":0,"d":"0.0"},{"$nulls":9},8,0.03,null,null,9,{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0.7879162645680142,"d":"0.8"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0.4283590492490458,"d":"0.4"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":2.2787098490051325,"d":"2.3"},{"v":0,"d":"0.0"},{"$nulls":8},9,{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":-1.019385266577685,"d":"-1.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0.008085170791661878,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":2.182585843602998,"d":"2.2"},{"v":0,"d":"0.0"}]
[10,0,0,{"v":-4.40213972051619,"d":"-4"},0,0,0,{"v":-1.156794581979101,"d":"-1"},0,{"v":-1.4824007849879357,"d":"-1"},0,{"$nulls":8},10,{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":-2.3771554490787428,"d":"-2.4"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":-0.6246690742687145,"d":"-0.6"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":-0.8004964238934853,"d":"-0.8"},{"v":0,"d":"0.0"},{"$nulls":8},10,{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":-2.024984271437447,"d":"-2.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":-0.5321255077103865,"d":"-0.5"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":-0.6819043610944504,"d":"-0.7"},{"v":0,"d":"0.0"},{"$nulls":9},9,0.02,null,null,10,{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0.22656898922295435,"d":"0.2"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0.2380937089426332,"d":"0.2"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":1.6683969669591958,"d":"1.7"},{"v":0,"d":"0.0"},{"$nulls":8},10,{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":-2.1505864598557882,"d":"-2.2"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":-0.38657536532608133,"d":"-0.4"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0.8679005430657105,"d":"0.9"},{"v":0,"d":"0.0"}]
[11,0,0,{"v":-4.7493760469257245,"d":"-5"},0,0,0,{"v":-1.2690638806454384,"d":"-1"},0,{"v":-2.1461071008979795,"d":"-2"},0,{"$nulls":8},11,{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":-2.564663065339891,"d":"-2.6"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":-0.6852944955485368,"d":"-0.7"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":-1.158897834484909,"d":"-1.2"},{"v":0,"d":"0.0"},{"$nulls":8},11,{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":-2.1847129815858333,"d":"-2.2"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":-0.5837693850969016,"d":"-0.6"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":-0.9872092664130705,"d":"-1.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"$nulls":9},10,0.02,null,null,11,{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":-0.19148732816619643,"d":"-0.2"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0.09734586185531932,"d":"0.1"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":1.1811602847371332,"d":"1.2"},{"v":0,"d":"0.0"},{"$nulls":8},11,{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":-2.7561503935060876,"d":"-2.8"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":-0.5879486336932175,"d":"-0.6"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0.022262450252224175,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"}]
[12,0,0,{"v":-4.410404179709612,"d":"-4"},0,0,0,{"v":-1.0904990851823226,"d":"-1"},0,{"v":-2.1847860963292556,"d":"-2"},0,{"$nulls":8},12,{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":-2.3816182570431907,"d":"-2.4"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":-0.5888695059984542,"d":"-0.6"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":-1.179784492017798,"d":"-1.2"},{"v":0,"d":"0.0"},{"$nulls":8},12,{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":-2.0287859226664215,"d":"-2.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":-0.5016295791838684,"d":"-0.5"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":-1.0050016043114576,"d":"-1.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"$nulls":9},11,0.02,null,null,12,{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":-0.43838407953937897,"d":"-0.4"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0.022968086980831484,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0.8453341344906953,"d":"0.8"},{"v":0,"d":"0.0"},{"$nulls":8},12,{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":-2.8200023365825695,"d":"-2.8"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":-0.5659014190176227,"d":"-0.6"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":-0.3344503575271027,"d":"-0.3"},{"v":0,"d":"0.0"}]
[13,0,0,{"v":-3.447802074337052,"d":"-3"},0,0,0,{"v":-0.6342333226869229,"d":"-1"},0,{"v":-1.6642791324816366,"d":"-2"},0,{"$nulls":8},13,{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":-1.861813120142008,"d":"-1.9"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":-0.3424859942509384,"d":"-0.3"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":-0.8987107315400839,"d":"-0.9"},{"v":0,"d":"0.0"},{"$nulls":8},13,{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":-1.5859889541950438,"d":"-1.6"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":-0.2917473284359845,"d":"-0.3"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":-0.7655684009415528,"d":"-0.8"},{"v":0,"d":"0.0"},{"$nulls":9},12,0.01,null,null,13,{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":-0.5029426223250658,"d":"-0.5"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0.02399254726590136,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0.6698584162715119,"d":"0.7"},{"v":0,"d":"0.0"},{"$nulls":8},13,{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":-2.3647557424670738,"d":"-2.4"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":-0.318493446985037,"d":"-0.3"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":-0.22885231526857197,"d":"-0.2"},{"v":0,"d":"0.0"}]
[14,0,0,{"v":-1.938962111693575,"d":"-2"},0,0,0,{"v":0.05675038313827935,"d":"0"},0,{"v":-0.6453841120978127,"d":"-1"},0,{"$nulls":8},14,{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":-1.0470395403145305,"d":"-1.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0.03064520689467085,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":-0.34850742053281886,"d":"-0.3"},{"v":0,"d":"0.0"},{"$nulls":8},14,{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":-0.8919225713790444,"d":"-0.9"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0.0261051762436085,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":-0.2968766915649938,"d":"-0.3"},{"v":0,"d":"0.0"},{"$nulls":9},13,0.01,null,null,14,{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":-0.3850750467307012,"d":"-0.4"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0.10130699399482791,"d":"0.1"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0.6541040126518951,"d":"0.7"},{"v":0,"d":"0.0"},{"$nulls":8},14,{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":-1.4321145870452316,"d":"-1.4"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0.13195220088949877,"d":"0.1"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0.30559659211907625,"d":"0.3"},{"v":0,"d":"0.0"}]
[15,0,0,{"v":0.009923753445792443,"d":"0"},0,0,0,{"v":0.913985087121515,"d":"1"},0,{"v":0.909364985872193,"d":"1"},0,{"$nulls":8},15,{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0.00535882686072792,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0.49355194704561817,"d":"0.5"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0.49105709237098427,"d":"0.5"},{"v":0,"d":"0.0"},{"$nulls":8},15,{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0.004564926585064523,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0.4204331400758969,"d":"0.4"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0.4183078935012088,"d":"0.4"},{"v":0,"d":"0.0"},{"$nulls":9},14,0.01,null,null,15,{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":-0.09523548322422852,"d":"-0.1"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0.24781229480165362,"d":"0.2"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0.8071396512574518,"d":"0.8"},{"v":0,"d":"0.0"},{"$nulls":8},15,{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":-0.0898766563635006,"d":"-0.1"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0.7413642418472718,"d":"0.7"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":1.298196743628436,"d":"1.3"},{"v":0,"d":"0.0"}]
[16,0,0,{"v":2.2833123617173867,"d":"2"},0,0,0,{"v":1.8560232616329746,"d":"2"},0,{"v":3.0974235341449003,"d":"3"},0,{"$nulls":8},16,{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":1.2329886753273889,"d":"1.2"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":1.0022525612818063,"d":"1.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":1.6726087084382464,"d":"1.7"},{"v":0,"d":"0.0"},{"$nulls":8},16,{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":1.0503236863899978,"d":"1.1"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0.8537707003511682,"d":"0.9"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":1.424814825706654,"d":"1.4"},{"v":0,"d":"0.0"},{"$nulls":9},15,0.01,null,null,16,{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0.3483247169138416,"d":"0.3"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0.44995062670605807,"d":"0.4"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":1.151870644669804,"d":"1.2"},{"v":0,"d":"0.0"},{"$nulls":8},16,{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":1.5813133922412304,"d":"1.6"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":1.4522031879878643,"d":"1.5"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":2.8244793531080505,"d":"2.8"},{"v":0,"d":"0.0"}]
[17,0,0,{"v":4.737121762586211,"d":"5"},0,0,0,{"v":2.791417113157078,"d":"3"},0,{"v":5.900599814671517,"d":"6"},0,{"$nulls":8},17,{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":2.5580457517965542,"d":"2.6"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":1.5073652411048222,"d":"1.5"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":3.1863238999226193,"d":"3.2"},{"v":0,"d":"0.0"},{"$nulls":8},17,{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":2.179076010789657,"d":"2.2"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":1.2840518720522558,"d":"1.3"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":2.7142759147488973,"d":"2.7"},{"v":0,"d":"0.0"},{"$nulls":9},16,0.01,null,null,17,{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0.9177159958637289,"d":"0.9"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0.6885463539063617,"d":"0.7"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":1.7019626505171495,"d":"1.7"},{"v":0,"d":"0.0"},{"$nulls":8},17,{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":3.4757617476602833,"d":"3.5"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":2.195911595011184,"d":"2.2"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":4.888286550439769,"d":"4.9"},{"v":0,"d":"0.0"}]
[18,0,0,{"v":7.184192542047423,"d":"7"},0,0,0,{"v":3.62519188448024,"d":"4"},0,{"v":9.113856459138832,"d":"9"},0,{"$nulls":8},18,{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":3.879463972705609,"d":"3.9"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":1.9576036176193299,"d":"2.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":4.92148248793497,"d":"4.9"},{"v":0,"d":"0.0"},{"$nulls":8},18,{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":3.3047285693418145,"d":"3.3"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":1.6675882668609103,"d":"1.7"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":4.192373971203862,"d":"4.2"},{"v":0,"d":"0.0"},{"$nulls":9},17,0.01,null,null,18,{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":1.5727528534128614,"d":"1.6"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0.9400802913937639,"d":"0.9"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":2.4399091986907964,"d":"2.4"},{"v":0,"d":"0.0"},{"$nulls":8},18,{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":5.4522168261184705,"d":"5.5"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":2.897683909013094,"d":"2.9"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":7.361391686625766,"d":"7.4"},{"v":0,"d":"0.0"}]
[19,0,0,{"v":9.461883826997738,"d":"9"},0,0,0,{"v":4.28893279598271,"d":"4"},0,{"v":12.37257674520306,"d":"12"},0,{"$nulls":8},19,{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":5.109417266578779,"d":"5.1"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":2.3160237098306635,"d":"2.3"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":6.681191442409653,"d":"6.7"},{"v":0,"d":"0.0"},{"$nulls":8},19,{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":4.352466560418959,"d":"4.4"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":1.9729090861520464,"d":"2.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":5.691385302793408,"d":"5.7"},{"v":0,"d":"0.0"},{"$nulls":9},18,0.01,null,null,19,{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":2.269425346499354,"d":"2.3"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":1.18178902970975,"d":"1.2"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":3.308005759069055,"d":"3.3"},{"v":0,"d":"0.0"},{"$nulls":8},19,{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":7.378842613078133,"d":"7.4"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":3.4978127395404135,"d":"3.5"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":9.989197201478708,"d":"10.0"},{"v":0,"d":"0.0"}]
[20,0,0,{"v":11.427483341599904,"d":"11"},0,0,0,{"v":4.752475576794458,"d":"5"},0,{"v":15.213717549739876,"d":"15"},0,{"$nulls":8},20,{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":6.170841004463949,"d":"6.2"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":2.5663368114690073,"d":"2.6"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":8.215407476859534,"d":"8.2"},{"v":0,"d":"0.0"},{"$nulls":8},20,{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":5.256642337135956,"d":"5.3"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":2.1861387653254507,"d":"2.2"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":6.998310072880343,"d":"7.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"$nulls":9},19,0.01,null,null,20,{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":2.9625366148052494,"d":"3.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":1.3959965119750712,"d":"1.4"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":4.210644006554458,"d":"4.2"},{"v":0,"d":"0.0"},{"$nulls":8},20,{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":9.133377619269197,"d":"9.1"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":3.9623333234440787,"d":"4.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":12.426051483413993,"d":"12.4"},{"v":0,"d":"0.0"}]
[21,0,0,{"v":12.877960785329098,"d":"13"},0,0,0,{"v":5.004635131105677,"d":"5"},0,{"v":17.19206672650584,"d":"17"},0,{"$nulls":8},21,{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":6.954098824077713,"d":"7.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":2.702502970797066,"d":"2.7"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":9.283716032313153,"d":"9.3"},{"v":0,"d":"0.0"},{"$nulls":8},21,{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":5.923861961251385,"d":"5.9"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":2.302132160308611,"d":"2.3"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":7.908350694192685,"d":"7.9"},{"v":0,"d":"0.0"},{"$nulls":9},20,0.01,null,null,21,{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":3.5951986552486654,"d":"3.6"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":1.5696671699270348,"d":"1.6"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":5.0314641942961,"d":"5.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"$nulls":8},21,{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":10.549297479326379,"d":"10.5"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":4.272170140724101,"d":"4.3"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":14.315180226609254,"d":"14.3"},{"v":0,"d":"0.0"}]
[22,0,0,{"v":13.653205752311695,"d":"14"},0,0,0,{"v":5.052874712305383,"d":"5"},0,{"v":18.113767406692897,"d":"18"},0,{"$nulls":8},22,{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":7.372731106248316,"d":"7.4"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":2.728552344644907,"d":"2.7"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":9.781434399614165,"d":"9.8"},{"v":0,"d":"0.0"},{"$nulls":8},22,{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":6.28047464606338,"d":"6.3"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":2.324322367660476,"d":"2.3"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":8.332333007078732,"d":"8.3"},{"v":0,"d":"0.0"},{"$nulls":9},21,{"v":0,"d":"0.00"},null,null,22,{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":4.109905864794779,"d":"4.1"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":1.694656493375383,"d":"1.7"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":5.676465459198414,"d":"5.7"},{"v":0,"d":"0.0"},{"$nulls":8},22,{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":11.482636971043096,"d":"11.5"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":4.42320883802029,"d":"4.4"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":15.457899858812578,"d":"15.5"},{"v":0,"d":"0.0"}]
[23,0,0,{"v":13.749815477693042,"d":"14"},0,0,0,{"v":4.924383723285724,"d":"5"},0,{"v":18.087544279025725,"d":"18"},0,{"$nulls":8},23,{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":7.424900357954243,"d":"7.4"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":2.6591672105742914,"d":"2.7"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":9.767273910673891,"d":"9.8"},{"v":0,"d":"0.0"},{"$nulls":8},23,{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":6.324915119738799,"d":"6.3"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":2.265216512711433,"d":"2.3"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":8.320270368351833,"d":"8.3"},{"v":0,"d":"0.0"},{"$nulls":9},22,{"v":0,"d":"0.00"},null,null,23,{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":4.4708455227304915,"d":"4.5"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":1.7683415293621614,"d":"1.8"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":6.104089442685366,"d":"6.1"},{"v":0,"d":"0.0"},{"$nulls":8},23,{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":11.895745880684736,"d":"11.9"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":4.427508739936453,"d":"4.4"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":15.871363353359257,"d":"15.9"},{"v":0,"d":"0.0"}]
[24,0,0,{"v":13.253227340404015,"d":"13"},0,0,0,{"v":4.65039717022824,"d":"5"},0,{"v":17.33678193531625,"d":"17"},0,{"$nulls":8},24,{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":7.156742763818168,"d":"7.2"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":2.51121447192325,"d":"2.5"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":9.361862245070775,"d":"9.4"},{"v":0,"d":"0.0"},{"$nulls":8},24,{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":6.096484576585847,"d":"6.1"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":2.13918269830499,"d":"2.1"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":7.974919690245474,"d":"8.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"$nulls":9},23,{"v":0,"d":"0.00"},null,null,24,{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":4.665399022501,"d":"4.7"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":1.79182825442087,"d":"1.8"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":6.314939910235435,"d":"6.3"},{"v":0,"d":"0.0"},{"$nulls":8},24,{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":11.822141786319168,"d":"11.8"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":4.30304272634412,"d":"4.3"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":15.67680215530621,"d":"15.7"},{"v":0,"d":"0.0"}]
[]
[null,null,"Por.convectivo"]
[null,null,0.5,0.5,0.5,0.5,0.5,0.5,0.5,0.5]
[{"$nulls":58},"Factores radiantes temporales"]
["Ganancia cerramientos opacos Otros (W)",{"$nulls":7},"Puentes",{"$nulls":10},"Convectivo",{"$nulls":18},"Radiante",{"$nulls":20},"No-solar",null,null,"RTS->Conv",{"$nulls":18},"Carga-Opacos-otros"]
["Hora solar",null,"Otro Local 1","Otro Local 2","Muro Terreno","Suelo Terreno","Vacio sanit",null,"Otros ","Ventanas",{"$nulls":9},"Hora solar",null,"Otro Local 1","Otro Local 2","Muro Terreno","Suelo Terreno","Suelo Vacio sanit",null,"Otros puentes","Ventanas puentes",{"$nulls":9},"Hora solar",null,"Otro Local 1","Otro Local 2","Muro Terreno","Suelo Terreno","Suelo Vacio sanit",null,"Otros puentes","Ventanas puentes",{"$nulls":14},"Hora solar",null,"Otro Local 1","Otro Local 2","Muro Terreno","Suelo Terreno","Suelo Vacio sanit",null,"Otros puentes","Ventanas puentes",{"$nulls":9},"Hora solar",null,"Otro Local 1","Otro Local 2","Muro Terreno","Suelo Terreno","Suelo Vacio sanit",null,"Otros puentes","Ventanas puentes"]
[1,null,0,0,0,0,0,null,{"v":-17.281212299999982,"d":"-17"},0,{"$nulls":9},1,null,{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},null,{"v":-8.640606149999991,"d":"-8.6"},{"v":0,"d":"0.0"},{"$nulls":9},1,null,{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},null,{"v":-8.640606149999991,"d":"-8.6"},{"v":0,"d":"0.0"},{"$nulls":10},0,{"v":0.32488480526604496,"d":"0.32"},null,null,1,null,{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},null,{"v":-0.3391859825485251,"d":"-0.3"},{"v":0,"d":"0.0"},{"$nulls":9},1,null,{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},null,{"v":-8.979792132548516,"d":"-9.0"},{"v":0,"d":"0.0"}]
[2,null,0,0,0,0,0,null,{"v":-21.738252239999962,"d":"-22"},0,{"$nulls":9},2,null,{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},null,{"v":-10.869126119999981,"d":"-10.9"},{"v":0,"d":"0.0"},{"$nulls":9},2,null,{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},null,{"v":-10.869126119999981,"d":"-10.9"},{"v":0,"d":"0.0"},{"$nulls":10},1,0.16,null,null,2,null,{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},null,{"v":-2.4650318171929957,"d":"-2.5"},{"v":0,"d":"0.0"},{"$nulls":9},2,null,{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},null,{"v":-13.334157937192977,"d":"-13.3"},{"v":0,"d":"0.0"}]
[3,null,0,0,0,0,0,null,{"v":-26.195292179999974,"d":"-26"},0,{"$nulls":9},3,null,{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},null,{"v":-13.097646089999987,"d":"-13.1"},{"v":0,"d":"0.0"},{"$nulls":9},3,null,{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},null,{"v":-13.097646089999987,"d":"-13.1"},{"v":0,"d":"0.0"},{"$nulls":10},2,{"v":0.10255759736697752,"d":"0.10"},null,null,3,null,{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},null,{"v":-4.4980908584739066,"d":"-4.5"},{"v":0,"d":"0.0"},{"$nulls":9},3,null,{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},null,{"v":-17.595736948473892,"d":"-17.6"},{"v":0,"d":"0.0"}]
[4,null,0,0,0,0,0,null,{"v":-30.652332119999972,"d":"-31"},0,{"$nulls":9},4,null,{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},null,{"v":-15.326166059999986,"d":"-15.3"},{"v":0,"d":"0.0"},{"$nulls":9},4,null,{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},null,{"v":-15.326166059999986,"d":"-15.3"},{"v":0,"d":"0.0"},{"$nulls":10},3,0.07,null,null,4,null,{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},null,{"v":-6.5641994909548185,"d":"-6.6"},{"v":0,"d":"0.0"},{"$nulls":9},4,null,{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},null,{"v":-21.890365550954805,"d":"-21.9"},{"v":0,"d":"0.0"}]
[5,null,0,0,0,0,0,null,{"v":-35.10937205999996,"d":"-35"},0,{"$nulls":9},5,null,{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},null,{"v":-17.55468602999998,"d":"-17.6"},{"v":0,"d":"0.0"},{"$nulls":9},5,null,{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},null,{"v":-17.55468602999998,"d":"-17.6"},{"v":0,"d":"0.0"},{"$nulls":10},4,{"v":0.052557597366977515,"d":"0.05"},null,null,5,null,{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},null,{"v":-8.680886161154813,"d":"-8.7"},{"v":0,"d":"0.0"},{"$nulls":9},5,null,{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},null,{"v":-26.235572191154795,"d":"-26.2"},{"v":0,"d":"0.0"}]
[6,null,0,0,0,0,0,null,{"v":-39.566411999999964,"d":"-40"},0,{"$nulls":9},6,null,{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},null,{"v":-19.783205999999982,"d":"-19.8"},{"v":0,"d":"0.0"},{"$nulls":9},6,null,{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},null,{"v":-19.783205999999982,"d":"-19.8"},{"v":0,"d":"0.0"},{"$nulls":10},5,0.04,null,null,6,null,{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},null,{"v":-10.826025736454811,"d":"-10.8"},{"v":0,"d":"0.0"},{"$nulls":9},6,null,{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},null,{"v":-30.609231736454795,"d":"-30.6"},{"v":0,"d":"0.0"}]
[7,null,0,0,0,0,0,null,{"v":-22.07573045999997,"d":"-22"},0,{"$nulls":9},7,null,{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},null,{"v":-11.037865229999985,"d":"-11.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"$nulls":9},7,null,{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},null,{"v":-11.037865229999985,"d":"-11.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"$nulls":10},6,0.04,null,null,7,null,{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},null,{"v":-9.421693081123216,"d":"-9.4"},{"v":0,"d":"0.0"},{"$nulls":9},7,null,{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},null,{"v":-20.459558311123203,"d":"-20.5"},{"v":0,"d":"0.0"}]
[8,null,0,0,0,0,0,null,{"v":-4.585048919999995,"d":"-5"},0,{"$nulls":9},8,null,{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},null,{"v":-2.2925244599999974,"d":"-2.3"},{"v":0,"d":"0.0"},{"$nulls":9},8,null,{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},null,{"v":-2.2925244599999974,"d":"-2.3"},{"v":0,"d":"0.0"},{"$nulls":10},7,0.03,null,null,8,null,{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},null,{"v":-6.291973933091626,"d":"-6.3"},{"v":0,"d":"0.0"},{"$nulls":9},8,null,{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},null,{"v":-8.584498393091623,"d":"-8.6"},{"v":0,"d":"0.0"}]
[9,null,0,0,0,0,0,null,{"v":4.038101460000013,"d":"4"},0,{"$nulls":9},9,null,{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},null,{"v":2.0190507300000067,"d":"2.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"$nulls":9},9,null,{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},null,{"v":2.0190507300000067,"d":"2.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"$nulls":10},8,0.03,null,null,9,null,{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},null,{"v":-3.511129254579422,"d":"-3.5"},{"v":0,"d":"0.0"},{"$nulls":9},9,null,{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},null,{"v":-1.4920785245794153,"d":"-1.5"},{"v":0,"d":"0.0"}]
[10,null,0,0,0,0,0,null,{"v":12.661251840000004,"d":"13"},0,{"$nulls":9},10,null,{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},null,{"v":6.330625920000002,"d":"6.3"},{"v":0,"d":"0.0"},{"$nulls":9},10,null,{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},null,{"v":6.330625920000002,"d":"6.3"},{"v":0,"d":"0.0"},{"$nulls":10},9,0.02,null,null,10,null,{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},null,{"v":-0.7160872164672175,"d":"-0.7"},{"v":0,"d":"0.0"},{"$nulls":9},10,null,{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},null,{"v":5.6145387035327845,"d":"5.6"},{"v":0,"d":"0.0"}]
[11,null,0,0,0,0,0,null,{"v":21.365862480000004,"d":"21"},0,{"$nulls":9},11,null,{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},null,{"v":10.682931240000002,"d":"10.7"},{"v":0,"d":"0.0"},{"$nulls":9},11,null,{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},null,{"v":10.682931240000002,"d":"10.7"},{"v":0,"d":"0.0"},{"$nulls":10},10,0.02,null,null,11,null,{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},null,{"v":2.173093399859496,"d":"2.2"},{"v":0,"d":"0.0"},{"$nulls":9},11,null,{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},null,{"v":12.856024639859498,"d":"12.9"},{"v":0,"d":"0.0"}]
[12,null,0,0,0,0,0,null,{"v":30.070473120000003,"d":"30"},0,{"$nulls":9},12,null,{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},null,{"v":15.035236560000001,"d":"15.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"$nulls":9},12,null,{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},null,{"v":15.035236560000001,"d":"15.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"$nulls":10},11,0.02,null,null,12,null,{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},null,{"v":5.178820373886209,"d":"5.2"},{"v":0,"d":"0.0"},{"$nulls":9},12,null,{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},null,{"v":20.214056933886212,"d":"20.2"},{"v":0,"d":"0.0"}]
[13,null,0,0,0,0,0,null,{"v":37.378622159999985,"d":"37"},0,{"$nulls":9},13,null,{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},null,{"v":18.689311079999992,"d":"18.7"},{"v":0,"d":"0.0"},{"$nulls":9},13,null,{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},null,{"v":18.689311079999992,"d":"18.7"},{"v":0,"d":"0.0"},{"$nulls":10},12,0.01,null,null,13,null,{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},null,{"v":8.159485734424207,"d":"8.2"},{"v":0,"d":"0.0"},{"$nulls":9},13,null,{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},null,{"v":26.848796814424198,"d":"26.8"},{"v":0,"d":"0.0"}]
[14,null,0,0,0,0,0,null,{"v":44.68677119999998,"d":"45"},0,{"$nulls":9},14,null,{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},null,{"v":22.34338559999999,"d":"22.3"},{"v":0,"d":"0.0"},{"$nulls":9},14,null,{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},null,{"v":22.34338559999999,"d":"22.3"},{"v":0,"d":"0.0"},{"$nulls":10},13,0.01,null,null,14,null,{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},null,{"v":11.188154462462203,"d":"11.2"},{"v":0,"d":"0.0"},{"$nulls":9},14,null,{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},null,{"v":33.53154006246219,"d":"33.5"},{"v":0,"d":"0.0"}]
[15,null,0,0,0,0,0,null,{"v":47.479694399999985,"d":"47"},0,{"$nulls":9},15,null,{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},null,{"v":23.739847199999993,"d":"23.7"},{"v":0,"d":"0.0"},{"$nulls":9},15,null,{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},null,{"v":23.739847199999993,"d":"23.7"},{"v":0,"d":"0.0"},{"$nulls":10},14,0.01,null,null,15,null,{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},null,{"v":13.570760047537517,"d":"13.6"},{"v":0,"d":"0.0"},{"$nulls":9},15,null,{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},null,{"v":37.31060724753751,"d":"37.3"},{"v":0,"d":"0.0"}]
[16,null,0,0,0,0,0,null,{"v":44.68677119999998,"d":"45"},0,{"$nulls":9},16,null,{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},null,{"v":22.34338559999999,"d":"22.3"},{"v":0,"d":"0.0"},{"$nulls":9},16,null,{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},null,{"v":22.34338559999999,"d":"22.3"},{"v":0,"d":"0.0"},{"$nulls":10},15,0.01,null,null,16,null,{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},null,{"v":14.74167506565782,"d":"14.7"},{"v":0,"d":"0.0"},{"$nulls":9},16,null,{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},null,{"v":37.08506066565781,"d":"37.1"},{"v":0,"d":"0.0"}]
[17,null,0,0,0,0,0,null,{"v":39.22893377999999,"d":"39"},0,{"$nulls":9},17,null,{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},null,{"v":19.614466889999996,"d":"19.6"},{"v":0,"d":"0.0"},{"$nulls":9},17,null,{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},null,{"v":19.614466889999996,"d":"19.6"},{"v":0,"d":"0.0"},{"$nulls":10},16,0.01,null,null,17,null,{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},null,{"v":14.870376579154936,"d":"14.9"},{"v":0,"d":"0.0"},{"$nulls":9},17,null,{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},null,{"v":34.48484346915493,"d":"34.5"},{"v":0,"d":"0.0"}]
[18,null,0,0,0,0,0,null,{"v":33.771096359999994,"d":"34"},0,{"$nulls":9},18,null,{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},null,{"v":16.885548179999997,"d":"16.9"},{"v":0,"d":"0.0"},{"$nulls":9},18,null,{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},null,{"v":16.885548179999997,"d":"16.9"},{"v":0,"d":"0.0"},{"$nulls":10},17,0.01,null,null,18,null,{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},null,{"v":14.459766678229565,"d":"14.5"},{"v":0,"d":"0.0"},{"$nulls":9},18,null,{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},null,{"v":31.345314858229564,"d":"31.3"},{"v":0,"d":"0.0"}]
[19,null,0,0,0,0,0,null,{"v":25.776353699999994,"d":"26"},0,{"$nulls":9},19,null,{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},null,{"v":12.888176849999997,"d":"12.9"},{"v":0,"d":"0.0"},{"$nulls":9},19,null,{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},null,{"v":12.888176849999997,"d":"12.9"},{"v":0,"d":"0.0"},{"$nulls":10},18,0.01,null,null,19,null,{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},null,{"v":13.194854373410298,"d":"13.2"},{"v":0,"d":"0.0"},{"$nulls":9},19,null,{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},null,{"v":26.083031223410295,"d":"26.1"},{"v":0,"d":"0.0"}]
[20,null,0,0,0,0,0,null,{"v":17.78161104000001,"d":"18"},0,{"$nulls":9},20,null,{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},null,{"v":8.890805520000004,"d":"8.9"},{"v":0,"d":"0.0"},{"$nulls":9},20,null,{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},null,{"v":8.890805520000004,"d":"8.9"},{"v":0,"d":"0.0"},{"$nulls":10},19,0.01,null,null,20,null,{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},null,{"v":11.41524328986854,"d":"11.4"},{"v":0,"d":"0.0"},{"$nulls":9},20,null,{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},null,{"v":20.306048809868543,"d":"20.3"},{"v":0,"d":"0.0"}]
[21,null,0,0,0,0,0,null,{"v":10.47346200000001,"d":"10"},0,{"$nulls":9},21,null,{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},null,{"v":5.236731000000005,"d":"5.2"},{"v":0,"d":"0.0"},{"$nulls":9},21,null,{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},null,{"v":5.236731000000005,"d":"5.2"},{"v":0,"d":"0.0"},{"$nulls":10},20,0.01,null,null,21,null,{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},null,{"v":9.407979625214896,"d":"9.4"},{"v":0,"d":"0.0"},{"$nulls":9},21,null,{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},null,{"v":14.644710625214902,"d":"14.6"},{"v":0,"d":"0.0"}]
[22,null,0,0,0,0,0,null,{"v":3.1653129600000134,"d":"3"},0,{"$nulls":9},22,null,{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},null,{"v":1.5826564800000067,"d":"1.6"},{"v":0,"d":"0.0"},{"$nulls":9},22,null,{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},null,{"v":1.5826564800000067,"d":"1.6"},{"v":0,"d":"0.0"},{"$nulls":10},21,{"v":0,"d":"0.00"},null,null,22,null,{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},null,{"v":7.186359104961252,"d":"7.2"},{"v":0,"d":"0.0"},{"$nulls":9},22,null,{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},null,{"v":8.769015584961258,"d":"8.8"},{"v":0,"d":"0.0"}]
[23,null,0,0,0,0,0,null,{"v":-4.829429699999987,"d":"-5"},0,{"$nulls":9},23,null,{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},null,{"v":-2.4147148499999935,"d":"-2.4"},{"v":0,"d":"0.0"},{"$nulls":9},23,null,{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},null,{"v":-2.4147148499999935,"d":"-2.4"},{"v":0,"d":"0.0"},{"$nulls":10},22,{"v":0,"d":"0.00"},null,null,23,null,{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},null,{"v":4.6687768102785965,"d":"4.7"},{"v":0,"d":"0.0"},{"$nulls":9},23,null,{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},null,{"v":2.254061960278603,"d":"2.3"},{"v":0,"d":"0.0"}]
[24,null,0,0,0,0,0,null,{"v":-12.824172359999972,"d":"-13"},0,{"$nulls":9},24,null,{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},null,{"v":-6.412086179999986,"d":"-6.4"},{"v":0,"d":"0.0"},{"$nulls":9},24,null,{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},null,{"v":-6.412086179999986,"d":"-6.4"},{"v":0,"d":"0.0"},{"$nulls":10},23,{"v":0,"d":"0.00"},null,null,24,null,{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},null,{"v":1.952489667095947,"d":"2.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"$nulls":9},24,null,{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},null,{"v":-4.459596512904039,"d":"-4.5"},{"v":0,"d":"0.0"}]
[]
["VENTANAS"]
[]
["Ganancia (W)",null,null,"Por.convectivo"]
["Ventanas Tipo 1",null,null,0.67,{"$nulls":54},"Factores radiantes temporales"]
[null,"Conducción",{"$nulls":17},"Convectivo",{"$nulls":18},"Radiante",{"$nulls":20},"No-solar",null,null,"RTS->Conv",{"$nulls":18},"Carga-conduccion"]
["Hora solar",null,"Hz","N","NE","E","SE","S","SO","O","NO",{"$nulls":8},"Hora solar",null,"Hz","N","NE","E","SE","S","SO","O","NO",{"$nulls":8},"Hora solar",null,"Hz","N","NE","E","SE","S","SO","O","NO",{"$nulls":13},"Hora solar",null,"Hz","N","NE","E","SE","S","SO","O","NO",{"$nulls":8},"Hora solar",null,"Hz","N","NE","E","SE","S","SO","O","NO"]
[1,null,0,{"v":-76.44037499999997,"d":"-76"},0,0,0,0,0,0,0,{"$nulls":8},1,null,{"v":0,"d":"0.0"},{"v":-51.21505124999999,"d":"-51.2"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"$nulls":8},1,null,{"v":0,"d":"0.0"},{"v":-25.225323749999987,"d":"-25.2"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"$nulls":9},0,{"v":0.32488480526604496,"d":"0.32"},null,null,1,null,{"v":0,"d":"0.0"},{"v":-0.9902171297610225,"d":"-1.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"$nulls":8},1,null,{"v":0,"d":"0.0"},{"v":-52.20526837976101,"d":"-52.2"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"}]
[2,null,0,{"v":-96.15529999999988,"d":"-96"},0,0,0,0,0,0,0,{"$nulls":8},2,null,{"v":0,"d":"0.0"},{"v":-64.42405099999992,"d":"-64.4"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"$nulls":8},2,null,{"v":0,"d":"0.0"},{"v":-31.73124899999996,"d":"-31.7"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"$nulls":9},1,0.16,null,null,2,null,{"v":0,"d":"0.0"},{"v":-7.196396243884371,"d":"-7.2"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"$nulls":8},2,null,{"v":0,"d":"0.0"},{"v":-71.62044724388429,"d":"-71.6"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"}]
[3,null,0,{"v":-115.87022499999995,"d":"-116"},0,0,0,0,0,0,0,{"$nulls":8},3,null,{"v":0,"d":"0.0"},{"v":-77.63305074999997,"d":"-77.6"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"$nulls":8},3,null,{"v":0,"d":"0.0"},{"v":-38.23717424999998,"d":"-38.2"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"$nulls":9},2,{"v":0.10255759736697752,"d":"0.10"},null,null,3,null,{"v":0,"d":"0.0"},{"v":-13.131694257574717,"d":"-13.1"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"$nulls":8},3,null,{"v":0,"d":"0.0"},{"v":-90.76474500757469,"d":"-90.8"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"}]
[4,null,0,{"v":-135.58514999999994,"d":"-136"},0,0,0,0,0,0,0,{"$nulls":8},4,null,{"v":0,"d":"0.0"},{"v":-90.84205049999997,"d":"-90.8"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"$nulls":8},4,null,{"v":0,"d":"0.0"},{"v":-44.74309949999998,"d":"-44.7"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"$nulls":9},3,0.07,null,null,4,null,{"v":0,"d":"0.0"},{"v":-19.163477011265066,"d":"-19.2"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"$nulls":8},4,null,{"v":0,"d":"0.0"},{"v":-110.00552751126503,"d":"-110.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"}]
[5,null,0,{"v":-155.30007499999994,"d":"-155"},0,0,0,0,0,0,0,{"$nulls":8},5,null,{"v":0,"d":"0.0"},{"v":-104.05105024999996,"d":"-104.1"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"$nulls":8},5,null,{"v":0,"d":"0.0"},{"v":-51.249024749999975,"d":"-51.2"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"$nulls":9},4,{"v":0.052557597366977515,"d":"0.05"},null,null,5,null,{"v":0,"d":"0.0"},{"v":-25.342916926265065,"d":"-25.3"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"$nulls":8},5,null,{"v":0,"d":"0.0"},{"v":-129.39396717626502,"d":"-129.4"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"}]
[6,null,0,{"v":-175.01499999999993,"d":"-175"},0,0,0,0,0,0,0,{"$nulls":8},6,null,{"v":0,"d":"0.0"},{"v":-117.26004999999996,"d":"-117.3"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"$nulls":8},6,null,{"v":0,"d":"0.0"},{"v":-57.75494999999997,"d":"-57.8"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"$nulls":9},5,0.04,null,null,6,null,{"v":0,"d":"0.0"},{"v":-31.605422048765057,"d":"-31.6"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"$nulls":8},6,null,{"v":0,"d":"0.0"},{"v":-148.865472048765,"d":"-148.9"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"}]
[7,null,0,{"v":-97.64807499999992,"d":"-98"},0,0,0,0,0,0,0,{"$nulls":8},7,null,{"v":0,"d":"0.0"},{"v":-65.42421024999994,"d":"-65.4"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"$nulls":8},7,null,{"v":0,"d":"0.0"},{"v":-32.22386474999997,"d":"-32.2"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"$nulls":9},6,0.04,null,null,7,null,{"v":0,"d":"0.0"},{"v":-27.505623346166328,"d":"-27.5"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"$nulls":8},7,null,{"v":0,"d":"0.0"},{"v":-92.92983359616628,"d":"-92.9"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"}]
[8,null,0,{"v":-20.28114999999999,"d":"-20"},0,0,0,0,0,0,0,{"$nulls":8},8,null,{"v":0,"d":"0.0"},{"v":-13.588370499999995,"d":"-13.6"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"$nulls":8},8,null,{"v":0,"d":"0.0"},{"v":-6.692779499999996,"d":"-6.7"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"$nulls":9},7,0.03,null,null,8,null,{"v":0,"d":"0.0"},{"v":-18.368743666067594,"d":"-18.4"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"$nulls":8},8,null,{"v":0,"d":"0.0"},{"v":-31.95711416606759,"d":"-32.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"}]
[9,null,0,{"v":17.861825000000067,"d":"18"},0,0,0,0,0,0,0,{"$nulls":8},9,null,{"v":0,"d":"0.0"},{"v":11.967422750000045,"d":"12.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"$nulls":8},9,null,{"v":0,"d":"0.0"},{"v":5.894402250000021,"d":"5.9"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"$nulls":9},8,0.03,null,null,9,null,{"v":0,"d":"0.0"},{"v":-10.250365615248198,"d":"-10.3"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"$nulls":8},9,null,{"v":0,"d":"0.0"},{"v":1.7170571347518475,"d":"1.7"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"}]
[10,null,0,{"v":56.00480000000005,"d":"56"},0,0,0,0,0,0,0,{"$nulls":8},10,null,{"v":0,"d":"0.0"},{"v":37.52321600000004,"d":"37.5"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"$nulls":8},10,null,{"v":0,"d":"0.0"},{"v":18.481584000000016,"d":"18.5"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"$nulls":9},9,0.02,null,null,10,null,{"v":0,"d":"0.0"},{"v":-2.090539894428807,"d":"-2.1"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"$nulls":8},10,null,{"v":0,"d":"0.0"},{"v":35.43267610557123,"d":"35.4"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"}]
[11,null,0,{"v":94.50810000000007,"d":"95"},0,0,0,0,0,0,0,{"$nulls":8},11,null,{"v":0,"d":"0.0"},{"v":63.32042700000005,"d":"63.3"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"$nulls":8},11,null,{"v":0,"d":"0.0"},{"v":31.187673000000018,"d":"31.2"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"$nulls":9},10,0.02,null,null,11,null,{"v":0,"d":"0.0"},{"v":6.344113317842172,"d":"6.3"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"$nulls":8},11,null,{"v":0,"d":"0.0"},{"v":69.66454031784222,"d":"69.7"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"}]
[12,null,0,{"v":133.0114000000001,"d":"133"},0,0,0,0,0,0,0,{"$nulls":8},12,null,{"v":0,"d":"0.0"},{"v":89.11763800000007,"d":"89.1"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"$nulls":8},12,null,{"v":0,"d":"0.0"},{"v":43.893762000000024,"d":"43.9"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"$nulls":9},11,0.02,null,null,12,null,{"v":0,"d":"0.0"},{"v":15.119011132613155,"d":"15.1"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"$nulls":8},12,null,{"v":0,"d":"0.0"},{"v":104.23664913261322,"d":"104.2"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"}]
[13,null,0,{"v":165.3377,"d":"165"},0,0,0,0,0,0,0,{"$nulls":8},13,null,{"v":0,"d":"0.0"},{"v":110.77625900000001,"d":"110.8"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"$nulls":8},13,null,{"v":0,"d":"0.0"},{"v":54.561440999999995,"d":"54.6"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"$nulls":9},12,0.01,null,null,13,null,{"v":0,"d":"0.0"},{"v":23.820744252341278,"d":"23.8"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"$nulls":8},13,null,{"v":0,"d":"0.0"},{"v":134.5970032523413,"d":"134.6"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"}]
[14,null,0,{"v":197.66400000000002,"d":"198"},0,0,0,0,0,0,0,{"$nulls":8},14,null,{"v":0,"d":"0.0"},{"v":132.43488000000002,"d":"132.4"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"$nulls":8},14,null,{"v":0,"d":"0.0"},{"v":65.22912,"d":"65.2"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"$nulls":9},13,0.01,null,null,14,null,{"v":0,"d":"0.0"},{"v":32.662618059569404,"d":"32.7"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"$nulls":8},14,null,{"v":0,"d":"0.0"},{"v":165.09749805956943,"d":"165.1"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"}]
[15,null,0,{"v":210.01800000000006,"d":"210"},0,0,0,0,0,0,0,{"$nulls":8},15,null,{"v":0,"d":"0.0"},{"v":140.71206000000004,"d":"140.7"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"$nulls":8},15,null,{"v":0,"d":"0.0"},{"v":69.30594,"d":"69.3"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"$nulls":9},14,0.01,null,null,15,null,{"v":0,"d":"0.0"},{"v":39.61837975136726,"d":"39.6"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"$nulls":8},15,null,{"v":0,"d":"0.0"},{"v":180.3304397513673,"d":"180.3"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"}]
[16,null,0,{"v":197.66400000000002,"d":"198"},0,0,0,0,0,0,0,{"$nulls":8},16,null,{"v":0,"d":"0.0"},{"v":132.43488000000002,"d":"132.4"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"$nulls":8},16,null,{"v":0,"d":"0.0"},{"v":65.22912,"d":"65.2"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"$nulls":9},15,0.01,null,null,16,null,{"v":0,"d":"0.0"},{"v":43.03674067455569,"d":"43.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"$nulls":8},16,null,{"v":0,"d":"0.0"},{"v":175.4716206745557,"d":"175.5"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"}]
[17,null,0,{"v":173.52222500000005,"d":"174"},0,0,0,0,0,0,0,{"$nulls":8},17,null,{"v":0,"d":"0.0"},{"v":116.25989075000004,"d":"116.3"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"$nulls":8},17,null,{"v":0,"d":"0.0"},{"v":57.26233425000001,"d":"57.3"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"$nulls":9},16,0.01,null,null,17,null,{"v":0,"d":"0.0"},{"v":43.41247095189045,"d":"43.4"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"$nulls":8},17,null,{"v":0,"d":"0.0"},{"v":159.67236170189048,"d":"159.7"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"}]
[18,null,0,{"v":149.38045000000005,"d":"149"},0,0,0,0,0,0,0,{"$nulls":8},18,null,{"v":0,"d":"0.0"},{"v":100.08490150000004,"d":"100.1"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"$nulls":8},18,null,{"v":0,"d":"0.0"},{"v":49.29554850000001,"d":"49.3"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"$nulls":9},17,0.01,null,null,18,null,{"v":0,"d":"0.0"},{"v":42.21373934602992,"d":"42.2"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"$nulls":8},18,null,{"v":0,"d":"0.0"},{"v":142.29864084602997,"d":"142.3"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"}]
[19,null,0,{"v":114.01712500000002,"d":"114"},0,0,0,0,0,0,0,{"$nulls":8},19,null,{"v":0,"d":"0.0"},{"v":76.39147375000002,"d":"76.4"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"$nulls":8},19,null,{"v":0,"d":"0.0"},{"v":37.625651250000004,"d":"37.6"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"$nulls":9},18,0.01,null,null,19,null,{"v":0,"d":"0.0"},{"v":38.520963416829076,"d":"38.5"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"$nulls":8},19,null,{"v":0,"d":"0.0"},{"v":114.9124371668291,"d":"114.9"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"}]
[20,null,0,{"v":78.65380000000007,"d":"79"},0,0,0,0,0,0,0,{"$nulls":8},20,null,{"v":0,"d":"0.0"},{"v":52.698046000000055,"d":"52.7"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"$nulls":8},20,null,{"v":0,"d":"0.0"},{"v":25.95575400000002,"d":"26.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"$nulls":9},19,0.01,null,null,20,null,{"v":0,"d":"0.0"},{"v":33.32557955693296,"d":"33.3"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"$nulls":8},20,null,{"v":0,"d":"0.0"},{"v":86.02362555693301,"d":"86.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"}]
[21,null,0,{"v":46.32750000000007,"d":"46"},0,0,0,0,0,0,0,{"$nulls":8},21,null,{"v":0,"d":"0.0"},{"v":31.03942500000005,"d":"31.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"$nulls":8},21,null,{"v":0,"d":"0.0"},{"v":15.288075000000022,"d":"15.3"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"$nulls":9},20,0.01,null,null,21,null,{"v":0,"d":"0.0"},{"v":27.465588381140304,"d":"27.5"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"$nulls":8},21,null,{"v":0,"d":"0.0"},{"v":58.50501338114036,"d":"58.5"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"}]
[22,null,0,{"v":14.001200000000066,"d":"14"},0,0,0,0,0,0,0,{"$nulls":8},22,null,{"v":0,"d":"0.0"},{"v":9.380804000000046,"d":"9.4"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"$nulls":8},22,null,{"v":0,"d":"0.0"},{"v":4.620396000000022,"d":"4.6"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"$nulls":9},21,{"v":0,"d":"0.00"},null,null,22,null,{"v":0,"d":"0.0"},{"v":20.979805335347656,"d":"21.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"$nulls":8},22,null,{"v":0,"d":"0.0"},{"v":30.360609335347704,"d":"30.4"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"}]
[23,null,0,{"v":-21.362124999999956,"d":"-21"},0,0,0,0,0,0,0,{"$nulls":8},23,null,{"v":0,"d":"0.0"},{"v":-14.312623749999972,"d":"-14.3"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"$nulls":8},23,null,{"v":0,"d":"0.0"},{"v":-7.0495012499999845,"d":"-7.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"$nulls":9},22,{"v":0,"d":"0.00"},null,null,23,null,{"v":0,"d":"0.0"},{"v":13.629993603604994,"d":"13.6"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"$nulls":8},23,null,{"v":0,"d":"0.0"},{"v":-0.6826301463949775,"d":"-0.7"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"}]
[24,null,0,{"v":-56.7254499999999,"d":"-57"},0,0,0,0,0,0,0,{"$nulls":8},24,null,{"v":0,"d":"0.0"},{"v":-38.006051499999934,"d":"-38.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"$nulls":8},24,null,{"v":0,"d":"0.0"},{"v":-18.719398499999965,"d":"-18.7"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"$nulls":9},23,{"v":0,"d":"0.00"},null,null,24,null,{"v":0,"d":"0.0"},{"v":5.700084359362336,"d":"5.7"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"$nulls":8},24,null,{"v":0,"d":"0.0"},{"v":-32.3059671406376,"d":"-32.3"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"}]
[]
[]
[{"$nulls":12},1]
["Ganancia (W)","Por.convectivo",0,0,0,0,0,0,0,0,0,null,0]
["Ventanas Tipo 1",{"$nulls":11},0,{"$nulls":45},"Factores radiantes temporales"]
[null,"Radiación",{"$nulls":17},"Convectivo",{"$nulls":18},"Radiante",{"$nulls":20},"Solar",null,null,"RTS->Conv",{"$nulls":18},"Carga-radiación"]
["Hora solar",null,"Hz","N","NE","E","SE","S","SO","O","NO",{"$nulls":8},"Hora solar",null,"Hz","N","NE","E","SE","S","SO","O","NO",{"$nulls":8},"Hora solar",null,"Hz","N","NE","E","SE","S","SO","O","NO",{"$nulls":13},"Hora solar",null,"Hz","N","NE","E","SE","S","SO","O","NO",{"$nulls":8},"Hora solar",null,"Hz","N","NE","E","SE","S","SO","O","NO"]
[1,null,0,0,0,0,0,0,0,0,0,{"$nulls":8},1,null,{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"$nulls":8},1,null,{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"$nulls":9},0,{"v":0.2874424026330225,"d":"0.29"},null,null,1,null,{"v":0,"d":"0.0"},{"v":339.08647672003997,"d":"339.1"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"$nulls":8},1,null,{"v":0,"d":"0.0"},{"v":339.08647672003997,"d":"339.1"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"}]
[2,null,0,0,0,0,0,0,0,0,0,{"$nulls":8},2,null,{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"$nulls":8},2,null,{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"$nulls":9},1,0.15,null,null,2,null,{"v":0,"d":"0.0"},{"v":303.3152288315498,"d":"303.3"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"$nulls":8},2,null,{"v":0,"d":"0.0"},{"v":303.3152288315498,"d":"303.3"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"}]
[3,null,0,0,0,0,0,0,0,0,0,{"$nulls":8},3,null,{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"$nulls":8},3,null,{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"$nulls":9},2,{"v":0.1,"d":"0.10"},null,null,3,null,{"v":0,"d":"0.0"},{"v":266.95441541393495,"d":"267.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"$nulls":8},3,null,{"v":0,"d":"0.0"},{"v":266.95441541393495,"d":"267.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"}]
[4,null,0,0,0,0,0,0,0,0,0,{"$nulls":8},4,null,{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"$nulls":8},4,null,{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"$nulls":9},3,0.07,null,null,4,null,{"v":0,"d":"0.0"},{"v":231.07206237351377,"d":"231.1"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"$nulls":8},4,null,{"v":0,"d":"0.0"},{"v":231.07206237351377,"d":"231.1"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"}]
[5,null,0,{"v":95.94516626370493,"d":"96"},0,0,0,0,0,0,0,{"$nulls":8},5,null,{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"$nulls":8},5,null,{"v":0,"d":"0.0"},{"v":95.94516626370493,"d":"95.9"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"$nulls":9},4,0.06,null,null,5,null,{"v":0,"d":"0.0"},{"v":227.620927551515,"d":"227.6"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"$nulls":8},5,null,{"v":0,"d":"0.0"},{"v":227.620927551515,"d":"227.6"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"}]
[6,null,0,{"v":723.367082712267,"d":"723"},0,0,0,0,0,0,0,{"$nulls":8},6,null,{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"$nulls":8},6,null,{"v":0,"d":"0.0"},{"v":723.367082712267,"d":"723.4"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"$nulls":9},5,0.05,null,null,6,null,{"v":0,"d":"0.0"},{"v":392.16228211249745,"d":"392.2"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"$nulls":8},6,null,{"v":0,"d":"0.0"},{"v":392.16228211249745,"d":"392.2"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"}]
[7,null,0,{"v":1114.3844159785717,"d":"1114"},0,0,0,0,0,0,0,{"$nulls":8},7,null,{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"$nulls":8},7,null,{"v":0,"d":"0.0"},{"v":1114.3844159785717,"d":"1114.4"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"$nulls":9},6,0.04,null,null,7,null,{"v":0,"d":"0.0"},{"v":579.1036965404003,"d":"579.1"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"$nulls":8},7,null,{"v":0,"d":"0.0"},{"v":579.1036965404003,"d":"579.1"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"}]
[8,null,0,{"v":1417.8480192329191,"d":"1418"},0,0,0,0,0,0,0,{"$nulls":8},8,null,{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"$nulls":8},8,null,{"v":0,"d":"0.0"},{"v":1417.8480192329191,"d":"1417.8"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"$nulls":9},7,0.03,null,null,8,null,{"v":0,"d":"0.0"},{"v":767.9050827279793,"d":"767.9"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"$nulls":8},8,null,{"v":0,"d":"0.0"},{"v":767.9050827279793,"d":"767.9"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"}]
[9,null,0,{"v":1662.0498638860383,"d":"1662"},0,0,0,0,0,0,0,{"$nulls":8},9,null,{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"$nulls":8},9,null,{"v":0,"d":"0.0"},{"v":1662.0498638860383,"d":"1662.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"$nulls":9},8,0.03,null,null,9,null,{"v":0,"d":"0.0"},{"v":951.6377687556178,"d":"951.6"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"$nulls":8},9,null,{"v":0,"d":"0.0"},{"v":951.6377687556178,"d":"951.6"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"}]
[10,null,0,{"v":1840.7236351881334,"d":"1841"},0,0,0,0,0,0,0,{"$nulls":8},10,null,{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"$nulls":8},10,null,{"v":0,"d":"0.0"},{"v":1840.7236351881334,"d":"1840.7"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"$nulls":9},9,0.03,null,null,10,null,{"v":0,"d":"0.0"},{"v":1120.1724394091802,"d":"1120.2"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"$nulls":8},10,null,{"v":0,"d":"0.0"},{"v":1120.1724394091802,"d":"1120.2"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"}]
[11,null,0,{"v":1950.9769089821566,"d":"1951"},0,0,0,0,0,0,0,{"$nulls":8},11,null,{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"$nulls":8},11,null,{"v":0,"d":"0.0"},{"v":1950.9769089821566,"d":"1951.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"$nulls":9},10,0.02,null,null,11,null,{"v":0,"d":"0.0"},{"v":1264.2897091006057,"d":"1264.3"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"$nulls":8},11,null,{"v":0,"d":"0.0"},{"v":1264.2897091006057,"d":"1264.3"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"}]
[12,null,0,{"v":1988.6034719557833,"d":"1989"},0,0,0,0,0,0,0,{"$nulls":8},12,null,{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"$nulls":8},12,null,{"v":0,"d":"0.0"},{"v":1988.6034719557833,"d":"1988.6"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"$nulls":9},11,0.02,null,null,12,null,{"v":0,"d":"0.0"},{"v":1375.2273954308248,"d":"1375.2"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"$nulls":8},12,null,{"v":0,"d":"0.0"},{"v":1375.2273954308248,"d":"1375.2"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"}]
[13,null,0,{"v":1952.0744605860302,"d":"1952"},0,0,0,0,0,0,0,{"$nulls":8},13,null,{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"$nulls":8},13,null,{"v":0,"d":"0.0"},{"v":1952.0744605860302,"d":"1952.1"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"$nulls":9},12,0.02,null,null,13,null,{"v":0,"d":"0.0"},{"v":1446.240490599297,"d":"1446.2"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"$nulls":8},13,null,{"v":0,"d":"0.0"},{"v":1446.240490599297,"d":"1446.2"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"}]
[14,null,0,{"v":1842.848507291932,"d":"1843"},0,0,0,0,0,0,0,{"$nulls":8},14,null,{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"$nulls":8},14,null,{"v":0,"d":"0.0"},{"v":1842.848507291932,"d":"1842.8"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"$nulls":9},13,0.02,null,null,14,null,{"v":0,"d":"0.0"},{"v":1477.3698646045084,"d":"1477.4"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"$nulls":8},14,null,{"v":0,"d":"0.0"},{"v":1477.3698646045084,"d":"1477.4"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"}]
[15,null,0,{"v":1665.8505706484084,"d":"1666"},0,0,0,0,0,0,0,{"$nulls":8},15,null,{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"$nulls":8},15,null,{"v":0,"d":"0.0"},{"v":1665.8505706484084,"d":"1665.9"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"$nulls":9},14,0.01,null,null,15,null,{"v":0,"d":"0.0"},{"v":1467.675357472174,"d":"1467.7"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"$nulls":8},15,null,{"v":0,"d":"0.0"},{"v":1467.675357472174,"d":"1467.7"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"}]
[16,null,0,{"v":1420.215486319902,"d":"1420"},0,0,0,0,0,0,0,{"$nulls":8},16,null,{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"$nulls":8},16,null,{"v":0,"d":"0.0"},{"v":1420.215486319902,"d":"1420.2"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"$nulls":9},15,0.01,null,null,16,null,{"v":0,"d":"0.0"},{"v":1411.994343435616,"d":"1412.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"$nulls":8},16,null,{"v":0,"d":"0.0"},{"v":1411.994343435616,"d":"1412.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"}]
[17,null,0,{"v":1121.1090626124737,"d":"1121"},0,0,0,0,0,0,0,{"$nulls":8},17,null,{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"$nulls":8},17,null,{"v":0,"d":"0.0"},{"v":1121.1090626124737,"d":"1121.1"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"$nulls":9},16,0.01,null,null,17,null,{"v":0,"d":"0.0"},{"v":1311.7573545347877,"d":"1311.8"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"$nulls":8},17,null,{"v":0,"d":"0.0"},{"v":1311.7573545347877,"d":"1311.8"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"}]
[18,null,0,{"v":731.0088709720544,"d":"731"},0,0,0,0,0,0,0,{"$nulls":8},18,null,{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"$nulls":8},18,null,{"v":0,"d":"0.0"},{"v":731.0088709720544,"d":"731.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"$nulls":9},17,0.01,null,null,18,null,{"v":0,"d":"0.0"},{"v":1155.2825724579982,"d":"1155.3"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"$nulls":8},18,null,{"v":0,"d":"0.0"},{"v":1155.2825724579982,"d":"1155.3"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"}]
[19,null,0,{"v":96.89957477065046,"d":"97"},0,0,0,0,0,0,0,{"$nulls":8},19,null,{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"$nulls":8},19,null,{"v":0,"d":"0.0"},{"v":96.89957477065046,"d":"96.9"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"$nulls":9},18,0.01,null,null,19,null,{"v":0,"d":"0.0"},{"v":891.9283653452002,"d":"891.9"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"$nulls":8},19,null,{"v":0,"d":"0.0"},{"v":891.9283653452002,"d":"891.9"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"}]
[20,null,0,0,0,0,0,0,0,0,0,{"$nulls":8},20,null,{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"$nulls":8},20,null,{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"$nulls":9},19,0.01,null,null,20,null,{"v":0,"d":"0.0"},{"v":713.9757421201601,"d":"714.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"$nulls":8},20,null,{"v":0,"d":"0.0"},{"v":713.9757421201601,"d":"714.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"}]
[21,null,0,0,0,0,0,0,0,0,0,{"$nulls":8},21,null,{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"$nulls":8},21,null,{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"$nulls":9},20,0.01,null,null,21,null,{"v":0,"d":"0.0"},{"v":596.0466477341315,"d":"596.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"$nulls":8},21,null,{"v":0,"d":"0.0"},{"v":596.0466477341315,"d":"596.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"}]
[22,null,0,0,0,0,0,0,0,0,0,{"$nulls":8},22,null,{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"$nulls":8},22,null,{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"$nulls":9},21,{"v":0.0025575973669775087,"d":"0.00"},null,null,22,null,{"v":0,"d":"0.0"},{"v":509.6933056735965,"d":"509.7"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"$nulls":8},22,null,{"v":0,"d":"0.0"},{"v":509.6933056735965,"d":"509.7"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"}]
[23,null,0,0,0,0,0,0,0,0,0,{"$nulls":8},23,null,{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"$nulls":8},23,null,{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"$nulls":9},22,{"v":0,"d":"0.00"},null,null,23,null,{"v":0,"d":"0.0"},{"v":439.859732482125,"d":"439.9"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"$nulls":8},23,null,{"v":0,"d":"0.0"},{"v":439.859732482125,"d":"439.9"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"}]
[24,null,0,0,0,0,0,0,0,0,0,{"$nulls":8},24,null,{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"$nulls":8},24,null,{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"$nulls":9},23,{"v":0,"d":"0.00"},null,null,24,null,{"v":0,"d":"0.0"},{"v":383.5338359737727,"d":"383.5"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"$nulls":8},24,null,{"v":0,"d":"0.0"},{"v":383.5338359737727,"d":"383.5"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"}]
[]
[]
[]
[]
["Ganancia (W)",null,null,"Por.convectivo"]
["Ventanas Tipo 2",null,null,0.67,{"$nulls":54},"Factores radiantes temporales"]
[null,"Conducción",{"$nulls":17},"Convectivo",{"$nulls":18},"Radiante",{"$nulls":20},"No-solar",null,null,"RTS->Conv",{"$nulls":18},"Carga-conducción"]
["Hora solar",null,"Hz","N","NE","E","SE","S","SO","O","NO",{"$nulls":8},"Hora solar",null,"Hz","N","NE","E","SE","S","SO","O","NO",{"$nulls":8},"Hora solar",null,"Hz","N","NE","E","SE","S","SO","O","NO",{"$nulls":13},"Hora solar",null,"Hz","N","NE","E","SE","S","SO","O","NO",{"$nulls":8},"Hora solar",null,"Hz","N","NE","E","SE","S","SO","O","NO"]
[1,null,0,0,0,0,0,0,0,0,0,{"$nulls":8},1,null,{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"$nulls":8},1,null,{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"$nulls":9},0,{"v":0.32488480526604496,"d":"0.32"},null,null,1,null,{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"$nulls":8},1,null,{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"}]
[2,null,0,0,0,0,0,0,0,0,0,{"$nulls":8},2,null,{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"$nulls":8},2,null,{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"$nulls":9},1,0.16,null,null,2,null,{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"$nulls":8},2,null,{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"}]
[3,null,0,0,0,0,0,0,0,0,0,{"$nulls":8},3,null,{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"$nulls":8},3,null,{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"$nulls":9},2,{"v":0.10255759736697752,"d":"0.10"},null,null,3,null,{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"$nulls":8},3,null,{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"}]
[4,null,0,0,0,0,0,0,0,0,0,{"$nulls":8},4,null,{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"$nulls":8},4,null,{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"$nulls":9},3,0.07,null,null,4,null,{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"$nulls":8},4,null,{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"}]
[5,null,0,0,0,0,0,0,0,0,0,{"$nulls":8},5,null,{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"$nulls":8},5,null,{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"$nulls":9},4,{"v":0.052557597366977515,"d":"0.05"},null,null,5,null,{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"$nulls":8},5,null,{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"}]
[6,null,0,0,0,0,0,0,0,0,0,{"$nulls":8},6,null,{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"$nulls":8},6,null,{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"$nulls":9},5,0.04,null,null,6,null,{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"$nulls":8},6,null,{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"}]
[7,null,0,0,0,0,0,0,0,0,0,{"$nulls":8},7,null,{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"$nulls":8},7,null,{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"$nulls":9},6,0.04,null,null,7,null,{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"$nulls":8},7,null,{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"}]
[8,null,0,0,0,0,0,0,0,0,0,{"$nulls":8},8,null,{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"$nulls":8},8,null,{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"$nulls":9},7,0.03,null,null,8,null,{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"$nulls":8},8,null,{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"}]
[9,null,0,0,0,0,0,0,0,0,0,{"$nulls":8},9,null,{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"$nulls":8},9,null,{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"$nulls":9},8,0.03,null,null,9,null,{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"$nulls":8},9,null,{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"}]
[10,null,0,0,0,0,0,0,0,0,0,{"$nulls":8},10,null,{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"$nulls":8},10,null,{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"$nulls":9},9,0.02,null,null,10,null,{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"$nulls":8},10,null,{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"}]
[11,null,0,0,0,0,0,0,0,0,0,{"$nulls":8},11,null,{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"$nulls":8},11,null,{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"$nulls":9},10,0.02,null,null,11,null,{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"$nulls":8},11,null,{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"}]
[12,null,0,0,0,0,0,0,0,0,0,{"$nulls":8},12,null,{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"$nulls":8},12,null,{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"$nulls":9},11,0.02,null,null,12,null,{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"$nulls":8},12,null,{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"}]
[13,null,0,0,0,0,0,0,0,0,0,{"$nulls":8},13,null,{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"$nulls":8},13,null,{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"$nulls":9},12,0.01,null,null,13,null,{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"$nulls":8},13,null,{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"}]
[14,null,0,0,0,0,0,0,0,0,0,{"$nulls":8},14,null,{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"$nulls":8},14,null,{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"$nulls":9},13,0.01,null,null,14,null,{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"$nulls":8},14,null,{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"}]
[15,null,0,0,0,0,0,0,0,0,0,{"$nulls":8},15,null,{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"$nulls":8},15,null,{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"$nulls":9},14,0.01,null,null,15,null,{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"$nulls":8},15,null,{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"}]
[16,null,0,0,0,0,0,0,0,0,0,{"$nulls":8},16,null,{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"$nulls":8},16,null,{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"$nulls":9},15,0.01,null,null,16,null,{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"$nulls":8},16,null,{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"}]
[17,null,0,0,0,0,0,0,0,0,0,{"$nulls":8},17,null,{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"$nulls":8},17,null,{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"$nulls":9},16,0.01,null,null,17,null,{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"$nulls":8},17,null,{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"}]
[18,null,0,0,0,0,0,0,0,0,0,{"$nulls":8},18,null,{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"$nulls":8},18,null,{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"$nulls":9},17,0.01,null,null,18,null,{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"$nulls":8},18,null,{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"}]
[19,null,0,0,0,0,0,0,0,0,0,{"$nulls":8},19,null,{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"$nulls":8},19,null,{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"$nulls":9},18,0.01,null,null,19,null,{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"$nulls":8},19,null,{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"}]
[20,null,0,0,0,0,0,0,0,0,0,{"$nulls":8},20,null,{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"$nulls":8},20,null,{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"$nulls":9},19,0.01,null,null,20,null,{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"$nulls":8},20,null,{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"}]
[21,null,0,0,0,0,0,0,0,0,0,{"$nulls":8},21,null,{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"$nulls":8},21,null,{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"$nulls":9},20,0.01,null,null,21,null,{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"$nulls":8},21,null,{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"}]
[22,null,0,0,0,0,0,0,0,0,0,{"$nulls":8},22,null,{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"$nulls":8},22,null,{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"$nulls":9},21,{"v":0,"d":"0.00"},null,null,22,null,{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"$nulls":8},22,null,{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"}]
[23,null,0,0,0,0,0,0,0,0,0,{"$nulls":8},23,null,{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"$nulls":8},23,null,{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"$nulls":9},22,{"v":0,"d":"0.00"},null,null,23,null,{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"$nulls":8},23,null,{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"}]
[24,null,0,0,0,0,0,0,0,0,0,{"$nulls":8},24,null,{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"$nulls":8},24,null,{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"$nulls":9},23,{"v":0,"d":"0.00"},null,null,24,null,{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"$nulls":8},24,null,{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"}]
[]
[]
[]
["Ganancia (W)","Por.convectivo",0.54,0.54,0.54,0.54,0.54,0.54,0.54,0.54,0.54]
["Ventanas Tipo 2",{"$nulls":57},"Factores radiantes temporales"]
[null,"Radiación",{"$nulls":17},"Convectivo",{"$nulls":18},"Radiante",{"$nulls":20},"Solar",null,null,"RTS->Conv",{"$nulls":18},"Carga-radiación"]
["Hora solar",null,"Hz","N","NE","E","SE","S","SO","O","NO",{"$nulls":8},"Hora solar",null,"Hz","N","NE","E","SE","S","SO","O","NO",{"$nulls":8},"Hora solar",null,"Hz","N","NE","E","SE","S","SO","O","NO",{"$nulls":13},"Hora solar",null,"Hz","N","NE","E","SE","S","SO","O","NO",{"$nulls":8},"Hora solar",null,"Hz","N","NE","E","SE","S","SO","O","NO"]
[1,null,0,0,0,0,0,0,0,0,0,{"$nulls":8},1,null,{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"$nulls":8},1,null,{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"$nulls":9},0,{"v":0.2874424026330225,"d":"0.29"},null,null,1,null,{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"$nulls":8},1,null,{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"}]
[2,null,0,0,0,0,0,0,0,0,0,{"$nulls":8},2,null,{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"$nulls":8},2,null,{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"$nulls":9},1,0.15,null,null,2,null,{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"$nulls":8},2,null,{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"}]
[3,null,0,0,0,0,0,0,0,0,0,{"$nulls":8},3,null,{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"$nulls":8},3,null,{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"$nulls":9},2,{"v":0.1,"d":"0.10"},null,null,3,null,{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"$nulls":8},3,null,{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"}]
[4,null,0,0,0,0,0,0,0,0,0,{"$nulls":8},4,null,{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"$nulls":8},4,null,{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"$nulls":9},3,0.07,null,null,4,null,{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"$nulls":8},4,null,{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"}]
[5,null,0,0,0,0,0,0,0,0,0,{"$nulls":8},5,null,{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"$nulls":8},5,null,{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"$nulls":9},4,0.06,null,null,5,null,{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"$nulls":8},5,null,{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"}]
[6,null,0,0,0,0,0,0,0,0,0,{"$nulls":8},6,null,{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"$nulls":8},6,null,{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"$nulls":9},5,0.05,null,null,6,null,{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"$nulls":8},6,null,{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"}]
[7,null,0,0,0,0,0,0,0,0,0,{"$nulls":8},7,null,{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"$nulls":8},7,null,{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"$nulls":9},6,0.04,null,null,7,null,{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"$nulls":8},7,null,{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"}]
[8,null,0,0,0,0,0,0,0,0,0,{"$nulls":8},8,null,{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"$nulls":8},8,null,{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"$nulls":9},7,0.03,null,null,8,null,{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"$nulls":8},8,null,{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"}]
[9,null,0,0,0,0,0,0,0,0,0,{"$nulls":8},9,null,{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"$nulls":8},9,null,{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"$nulls":9},8,0.03,null,null,9,null,{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"$nulls":8},9,null,{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"}]
[10,null,0,0,0,0,0,0,0,0,0,{"$nulls":8},10,null,{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"$nulls":8},10,null,{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"$nulls":9},9,0.03,null,null,10,null,{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"$nulls":8},10,null,{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"}]
[11,null,0,0,0,0,0,0,0,0,0,{"$nulls":8},11,null,{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"$nulls":8},11,null,{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"$nulls":9},10,0.02,null,null,11,null,{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"$nulls":8},11,null,{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"}]
[12,null,0,0,0,0,0,0,0,0,0,{"$nulls":8},12,null,{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"$nulls":8},12,null,{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"$nulls":9},11,0.02,null,null,12,null,{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"$nulls":8},12,null,{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"}]
[13,null,0,0,0,0,0,0,0,0,0,{"$nulls":8},13,null,{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"$nulls":8},13,null,{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"$nulls":9},12,0.02,null,null,13,null,{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"$nulls":8},13,null,{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"}]
[14,null,0,0,0,0,0,0,0,0,0,{"$nulls":8},14,null,{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"$nulls":8},14,null,{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"$nulls":9},13,0.02,null,null,14,null,{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"$nulls":8},14,null,{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"}]
[15,null,0,0,0,0,0,0,0,0,0,{"$nulls":8},15,null,{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"$nulls":8},15,null,{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"$nulls":9},14,0.01,null,null,15,null,{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"$nulls":8},15,null,{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"}]
[16,null,0,0,0,0,0,0,0,0,0,{"$nulls":8},16,null,{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"$nulls":8},16,null,{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"$nulls":9},15,0.01,null,null,16,null,{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"$nulls":8},16,null,{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"}]
[17,null,0,0,0,0,0,0,0,0,0,{"$nulls":8},17,null,{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"$nulls":8},17,null,{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"$nulls":9},16,0.01,null,null,17,null,{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"$nulls":8},17,null,{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"}]
[18,null,0,0,0,0,0,0,0,0,0,{"$nulls":8},18,null,{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"$nulls":8},18,null,{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"$nulls":9},17,0.01,null,null,18,null,{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"$nulls":8},18,null,{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"}]
[19,null,0,0,0,0,0,0,0,0,0,{"$nulls":8},19,null,{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"$nulls":8},19,null,{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"$nulls":9},18,0.01,null,null,19,null,{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"$nulls":8},19,null,{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"}]
[20,null,0,0,0,0,0,0,0,0,0,{"$nulls":8},20,null,{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"$nulls":8},20,null,{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"$nulls":9},19,0.01,null,null,20,null,{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"$nulls":8},20,null,{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"}]
[21,null,0,0,0,0,0,0,0,0,0,{"$nulls":8},21,null,{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"$nulls":8},21,null,{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"$nulls":9},20,0.01,null,null,21,null,{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"$nulls":8},21,null,{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"}]
[22,null,0,0,0,0,0,0,0,0,0,{"$nulls":8},22,null,{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"$nulls":8},22,null,{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"$nulls":9},21,{"v":0.0025575973669775087,"d":"0.00"},null,null,22,null,{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"$nulls":8},22,null,{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"}]
[23,null,0,0,0,0,0,0,0,0,0,{"$nulls":8},23,null,{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"$nulls":8},23,null,{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"$nulls":9},22,{"v":0,"d":"0.00"},null,null,23,null,{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"$nulls":8},23,null,{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"}]
[24,null,0,0,0,0,0,0,0,0,0,{"$nulls":8},24,null,{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"$nulls":8},24,null,{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"$nulls":9},23,{"v":0,"d":"0.00"},null,null,24,null,{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"$nulls":8},24,null,{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"}]
[]
["INTERNAS"]
[]
["Ganancia internas (W)",null,"Sensible",{"$nulls":5},"Latente",{"$nulls":7},"Porcentaje radiante ocupantes",null,null,15.163708608247426,null,50.54569536082475,{"$nulls":36},"Factores radiantes temporales"]
["Hora solar",null,"Luces sen","Ocup.sen","Equipos sen",{"$nulls":3},"Ocup.lat","Equipos lat",{"$nulls":6},0.6,null,null,"Convectivo",{"$nulls":18},"Radiante",{"$nulls":20},"No-solar",null,null,"RTS->Conv",{"$nulls":18},"Carga interna sensible"]
[1,null,50.54569536082475,110.625,48.675000000000004,{"$nulls":3},72.275,0,{"$nulls":9},"Hora",null,"Luces sen","Gente sen","Equipos sen",{"$nulls":14},"Hora solar",null,"Luces sen","Gente sen","Equipos sen",{"$nulls":19},"Hora solar",null,"Luces sen","Gente sen","Equipos sen",{"$nulls":14},"Hora solar",null,"Luces sen","Gente sen","Equipos sen"]
[2,null,50.54569536082475,110.625,48.675000000000004,{"$nulls":3},72.275,0,{"$nulls":9},1,null,50.54569536082475,44.25,48.675000000000004,{"$nulls":14},1,null,0,66.375,0,{"$nulls":15},0,{"v":0.32488480526604496,"d":"0.32"},null,null,1,null,{"v":0,"d":"0.0"},{"v":55.75500000000001,"d":"55.8"},{"v":0,"d":"0.0"},{"$nulls":14},1,null,{"v":50.54569536082475,"d":"50.5"},{"v":100.00500000000001,"d":"100.0"},{"v":48.675000000000004,"d":"48.7"}]
[3,null,50.54569536082475,110.625,48.675000000000004,{"$nulls":3},72.275,0,{"$nulls":9},2,null,50.54569536082475,44.25,48.675000000000004,{"$nulls":14},2,null,0,66.375,0,{"$nulls":15},1,0.16,null,null,2,null,{"v":0,"d":"0.0"},{"v":59.567739474766874,"d":"59.6"},{"v":0,"d":"0.0"},{"$nulls":14},2,null,{"v":50.54569536082475,"d":"50.5"},{"v":103.81773947476688,"d":"103.8"},{"v":48.675000000000004,"d":"48.7"}]
[4,null,50.54569536082475,110.625,48.675000000000004,{"$nulls":3},72.275,0,{"$nulls":9},3,null,50.54569536082475,44.25,48.675000000000004,{"$nulls":14},3,null,0,66.375,0,{"$nulls":15},2,{"v":0.10255759736697752,"d":"0.10"},null,null,3,null,{"v":0,"d":"0.0"},{"v":61.728750000000005,"d":"61.7"},{"v":0,"d":"0.0"},{"$nulls":14},3,null,{"v":50.54569536082475,"d":"50.5"},{"v":105.97875,"d":"106.0"},{"v":48.675000000000004,"d":"48.7"}]
[5,null,50.54569536082475,110.625,48.675000000000004,{"$nulls":3},72.275,0,{"$nulls":9},4,null,50.54569536082475,44.25,48.675000000000004,{"$nulls":14},4,null,0,66.375,0,{"$nulls":15},3,0.07,null,null,4,null,{"v":0,"d":"0.0"},{"v":62.886489474766876,"d":"62.9"},{"v":0,"d":"0.0"},{"$nulls":14},4,null,{"v":50.54569536082475,"d":"50.5"},{"v":107.13648947476688,"d":"107.1"},{"v":48.675000000000004,"d":"48.7"}]
[6,null,50.54569536082475,110.625,48.675000000000004,{"$nulls":3},72.275,0,{"$nulls":9},5,null,50.54569536082475,44.25,48.675000000000004,{"$nulls":14},5,null,0,66.375,0,{"$nulls":15},4,{"v":0.052557597366977515,"d":"0.05"},null,null,5,null,{"v":0,"d":"0.0"},{"v":63.720000000000006,"d":"63.7"},{"v":0,"d":"0.0"},{"$nulls":14},5,null,{"v":50.54569536082475,"d":"50.5"},{"v":107.97,"d":"108.0"},{"v":48.675000000000004,"d":"48.7"}]
[7,null,50.54569536082475,110.625,48.675000000000004,{"$nulls":3},72.275,0,{"$nulls":9},6,null,50.54569536082475,44.25,48.675000000000004,{"$nulls":14},6,null,0,66.375,0,{"$nulls":15},5,0.04,null,null,6,null,{"v":0,"d":"0.0"},{"v":63.720000000000006,"d":"63.7"},{"v":0,"d":"0.0"},{"$nulls":14},6,null,{"v":50.54569536082475,"d":"50.5"},{"v":107.97,"d":"108.0"},{"v":48.675000000000004,"d":"48.7"}]
[8,null,50.54569536082475,110.625,48.675000000000004,{"$nulls":3},72.275,0,{"$nulls":9},7,null,50.54569536082475,44.25,48.675000000000004,{"$nulls":14},7,null,0,66.375,0,{"$nulls":15},6,0.04,null,null,7,null,{"v":0,"d":"0.0"},{"v":64.38375,"d":"64.4"},{"v":0,"d":"0.0"},{"$nulls":14},7,null,{"v":50.54569536082475,"d":"50.5"},{"v":108.63375,"d":"108.6"},{"v":48.675000000000004,"d":"48.7"}]
[9,null,50.54569536082475,110.625,48.675000000000004,{"$nulls":3},72.275,0,{"$nulls":9},8,null,50.54569536082475,44.25,48.675000000000004,{"$nulls":14},8,null,0,66.375,0,{"$nulls":15},7,0.03,null,null,8,null,{"v":0,"d":"0.0"},{"v":64.38375,"d":"64.4"},{"v":0,"d":"0.0"},{"$nulls":14},8,null,{"v":50.54569536082475,"d":"50.5"},{"v":108.63375,"d":"108.6"},{"v":48.675000000000004,"d":"48.7"}]
[10,null,50.54569536082475,110.625,48.675000000000004,{"$nulls":3},72.275,0,{"$nulls":9},9,null,50.54569536082475,44.25,48.675000000000004,{"$nulls":14},9,null,0,66.375,0,{"$nulls":15},8,0.03,null,null,9,null,{"v":0,"d":"0.0"},{"v":65.0475,"d":"65.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"$nulls":14},9,null,{"v":50.54569536082475,"d":"50.5"},{"v":109.2975,"d":"109.3"},{"v":48.675000000000004,"d":"48.7"}]
[11,null,50.54569536082475,110.625,48.675000000000004,{"$nulls":3},72.275,0,{"$nulls":9},10,null,50.54569536082475,44.25,48.675000000000004,{"$nulls":14},10,null,0,66.375,0,{"$nulls":15},9,0.02,null,null,10,null,{"v":0,"d":"0.0"},{"v":65.0475,"d":"65.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"$nulls":14},10,null,{"v":50.54569536082475,"d":"50.5"},{"v":109.2975,"d":"109.3"},{"v":48.675000000000004,"d":"48.7"}]
[12,null,50.54569536082475,110.625,48.675000000000004,{"$nulls":3},72.275,0,{"$nulls":9},11,null,50.54569536082475,44.25,48.675000000000004,{"$nulls":14},11,null,0,66.375,0,{"$nulls":15},10,0.02,null,null,11,null,{"v":0,"d":"0.0"},{"v":65.0475,"d":"65.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"$nulls":14},11,null,{"v":50.54569536082475,"d":"50.5"},{"v":109.2975,"d":"109.3"},{"v":48.675000000000004,"d":"48.7"}]
[13,null,50.54569536082475,110.625,48.675000000000004,{"$nulls":3},72.275,0,{"$nulls":9},12,null,50.54569536082475,44.25,48.675000000000004,{"$nulls":14},12,null,0,66.375,0,{"$nulls":15},11,0.02,null,null,12,null,{"v":0,"d":"0.0"},{"v":65.71124999999999,"d":"65.7"},{"v":0,"d":"0.0"},{"$nulls":14},12,null,{"v":50.54569536082475,"d":"50.5"},{"v":109.96124999999999,"d":"110.0"},{"v":48.675000000000004,"d":"48.7"}]
[14,null,50.54569536082475,110.625,48.675000000000004,{"$nulls":3},72.275,0,{"$nulls":9},13,null,50.54569536082475,44.25,48.675000000000004,{"$nulls":14},13,null,0,66.375,0,{"$nulls":15},12,0.01,null,null,13,null,{"v":0,"d":"0.0"},{"v":65.71124999999999,"d":"65.7"},{"v":0,"d":"0.0"},{"$nulls":14},13,null,{"v":50.54569536082475,"d":"50.5"},{"v":109.96124999999999,"d":"110.0"},{"v":48.675000000000004,"d":"48.7"}]
[15,null,50.54569536082475,110.625,48.675000000000004,{"$nulls":3},72.275,0,{"$nulls":9},14,null,50.54569536082475,44.25,48.675000000000004,{"$nulls":14},14,null,0,66.375,0,{"$nulls":15},13,0.01,null,null,14,null,{"v":0,"d":"0.0"},{"v":65.71124999999999,"d":"65.7"},{"v":0,"d":"0.0"},{"$nulls":14},14,null,{"v":50.54569536082475,"d":"50.5"},{"v":109.96124999999999,"d":"110.0"},{"v":48.675000000000004,"d":"48.7"}]
[16,null,50.54569536082475,110.625,48.675000000000004,{"$nulls":3},72.275,0,{"$nulls":9},15,null,50.54569536082475,44.25,48.675000000000004,{"$nulls":14},15,null,0,66.375,0,{"$nulls":15},14,0.01,null,null,15,null,{"v":0,"d":"0.0"},{"v":65.71124999999999,"d":"65.7"},{"v":0,"d":"0.0"},{"$nulls":14},15,null,{"v":50.54569536082475,"d":"50.5"},{"v":109.96124999999999,"d":"110.0"},{"v":48.675000000000004,"d":"48.7"}]
[17,null,50.54569536082475,110.625,48.675000000000004,{"$nulls":3},72.275,0,{"$nulls":9},16,null,50.54569536082475,44.25,48.675000000000004,{"$nulls":14},16,null,0,66.375,0,{"$nulls":15},15,0.01,null,null,16,null,{"v":0,"d":"0.0"},{"v":65.71124999999999,"d":"65.7"},{"v":0,"d":"0.0"},{"$nulls":14},16,null,{"v":50.54569536082475,"d":"50.5"},{"v":109.96124999999999,"d":"110.0"},{"v":48.675000000000004,"d":"48.7"}]
[18,null,50.54569536082475,110.625,48.675000000000004,{"$nulls":3},72.275,0,{"$nulls":9},17,null,50.54569536082475,44.25,48.675000000000004,{"$nulls":14},17,null,0,66.375,0,{"$nulls":15},16,0.01,null,null,17,null,{"v":0,"d":"0.0"},{"v":65.71124999999999,"d":"65.7"},{"v":0,"d":"0.0"},{"$nulls":14},17,null,{"v":50.54569536082475,"d":"50.5"},{"v":109.96124999999999,"d":"110.0"},{"v":48.675000000000004,"d":"48.7"}]
[19,null,50.54569536082475,110.625,48.675000000000004,{"$nulls":3},72.275,0,{"$nulls":9},18,null,50.54569536082475,44.25,48.675000000000004,{"$nulls":14},18,null,0,66.375,0,{"$nulls":15},17,0.01,null,null,18,null,{"v":0,"d":"0.0"},{"v":65.71124999999999,"d":"65.7"},{"v":0,"d":"0.0"},{"$nulls":14},18,null,{"v":50.54569536082475,"d":"50.5"},{"v":109.96124999999999,"d":"110.0"},{"v":48.675000000000004,"d":"48.7"}]
[20,null,50.54569536082475,110.625,48.675000000000004,{"$nulls":3},72.275,0,{"$nulls":9},19,null,50.54569536082475,44.25,48.675000000000004,{"$nulls":14},19,null,0,66.375,0,{"$nulls":15},18,0.01,null,null,19,null,{"v":0,"d":"0.0"},{"v":65.71124999999999,"d":"65.7"},{"v":0,"d":"0.0"},{"$nulls":14},19,null,{"v":50.54569536082475,"d":"50.5"},{"v":109.96124999999999,"d":"110.0"},{"v":48.675000000000004,"d":"48.7"}]
[21,null,50.54569536082475,110.625,48.675000000000004,{"$nulls":3},72.275,0,{"$nulls":9},20,null,50.54569536082475,44.25,48.675000000000004,{"$nulls":14},20,null,0,66.375,0,{"$nulls":15},19,0.01,null,null,20,null,{"v":0,"d":"0.0"},{"v":65.71124999999999,"d":"65.7"},{"v":0,"d":"0.0"},{"$nulls":14},20,null,{"v":50.54569536082475,"d":"50.5"},{"v":109.96124999999999,"d":"110.0"},{"v":48.675000000000004,"d":"48.7"}]
[22,null,50.54569536082475,110.625,48.675000000000004,{"$nulls":3},72.275,0,{"$nulls":9},21,null,50.54569536082475,44.25,48.675000000000004,{"$nulls":14},21,null,0,66.375,0,{"$nulls":15},20,0.01,null,null,21,null,{"v":0,"d":"0.0"},{"v":66.37499999999999,"d":"66.4"},{"v":0,"d":"0.0"},{"$nulls":14},21,null,{"v":50.54569536082475,"d":"50.5"},{"v":110.62499999999999,"d":"110.6"},{"v":48.675000000000004,"d":"48.7"}]
[23,null,50.54569536082475,110.625,48.675000000000004,{"$nulls":3},72.275,0,{"$nulls":9},22,null,50.54569536082475,44.25,48.675000000000004,{"$nulls":14},22,null,0,66.375,0,{"$nulls":15},21,{"v":0,"d":"0.00"},null,null,22,null,{"v":0,"d":"0.0"},{"v":66.37499999999999,"d":"66.4"},{"v":0,"d":"0.0"},{"$nulls":14},22,null,{"v":50.54569536082475,"d":"50.5"},{"v":110.62499999999999,"d":"110.6"},{"v":48.675000000000004,"d":"48.7"}]
[24,null,50.54569536082475,110.625,48.675000000000004,{"$nulls":3},72.275,0,{"$nulls":9},23,null,50.54569536082475,44.25,48.675000000000004,{"$nulls":14},23,null,0,66.375,0,{"$nulls":15},22,{"v":0,"d":"0.00"},null,null,23,null,{"v":0,"d":"0.0"},{"v":66.37499999999999,"d":"66.4"},{"v":0,"d":"0.0"},{"$nulls":14},23,null,{"v":50.54569536082475,"d":"50.5"},{"v":110.62499999999999,"d":"110.6"},{"v":48.675000000000004,"d":"48.7"}]
[{"$nulls":19},24,null,50.54569536082475,44.25,48.675000000000004,{"$nulls":34},23,{"v":0,"d":"0.00"},null,null,24,null,{"v":0,"d":"0.0"},{"v":44.81077105046627,"d":"44.8"},{"v":0,"d":"0.0"},{"$nulls":14},24,null,{"v":50.54569536082475,"d":"50.5"},{"v":89.06077105046627,"d":"89.1"},{"v":48.675000000000004,"d":"48.7"}]
["VENTILACIÓN"]
["Ganancias Vent/Inf(W)",null,null,"Sensible (W)",null,"Ventilacion",null,null,"Latente (W)"]
["Hora solar",null,"Vent.sen","Inf.sen",null,"T vent","W vent","V m3/h","Vent.lat","Inf.lat"]
[1,null,0,{"v":-39.03859095657216,"d":"-39"},null,{"v":21.2875,"d":"21.3"},{"v":0.00908846044437886,"d":"0.0091"},{"v":0,"d":"0.0"},0,{"v":-39.47720673286163,"d":"-39"}]
[2,null,0,{"v":-49.27187118062798,"d":"-49"},null,{"v":20.330000000000005,"d":"20.3"},{"v":0.009481855941294998,"d":"0.0095"},{"v":0,"d":"0.0"},0,{"v":-29.251809544419444,"d":"-29"}]
[3,null,0,{"v":-59.57400656521512,"d":"-60"},null,{"v":19.372500000000002,"d":"19.4"},{"v":0.009875817982849444,"d":"0.0099"},{"v":0,"d":"0.0"},0,{"v":-18.95747543006257,"d":"-19"}]
[4,null,0,{"v":-69.94567601058397,"d":"-70"},null,{"v":18.415000000000003,"d":"18.4"},{"v":0.010270347793779586,"d":"0.0103"},{"v":0,"d":"0.0"},0,{"v":-8.593524645411952,"d":"-9"}]
[5,null,0,{"v":-80.38756736461498,"d":"-80"},null,{"v":17.457500000000003,"d":"17.5"},{"v":0.010665446602355492,"d":"0.0107"},{"v":0,"d":"0.0"},0,{"v":1.840731512681464,"d":"2"}]
[6,null,0,{"v":-90.90037757071005,"d":"-91"},null,{"v":16.500000000000004,"d":"16.5"},{"v":0.011061115640392652,"d":"0.0111"},{"v":0,"d":"0.0"},0,{"v":12.345990854212266,"d":"12"}]
[7,null,0,{"v":-50.05340701688404,"d":"-50"},null,{"v":20.257500000000004,"d":"20.3"},{"v":0.009845523025034943,"d":"0.0098"},{"v":0,"d":"0.0"},0,{"v":-19.696404147686906,"d":"-20"}]
[8,null,0,{"v":-10.261568266058857,"d":"-10"},null,{"v":24.015,"d":"24.0"},{"v":0.008639145546198575,"d":"0.0086"},{"v":0,"d":"0.0"},0,{"v":-50.80982544975499,"d":"-51"}]
[9,null,0,{"v":8.981399662237981,"d":"9"},null,{"v":25.867500000000003,"d":"25.9"},{"v":0.008599591379912399,"d":"0.0086"},{"v":0,"d":"0.0"},0,{"v":-51.51899129217573,"d":"-52"}]
[10,null,0,{"v":27.987158685517937,"d":"28"},null,{"v":27.720000000000002,"d":"27.7"},{"v":0.008576443281725502,"d":"0.0086"},{"v":0,"d":"0.0"},0,{"v":-51.79739096931419,"d":"-52"}]
[11,null,0,{"v":46.935761854241946,"d":"47"},null,{"v":29.590000000000003,"d":"29.6"},{"v":0.008499724044111376,"d":"0.0085"},{"v":0,"d":"0.0"},0,{"v":-53.43957591911181,"d":"-53"}]
[12,null,0,{"v":65.65125663880471,"d":"66"},null,{"v":31.460000000000004,"d":"31.5"},{"v":0.008437664083703372,"d":"0.0084"},{"v":0,"d":"0.0"},0,{"v":-54.68932863387688,"d":"-55"}]
[13,null,0,{"v":81.18729139154746,"d":"81"},null,{"v":33.03,"d":"33.0"},{"v":0.008385002232934029,"d":"0.0084"},{"v":0,"d":"0.0"},0,{"v":-55.74115480140759,"d":"-56"}]
[14,null,0,{"v":96.56465683134002,"d":"97"},null,34.6,{"v":0.00834277067748221,"d":"0.0083"},{"v":0,"d":"0.0"},0,{"v":-56.519886231761404,"d":"-57"}]
[15,null,0,{"v":102.39442561435484,"d":"102"},null,35.2,{"v":0.008097766366125808,"d":"0.0081"},{"v":0,"d":"0.0"},0,{"v":-62.56822033871506,"d":"-63"}]
[16,null,0,{"v":96.56465683134002,"d":"97"},null,34.6,{"v":0.00834277067748221,"d":"0.0083"},{"v":0,"d":"0.0"},0,{"v":-56.519886231761404,"d":"-57"}]
[17,null,0,{"v":85.0960423206869,"d":"85"},null,{"v":33.4275,"d":"33.4"},{"v":0.008400275561695831,"d":"0.0084"},{"v":0,"d":"0.0"},0,{"v":-55.28297075503312,"d":"-55"}]
[18,null,0,{"v":73.53913709689007,"d":"74"},null,{"v":32.255,"d":"32.3"},{"v":0.008462972553035904,"d":"0.0085"},{"v":0,"d":"0.0"},0,{"v":-53.905159488126095,"d":"-54"}]
[19,null,0,{"v":56.44731669131876,"d":"56"},null,{"v":30.5375,"d":"30.5"},{"v":0.008455335200253314,"d":"0.0085"},{"v":0,"d":"0.0"},0,{"v":-54.40478777530587,"d":"-54"}]
[20,null,0,{"v":39.16127029039842,"d":"39"},null,{"v":28.820000000000004,"d":"28.8"},{"v":0.00846249157691458,"d":"0.0085"},{"v":0,"d":"0.0"},0,{"v":-54.530682488586024,"d":"-55"}]
[21,null,0,{"v":23.187185042932377,"d":"23"},null,{"v":27.250000000000004,"d":"27.3"},{"v":0.008543448197648103,"d":"0.0085"},{"v":0,"d":"0.0"},0,{"v":-52.72881247317997,"d":"-53"}]
[22,null,0,{"v":7.044649003193314,"d":"7"},null,{"v":25.680000000000003,"d":"25.7"},{"v":0.008633992851494104,"d":"0.0086"},{"v":0,"d":"0.0"},0,{"v":-50.660192190728154,"d":"-51"}]
[23,null,0,{"v":-10.810461440207375,"d":"-11"},null,{"v":23.962500000000002,"d":"24.0"},{"v":0.008657695089916422,"d":"0.0087"},{"v":0,"d":"0.0"},0,{"v":-50.335573104703144,"d":"-50"}]
[24,null,0,{"v":-28.873495795411518,"d":"-29"},null,{"v":22.245000000000005,"d":"22.2"},{"v":0.008695630270883617,"d":"0.0087"},{"v":0,"d":"0.0"},0,{"v":-49.63433792619455,"d":"-50"}]
[]
[]
[]
[{"$nulls":15},"Radiación no solar",{"$nulls":23},"Radiación solar",{"$nulls":18},"Radiación no solar",{"$nulls":5},"Radiación solar"]
[{"$nulls":15},"Alguna zona exterior",{"$nulls":17},"Todo interior",{"$nulls":5},"Alguna zona exterior",{"$nulls":18},"Alguna zona exterior",{"$nulls":5},"Alguna zona exterior"]
["Factores radiantes temporales",{"$nulls":14},"Ligero",{"$nulls":5},"Medio",{"$nulls":5},"Pesado",{"$nulls":5},"Ligero",null,"Medio",null,"Pesado",null,"Ligero",{"$nulls":5},"Medio",{"$nulls":5},"Pesado",{"$nulls":6},"Ligero",null,"Medio",null,"Pesado",null,"Ligero",null,"Medio",null,"Pesado"]
[null,"No-solar",null,"Solar",{"$nulls":11},"CA","CA","CA","SA","SA","SA","CA","CA","CA","SA","SA","SA","CA","CA","CA","SA","SA","SA","CA","SA","CA","SA","CA","SA","CA","CA","CA","SA","SA","SA","CA","CA","CA","SA","SA","SA","CA","CA","CA","SA","SA","SA",null,"CA","SA","CA","SA","CA","SA","CA","SA","CA","SA","CA","SA"]
[null,"Ext","Int",{"$nulls":11},"Factores radiantes temporales",10,50,90,10,50,90,10,50,90,10,50,90,10,50,90,10,50,90,{"$nulls":6},10,50,90,10,50,90,10,50,90,10,50,90,10,50,90,10,50,90,null,{"v":39.76961053208996,"d":"40"},{"v":39.76961053208996,"d":"40"},{"v":39.76961053208996,"d":"40"},{"v":39.76961053208996,"d":"40"},{"v":39.76961053208996,"d":"40"},{"v":39.76961053208996,"d":"40"},{"v":39.76961053208996,"d":"40"},{"v":39.76961053208996,"d":"40"},{"v":39.76961053208996,"d":"40"},{"v":39.76961053208996,"d":"40"},{"v":39.76961053208996,"d":"40"},{"v":39.76961053208996,"d":"40"}]
[0,{"v":32.4884805266045,"d":"32"},30,{"v":28.74424026330225,"d":"29"},{"$nulls":10},0,47,50,53,41,44,44,46,49,52,31,33,36,34,38,42,22,25,29,46,41,45,30,33,22,53,54,55,44,45,46,52,53,55,28,29,29,46,48,50,27,27,28,null,{"v":49.23272078990675,"d":"49"},{"v":43.23272078990675,"d":"43"},{"v":48.23272078990675,"d":"48"},{"v":32.4884805266045,"d":"32"},{"v":36.976961053208996,"d":"37"},{"v":24.232720789906747,"d":"24"},{"v":53.74424026330225,"d":"54"},{"v":44.74424026330225,"d":"45"},{"v":52.74424026330225,"d":"53"},{"v":28.74424026330225,"d":"29"},{"v":47.4884805266045,"d":"47"},27]
[1,16,17,15,{"$nulls":10},1,19,18,17,20,19,19,17,17,16,16,16,15,9,9,9,9,9,9,19,20,18,17,9,9,17,17,17,19,19,19,16,16,15,15,15,15,11,12,12,12,12,12,null,{"v":18.25575973669775,"d":"18"},{"v":19.25575973669775,"d":"19"},17,16,9,9,17,19,16,15,{"v":11.744240263302249,"d":"12"},12]
[2,{"v":10.255759736697751,"d":"10"},11,10,{"$nulls":10},2,11,10,9,12,11,11,9,9,8,11,10,10,6,6,5,6,6,6,11,12,10,11,6,6,9,9,9,11,11,11,8,8,8,10,10,10,6,6,6,7,7,7,null,{"v":10.255759736697751,"d":"10"},{"v":11.255759736697751,"d":"11"},9,{"v":10.255759736697751,"d":"10"},6,6,9,11,8,10,6,7]
[3,7,8,7,{"$nulls":10},3,6,6,6,7,7,7,5,5,4,7,7,7,5,4,4,5,5,5,7,8,6,8,5,5,6,5,5,7,7,7,5,4,4,7,7,7,4,4,4,5,5,5,null,6,7,5,7,{"v":4.255759736697751,"d":"4"},5,{"v":5.255759736697751,"d":"5"},7,{"v":4.255759736697751,"d":"4"},7,4,5]
[4,{"v":5.255759736697751,"d":"5"},6,6,{"$nulls":10},4,4,4,4,5,5,5,3,3,3,6,5,5,4,4,4,5,5,4,4,5,4,6,4,5,4,4,3,5,5,5,3,3,3,6,6,6,3,3,3,4,4,4,null,4,5,3,{"v":5.255759736697751,"d":"5"},4,5,4,5,3,6,3,4]
[5,4,4,5,{"$nulls":10},5,3,3,2,4,3,3,2,2,2,4,4,4,4,3,3,4,4,4,3,4,2,4,4,4,3,2,2,4,3,3,2,2,2,5,5,5,3,2,2,4,4,4,null,3,{"v":3.255759736697751,"d":"3"},2,4,{"v":3.255759736697751,"d":"3"},4,{"v":2.255759736697751,"d":"2"},{"v":3.255759736697751,"d":"3"},2,5,{"v":2.255759736697751,"d":"2"},4]
[6,4,4,4,{"$nulls":10},6,2,2,2,3,3,3,2,2,2,4,4,3,3,3,3,4,4,4,2,3,2,4,3,4,2,2,2,3,3,2,2,1,1,4,4,4,2,2,2,3,3,3,null,2,3,2,4,3,4,2,3,{"v":1.2557597366977509,"d":"1"},4,2,3]
[7,3,3,3,{"$nulls":10},7,2,1,1,2,2,2,1,1,1,3,3,3,3,3,3,4,4,4,2,2,1,3,3,4,1,1,1,2,2,2,1,1,1,3,3,3,2,2,2,3,3,3,null,{"v":1.2557597366977509,"d":"1"},2,1,3,3,4,1,2,1,3,2,3]
[8,3,3,3,{"$nulls":10},8,1,1,1,2,1,1,1,1,1,3,3,2,3,3,3,4,3,3,1,2,1,3,3,4,1,1,1,1,1,1,1,1,1,3,3,3,2,2,2,3,3,3,null,1,{"v":1.2557597366977509,"d":"1"},1,3,3,{"v":3.255759736697751,"d":"3"},1,1,1,3,2,3]
[9,2,2,3,{"$nulls":10},9,1,1,1,1,1,1,1,1,1,2,2,2,3,3,2,3,3,3,1,1,1,2,3,3,1,1,1,1,1,1,1,1,1,3,3,3,2,2,2,3,3,3,null,1,1,1,2,3,3,1,1,1,3,2,3]
[10,2,2,2,{"$nulls":10},10,1,1,1,1,1,1,1,1,1,2,2,2,3,2,2,3,3,3,1,1,1,2,3,3,1,1,1,1,1,1,1,1,1,2,2,2,2,2,2,3,3,3,null,1,1,1,2,{"v":2.255759736697751,"d":"2"},3,1,1,1,2,2,3]
[11,2,2,2,{"$nulls":10},11,1,1,1,1,1,1,1,1,1,2,2,2,2,2,2,3,3,3,1,1,1,2,3,3,1,1,1,1,1,1,1,1,1,2,2,2,2,2,1,3,3,3,null,1,1,1,2,2,3,1,1,1,2,2,3]
[12,1,1,2,{"$nulls":10},12,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,2,2,2,2,3,3,3,1,0,1,1,2,3,1,1,1,1,1,1,1,1,1,2,2,2,2,2,1,2,2,2,null,1,1,1,1,2,3,1,1,1,2,2,2]
[13,1,1,2,{"$nulls":10},13,1,1,1,0,1,1,1,1,1,1,1,1,2,2,2,3,3,2,1,0,1,1,2,3,0,1,1,0,0,0,1,1,1,2,2,2,2,1,1,2,2,2,null,1,{"v":0.7442402633022491,"d":"1"},1,1,2,3,{"v":0.7442402633022491,"d":"1"},0,1,2,{"v":1.2557597366977509,"d":"1"},2]
[14,1,1,1,{"$nulls":10},14,0,0,0,0,0,0,1,1,1,1,1,1,2,2,2,3,2,2,0,0,1,1,2,3,0,0,0,0,0,0,1,1,1,1,1,1,2,1,1,2,2,2,null,0,0,1,1,2,{"v":2.255759736697751,"d":"2"},0,0,1,1,{"v":1.2557597366977509,"d":"1"},2]
[15,1,1,1,{"$nulls":10},15,0,0,0,0,0,0,1,1,1,1,1,1,2,2,2,3,2,2,0,0,1,1,2,3,0,0,0,0,0,0,1,1,1,1,1,1,1,1,1,2,2,2,null,0,0,1,1,2,{"v":2.255759736697751,"d":"2"},0,0,1,1,1,2]
[16,1,1,1,{"$nulls":10},16,0,0,0,0,0,0,1,1,1,1,1,1,2,2,2,2,2,2,0,0,1,1,2,2,0,0,0,0,0,0,1,1,1,1,1,1,1,1,1,2,2,2,null,0,0,1,1,2,2,0,0,1,1,1,2]
[17,1,1,1,{"$nulls":10},17,0,0,0,0,0,0,1,1,1,1,1,1,2,2,2,2,2,2,0,0,1,1,2,2,0,0,0,0,0,0,1,1,1,1,1,1,1,1,1,2,2,2,null,0,0,1,1,2,2,0,0,1,1,1,2]
[18,1,1,1,{"$nulls":10},18,0,0,0,0,0,0,1,1,1,1,1,1,2,2,1,2,2,2,0,0,1,1,2,2,0,0,0,0,0,0,1,1,1,1,1,1,1,1,1,2,2,2,null,0,0,1,1,2,2,0,0,1,1,1,2]
[19,1,1,1,{"$nulls":10},19,0,0,0,0,0,0,1,1,1,1,1,1,2,2,1,2,2,2,0,0,1,1,2,2,0,0,0,0,0,0,0,1,0,1,1,1,1,1,1,2,2,2,null,0,0,1,1,2,2,0,0,{"v":0.7442402633022491,"d":"1"},1,1,2]
[20,1,0,1,{"$nulls":10},20,0,0,0,0,0,0,1,0,0,1,1,0,2,1,1,2,2,2,0,0,0,0,2,2,0,0,0,0,0,0,0,0,0,1,1,1,1,1,1,2,2,2,null,0,0,{"v":0.2557597366977509,"d":"0"},1,{"v":1.2557597366977509,"d":"1"},2,0,0,0,1,1,2]
[21,0,0,{"v":0.2557597366977509,"d":"0"},{"$nulls":10},21,0,0,0,0,0,0,1,0,0,0,0,0,1,1,1,2,2,2,0,0,0,0,1,2,0,0,0,0,0,0,0,0,0,1,0,0,1,1,1,2,2,2,null,0,0,{"v":0.2557597366977509,"d":"0"},0,1,2,0,0,0,{"v":0.2557597366977509,"d":"0"},1,2]
[22,0,0,0,{"$nulls":10},22,0,0,0,0,0,0,1,0,0,0,0,0,1,1,1,2,2,1,0,0,0,0,1,2,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,1,1,1,2,2,1,null,0,0,{"v":0.2557597366977509,"d":"0"},0,1,2,0,0,0,0,1,2]
[23,0,0,0,{"$nulls":10},23,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,1,1,1,2,2,1,0,0,0,0,1,2,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,1,1,1,1,1,1,null,0,0,0,0,1,2,0,0,0,0,1,1]
[{"$nulls":14},"Suma",100,100,100,100,100,100,100,100,100,100,100,100,100,100,100,100,100,100,100,100,100,100,100,100,100,100,100,100,100,100,100,100,100,100,100,100,100,100,100,100,100,100,null,100,100,100,100,100,100,100,100,100,100,100,100]
{"$rows_empty":9}
["CARGAS TOTALES"]
[]
[{"$nulls":22},"Total"]
["Carga Cerramientos Opacos exteriores (W)",{"$nulls":21},"Hora solar","Sensible"]
["Hora solar","Suelo","Techo","N","NE","E","SE","S","SO","O","NO",{"$nulls":11},1,{"v":30.37609051500935,"d":"30.4"}]
[1,0,0,{"v":11.311029288538194,"d":"11"},0,0,0,{"v":4.06547259457674,"d":"4"},0,{"v":14.999588631894415,"d":"15"},0,{"$nulls":11},2,{"v":28.073238474317463,"d":"28.1"}]
[2,0,0,{"v":10.409027814076609,"d":"10"},0,0,0,{"v":3.7265007933105254,"d":"4"},0,{"v":13.93770986693033,"d":"14"},0,{"$nulls":11},3,{"v":25.069212911963415,"d":"25.1"}]
[3,0,0,{"v":9.181925031539077,"d":"9"},0,0,0,{"v":3.3031256357030094,"d":"3"},0,{"v":12.584162244721329,"d":"13"},0,{"$nulls":11},4,{"v":21.544015687126517,"d":"21.5"}]
[4,0,0,{"v":7.703460412251912,"d":"8"},0,0,0,{"v":2.815319877784516,"d":"3"},0,{"v":11.025235397090091,"d":"11"},0,{"$nulls":11},5,{"v":17.643417230142447,"d":"17.6"}]
[5,0,0,{"v":6.036373468836994,"d":"6"},0,0,0,{"v":2.2805786804693167,"d":"2"},0,{"v":9.326465080836137,"d":"9"},0,{"$nulls":11},6,{"v":13.479497728780117,"d":"13.5"}]
[6,0,0,{"v":4.231912970764583,"d":"4"},0,0,0,{"v":1.712470060239145,"d":"2"},0,{"v":7.5351146977763905,"d":"8"},0,{"$nulls":11},7,{"v":9.17262140536014,"d":"9.2"}]
[7,0,0,{"v":2.3589682228806694,"d":"2"},0,0,0,{"v":1.1232096094606803,"d":"1"},0,{"v":5.690443573018789,"d":"6"},0,{"$nulls":11},8,{"v":4.934503207404312,"d":"4.9"}]
[8,0,0,{"v":0.5439553041775754,"d":"1"},0,0,0,{"v":0.5363393764443912,"d":"1"},0,{"v":3.854208526782345,"d":"4"},0,{"$nulls":11},9,{"v":1.171285747816975,"d":"1.2"}]
[9,0,0,{"v":-1.019385266577685,"d":"-1"},0,0,0,{"v":0.008085170791661878,"d":"0"},0,{"v":2.182585843602998,"d":"2"},0,{"$nulls":11},10,{"v":-1.6692612821161592,"d":"-1.7"}]
[10,0,0,{"v":-2.1505864598557882,"d":"-2"},0,0,0,{"v":-0.38657536532608133,"d":"-0"},0,{"v":0.8679005430657105,"d":"1"},0,{"$nulls":11},11,{"v":-3.3218365769470806,"d":"-3.3"}]
[11,0,0,{"v":-2.7561503935060876,"d":"-3"},0,0,0,{"v":-0.5879486336932175,"d":"-1"},0,{"v":0.022262450252224175,"d":"0"},0,{"$nulls":11},12,{"v":-3.7203541131272946,"d":"-3.7"}]
[12,0,0,{"v":-2.8200023365825695,"d":"-3"},0,0,0,{"v":-0.5659014190176227,"d":"-1"},0,{"v":-0.3344503575271027,"d":"-0"},0,{"$nulls":11},13,{"v":-2.912101504720683,"d":"-2.9"}]
[13,0,0,{"v":-2.3647557424670738,"d":"-2"},0,0,0,{"v":-0.318493446985037,"d":"-0"},0,{"v":-0.22885231526857197,"d":"-0"},0,{"$nulls":11},14,{"v":-0.9945657940366568,"d":"-1.0"}]
[14,0,0,{"v":-1.4321145870452316,"d":"-1"},0,0,0,{"v":0.13195220088949877,"d":"0"},0,{"v":0.30559659211907625,"d":"0"},0,{"$nulls":11},15,{"v":1.9496843291122072,"d":"1.9"}]
[15,0,0,{"v":-0.0898766563635006,"d":"-0"},0,0,0,{"v":0.7413642418472718,"d":"1"},0,{"v":1.298196743628436,"d":"1"},0,{"$nulls":11},16,{"v":5.857995933337145,"d":"5.9"}]
[16,0,0,{"v":1.5813133922412304,"d":"2"},0,0,0,{"v":1.4522031879878643,"d":"1"},0,{"v":2.8244793531080505,"d":"3"},0,{"$nulls":11},17,{"v":10.559959893111238,"d":"10.6"}]
[17,0,0,{"v":3.4757617476602833,"d":"3"},0,0,0,{"v":2.195911595011184,"d":"2"},0,{"v":4.888286550439769,"d":"5"},0,{"$nulls":11},18,{"v":15.711292421757332,"d":"15.7"}]
[18,0,0,{"v":5.4522168261184705,"d":"5"},0,0,0,{"v":2.897683909013094,"d":"3"},0,{"v":7.361391686625766,"d":"7"},0,{"$nulls":11},19,{"v":20.865852554097252,"d":"20.9"}]
[19,0,0,{"v":7.378842613078133,"d":"7"},0,0,0,{"v":3.4978127395404135,"d":"3"},0,{"v":9.989197201478708,"d":"10"},0,{"$nulls":11},20,{"v":25.521762426127268,"d":"25.5"}]
[20,0,0,{"v":9.133377619269197,"d":"9"},0,0,0,{"v":3.9623333234440787,"d":"4"},0,{"v":12.426051483413993,"d":"12"},0,{"$nulls":11},21,{"v":29.136647846659734,"d":"29.1"}]
[21,0,0,{"v":10.549297479326379,"d":"11"},0,0,0,{"v":4.272170140724101,"d":"4"},0,{"v":14.315180226609254,"d":"14"},0,{"$nulls":11},22,{"v":31.363745667875964,"d":"31.4"}]
[22,0,0,{"v":11.482636971043096,"d":"11"},0,0,0,{"v":4.42320883802029,"d":"4"},0,{"v":15.457899858812578,"d":"15"},0,{"$nulls":11},23,{"v":32.19461797398044,"d":"32.2"}]
[23,0,0,{"v":11.895745880684736,"d":"12"},0,0,0,{"v":4.427508739936453,"d":"4"},0,{"v":15.871363353359257,"d":"16"},0,{"$nulls":11},24,{"v":31.801986667969498,"d":"31.8"}]
[24,0,0,{"v":11.822141786319168,"d":"12"},0,0,0,{"v":4.30304272634412,"d":"4"},0,{"v":15.67680215530621,"d":"16"},0]
[]
[]
["Carga cerramientos opacos Otros (W)",{"$nulls":7},"Puentes",{"$nulls":13},"Total"]
["Hora solar",null,"Otro Local 1","Otro Local 2","Muro Terreno","Suelo Terreno","Suelo Vacio sanit",null,"Otros puentes","Ventanas puentes",{"$nulls":12},"Hora solar","Sensible"]
[1,null,0,0,0,0,0,null,{"v":-8.979792132548516,"d":"-9"},0,{"$nulls":12},1,{"v":-8.979792132548516,"d":"-9.0"}]
[2,null,0,0,0,0,0,null,{"v":-13.334157937192977,"d":"-13"},0,{"$nulls":12},2,{"v":-13.334157937192977,"d":"-13.3"}]
[3,null,0,0,0,0,0,null,{"v":-17.595736948473892,"d":"-18"},0,{"$nulls":12},3,{"v":-17.595736948473892,"d":"-17.6"}]
[4,null,0,0,0,0,0,null,{"v":-21.890365550954805,"d":"-22"},0,{"$nulls":12},4,{"v":-21.890365550954805,"d":"-21.9"}]
[5,null,0,0,0,0,0,null,{"v":-26.235572191154795,"d":"-26"},0,{"$nulls":12},5,{"v":-26.235572191154795,"d":"-26.2"}]
[6,null,0,0,0,0,0,null,{"v":-30.609231736454795,"d":"-31"},0,{"$nulls":12},6,{"v":-30.609231736454795,"d":"-30.6"}]
[7,null,0,0,0,0,0,null,{"v":-20.459558311123203,"d":"-20"},0,{"$nulls":12},7,{"v":-20.459558311123203,"d":"-20.5"}]
[8,null,0,0,0,0,0,null,{"v":-8.584498393091623,"d":"-9"},0,{"$nulls":12},8,{"v":-8.584498393091623,"d":"-8.6"}]
[9,null,0,0,0,0,0,null,{"v":-1.4920785245794153,"d":"-1"},0,{"$nulls":12},9,{"v":-1.4920785245794153,"d":"-1.5"}]
[10,null,0,0,0,0,0,null,{"v":5.6145387035327845,"d":"6"},0,{"$nulls":12},10,{"v":5.6145387035327845,"d":"5.6"}]
[11,null,0,0,0,0,0,null,{"v":12.856024639859498,"d":"13"},0,{"$nulls":12},11,{"v":12.856024639859498,"d":"12.9"}]
[12,null,0,0,0,0,0,null,{"v":20.214056933886212,"d":"20"},0,{"$nulls":12},12,{"v":20.214056933886212,"d":"20.2"}]
[13,null,0,0,0,0,0,null,{"v":26.848796814424198,"d":"27"},0,{"$nulls":12},13,{"v":26.848796814424198,"d":"26.8"}]
[14,null,0,0,0,0,0,null,{"v":33.53154006246219,"d":"34"},0,{"$nulls":12},14,{"v":33.53154006246219,"d":"33.5"}]
[15,null,0,0,0,0,0,null,{"v":37.31060724753751,"d":"37"},0,{"$nulls":12},15,{"v":37.31060724753751,"d":"37.3"}]
[16,null,0,0,0,0,0,null,{"v":37.08506066565781,"d":"37"},0,{"$nulls":12},16,{"v":37.08506066565781,"d":"37.1"}]
[17,null,0,0,0,0,0,null,{"v":34.48484346915493,"d":"34"},0,{"$nulls":12},17,{"v":34.48484346915493,"d":"34.5"}]
[18,null,0,0,0,0,0,null,{"v":31.345314858229564,"d":"31"},0,{"$nulls":12},18,{"v":31.345314858229564,"d":"31.3"}]
[19,null,0,0,0,0,0,null,{"v":26.083031223410295,"d":"26"},0,{"$nulls":12},19,{"v":26.083031223410295,"d":"26.1"}]
[20,null,0,0,0,0,0,null,{"v":20.306048809868543,"d":"20"},0,{"$nulls":12},20,{"v":20.306048809868543,"d":"20.3"}]
[21,null,0,0,0,0,0,null,{"v":14.644710625214902,"d":"15"},0,{"$nulls":12},21,{"v":14.644710625214902,"d":"14.6"}]
[22,null,0,0,0,0,0,null,{"v":8.769015584961258,"d":"9"},0,{"$nulls":12},22,{"v":8.769015584961258,"d":"8.8"}]
[23,null,0,0,0,0,0,null,{"v":2.254061960278603,"d":"2"},0,{"$nulls":12},23,{"v":2.254061960278603,"d":"2.3"}]
[24,null,0,0,0,0,0,null,{"v":-4.459596512904039,"d":"-4"},0,{"$nulls":12},24,{"v":-4.459596512904039,"d":"-4.5"}]
{"$rows_empty":7}
["Carga Ventanas Tipo 1 (W)"]
[{"$nulls":22},"Total"]
["Hora solar",null,"Hz","N","NE","E","SE","S","SO","O","NO",{"$nulls":11},"Hora solar","Sensible"]
[1,null,0,{"v":286.88120834027893,"d":"287"},0,0,0,0,0,0,0,{"$nulls":11},1,{"v":286.88120834027893,"d":"286.9"}]
[2,null,0,{"v":231.69478158766552,"d":"232"},0,0,0,0,0,0,0,{"$nulls":11},2,{"v":231.69478158766552,"d":"231.7"}]
[3,null,0,{"v":176.18967040636028,"d":"176"},0,0,0,0,0,0,0,{"$nulls":11},3,{"v":176.18967040636028,"d":"176.2"}]
[4,null,0,{"v":121.06653486224874,"d":"121"},0,0,0,0,0,0,0,{"$nulls":11},4,{"v":121.06653486224874,"d":"121.1"}]
[5,null,0,{"v":98.22696037524997,"d":"98"},0,0,0,0,0,0,0,{"$nulls":11},5,{"v":98.22696037524997,"d":"98.2"}]
[6,null,0,{"v":243.29681006373244,"d":"243"},0,0,0,0,0,0,0,{"$nulls":11},6,{"v":243.29681006373244,"d":"243.3"}]
[7,null,0,{"v":486.173862944234,"d":"486"},0,0,0,0,0,0,0,{"$nulls":11},7,{"v":486.173862944234,"d":"486.2"}]
[8,null,0,{"v":735.9479685619117,"d":"736"},0,0,0,0,0,0,0,{"$nulls":11},8,{"v":735.9479685619117,"d":"735.9"}]
[9,null,0,{"v":953.3548258903696,"d":"953"},0,0,0,0,0,0,0,{"$nulls":11},9,{"v":953.3548258903696,"d":"953.4"}]
[10,null,0,{"v":1155.6051155147516,"d":"1156"},0,0,0,0,0,0,0,{"$nulls":11},10,{"v":1155.6051155147516,"d":"1155.6"}]
[11,null,0,{"v":1333.954249418448,"d":"1334"},0,0,0,0,0,0,0,{"$nulls":11},11,{"v":1333.954249418448,"d":"1334.0"}]
[12,null,0,{"v":1479.464044563438,"d":"1479"},0,0,0,0,0,0,0,{"$nulls":11},12,{"v":1479.464044563438,"d":"1479.5"}]
[13,null,0,{"v":1580.837493851638,"d":"1581"},0,0,0,0,0,0,0,{"$nulls":11},13,{"v":1580.837493851638,"d":"1580.8"}]
[14,null,0,{"v":1642.4673626640779,"d":"1642"},0,0,0,0,0,0,0,{"$nulls":11},14,{"v":1642.4673626640779,"d":"1642.5"}]
[15,null,0,{"v":1648.0057972235413,"d":"1648"},0,0,0,0,0,0,0,{"$nulls":11},15,{"v":1648.0057972235413,"d":"1648.0"}]
[16,null,0,{"v":1587.4659641101716,"d":"1587"},0,0,0,0,0,0,0,{"$nulls":11},16,{"v":1587.4659641101716,"d":"1587.5"}]
[17,null,0,{"v":1471.4297162366781,"d":"1471"},0,0,0,0,0,0,0,{"$nulls":11},17,{"v":1471.4297162366781,"d":"1471.4"}]
[18,null,0,{"v":1297.581213304028,"d":"1298"},0,0,0,0,0,0,0,{"$nulls":11},18,{"v":1297.581213304028,"d":"1297.6"}]
[19,null,0,{"v":1006.8408025120293,"d":"1007"},0,0,0,0,0,0,0,{"$nulls":11},19,{"v":1006.8408025120293,"d":"1006.8"}]
[20,null,0,{"v":799.9993676770931,"d":"800"},0,0,0,0,0,0,0,{"$nulls":11},20,{"v":799.9993676770931,"d":"800.0"}]
[21,null,0,{"v":654.5516611152718,"d":"655"},0,0,0,0,0,0,0,{"$nulls":11},21,{"v":654.5516611152718,"d":"654.6"}]
[22,null,0,{"v":540.0539150089442,"d":"540"},0,0,0,0,0,0,0,{"$nulls":11},22,{"v":540.0539150089442,"d":"540.1"}]
[23,null,0,{"v":439.17710233573007,"d":"439"},0,0,0,0,0,0,0,{"$nulls":11},23,{"v":439.17710233573007,"d":"439.2"}]
[24,null,0,{"v":351.22786883313506,"d":"351"},0,0,0,0,0,0,0,{"$nulls":11},24,{"v":351.22786883313506,"d":"351.2"}]
[]
["Carga Ventanas Tipo 2 (W)"]
[{"$nulls":22},"Total","Sensible"]
["Hora solar",null,"Hz","N","NE","E","SE","S","SO","O","NO",{"$nulls":11},"Hora solar"]
[1,null,0,0,0,0,0,0,0,0,0,{"$nulls":11},1,{"v":0,"d":"0.0"}]
[2,null,0,0,0,0,0,0,0,0,0,{"$nulls":11},2,{"v":0,"d":"0.0"}]
[3,null,0,0,0,0,0,0,0,0,0,{"$nulls":11},3,{"v":0,"d":"0.0"}]
[4,null,0,0,0,0,0,0,0,0,0,{"$nulls":11},4,{"v":0,"d":"0.0"}]
[5,null,0,0,0,0,0,0,0,0,0,{"$nulls":11},5,{"v":0,"d":"0.0"}]
[6,null,0,0,0,0,0,0,0,0,0,{"$nulls":11},6,{"v":0,"d":"0.0"}]
[7,null,0,0,0,0,0,0,0,0,0,{"$nulls":11},7,{"v":0,"d":"0.0"}]
[8,null,0,0,0,0,0,0,0,0,0,{"$nulls":11},8,{"v":0,"d":"0.0"}]
[9,null,0,0,0,0,0,0,0,0,0,{"$nulls":11},9,{"v":0,"d":"0.0"}]
[10,null,0,0,0,0,0,0,0,0,0,{"$nulls":11},10,{"v":0,"d":"0.0"}]
[11,null,0,0,0,0,0,0,0,0,0,{"$nulls":11},11,{"v":0,"d":"0.0"}]
[12,null,0,0,0,0,0,0,0,0,0,{"$nulls":11},12,{"v":0,"d":"0.0"}]
[13,null,0,0,0,0,0,0,0,0,0,{"$nulls":11},13,{"v":0,"d":"0.0"}]
[14,null,0,0,0,0,0,0,0,0,0,{"$nulls":11},14,{"v":0,"d":"0.0"}]
[15,null,0,0,0,0,0,0,0,0,0,{"$nulls":11},15,{"v":0,"d":"0.0"}]
[16,null,0,0,0,0,0,0,0,0,0,{"$nulls":11},16,{"v":0,"d":"0.0"}]
[17,null,0,0,0,0,0,0,0,0,0,{"$nulls":11},17,{"v":0,"d":"0.0"}]
[18,null,0,0,0,0,0,0,0,0,0,{"$nulls":11},18,{"v":0,"d":"0.0"}]
[19,null,0,0,0,0,0,0,0,0,0,{"$nulls":11},19,{"v":0,"d":"0.0"}]
[20,null,0,0,0,0,0,0,0,0,0,{"$nulls":11},20,{"v":0,"d":"0.0"}]
[21,null,0,0,0,0,0,0,0,0,0,{"$nulls":11},21,{"v":0,"d":"0.0"}]
[22,null,0,0,0,0,0,0,0,0,0,{"$nulls":11},22,{"v":0,"d":"0.0"}]
[23,null,0,0,0,0,0,0,0,0,0,{"$nulls":11},23,{"v":0,"d":"0.0"}]
[24,null,0,0,0,0,0,0,0,0,0,{"$nulls":11},24,{"v":0,"d":"0.0"}]
{"$rows_empty":9}
["Cargas Internas (W)",null,"Sensible",{"$nulls":5},"Latente",{"$nulls":13},"Total"]
["Hora solar",null,"Luces sen","Gente sen","Equipos sen",{"$nulls":3},"Gente lat","Equipos lat",{"$nulls":12},"Hora solar","Sensible","Latente"]
[1,null,{"v":50.54569536082475,"d":"51"},{"v":100.00500000000001,"d":"100"},{"v":48.675000000000004,"d":"49"},{"$nulls":3},72.275,0,{"$nulls":12},1,{"v":199.22569536082477,"d":"199.2"},72.275]
[2,null,{"v":50.54569536082475,"d":"51"},{"v":103.81773947476688,"d":"104"},{"v":48.675000000000004,"d":"49"},{"$nulls":3},72.275,0,{"$nulls":12},2,{"v":203.03843483559166,"d":"203.0"},72.275]
[3,null,{"v":50.54569536082475,"d":"51"},{"v":105.97875,"d":"106"},{"v":48.675000000000004,"d":"49"},{"$nulls":3},72.275,0,{"$nulls":12},3,{"v":205.19944536082477,"d":"205.2"},72.275]
[4,null,{"v":50.54569536082475,"d":"51"},{"v":107.13648947476688,"d":"107"},{"v":48.675000000000004,"d":"49"},{"$nulls":3},72.275,0,{"$nulls":12},4,{"v":206.35718483559162,"d":"206.4"},72.275]
[5,null,{"v":50.54569536082475,"d":"51"},{"v":107.97,"d":"108"},{"v":48.675000000000004,"d":"49"},{"$nulls":3},72.275,0,{"$nulls":12},5,{"v":207.19069536082475,"d":"207.2"},72.275]
[6,null,{"v":50.54569536082475,"d":"51"},{"v":107.97,"d":"108"},{"v":48.675000000000004,"d":"49"},{"$nulls":3},72.275,0,{"$nulls":12},6,{"v":207.19069536082475,"d":"207.2"},72.275]
[7,null,{"v":50.54569536082475,"d":"51"},{"v":108.63375,"d":"109"},{"v":48.675000000000004,"d":"49"},{"$nulls":3},72.275,0,{"$nulls":12},7,{"v":207.85444536082477,"d":"207.9"},72.275]
[8,null,{"v":50.54569536082475,"d":"51"},{"v":108.63375,"d":"109"},{"v":48.675000000000004,"d":"49"},{"$nulls":3},72.275,0,{"$nulls":12},8,{"v":207.85444536082477,"d":"207.9"},72.275]
[9,null,{"v":50.54569536082475,"d":"51"},{"v":109.2975,"d":"109"},{"v":48.675000000000004,"d":"49"},{"$nulls":3},72.275,0,{"$nulls":12},9,{"v":208.51819536082476,"d":"208.5"},72.275]
[10,null,{"v":50.54569536082475,"d":"51"},{"v":109.2975,"d":"109"},{"v":48.675000000000004,"d":"49"},{"$nulls":3},72.275,0,{"$nulls":12},10,{"v":208.51819536082476,"d":"208.5"},72.275]
[11,null,{"v":50.54569536082475,"d":"51"},{"v":109.2975,"d":"109"},{"v":48.675000000000004,"d":"49"},{"$nulls":3},72.275,0,{"$nulls":12},11,{"v":208.51819536082476,"d":"208.5"},72.275]
[12,null,{"v":50.54569536082475,"d":"51"},{"v":109.96124999999999,"d":"110"},{"v":48.675000000000004,"d":"49"},{"$nulls":3},72.275,0,{"$nulls":12},12,{"v":209.18194536082476,"d":"209.2"},72.275]
[13,null,{"v":50.54569536082475,"d":"51"},{"v":109.96124999999999,"d":"110"},{"v":48.675000000000004,"d":"49"},{"$nulls":3},72.275,0,{"$nulls":12},13,{"v":209.18194536082476,"d":"209.2"},72.275]
[14,null,{"v":50.54569536082475,"d":"51"},{"v":109.96124999999999,"d":"110"},{"v":48.675000000000004,"d":"49"},{"$nulls":3},72.275,0,{"$nulls":12},14,{"v":209.18194536082476,"d":"209.2"},72.275]
[15,null,{"v":50.54569536082475,"d":"51"},{"v":109.96124999999999,"d":"110"},{"v":48.675000000000004,"d":"49"},{"$nulls":3},72.275,0,{"$nulls":12},15,{"v":209.18194536082476,"d":"209.2"},72.275]
[16,null,{"v":50.54569536082475,"d":"51"},{"v":109.96124999999999,"d":"110"},{"v":48.675000000000004,"d":"49"},{"$nulls":3},72.275,0,{"$nulls":12},16,{"v":209.18194536082476,"d":"209.2"},72.275]
[17,null,{"v":50.54569536082475,"d":"51"},{"v":109.96124999999999,"d":"110"},{"v":48.675000000000004,"d":"49"},{"$nulls":3},72.275,0,{"$nulls":12},17,{"v":209.18194536082476,"d":"209.2"},72.275]
[18,null,{"v":50.54569536082475,"d":"51"},{"v":109.96124999999999,"d":"110"},{"v":48.675000000000004,"d":"49"},{"$nulls":3},72.275,0,{"$nulls":12},18,{"v":209.18194536082476,"d":"209.2"},72.275]
[19,null,{"v":50.54569536082475,"d":"51"},{"v":109.96124999999999,"d":"110"},{"v":48.675000000000004,"d":"49"},{"$nulls":3},72.275,0,{"$nulls":12},19,{"v":209.18194536082476,"d":"209.2"},72.275]
[20,null,{"v":50.54569536082475,"d":"51"},{"v":109.96124999999999,"d":"110"},{"v":48.675000000000004,"d":"49"},{"$nulls":3},72.275,0,{"$nulls":12},20,{"v":209.18194536082476,"d":"209.2"},72.275]
[21,null,{"v":50.54569536082475,"d":"51"},{"v":110.62499999999999,"d":"111"},{"v":48.675000000000004,"d":"49"},{"$nulls":3},72.275,0,{"$nulls":12},21,{"v":209.84569536082475,"d":"209.8"},72.275]
[22,null,{"v":50.54569536082475,"d":"51"},{"v":110.62499999999999,"d":"111"},{"v":48.675000000000004,"d":"49"},{"$nulls":3},72.275,0,{"$nulls":12},22,{"v":209.84569536082475,"d":"209.8"},72.275]
[23,null,{"v":50.54569536082475,"d":"51"},{"v":110.62499999999999,"d":"111"},{"v":48.675000000000004,"d":"49"},{"$nulls":3},72.275,0,{"$nulls":12},23,{"v":209.84569536082475,"d":"209.8"},72.275]
[24,null,{"v":50.54569536082475,"d":"51"},{"v":89.06077105046627,"d":"89"},{"v":48.675000000000004,"d":"49"},{"$nulls":3},72.275,0,{"$nulls":12},24,{"v":188.28146641129104,"d":"188.3"},72.275]
[]
["Carga Ventilación/Infiltración (W)",{"$nulls":3},"Sensible",{"$nulls":3},"Latente",{"$nulls":13},"Total"]
["Hora solar",null,"Ventilación sen","Infiltración sen",{"$nulls":4},"Ventilación lat","Infiltración laT",{"$nulls":12},"Hora solar","Sensible","Latente"]
[1,null,0,{"v":-39.03859095657216,"d":"-39"},{"$nulls":4},0,{"v":-39.47720673286163,"d":"-39"},{"$nulls":12},1,{"v":-39.03859095657216,"d":"-39.0"},{"v":-39.47720673286163,"d":"-39.5"}]
[2,null,0,{"v":-49.27187118062798,"d":"-49"},{"$nulls":4},0,{"v":-29.251809544419444,"d":"-29"},{"$nulls":12},2,{"v":-49.27187118062798,"d":"-49.3"},{"v":-29.251809544419444,"d":"-29.3"}]
[3,null,0,{"v":-59.57400656521512,"d":"-60"},{"$nulls":4},0,{"v":-18.95747543006257,"d":"-19"},{"$nulls":12},3,{"v":-59.57400656521512,"d":"-59.6"},{"v":-18.95747543006257,"d":"-19.0"}]
[4,null,0,{"v":-69.94567601058397,"d":"-70"},{"$nulls":4},0,{"v":-8.593524645411952,"d":"-9"},{"$nulls":12},4,{"v":-69.94567601058397,"d":"-69.9"},{"v":-8.593524645411952,"d":"-8.6"}]
[5,null,0,{"v":-80.38756736461498,"d":"-80"},{"$nulls":4},0,{"v":1.840731512681464,"d":"2"},{"$nulls":12},5,{"v":-80.38756736461498,"d":"-80.4"},{"v":1.840731512681464,"d":"1.8"}]
[6,null,0,{"v":-90.90037757071005,"d":"-91"},{"$nulls":4},0,{"v":12.345990854212266,"d":"12"},{"$nulls":12},6,{"v":-90.90037757071005,"d":"-90.9"},{"v":12.345990854212266,"d":"12.3"}]
[7,null,0,{"v":-50.05340701688404,"d":"-50"},{"$nulls":4},0,{"v":-19.696404147686906,"d":"-20"},{"$nulls":12},7,{"v":-50.05340701688404,"d":"-50.1"},{"v":-19.696404147686906,"d":"-19.7"}]
[8,null,0,{"v":-10.261568266058857,"d":"-10"},{"$nulls":4},0,{"v":-50.80982544975499,"d":"-51"},{"$nulls":12},8,{"v":-10.261568266058857,"d":"-10.3"},{"v":-50.80982544975499,"d":"-50.8"}]
[9,null,0,{"v":8.981399662237981,"d":"9"},{"$nulls":4},0,{"v":-51.51899129217573,"d":"-52"},{"$nulls":12},9,{"v":8.981399662237981,"d":"9.0"},{"v":-51.51899129217573,"d":"-51.5"}]
[10,null,0,{"v":27.987158685517937,"d":"28"},{"$nulls":4},0,{"v":-51.79739096931419,"d":"-52"},{"$nulls":12},10,{"v":27.987158685517937,"d":"28.0"},{"v":-51.79739096931419,"d":"-51.8"}]
[11,null,0,{"v":46.935761854241946,"d":"47"},{"$nulls":4},0,{"v":-53.43957591911181,"d":"-53"},{"$nulls":12},11,{"v":46.935761854241946,"d":"46.9"},{"v":-53.43957591911181,"d":"-53.4"}]
[12,null,0,{"v":65.65125663880471,"d":"66"},{"$nulls":4},0,{"v":-54.68932863387688,"d":"-55"},{"$nulls":12},12,{"v":65.65125663880471,"d":"65.7"},{"v":-54.68932863387688,"d":"-54.7"}]
[13,null,0,{"v":81.18729139154746,"d":"81"},{"$nulls":4},0,{"v":-55.74115480140759,"d":"-56"},{"$nulls":12},13,{"v":81.18729139154746,"d":"81.2"},{"v":-55.74115480140759,"d":"-55.7"}]
[14,null,0,{"v":96.56465683134002,"d":"97"},{"$nulls":4},0,{"v":-56.519886231761404,"d":"-57"},{"$nulls":12},14,{"v":96.56465683134002,"d":"96.6"},{"v":-56.519886231761404,"d":"-56.5"}]
[15,null,0,{"v":102.39442561435484,"d":"102"},{"$nulls":4},0,{"v":-62.56822033871506,"d":"-63"},{"$nulls":12},15,{"v":102.39442561435484,"d":"102.4"},{"v":-62.56822033871506,"d":"-62.6"}]
[16,null,0,{"v":96.56465683134002,"d":"97"},{"$nulls":4},0,{"v":-56.519886231761404,"d":"-57"},{"$nulls":12},16,{"v":96.56465683134002,"d":"96.6"},{"v":-56.519886231761404,"d":"-56.5"}]
[17,null,0,{"v":85.0960423206869,"d":"85"},{"$nulls":4},0,{"v":-55.28297075503312,"d":"-55"},{"$nulls":12},17,{"v":85.0960423206869,"d":"85.1"},{"v":-55.28297075503312,"d":"-55.3"}]
[18,null,0,{"v":73.53913709689007,"d":"74"},{"$nulls":4},0,{"v":-53.905159488126095,"d":"-54"},{"$nulls":12},18,{"v":73.53913709689007,"d":"73.5"},{"v":-53.905159488126095,"d":"-53.9"}]
[19,null,0,{"v":56.44731669131876,"d":"56"},{"$nulls":4},0,{"v":-54.40478777530587,"d":"-54"},{"$nulls":12},19,{"v":56.44731669131876,"d":"56.4"},{"v":-54.40478777530587,"d":"-54.4"}]
[20,null,0,{"v":39.16127029039842,"d":"39"},{"$nulls":4},0,{"v":-54.530682488586024,"d":"-55"},{"$nulls":12},20,{"v":39.16127029039842,"d":"39.2"},{"v":-54.530682488586024,"d":"-54.5"}]
[21,null,0,{"v":23.187185042932377,"d":"23"},{"$nulls":4},0,{"v":-52.72881247317997,"d":"-53"},{"$nulls":12},21,{"v":23.187185042932377,"d":"23.2"},{"v":-52.72881247317997,"d":"-52.7"}]
[22,null,0,{"v":7.044649003193314,"d":"7"},{"$nulls":4},0,{"v":-50.660192190728154,"d":"-51"},{"$nulls":12},22,{"v":7.044649003193314,"d":"7.0"},{"v":-50.660192190728154,"d":"-50.7"}]
[23,null,0,{"v":-10.810461440207375,"d":"-11"},{"$nulls":4},0,{"v":-50.335573104703144,"d":"-50"},{"$nulls":12},23,{"v":-10.810461440207375,"d":"-10.8"},{"v":-50.335573104703144,"d":"-50.3"}]
[24,null,0,{"v":-28.873495795411518,"d":"-29"},{"$nulls":4},0,{"v":-49.63433792619455,"d":"-50"},{"$nulls":12},24,{"v":-28.873495795411518,"d":"-28.9"},{"v":-49.63433792619455,"d":"-49.6"}]
{"$rows_empty":9}
[null,null,"mayoracion ventanas 1,15"]
[]
["Carga total (W)",{"$nulls":9},"Reposicion",{"v":0,"d":"0.00"},"kW"]
[null,"Sensible",{"$nulls":13},"Latente"]
["Hora solar","Opacos","Ventanas","Internas","vent/Inf","Mayoracion","Total","h. max","h. min",null,"TOTAL kW",{"$nulls":3},"Hora solar","Internas","Vent/inf","Mayoracion","Total",null,"Hora solar","Opacos","Ventanas","Internas","vent/Inf","Mayoracion","Latente","TOTAL"]
[1,{"v":21.396298382460834,"d":"21"},{"v":329.91338959132077,"d":"330"},{"v":199.22569536082477,"d":"199"},{"v":-39.03859095657216,"d":"-39"},{"v":51.149679237803426,"d":"51"},{"v":562.6464716158378,"d":"563"},0,0,null,{"v":0.6855738990219855,"d":"0.69"},{"$nulls":3},1,72.275,{"v":39.47720673286163,"d":"39.5"},{"v":11.175220673286164,"d":"11"},{"v":122.9274274061478,"d":"122.9"},null,1,{"v":0.021396298382460835,"d":"0.02"},{"v":0.32991338959132077,"d":"0.33"},{"v":0.19922569536082477,"d":"0.20"},{"v":-0.03903859095657216,"d":"-0.04"},{"v":0.039974458564517264,"d":"0.04"},{"v":-0.11175220673286164,"d":"-0.11"},{"v":0.43971904420968994,"d":"0.44"}]
[2,{"v":14.739080537124487,"d":"15"},{"v":231.69478158766552,"d":"232"},{"v":203.03843483559166,"d":"203"},{"v":-49.27187118062798,"d":"-49"},{"v":40.02004257797537,"d":"40"},{"v":440.22046835772903,"d":"440"},0,0,null,{"v":0.5518999588565904,"d":"0.55"},{"$nulls":3},2,72.275,{"v":29.251809544419444,"d":"29.3"},{"v":10.152680954441946,"d":"10"},{"v":111.6794904988614,"d":"111.7"},null,2,{"v":0.014739080537124487,"d":"0.01"},{"v":0.23169478158766552,"d":"0.23"},{"v":0.20303843483559167,"d":"0.20"},{"v":-0.04927187118062798,"d":"-0.05"},{"v":0.029867361623533418,"d":"0.03"},{"v":-0.10152680954441945,"d":"-0.10"},{"v":0.3285409778588677,"d":"0.33"}]
[3,{"v":7.473475963489523,"d":"7"},{"v":176.18967040636028,"d":"176"},{"v":205.19944536082477,"d":"205"},{"v":-59.57400656521512,"d":"-60"},{"v":32.928858516545944,"d":"33"},{"v":362.2174436820054,"d":"362"},0,0,null,{"v":0.46257316665507425,"d":"0.46"},{"$nulls":3},3,72.275,{"v":18.95747543006257,"d":"19.0"},{"v":9.123247543006258,"d":"9"},{"v":100.35572297306884,"d":"100.4"},null,3,{"v":0.007473475963489524,"d":"0.01"},{"v":0.17618967040636027,"d":"0.18"},{"v":0.20519944536082477,"d":"0.21"},{"v":-0.059574006565215123,"d":"-0.06"},{"v":0.023805610973539684,"d":"0.02"},{"v":-0.09123247543006258,"d":"-0.09"},{"v":0.26186172070893654,"d":"0.26"}]
[4,{"v":-0.34634986382828714,"d":"-0"},{"v":121.06653486224874,"d":"121"},{"v":206.35718483559162,"d":"206"},{"v":-69.94567601058397,"d":"-70"},{"v":25.713169382342812,"d":"26"},{"v":282.84486320577093,"d":"283"},0,0,null,{"v":0.37180024031572406,"d":"0.37"},{"$nulls":3},4,72.275,{"v":8.593524645411952,"d":"8.6"},{"v":8.086852464541195,"d":"8"},{"v":88.95537710995315,"d":"89.0"},null,4,{"v":-0.00034634986382828714,"d":"-0.00"},{"v":0.12106653486224875,"d":"0.12"},{"v":0.20635718483559162,"d":"0.21"},{"v":-0.06994567601058396,"d":"-0.07"},{"v":0.017626316917801615,"d":"0.02"},{"v":-0.08086852464541196,"d":"-0.08"},{"v":0.1938894860958178,"d":"0.19"}]
[5,{"v":-8.592154961012348,"d":"-9"},{"v":98.22696037524997,"d":"98"},{"v":207.19069536082475,"d":"207"},{"v":-80.38756736461498,"d":"-80"},{"v":21.643793341044738,"d":"22"},{"v":238.0817267514921,"d":"238"},0,5,null,{"v":0.3196090314154417,"d":"0.32"},{"$nulls":3},5,72.275,{"v":1.840731512681464,"d":"1.8"},{"v":7.411573151268147,"d":"7"},{"v":81.52730466394961,"d":"81.5"},null,5,{"v":-0.008592154961012347,"d":"-0.01"},{"v":0.09822696037524997,"d":"0.10"},{"v":0.20719069536082474,"d":"0.21"},{"v":-0.08038756736461498,"d":"-0.08"},{"v":0.01423222018977659,"d":"0.01"},{"v":-0.07411573151268146,"d":"-0.07"},{"v":0.1565544220875425,"d":"0.16"}]
[6,{"v":-17.129734007674678,"d":"-17"},{"v":243.29681006373244,"d":"243"},{"v":207.19069536082475,"d":"207"},{"v":-90.90037757071005,"d":"-91"},{"v":34.24573938461725,"d":"34"},{"v":376.7031332307898,"d":"377"},0,0,null,{"v":0.4697862231704233,"d":"0.47"},{"$nulls":3},6,72.275,{"v":12.345990854212266,"d":"12.3"},{"v":8.462099085421228,"d":"8"},{"v":93.0830899396335,"d":"93.1"},null,6,{"v":-0.017129734007674677,"d":"-0.02"},{"v":0.24329681006373244,"d":"0.24"},{"v":0.20719069536082474,"d":"0.21"},{"v":-0.09090037757071005,"d":"-0.09"},{"v":0.025783640299196022,"d":"0.03"},{"v":-0.08462099085421226,"d":"-0.08"},{"v":0.28362004329115614,"d":"0.28"}]
[7,{"v":-11.286936905763064,"d":"-11"},{"v":486.173862944234,"d":"486"},{"v":207.85444536082477,"d":"208"},{"v":-50.05340701688404,"d":"-50"},{"v":63.268796438241154,"d":"63"},{"v":695.9567608206527,"d":"696"},0,0,null,{"v":0.7971253053831083,"d":"0.80"},{"$nulls":3},7,72.275,{"v":19.696404147686906,"d":"19.7"},{"v":9.197140414768691,"d":"9"},{"v":101.16854456245561,"d":"101.2"},null,7,{"v":-0.011286936905763063,"d":"-0.01"},{"v":0.486173862944234,"d":"0.49"},{"v":0.20785444536082476,"d":"0.21"},{"v":-0.05005340701688404,"d":"-0.05"},{"v":0.05407165602347246,"d":"0.05"},{"v":-0.09197140414768691,"d":"-0.09"},{"v":0.5947882162581972,"d":"0.59"}]
[8,{"v":-3.6499951856873114,"d":"-4"},{"v":735.9479685619117,"d":"736"},{"v":207.85444536082477,"d":"208"},{"v":-10.261568266058857,"d":"-10"},{"v":92.98908504709902,"d":"93"},{"v":1022.8799355180894,"d":"1023"},0,0,null,{"v":1.1582732435128198,"d":"1.16"},{"$nulls":3},8,72.275,{"v":50.80982544975499,"d":"50.8"},{"v":12.308482544975499,"d":"12"},{"v":135.3933079947305,"d":"135.4"},null,8,{"v":-0.0036499951856873115,"d":"-0.00"},{"v":0.7359479685619117,"d":"0.74"},{"v":0.20785444536082476,"d":"0.21"},{"v":-0.010261568266058858,"d":"-0.01"},{"v":0.08068060250212351,"d":"0.08"},{"v":-0.12308482544975499,"d":"-0.12"},{"v":0.8874866275233588,"d":"0.89"}]
[9,{"v":-0.32079277676244033,"d":"-0"},{"v":953.3548258903696,"d":"953"},{"v":208.51819536082476,"d":"209"},{"v":8.981399662237981,"d":"9"},{"v":117.053362813667,"d":"117"},{"v":1287.586990950337,"d":"1288"},0,0,null,{"v":1.4237603813717303,"d":"1.42"},{"$nulls":3},9,72.275,{"v":51.51899129217573,"d":"51.5"},{"v":12.379399129217575,"d":"12"},{"v":136.17339042139332,"d":"136.2"},null,9,{"v":-0.0003207927767624403,"d":"-0.00"},{"v":0.9533548258903696,"d":"0.95"},{"v":0.20851819536082478,"d":"0.21"},{"v":0.00898139966223798,"d":"0.01"},{"v":0.10467396368444942,"d":"0.10"},{"v":-0.12379399129217573,"d":"-0.12"},{"v":1.1514136005289435,"d":"1.15"}]
[10,{"v":3.945277421416625,"d":"4"},{"v":1155.6051155147516,"d":"1156"},{"v":208.51819536082476,"d":"209"},{"v":27.987158685517937,"d":"28"},{"v":139.6055746982511,"d":"140"},{"v":1535.661321680762,"d":"1536"},0,0,null,{"v":1.6721409517470076,"d":"1.67"},{"$nulls":3},10,72.275,{"v":51.79739096931419,"d":"51.8"},{"v":12.40723909693142,"d":"12"},{"v":136.47963006624562,"d":"136.5"},null,10,{"v":0.003945277421416625,"d":"0.00"},{"v":1.1556051155147515,"d":"1.16"},{"v":0.20851819536082478,"d":"0.21"},{"v":0.027987158685517936,"d":"0.03"},{"v":0.12719833560131968,"d":"0.13"},{"v":-0.1240723909693142,"d":"-0.12"},{"v":1.3991816916145166,"d":"1.40"}]
[11,{"v":9.534188062912417,"d":"10"},{"v":1333.954249418448,"d":"1334"},{"v":208.51819536082476,"d":"209"},{"v":46.935761854241946,"d":"47"},{"v":159.8942394696427,"d":"160"},{"v":1758.8366341660699,"d":"1759"},0,0,null,{"v":1.897122667677093,"d":"1.90"},{"$nulls":3},11,72.275,{"v":53.43957591911181,"d":"53.4"},{"v":12.571457591911182,"d":"13"},{"v":138.286033511023,"d":"138.3"},null,11,{"v":0.009534188062912417,"d":"0.01"},{"v":1.333954249418448,"d":"1.33"},{"v":0.20851819536082478,"d":"0.21"},{"v":0.04693576185424195,"d":"0.05"},{"v":0.14732278187773154,"d":"0.15"},{"v":-0.1257145759191118,"d":"-0.13"},{"v":1.620550600655047,"d":"1.62"}]
[12,{"v":16.49370282075892,"d":"16"},{"v":1479.464044563438,"d":"1479"},{"v":209.18194536082476,"d":"209"},{"v":65.65125663880471,"d":"66"},{"v":177.0790949383826,"d":"177"},{"v":1947.870044322209,"d":"1948"},0,0,null,{"v":2.0875308058194735,"d":"2.09"},{"$nulls":3},12,72.275,{"v":54.68932863387688,"d":"54.7"},{"v":12.69643286338769,"d":"13"},{"v":139.6607614972646,"d":"139.7"},null,12,{"v":0.016493702820758918,"d":"0.02"},{"v":1.479464044563438,"d":"1.48"},{"v":0.20918194536082477,"d":"0.21"},{"v":0.06565125663880471,"d":"0.07"},{"v":0.1643826620749949,"d":"0.16"},{"v":-0.12696432863387688,"d":"-0.13"},{"v":1.8082092828249445,"d":"1.81"}]
[13,{"v":23.936695309703516,"d":"24"},{"v":1580.837493851638,"d":"1581"},{"v":209.18194536082476,"d":"209"},{"v":81.18729139154746,"d":"81"},{"v":189.51434259137136,"d":"190"},{"v":2084.657768505085,"d":"2085"},0,0,null,{"v":2.2254755387866334,"d":"2.23"},{"$nulls":3},13,72.275,{"v":55.74115480140759,"d":"55.7"},{"v":12.801615480140761,"d":"13"},{"v":140.81777028154835,"d":"140.8"},null,13,{"v":0.023936695309703517,"d":"0.02"},{"v":1.580837493851638,"d":"1.58"},{"v":0.20918194536082477,"d":"0.21"},{"v":0.08118729139154746,"d":"0.08"},{"v":0.1767127271112306,"d":"0.18"},{"v":-0.1280161548014076,"d":"-0.13"},{"v":1.943839998223537,"d":"1.94"}]
[14,{"v":32.53697426842553,"d":"33"},{"v":1642.4673626640779,"d":"1642"},{"v":209.18194536082476,"d":"209"},{"v":96.56465683134002,"d":"97"},{"v":198.07509391246683,"d":"198"},{"v":2178.826033037135,"d":"2179"},0,0,null,{"v":2.3205004078920726,"d":"2.32"},{"$nulls":3},14,72.275,{"v":56.519886231761404,"d":"56.5"},{"v":12.879488623176142,"d":"13"},{"v":141.67437485493755,"d":"141.7"},null,14,{"v":0.03253697426842553,"d":"0.03"},{"v":1.6424673626640778,"d":"1.64"},{"v":0.20918194536082477,"d":"0.21"},{"v":0.09656465683134002,"d":"0.10"},{"v":0.1851956052892907,"d":"0.19"},{"v":-0.1287948862317614,"d":"-0.13"},{"v":2.037151658182198,"d":"2.04"}]
[15,{"v":39.26029157664972,"d":"39"},{"v":1648.0057972235413,"d":"1648"},{"v":209.18194536082476,"d":"209"},{"v":102.39442561435484,"d":"102"},{"v":199.88424597753706,"d":"200"},{"v":2198.7267057529075,"d":"2199"},15,0,null,{"v":2.3470542481254943,"d":"2.35"},{"$nulls":3},15,72.275,{"v":62.56822033871506,"d":"62.6"},{"v":13.484322033871507,"d":"13"},{"v":148.32754237258658,"d":"148.3"},null,15,{"v":0.039260291576649724,"d":"0.04"},{"v":1.6480057972235413,"d":"1.65"},{"v":0.20918194536082477,"d":"0.21"},{"v":0.10239442561435484,"d":"0.10"},{"v":0.18639992394366556,"d":"0.19"},{"v":-0.13484322033871507,"d":"-0.13"},{"v":2.0503991633803214,"d":"2.05"}]
[16,{"v":42.94305659899495,"d":"43"},{"v":1587.4659641101716,"d":"1587"},{"v":209.18194536082476,"d":"209"},{"v":96.56465683134002,"d":"97"},{"v":193.61556229013314,"d":"194"},{"v":2129.7711851914646,"d":"2130"},0,0,null,{"v":2.271445560046402,"d":"2.27"},{"$nulls":3},16,72.275,{"v":56.519886231761404,"d":"56.5"},{"v":12.879488623176142,"d":"13"},{"v":141.67437485493755,"d":"141.7"},null,16,{"v":0.04294305659899495,"d":"0.04"},{"v":1.5874659641101716,"d":"1.59"},{"v":0.20918194536082477,"d":"0.21"},{"v":0.09656465683134002,"d":"0.10"},{"v":0.180736073666957,"d":"0.18"},{"v":-0.1287948862317614,"d":"-0.13"},{"v":1.9880968103365269,"d":"1.99"}]
[17,{"v":45.044803362266165,"d":"45"},{"v":1471.4297162366781,"d":"1471"},{"v":209.18194536082476,"d":"209"},{"v":85.0960423206869,"d":"85"},{"v":181.0752507280456,"d":"181"},{"v":1991.8277580085014,"d":"1992"},0,0,null,{"v":2.132141525839038,"d":"2.13"},{"$nulls":3},17,72.275,{"v":55.28297075503312,"d":"55.3"},{"v":12.755797075503313,"d":"13"},{"v":140.31376783053645,"d":"140.3"},null,17,{"v":0.04504480336226616,"d":"0.05"},{"v":1.471429716236678,"d":"1.47"},{"v":0.20918194536082477,"d":"0.21"},{"v":0.0850960423206869,"d":"0.09"},{"v":0.16831945365254228,"d":"0.17"},{"v":-0.1275579707550331,"d":"-0.13"},{"v":1.851513990177965,"d":"1.85"}]
[18,{"v":47.05660727998689,"d":"47"},{"v":1297.581213304028,"d":"1298"},{"v":209.18194536082476,"d":"209"},{"v":73.53913709689007,"d":"74"},{"v":162.73589030417298,"d":"163"},{"v":1790.0947933459026,"d":"1790"},0,0,null,{"v":1.9288929687828413,"d":"1.93"},{"$nulls":3},18,72.275,{"v":53.905159488126095,"d":"53.9"},{"v":12.61801594881261,"d":"13"},{"v":138.7981754369387,"d":"138.8"},null,18,{"v":0.047056607279986895,"d":"0.05"},{"v":1.297581213304028,"d":"1.30"},{"v":0.20918194536082477,"d":"0.21"},{"v":0.07353913709689007,"d":"0.07"},{"v":0.1501178743553604,"d":"0.15"},{"v":-0.12618015948812608,"d":"-0.13"},{"v":1.6512966179089643,"d":"1.65"}]
[19,{"v":46.94888377750755,"d":"47"},{"v":1006.8408025120293,"d":"1007"},{"v":209.18194536082476,"d":"209"},{"v":56.44731669131876,"d":"56"},{"v":131.94189483416804,"d":"132"},{"v":1451.3608431758485,"d":"1451"},0,0,null,{"v":1.5907086097286849,"d":"1.59"},{"$nulls":3},19,72.275,{"v":54.40478777530587,"d":"54.4"},{"v":12.667978777530587,"d":"13"},{"v":139.34776655283645,"d":"139.3"},null,19,{"v":0.04694888377750755,"d":"0.05"},{"v":1.0068408025120292,"d":"1.01"},{"v":0.20918194536082477,"d":"0.21"},{"v":0.056447316691318764,"d":"0.06"},{"v":0.11927391605663745,"d":"0.12"},{"v":-0.12667978777530586,"d":"-0.13"},{"v":1.312013076623012,"d":"1.31"}]
[20,{"v":45.82781123599581,"d":"46"},{"v":799.9993676770931,"d":"800"},{"v":209.18194536082476,"d":"209"},{"v":39.16127029039842,"d":"39"},{"v":109.41703945643121,"d":"109"},{"v":1203.5874340207433,"d":"1204"},0,0,null,{"v":1.343073684758188,"d":"1.34"},{"$nulls":3},20,72.275,{"v":54.530682488586024,"d":"54.5"},{"v":12.680568248858604,"d":"13"},{"v":139.48625073744464,"d":"139.5"},null,20,{"v":0.04582781123599581,"d":"0.05"},{"v":0.7999993676770931,"d":"0.80"},{"v":0.20918194536082477,"d":"0.21"},{"v":0.03916127029039842,"d":"0.04"},{"v":0.0967364712075726,"d":"0.10"},{"v":-0.12680568248858604,"d":"-0.13"},{"v":1.0641011832832987,"d":"1.06"}]
[21,{"v":43.78135847187464,"d":"44"},{"v":654.5516611152718,"d":"655"},{"v":209.84569536082475,"d":"210"},{"v":23.187185042932377,"d":"23"},{"v":93.13658999909036,"d":"93"},{"v":1024.502489989994,"d":"1025"},0,0,null,{"v":1.162006683710492,"d":"1.16"},{"$nulls":3},21,72.275,{"v":52.72881247317997,"d":"52.7"},{"v":12.500381247317998,"d":"13"},{"v":137.50419372049797,"d":"137.5"},null,21,{"v":0.04378135847187464,"d":"0.04"},{"v":0.6545516611152719,"d":"0.65"},{"v":0.20984569536082476,"d":"0.21"},{"v":0.023187185042932375,"d":"0.02"},{"v":0.08063620875177235,"d":"0.08"},{"v":-0.12500381247318,"d":"-0.13"},{"v":0.886998296269496,"d":"0.89"}]
[22,{"v":40.13276125283722,"d":"40"},{"v":540.0539150089442,"d":"540"},{"v":209.84569536082475,"d":"210"},{"v":7.044649003193314,"d":"7"},{"v":79.70770206257994,"d":"80"},{"v":876.7847226883794,"d":"877"},0,0,null,{"v":1.0120134340981803,"d":"1.01"},{"$nulls":3},22,72.275,{"v":50.660192190728154,"d":"50.7"},{"v":12.293519219072817,"d":"12"},{"v":135.22871140980098,"d":"135.2"},null,22,{"v":0.04013276125283722,"d":"0.04"},{"v":0.5400539150089442,"d":"0.54"},{"v":0.20984569536082476,"d":"0.21"},{"v":0.007044649003193314,"d":"0.01"},{"v":0.06741418284350711,"d":"0.07"},{"v":-0.12293519219072815,"d":"-0.12"},{"v":0.7415560112785785,"d":"0.74"}]
[23,{"v":34.44867993425905,"d":"34"},{"v":439.17710233573007,"d":"439"},{"v":209.84569536082475,"d":"210"},{"v":-10.810461440207375,"d":"-11"},{"v":67.26610161906065,"d":"67"},{"v":739.9271178096672,"d":"740"},0,0,null,{"v":0.8747987482248407,"d":"0.87"},{"$nulls":3},23,72.275,{"v":50.335573104703144,"d":"50.3"},{"v":12.261057310470315,"d":"12"},{"v":134.87163041517346,"d":"134.9"},null,23,{"v":0.03444867993425905,"d":"0.03"},{"v":0.4391771023357301,"d":"0.44"},{"v":0.20984569536082476,"d":"0.21"},{"v":-0.010810461440207374,"d":"-0.01"},{"v":0.05500504430859034,"d":"0.06"},{"v":-0.12261057310470315,"d":"-0.12"},{"v":0.6050554873944938,"d":"0.61"}]
[24,{"v":27.34239015506546,"d":"27"},{"v":351.22786883313506,"d":"351"},{"v":188.28146641129104,"d":"188"},{"v":-28.873495795411518,"d":"-29"},{"v":53.797822960408006,"d":"54"},{"v":591.776052564488,"d":"592"},0,0,null,{"v":0.7258763242833021,"d":"0.73"},{"$nulls":3},24,72.275,{"v":49.63433792619455,"d":"49.6"},{"v":12.190933792619456,"d":"12"},{"v":134.100271718814,"d":"134.1"},null,24,{"v":0.027342390155065458,"d":"0.03"},{"v":0.35122786883313506,"d":"0.35"},{"v":0.18828146641129104,"d":"0.19"},{"v":-0.028873495795411517,"d":"-0.03"},{"v":0.041606889167788555,"d":"0.04"},{"v":-0.12190933792619456,"d":"-0.12"},{"v":0.457675780845674,"d":"0.46"}]
["MAX",{"$nulls":5},{"v":2198.7267057529075,"d":"2199"},15]
["MIN",{"$nulls":5},{"v":238.0817267514921,"d":"238"},null,5]
{"$rows_empty":32}
["Hora cálculo"]
[15]
[{"$nulls":4},"Sensible",{"$nulls":4},"Latente",{"$nulls":6},"W/m2"]
[{"$nulls":3},"Opacos Tot",{"v":39.26029157664972,"d":"39"},0.01785592155401863,{"$error":"#REF!"},{"$nulls":4},"Opacos",{"v":39.26029157664972,"d":"39"},0.016727475135270294,{"v":0.039260291576649724,"d":"0.04"},null,{"v":1.3308573415813465,"d":"1.331"}]
[{"$nulls":3},"Ventanas",{"v":1648.0057972235413,"d":"1648"},0.7495273482200311,{"$error":"#REF!"},{"$nulls":4},"Ventanas",{"v":1648.0057972235413,"d":"1648"},0.7021592272695626,{"v":1.6480057972235413,"d":"1.65"},null,{"v":55.864603295713266,"d":"55.865"}]
[{"$nulls":3},"Internas",{"v":209.18194536082473,"d":"209"},0.095137765331865,{"$error":"#REF!"},null,"Internas",{"v":72.275,"d":"72"},null,"Internas",{"v":209.18194536082473,"d":"209"},0.08912531337010665,{"v":0.20918194536082474,"d":"0.21"},null,{"v":7.090913402061855,"d":"7.091"}]
[{"$nulls":3},"Vent/Inf",{"v":102.39442561435484,"d":"102"},0.04656987398499444,{"$error":"#REF!"},null,"Vent/Inf",{"v":62.56822033871506,"d":"63"},null,"Ventilacion",{"v":102.39442561435484,"d":"102"},0.04362678267710834,{"v":0.10239442561435486,"d":"0.10"},null,{"v":3.4709974784527065,"d":"3.471"}]
[{"$nulls":3},"Mayoracion",{"v":199.88424597753706,"d":"200"},0.09090909090909091,{"$error":"#REF!"},null,null,{"v":13.484322033871507,"d":"13"},null,"Latente",{"v":134.84322033871507,"d":"135"},0.057452110638861194,{"v":0.13484322033871507,"d":"0.13"},null,{"v":4.570956621651359,"d":"4.571"}]
[{"$nulls":3},"Total",{"v":2198.7267057529075,"d":"2199"},null,{"$error":"#REF!"},null,null,{"v":148.32754237258658,"d":"148"},null,"Mayoracion",{"v":213.36856801140857,"d":"213"},0.09090909090909091,{"v":0.21336856801140858,"d":"0.21"},null,{"v":7.232832813946053,"d":"7.233"}]
[{"$nulls":12},{"v":2347.0542481254943,"d":"2347"},{"$nulls":3},{"v":79.56116095340658,"d":"79.561"}]

{"sheet":"ASRAE_CAL","index":13,"n_rows":792,"n_cols":179,"rows_kept":792,"hidden":true,"merged":[[0,0,0,1],[0,3,0,5],[8,1,8,2],[8,9,8,10],[8,12,8,13],[30,10,30,13],[42,10,42,13],[57,4,57,6],[58,2,58,3],[69,5,69,7]],"read":"bin_skipped_in_rows","flags":["formulas_cached_only","records_skipped"],"rows_in_doubt":{"n":0,"rows":[]},"rows_in_doubt_other":189}
["CALEFACCION",null,"51 Madrid (Barajas aerop.)",{"$nulls":3},"asnm",582,"Pt(Pa)",{"v":94525.86302155846,"d":"94526"},null,null,"ZC.HE1","D3","Aclaraciones",null,null,"Casillas a rellenar",null,"Radiación",{"$nulls":6},"Mes","dias","Hora solar","AH angulo horario","hs (º)","As (º)",{"$nulls":6},"angulo cenital",null,"Hora solar","Fsombra","hedif","Posible Acimut","Δz","Ayuda sombras otros edificios",{"$nulls":3},"Hora solar","Hora civil","Long. Referencia",null,"dia",{"$nulls":6},"coef. Absorción radiación solar",null,"Resid.",{"$nulls":42},"Lat","Long","asnm","TSNP99,6","TsNP99","HUMCoin","TSNP0,4","THNP0,4","TSNP1","THNP1","OMD","Enero (Tsm)","Febrero (Tsm)","Marzo (Tsm)","Abril (Tsm)","Mayo (Tsm)","Junio (Tsm)","Julio (Tsm)","Agosto (Tsm)","Septiembre (Tsm)","Octubre (Tsm)","Noviembre (Tsm)","Diciembre (Tsm)","Anual (Tsm)","OMA",null,"capitales","zonaclimatica",null,"Hombre",null,"qsen W/per 25ºC","qlat W/per 25ºC","qsen W/per 20ºC","qlat W/per 20ºC","qsen","qlat"]
["Mes calefac.","Enero","Ts.ext. diseño ºC",-2.4,"Hr(%)",84,"OMD ºC",{"v":4.675,"d":"4.7"},"Tm.mes",5.2,"DTCiud.ºC",0,"difusa%",75,"significado",null,null,"Calefacción (Cond. Proyecto)",null,"α","β","ρg",null,null,"Dia juliano",21,1,0,1,-165,{"v":0,"d":"0.00"},{"v":-165.93176736209116,"d":"-165.93"},{"$nulls":6},{"v":0,"d":"0.00"},null,1,0,0,0,35,{"$nulls":4},1,{"v":2.4122580615566047,"d":"2.4123"},-15,null,1,"Enero",1,"CA","Cte_dia","Ext","Exterior","Oscuro",0.9,"IDA1","REFRIGERACION",null,"Si","1/99","Ligero",{"$nulls":35},"Ceuta","0 Particular",{"v":39.483333333333334,"d":"39.48"},{"v":0.36666666666666664,"d":"0.37"},{"v":11,"d":"11.00"},{"v":4.4,"d":"4.40"},5.5,73.1,32.9,22.3,31.3,22.6,12.3,11.8,12.5,14.8,16.4,19.4,23.5,25.8,26.4,23.7,20,14.8,12.1,{"v":18.433333333333334,"d":"18.43"},28.5,"Valencia/València","Albacete","D3","Varon","Sentado reposo (cine)",null,76,39,87,28,67.2,47.8]
["Est.referencia","51 Madrid (Barajas aerop.)",null,null,"Latitud º",40.45,"Long.Oeste",{"v":3.533333333333333,"d":"3.5"},"Tm.anual",{"v":14.625,"d":"14.6"},"NPercentil","1/99","asnm",582,"color",null,null,"Refrigeración (Cond.proyecto)",null,1.3,0.15,0.2,null,null,"Declinacion (º)",-20.08592972438319,2,31,2,-150,{"v":0,"d":"0.00"},{"v":-151.99236370730773,"d":"-151.99"},{"$nulls":6},{"v":0,"d":"0.00"},null,2,0,0,0,"x1","y1","Acimut punto 1",null,null,2,{"v":3.4122580615566047,"d":"3.4123"},"España Verano -30 Invierno -15",null,2,"Febrero",2,"SA","Prop_ocup.","Int","UTAPrimario","Medio",0.8,"IDA2","CALEFACCION",null,"No","0,4/99,6","Medio",{"$nulls":35},"A Coruña (Estación completa)","1 A Coruña (Estación completa)",{"v":43.36666666666667,"d":"43.37"},{"v":8.416666666666666,"d":"8.42"},{"v":58,"d":"58.00"},{"v":4.4,"d":"4.40"},5.6,77,26,20.5,24.3,19.8,10.8,11,10.9,12.5,12.7,14.9,17.6,18.8,19.5,18.4,16.2,13,11.4,{"v":14.741666666666665,"d":"14.74"},21.6,"Coruña, La/ A Coruña","Alicante/Alacant","C3","Hembra","Sentado muy ligero (oficina)",null,84,55,105,34,67.2,71.8,{"$nulls":5},"coef.multiplicativo al factos solar",null,"coef.multiplicativo al U del vidrio",{"$nulls":3},"%Uso","hora",1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24]
["Mes refriger.","Julio","Ts.ext. diseño ºC",35.2,"Th ºC",19,"OMD ºC",18.7,"Tm.mes",25.6,"DTCiud.ºC",0,null,null,"casillas",null,null,"Valores dependientes",null,null,"Cap.Prov.",{"$nulls":3},"n",0.344284135890411,3,59,3,-135,{"v":0,"d":"0.00"},{"v":-138.38672081269002,"d":"-138.39"},{"$nulls":6},{"v":0,"d":"0.00"},null,3,0,0,0,10,10,-44.99999876226499,null,null,3,{"v":4.412258061556604,"d":"4.4123"},"Canarias Verano -15 Invierno 0",null,3,"Marzo",3,null,"Cte_ocup.",null,"Sin_contabilizar","Pastel",0.7,"IDA3",{"$nulls":4},"Pesado",{"$nulls":35},"A Coruña (Aeropuerto)","2 A Coruña (Aeropuerto)",{"v":43.3,"d":"43.30"},{"v":8.416666666666666,"d":"8.42"},{"v":97,"d":"97.00"},{"v":0.1,"d":"0.10"},1.4,93,28,21.4,26,20.6,14.5,9.5,9.5,11.6,12.1,14.5,17.5,18.8,19.4,17.9,15.2,11.6,9.8,{"v":13.950000000000001,"d":"13.95"},27.9,"Coruña, La/ A Coruña","Almería","C3","Media","Sentado ligero (montaje)",null,93,92,129,56,64.2,120.8,{"$nulls":3},"Accesorios huecos",null,"Simple","Doble","Simple","Doble",null,null,"Residencial","ocupantes",90,90,90,70,40,40,20,20,20,20,20,20,30,50,50,50,70,70,80,90,90,90,90,90]
["Mes cálculo",1,"Dia",21,"hora.solar",7,null,"Tipo atmósfera",null,"Estándar",null,null,"Reflexión alrededores","Estándar",{"$nulls":3},"Resultados a la hora de cálculo",null,null,"Madrid",{"$nulls":3},"dtr",0.017453293,4,90,4,-120,{"v":0,"d":"0.00"},{"v":-125.57521535169656,"d":"-125.58"},{"$nulls":6},{"v":0,"d":"0.00"},null,4,0,0,0,"x2","y2","Acimut punto 2",null,null,4,{"v":5.412258061556604,"d":"5.4123"},"p",null,4,"Abril",4,{"$nulls":3},"Recuperador sensible","Blanco",0.6,{"$nulls":41},"Santiago de Compostela (Labacolla)","3 Santiago de Compostela (Labacolla)",{"v":43.88333333333333,"d":"43.88"},{"v":8.416666666666666,"d":"8.42"},{"v":364,"d":"364.00"},{"v":-0.1,"d":"-0.10"},1.2,90,30.9,21.8,28.4,21.2,17.5,7.6,8,10.1,10.5,13.3,16.8,18,18.6,16.9,13.6,9.8,8.1,{"v":12.608333333333334,"d":"12.61"},31,"Coruña, La/ A Coruña","Ávila","D1",null,"De pie sin movimiento",null,80,59,105,34,60,79,{"$nulls":3},"Sin accesorios",null,1,1,1,1,"Ext",null,"100_Cte","ocupantes",100,100,100,100,100,100,100,100,100,100,100,100,100,100,100,100,100,100,100,100,100,100,100,100]
["Exteriores",null,"Temp.sol aire ºC",{"v":-2.398162462639957,"d":"-2.40"},"Hr(%)",{"v":83.99324259350576,"d":"84.0"},"W(kg/kgas)",{"v":0.0028422331006046396,"d":"0.0028"},{"$nulls":6},0,null,null,"Valores máximos ese día de cálculo",{"$nulls":6},"HSS* (hora solar)",7.208592420535682,5,120,5,-105,{"v":0,"d":"0.00"},{"v":-65.11808325926502,"d":"-65.12"},{"$nulls":6},{"v":0,"d":"0.00"},null,5,0,0,0,{"v":23,"d":"23.00"},{"v":-6,"d":"-6.00"},14.620873586481265,null,null,5,{"v":6.412258061556604,"d":"6.4123"},19.726027397260275,null,5,"Mayo",5,{"$nulls":3},"Recuperador entalpico",{"$nulls":43},"Alava (Vitoria Aeropuerto Foronda)","4 Alava (Vitoria Aeropuerto Foronda)",{"v":42.88333333333333,"d":"42.88"},{"v":2.716666666666667,"d":"2.72"},{"v":508,"d":"508.00"},{"v":-4,"d":"-4.00"},-2.4,96,32.4,21.6,30,21.4,20,5.1,5.5,8.5,9.9,13.6,17.3,18.4,19,16.5,13.3,7.8,5.3,{"v":11.683333333333335,"d":"11.68"},36.4,"Vitoria/Gasteiz","Badajoz","D3",null,"De pie trab.ligero (tiendas)",null,94,141,130,105,65.2,169.8,{"$nulls":3},"Pers.alum.opaca blanca",null,0.05,0.04,0.59,0.74,"Ext",null,"Nula","ocupantes",0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0]
["Interiores",null,"Temp. Int ºC",{"v":21,"d":"21.00"},"Hr(%)",{"v":50,"d":"50.0"},"W(kg/kgas)",{"v":0.008288574766136786,"d":"0.0083"},{"$nulls":9},"Casillas de ayuda / tablas selección",{"$nulls":8},6,151,6,-90,{"v":0,"d":"0.00"},{"v":-69.91406780014665,"d":"-69.91"},{"$nulls":6},{"v":0,"d":"0.00"},null,6,0,0,0,{"$nulls":5},6,{"v":7.412258061556604,"d":"7.4123"},null,null,6,"Junio",6,{"$nulls":3},"Recuperador de sorción","Acercamiento a Text",null,"parametro β de amstrong",null,"Coef. Reflexión alrededores",{"$nulls":38},"Albacete (Hellín bomberos)","5 Albacete (Hellín bomberos)",{"v":38.5,"d":"38.50"},{"v":1.7,"d":"1.70"},{"v":520,"d":"520.00"},{"v":0,"d":"0.00"},1.5,70.4,38.2,21.9,36.7,21.6,20.3,8.8,9.9,13,15.2,18.7,25.4,27.2,27,23,18.2,12.2,9.4,{"v":17.333333333333332,"d":"17.33"},38.2,"Albacete","Barcelona","D1",null,"De pie trab.moderado (taller)",null,104,151,144,111,72,183,{"$nulls":3},"Pers.plast.opaca blanca",null,0.05,0.04,0.5,0.66,"Ext",null,"Oficinas_8h","ocupantes",0,0,0,0,10,20,90,90,90,90,90,40,40,90,90,30,0,0,0,0,0,0,0,0]
["DATOS ZONA",{"v":29.5,"d":"29.50"},79.65,"Super.(m2)","Vol.(m3)","Zona","Tipo ","Alfombras","% Acristal.","Aplicación",null,"IDA","Control",{"$nulls":4},"Tablas selección desplegables (posible modificar)",{"$nulls":8},7,181,7,-75,{"v":0,"d":"0.00"},{"v":-65.11808611954487,"d":"-65.12"},{"$nulls":6},{"v":0,"d":"0.00"},null,7,0,0,0,{"$nulls":5},7,{"v":8.412258061556605,"d":"8.4123"},"Et (minutos)",null,7,"Julio",7,{"$nulls":4},"Alto",0.7,"Estándar",0.15,"Estándar",0.2,{"$nulls":37},"Albacete (Los llanos Base aérea)","6 Albacete (Los llanos Base aérea)",38.95,1.85,{"v":704,"d":"704.00"},{"v":-4.7,"d":"-4.70"},-3,92.3,35.7,19.7,34.2,19.3,18.8,4.7,6.6,10,12.4,16.8,22.7,25.2,24.7,20.4,15.2,8.7,5.7,{"v":14.424999999999997,"d":"14.43"},40.400000000000006,"Albacete","Bilbao/Bilbo","D1",null,"De pie trab.pesado (baile)",null,115,285,159,241,79.8,320.2,{"$nulls":3},"Pers.alum.opaca pastel",null,0.08,0.07,0.59,0.74,"Ext",null,"Oficinas_12h","ocupantes",0,0,0,0,10,90,90,90,90,90,90,40,90,90,90,90,30,0,0,0,0,0,0,0]
["Nombre","P02_E01",null,{"v":29.5,"d":"29.50"},79.65,"Exterior","Medio","SA",{"v":39.76961053208996,"d":"40"},"Residencial",null,"Resid.","Cte_dia",{"$nulls":5},"Cond. Interior","Temp.seca ºC","Hum.relativa%","Día cálculo",{"$nulls":4},8,212,8,-60,{"v":7.731623070014228,"d":"7.73"},{"v":-55.16640973400282,"d":"-55.17"},{"$nulls":6},{"v":0.13453311873934656,"d":"0.13"},null,8,0,67.30212817211911,0,{"$nulls":5},8,{"v":9.412258061556605,"d":"9.4123"},-10.60215036006294,null,8,"Agosto",8,{"$nulls":4},"Medio",0.5,"Limpia",0,"Asfalto",0.15,{"$nulls":37},"Alicante (Ciudad Jardin)","7 Alicante (Ciudad Jardin)",{"v":38.36666666666667,"d":"38.37"},{"v":0.48333333333333334,"d":"0.48"},{"v":82,"d":"82.00"},{"v":3.2,"d":"3.20"},4.4,78,32.4,22.8,31.2,22.8,11.8,11.1,11.9,14.4,16.4,19.6,23.7,25.7,26.1,23.7,19.9,14.7,12,{"v":18.266666666666666,"d":"18.27"},29.2,"Alicante/Alacant","Burgos","D1",null,"De pie trab.muy pesado (gimnasio)",null,154,431,213,372,106.8,478.2,{"$nulls":3},"Pers.plast.opaca pastel",null,0.08,0.07,0.5,0.66,"Ext",null,"Comercio","ocupantes",0,0,0,0,10,20,50,50,70,70,70,70,70,70,80,50,50,30,30,0,0,0,0,0]
["OPACOS ext","A.Neta(m2)","Bruta(m2)","U(W/m2K)","T equivalente","coef.abs",{"$nulls":4},"convectivo","radiante","Qsen (W)","%convectivo",{"$nulls":4},"CALEFACCION",21,50,21,{"$nulls":4},9,243,9,-45,{"v":16.412459379740977,"d":"16.41"},{"v":-43.81319766301897,"d":"-43.81"},{"$nulls":6},{"v":0.28255006745356015,"d":"0.28"},null,9,1,68.03659373321841,1,{"$nulls":5},9,{"v":10.412258061556605,"d":"10.4123"},null,null,9,"Septiembre",9,{"$nulls":4},"Bajo",0.3,"Clara",0.1,"Césped",0.3,{"$nulls":37},"Alicante (El Altet)","8 Alicante (El Altet)",{"v":38.28333333333333,"d":"38.28"},0.55,{"v":31,"d":"31.00"},{"v":2.8,"d":"2.80"},4.1,74.5,32.5,21,31.3,21.4,12.5,11.3,11.9,14.3,16.2,19.3,23.5,25.7,26.2,23.8,20,15,12.1,{"v":18.275000000000002,"d":"18.28"},29.7,"Alicante/Alacant","Cáceres","C4",null,"Particular1",null,76,39,87,28,67.2,47.8,{"$nulls":3},"Pers.alum.opaca oscuro",null,0.12,0.09,0.59,0.74,"Ext",null,"Docencia","ocupantes",0,0,0,0,5,75,90,90,80,80,80,45,45,60,60,60,30,20,0,0,0,0,0,0]
["Cubierta",{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},0,{"v":-3.295246551653473,"d":"-3.3"},0.6,{"$nulls":4},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},0,{"v":0,"d":"0%"},{"$nulls":4},"REFRIGERACION",25,50,21,{"$nulls":4},10,273,10,-30,{"v":23.33630923947038,"d":"23.34"},{"v":-30.75887910141478,"d":"-30.76"},{"$nulls":6},{"v":0.39612746734842885,"d":"0.40"},null,10,1,67.89267695591256,1,{"$nulls":5},10,{"v":11.412258061556605,"d":"11.4123"},null,null,10,"Octubre",10,{"$nulls":6},"Turbia",0.2,"Hormigón",0.35,{"$nulls":37},"Almería (Aeropuerto)","9 Almería (Aeropuerto)",{"v":36.833333333333336,"d":"36.83"},{"v":2.3833333333333333,"d":"2.38"},{"v":20,"d":"20.00"},{"v":6.5,"d":"6.50"},7.5,67,34.4,21.6,32.4,21.1,11.7,12.3,13.1,15.1,16.8,19.7,23.7,25.6,26.2,23.7,20.2,15.7,13.3,{"v":18.78333333333333,"d":"18.78"},27.9,"Almería","Cádiz","C3",null,"Particular2",null,76,39,87,28,67.2,47.8,{"$nulls":3},"Pers.plast.opaca oscuro",null,0.12,0.09,0.5,0.66,"Ext",null,"Hotel_Hostal","ocupantes",90,90,90,60,40,50,30,30,30,30,30,30,30,30,50,60,60,60,80,80,90,90,90,90]
["N-Muro",{"v":10.73,"d":"10.7"},{"v":25.23,"d":"25.2"},{"v":0.24000000000000002,"d":"0.24"},{"v":-2.846704507146715,"d":"-2.8"},0.6,{"$nulls":4},{"v":-29.505815018481155,"d":"-29.51"},{"v":-24.7221331406673,"d":"-24.72"},{"v":-54.227948159148454,"d":"-54"},{"v":0.5441071628210483,"d":"54%"},{"$nulls":5},"nºrenov max","Vmax(m3/h)",{"$nulls":5},11,304,11,-15,{"v":27.873771076510895,"d":"27.87"},{"v":-15.960860249493729,"d":"-15.96"},{"$nulls":6},{"v":0.46752520589329327,"d":"0.47"},null,11,1,66.39189795933382,1,{"$nulls":5},11,{"v":12.412258061556605,"d":"12.4123"},null,null,11,"Noviembre",11,{"$nulls":6},"Muy turbia",0.4,"Madera",0.22,{"$nulls":37},"Asturias (Oviedo EL cristo)","10 Asturias (Oviedo EL cristo)",43.35,{"v":5.866666666666667,"d":"5.87"},{"v":336,"d":"336.00"},{"v":0,"d":"0.00"},1.2,89,28,22.5,25.8,21.4,13.6,8.2,8.3,10.5,10.9,13.7,16.8,18,18.8,17.2,14.5,10.3,8.5,{"v":12.975,"d":"12.98"},28,"Oviedo","Castellón/Castelló","D3",null,"Mujer",{"$nulls":6},0,{"$nulls":3},"Pers.alum.opaca negro",null,0.15,0.12,0.59,0.74,"Ext",null,"Bar_Restaurante","ocupantes",5,0,0,0,5,5,5,20,50,50,80,80,70,50,30,50,70,70,70,60,50,30,15,15]
["NE-Muro",{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0.24000000000000002,"d":"0.24"},null,0.6,{"$nulls":4},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},0,{"v":0,"d":"0%"},{"$nulls":5},{"v":0.4215191225588167,"d":"0.42"},{"v":33.57399811180975,"d":"33.57"},{"$nulls":5},12,334,12,0,{"v":29.464067800146793,"d":"29.46"},{"v":0,"d":"0.00"},{"$nulls":6},{"v":0.4918776449305319,"d":"0.49"},null,12,1,62.62229550622806,1,{"$nulls":5},12,{"v":13.412258061556605,"d":"13.4123"},null,null,12,"Diciembre",12,{"$nulls":47},"Asturias (Ranón aeropuerto)","11 Asturias (Ranón aeropuerto)",43.55,{"v":6.016666666666667,"d":"6.02"},{"v":127,"d":"127.00"},{"v":1.8,"d":"1.80"},3,84,24.8,20.4,23.5,19.7,10.3,9.4,9.4,11,11.4,13.7,16.5,18.1,18.9,17.5,15.3,11.4,9.5,{"v":13.508333333333335,"d":"13.51"},23,"Oviedo","Ceuta","B3",null,"Sentado reposo (cine)",null,66,24,67,23,65.2,24.8,{"$nulls":3},"Pers.plast.opaca negro",null,0.15,0.12,0.5,0.66,"Ext",null,"Particular1","ocupantes",0,0,0,0,5,5,5,20,50,50,80,80,70,50,30,50,70,70,80,80,70,60,40,0]
["E-Muro",{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0.24000000000000002,"d":"0.24"},{"v":-2.846704507146715,"d":"-2.8"},0.6,"Sin aislar",null,"mayorado 10%",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},0,{"v":0,"d":"0%"},null,"DISTRIBUCIONES",{"$nulls":3},"nº Renov/h",null,null,"nº renovac.",{"$nulls":5},13,15,{"v":27.873771076510895,"d":"27.87"},{"v":15.960860249493729,"d":"15.96"},{"$nulls":6},{"v":0.46752520589329327,"d":"0.47"},null,13,0,54.943548850470236,0,{"$nulls":5},13,{"v":14.412258061556605,"d":"14.4123"},null,null,13,13,1,{"$nulls":47},"Avila (Observatorio)","12 Avila (Observatorio)",40.65,{"v":4.666666666666667,"d":"4.67"},{"v":1130,"d":"1130.00"},{"v":-6.4,"d":"-6.40"},-4.5,85.3,32.2,18.4,30.8,18,16.8,2.9,4.2,7.3,8.8,13.3,19.4,21.3,21,16.9,11.8,5.9,3.6,{"v":11.366666666666665,"d":"11.37"},38.6,"Ávila","Ciudad Real","D3",null,"Sentado muy ligero (oficina)",null,73,36,82,27,65.8,43.2,{"$nulls":3},"Pers.alum.transl.blanca",null,0.25,0.25,0.59,0.74,"Ext",null,"Particular2","ocupantes",0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0]
["SE-Muro",{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0.24000000000000002,"d":"0.24"},{"v":-2.846704507146715,"d":"-2.8"},0.6,"Aisl. horizontal",null,"mayorado 5%",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},0,{"v":0,"d":"0%"},"h.civil",null,"Luces","Gente","Equipos","Ventilacion","Infiltración",null,"por infiltración",{"$nulls":5},14,30,{"v":23.33630923947038,"d":"23.34"},{"v":30.75887910141478,"d":"30.76"},{"$nulls":6},{"v":0.39612746734842885,"d":"0.40"},null,14,0,40.59592018806137,0,{"$nulls":5},14,{"v":15.412258061556605,"d":"15.4123"},null,null,14,19,7,{"$nulls":47},"Badajoz (Talavera base aérea)","13 Badajoz (Talavera base aérea)",{"v":38.88333333333333,"d":"38.88"},{"v":6.816666666666666,"d":"6.82"},{"v":185,"d":"185.00"},{"v":-1,"d":"-1.00"},0.3,92,38.4,23.2,36.8,22.9,19.7,8.1,10.1,13.2,15,19.1,24.2,26,26,22.6,17.7,12.1,9,{"v":16.924999999999997,"d":"16.93"},39.4,"Badajoz","Córdoba","D3",null,"Sentado ligero (montaje)",null,79,66,109,36,55,90,{"$nulls":3},"Pers.plast.transl.blanca",null,0.25,0.25,0.5,0.66,"Ext",null,"Particular3","ocupantes",100,100,100,100,100,100,100,100,100,100,100,100,100,100,100,100,100,100,100,100,100,100,100,100]
["S-Muro",{"v":3.01,"d":"3.0"},{"v":3.01,"d":"3.0"},{"v":0.24000000000000002,"d":"0.24"},{"v":-2.846704507146715,"d":"-2.8"},0.6,"Aisl.vertical",{"$nulls":3},{"v":-8.277027325780827,"d":"-8.28"},{"v":-6.935099790625216,"d":"-6.94"},{"v":-15.212127116406043,"d":"-15"},{"v":0.5441071628210483,"d":"54%"},"España","Hora solar","porcentaje","porcentaje","porcentaje","nr","nr",null,{"v":0.4215191225588167,"d":"0.42"},{"$nulls":5},15,45,{"v":16.412459379740977,"d":"16.41"},{"v":43.813197663018975,"d":"43.81"},{"$nulls":6},{"v":0.28255006745356015,"d":"0.28"},null,15,0,17.078336698608933,0,{"$nulls":5},15,{"v":16.412258061556606,"d":"16.4123"},null,null,15,{"$nulls":49},"Baleares (Escorca Monasterio)","14 Baleares (Escorca Monasterio)",{"v":39.81666666666667,"d":"39.82"},{"v":-2.8833333333333333,"d":"-2.88"},{"v":490,"d":"490.00"},{"v":-2,"d":"-2.00"},-0.9,96.2,33.5,23.1,32,22.5,16.6,6.6,6.6,9.6,11.9,15.9,20.7,22.9,23.5,19.4,16.1,10.5,7.8,{"v":14.291666666666666,"d":"14.29"},35.5,"Palma de Mallorca","Coruña, La/ A Coruña","D1",null,"De pie sin movimiento",null,70,39,82,27,60.4,48.6,{"$nulls":3},"Pers.alum.transl.pastel",null,0.28,0.27,0.59,0.74,"Ext",null,"Particular4","ocupantes",0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0]
["SO-Muro",{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0.24000000000000002,"d":"0.24"},{"v":-2.846704507146715,"d":"-2.8"},0.6,null,null,"mayorado 5%",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},0,{"v":0,"d":"0%"},{"v":2.4122580615566047,"d":"2.41"},1,0,0,0,{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0.4215191225588167,"d":"0.42"},{"$nulls":7},16,60,{"v":7.731623070014228,"d":"7.73"},{"v":55.166409734002826,"d":"55.17"},{"$nulls":6},{"v":0.13453311873934656,"d":"0.13"},null,16,0,0,0,{"$nulls":5},16,{"v":17.412258061556606,"d":"17.4123"},null,null,16,{"$nulls":49},"Baleares (Aeropuerto Son San Juan)","15 Baleares (Aeropuerto Son San Juan)",{"v":39.56666666666667,"d":"39.57"},{"v":-2.7333333333333334,"d":"-2.73"},{"v":4,"d":"4.00"},{"v":0.3,"d":"0.30"},1.5,92.6,33.8,23.6,32.2,23.2,15.6,9.9,10.1,12.3,14.9,18.6,23.3,25.4,25.9,22.7,19.3,13.9,10.9,{"v":17.26666666666667,"d":"17.27"},33.5,"Palma de Mallorca","Cuenca","B4",null,"De pie trab.ligero (tiendas)",null,83,102,115,70,57.4,127.6,{"$nulls":3},"Pers.plast.transl.pastel",null,0.28,0.27,0.5,0.66,"Ext"]
["O-Muro",{"v":8.22,"d":"8.2"},{"v":8.22,"d":"8.2"},{"v":0.24000000000000002,"d":"0.24"},{"v":-2.846704507146715,"d":"-2.8"},0.6,"1/99","1/99","mayorado 10%",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":-22.603709175388175,"d":"-22.60"},{"v":-18.93904328203963,"d":"-18.94"},{"v":-41.54275245742781,"d":"-42"},{"v":0.5441071628210482,"d":"54%"},{"v":3.4122580615566047,"d":"3.41"},2,0,0,0,{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0.4215191225588167,"d":"0.42"},null,"Terreno","Norma 13370:2007",{"$nulls":4},17,75,{"v":0,"d":"0.00"},{"v":65.11808611954487,"d":"65.12"},{"$nulls":6},{"v":0,"d":"0.00"},null,17,0,0,0,{"$nulls":5},17,{"v":18.412258061556606,"d":"18.4123"},null,null,17,{"$nulls":49},"Baleares (Pollensa)","16 Baleares (Pollensa)",{"v":39.9,"d":"39.90"},{"v":-3.1,"d":"-3.10"},{"v":2,"d":"2.00"},{"v":3,"d":"3.00"},4.1,91.2,32.1,24.6,30.8,24.3,12.2,10.5,10.6,12.7,14.8,18.2,22.4,24.7,25.5,22.5,19.3,14.5,11.7,{"v":17.28333333333333,"d":"17.28"},29.1,"Palma de Mallorca","Gerona/Girona","D2",null,"De pie trab.moderado (taller)",null,92,108,127,73,64,136,{"$nulls":3},"Pers.alum.transl.oscuro",null,0.31,0.3,0.59,0.74,"Ext",null,"Residencial","ilum",10,10,30,45,45,45,45,30,30,30,30,30,30,30,30,50,70,90,80,50,30,30,10,10]
["NO-Muro",{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0.24000000000000002,"d":"0.24"},null,0.6,"0,4/99,6",{"$nulls":3},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},0,{"v":0,"d":"0%"},{"v":4.412258061556604,"d":"4.41"},3,0,0,0,{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0.4215191225588167,"d":"0.42"},"W","l","ρCp","Rse","δ",null,null,18,90,{"v":0,"d":"0.00"},{"v":69.91406780014665,"d":"69.91"},{"$nulls":6},{"v":0,"d":"0.00"},null,18,0,0,0,{"$nulls":5},18,{"v":19.412258061556606,"d":"19.4123"},null,null,18,{"$nulls":49},"Baleares (Mahón)","17 Baleares (Mahón)",{"v":39.86666666666667,"d":"39.87"},{"v":-4.216666666666667,"d":"-4.22"},{"v":85,"d":"85.00"},{"v":4.6,"d":"4.60"},5.6,78.6,31.4,22.9,30.2,22.6,9.7,10.9,10.7,12.5,14.7,18.1,22.3,24.6,25.3,22.6,19.7,14.9,12,{"v":17.358333333333334,"d":"17.36"},26.799999999999997,"Palma de Mallorca","Granada","C4",null,"De pie trab.pesado (baile)",null,102,212,142,172,70,244,{"$nulls":3},"Pers.plast.transl.oscuro",null,0.31,0.3,0.5,0.66,"Ext",null,"100_Cte","ilum",100,100,100,100,100,100,100,100,100,100,100,100,100,100,100,100,100,100,100,100,100,100,100,100]
["Suelo exterior",{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0.1,"d":"0.10"},{"$nulls":6},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},0,{"v":0,"d":"0%"},{"v":5.412258061556604,"d":"5.41"},4,0,0,0,{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0.4215191225588167,"d":"0.42"},"m","W/mK","J/m3K","W/m2K",{"$nulls":3},19,105,{"v":0,"d":"0.00"},{"v":65.11808325926502,"d":"65.12"},{"$nulls":6},{"v":0,"d":"0.00"},null,19,0,0,0,{"$nulls":5},19,{"v":20.412258061556606,"d":"20.4123"},null,null,19,{"$nulls":49},"Baleares (Palma centro metero.)","18 Baleares (Palma centro metero.)",39.55,{"v":-2.6166666666666667,"d":"-2.62"},{"v":3,"d":"3.00"},{"v":5.2,"d":"5.20"},6.3,80,31.6,24,30.4,24.1,9.2,11.7,11.6,13.7,15.8,19.2,23.5,25.7,26.3,23.6,20.5,15.4,12.7,{"v":18.308333333333334,"d":"18.31"},26.400000000000002,"Palma de Mallorca","Guadalajara","D3",null,"De pie trab.muy pesado (gimnasio)",null,125,335,173,287,86.6,373.4,{"$nulls":3},"Pers.alum.transl.negro",null,0.33,0.31,0.59,0.74,"Ext",null,"Nula","ilum",0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0]
["OPACOS otros",{"$nulls":3},"Cont.ext","Totro(ºC)","z(m)","b","Ais.perimetral","D(m)","k(W/mK)","e(m)",null,null,{"v":6.412258061556604,"d":"6.41"},5,0,0,0,{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0.4215191225588167,"d":"0.42"},0.25,2,2000000,0.04,3.167309131385499,null,null,20,120,{"v":0,"d":"0.00"},{"v":125.57521535169658,"d":"125.58"},{"$nulls":6},{"v":0,"d":"0.00"},null,20,0,0,0,{"$nulls":5},20,{"v":21.412258061556606,"d":"21.4123"},null,null,20,{"$nulls":49},"Baleares (San José- Ibiza)","19 Baleares (San José- Ibiza)",{"v":38.86666666666667,"d":"38.87"},{"v":-1.3666666666666667,"d":"-1.37"},{"v":16,"d":"16.00"},{"v":4.6,"d":"4.60"},5.7,85,31.5,23.9,30.6,24.1,9.7,11.8,12,14,16,19,23.2,25.6,26.3,23.8,20.5,15.6,12.8,{"v":18.383333333333336,"d":"18.38"},26.9,"Palma de Mallorca","Huelva","C3",null,"Particular1",null,66,24,67,23,65.2,24.8,{"$nulls":3},"Pers.plast.transl.negro",null,0.33,0.31,0.5,0.66,"Ext",null,"Oficinas_8h","ilum",0,0,0,0,10,20,90,90,90,90,90,40,40,90,90,30,0,0,0,0,0,0,0,0]
["Vertical NH",{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.00"},"Medio",{"v":9.300918768680022,"d":"9.3"},null,0.5,{"$nulls":4},0,null,{"v":7.412258061556604,"d":"7.41"},6,0,0,0,{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0.4215191225588167,"d":"0.42"},"dt","d'","Hpi","Hpe","ψge","U","Hg",21,135,{"v":0,"d":"0.00"},{"v":138.38672081269002,"d":"138.39"},{"$nulls":6},{"v":0,"d":"0.00"},null,21,0,0,0,{"$nulls":5},21,{"v":22.412258061556606,"d":"22.4123"},null,null,21,{"$nulls":49},"Barcelona (aeropuerto El Prat)","20 Barcelona (aeropuerto El Prat)",{"v":41.28333333333333,"d":"41.28"},{"v":-2.066666666666667,"d":"-2.07"},{"v":6,"d":"6.00"},{"v":1.3,"d":"1.30"},2.7,70.2,31,24.8,30,24.6,9.2,9.1,9.9,12.2,14.4,17.8,22.1,24.4,24.9,22,18.3,12.8,9.5,{"v":16.450000000000003,"d":"16.45"},29.7,"Barcelona","Huesca","D2",null,"Particular2",null,66,24,67,23,65.2,24.8,{"$nulls":3},"Pers.alum.muy transl.blanca",null,0.46,0.47,0.59,0.74,"Ext",null,"Oficinas_12h","ilum",0,0,0,0,10,90,90,90,90,90,90,40,90,90,90,90,30,0,0,0,0,0,0,0]
["Horizontal NH",{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.00"},"Medio",{"v":9.300918768680022,"d":"9.3"},null,0.5,{"$nulls":4},0,null,{"v":8.412258061556605,"d":"8.41"},7,0,0,0,{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0.4215191225588167,"d":"0.42"},8.583333333333332,{"$nulls":4},0.22907300205691433,0,22,150,{"v":0,"d":"0.00"},{"v":151.99236370730773,"d":"151.99"},{"$nulls":6},{"v":0,"d":"0.00"},null,22,0,0,0,{"$nulls":5},22,{"v":23.412258061556606,"d":"23.4123"},null,null,22,{"$nulls":49},"Barcelona (Fabra)","21 Barcelona (Fabra)",{"v":41.416666666666664,"d":"41.42"},{"v":-2.1166666666666667,"d":"-2.12"},{"v":412,"d":"412.00"},{"v":0.7,"d":"0.70"},2.1,64,31.9,23,30.3,22.7,10.2,8.4,8.9,11.4,13.2,17.1,21.6,23.4,23.7,20.2,17,11.6,8.9,{"v":15.450000000000001,"d":"15.45"},31.2,"Barcelona","Jaén","B4",null,"Media",{"$nulls":6},0,{"$nulls":3},"Pers.plast.muy transl.blanca",null,0.46,0.47,0.5,0.66,"Ext",null,"Comercio","ilum",0,0,0,0,0,20,50,90,90,90,90,90,90,90,90,90,90,90,60,0,0,0,0,0]
["Muro Terreno",{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0.24000000000000002,"d":"0.24"},null,null,0.01,{"$nulls":5},0,null,{"v":9.412258061556605,"d":"9.41"},8,0,0,0,{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0.4215191225588167,"d":"0.42"},20.25,1.180722891566265,0,0,0,0,0,23,165,{"v":0,"d":"0.00"},{"v":165.93176736209116,"d":"165.93"},{"$nulls":6},{"v":0,"d":"0.00"},null,23,0,0,0,{"$nulls":5},23,{"v":24.412258061556606,"d":"24.4123"},null,null,23,{"$nulls":49},"Barcelona (Granollers)","22 Barcelona (Granollers)",{"v":41.6,"d":"41.60"},{"v":-2.283333333333333,"d":"-2.28"},{"v":154,"d":"154.00"},{"v":-0.2,"d":"-0.20"},1.2,75.2,33.6,22.1,32.2,22,13.8,8.5,9.5,12.2,14.2,18.2,22.7,24.3,24.3,10.9,17.5,11.9,8.8,{"v":15.250000000000002,"d":"15.25"},33.800000000000004,"Barcelona","León","E1",null,"Sentado reposo (cine)",null,71,31,77,26,66.2,35,{"$nulls":3},"Pers.alum.muy transl.pastel",null,0.48,0.48,0.59,0.74,"Ext",null,"Docencia","ilum",0,0,0,0,30,85,95,95,95,95,95,80,70,80,80,80,50,30,30,30,0,0,0,0]
["Suelo Terreno",{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0.1,"d":"0.10"},null,null,0.01,null,"Sin aislar",{"v":1.5,"d":"1.50"},0.04,{"v":0.024096385542168676,"d":"0.02"},0,null,{"v":10.412258061556605,"d":"10.41"},9,0,0,0,{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0.4215191225588167,"d":"0.42"},{"$nulls":7},24,180,{"v":0,"d":"0.00"},{"v":-179.999995350183,"d":"-180.00"},{"$nulls":6},{"v":0,"d":"0.00"},null,24,0,0,0,{"$nulls":5},24,{"v":25.412258061556606,"d":"25.4123"},null,null,24,{"$nulls":49},"Burgos (Villafría)","23 Burgos (Villafría)",42.35,{"v":3.6166666666666667,"d":"3.62"},{"v":890,"d":"890.00"},{"v":-5.8,"d":"-5.80"},-4.2,91.6,33.2,20,31.4,19.6,21.5,3,4,7.1,8.5,12.7,17.5,19.1,19.2,15.9,11.6,6,3.5,{"v":10.675000000000002,"d":"10.68"},39,"Burgos","Lérida/Lleida","D3",null,"Sentado muy ligero (oficina)",null,78,46,94,30,65.2,58.8,{"$nulls":3},"Pers.plast.muy transl.pastel",null,0.48,0.48,0.5,0.66,"Ext",null,"Hotel_Hostal","ilum",10,10,20,40,50,40,40,25,25,25,25,25,25,25,25,60,80,90,80,60,30,30,20,20]
["S.Vacio sanit",{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0.1,"d":"0.10"},null,null,"W/K","L(estimada_m)",{"$nulls":4},0,null,{"v":11.412258061556605,"d":"11.41"},10,0,0,0,{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0.4215191225588167,"d":"0.42"},{"$nulls":4},"Hz","N","NE","E","SE","S","SO","O","NO",{"$nulls":7},"0-sol 1-sombra",{"$nulls":11},25,{"$nulls":49},"Caceres","24 Caceres",{"v":39.46666666666667,"d":"39.47"},{"v":6.333333333333333,"d":"6.33"},{"v":405,"d":"405.00"},{"v":0,"d":"0.00"},1.2,84,37.7,21.5,36.4,21.3,16.6,7.5,9.3,12.2,13.7,18.2,24.3,26.5,26.4,22.4,16.8,11.2,8.2,{"v":16.391666666666666,"d":"16.39"},37.7,"Cáceres","Logroño","D2",null,"Sentado ligero (montaje)",null,86,79,119,46,59.599999999999994,105.4,{"$nulls":3},"Pers.alum.muy transl.oscuro",null,0.5,0.49,0.59,0.74,"Ext",null,"Bar_Restaurante","ilum",15,15,15,40,40,60,60,90,90,90,90,90,90,90,90,90,90,90,90,50,30,30,15,15]
["Puentes térmicos otros",null,null,{"v":1,"d":"1.00"},null,null,{"v":4.6548719999999975,"d":"4.65"},{"v":10.923333333333332,"d":"11"},{"v":0.19292255160639452,"d":"19.29%"},{"$nulls":3},{"v":-106.93729479592648,"d":"-107"},null,{"v":12.412258061556605,"d":"12.41"},11,0,0,0,{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0.4215191225588167,"d":"0.42"},{"$nulls":3},"orientacion (º)",0,180,-135,-90,-45,0,45,90,135,{"$nulls":19},26,{"$nulls":49},"Cádiz (Rota)","25 Cádiz (Rota)",{"v":36.63333333333333,"d":"36.63"},{"v":6.316666666666666,"d":"6.32"},{"v":21,"d":"21.00"},{"v":2.8,"d":"2.80"},4.2,83,34.8,23.3,33,22.9,15.6,10.9,12.3,14.9,16.4,19.4,23.3,24.6,25,22.8,19.6,14.8,12,{"v":18.000000000000004,"d":"18.00"},31.999999999999996,"Cádiz","Lugo","E1",null,"De pie sin movimiento",null,75,49,94,30,59.8,64.2,{"$nulls":3},"Pers.plast.muy transl.oscuro",null,0.5,0.49,0.5,0.66,"Ext",null,"Particular1","ilum",15,15,15,40,40,60,60,90,90,90,90,90,90,90,90,90,90,90,90,80,80,60,15,15]
["Puentes térmicos ventanas",null,null,{"v":0,"d":"0.00"},null,null,0,{"v":45.696969696969695,"d":"46"},{"v":0.8070774483936055,"d":"80.71%"},{"$nulls":3},0,null,{"v":13.412258061556605,"d":"13.41"},12,0,0,0,{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0.4215191225588167,"d":"0.42"},{"$nulls":3},"inclinación (º)",0,90,90,90,90,90,90,90,90,{"$nulls":19},27,{"$nulls":49},"Cádiz (Jerez de la Frontera)","26 Cádiz (Jerez de la Frontera)",{"v":36.733333333333334,"d":"36.73"},6.05,{"v":27,"d":"27.00"},{"v":1.5,"d":"1.50"},2.9,90,37.4,23.6,35.7,23.1,18.6,10.4,11.9,14.5,16.1,19.5,23.8,25.4,25.6,23,19.5,14.4,11.5,{"v":17.966666666666665,"d":"17.97"},35.9,"Cádiz","Madrid","D3",null,"De pie trab.ligero (tiendas)",null,89,121,123,87,61.8,148.2,{"$nulls":3},"Pers.alum.muy transl.negro",null,0.51,0.51,0.59,0.74,"Ext",null,"Particular2","ilum",0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0]
[{"$nulls":12},{"v":-217.9201225289088,"d":"-218"},0,{"v":14.412258061556605,"d":"14.41"},13,0,0,0,{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0.4215191225588167,"d":"0.42"},{"$nulls":32},28,{"$nulls":49},"Cantabria (Parayas aerop.)","27 Cantabria (Parayas aerop.)",{"v":43.416666666666664,"d":"43.42"},{"v":3.8166666666666664,"d":"3.82"},{"v":6,"d":"6.00"},{"v":1,"d":"1.00"},2.6,90,27.3,21.2,25.6,20.5,12.3,9.9,9.7,11.7,12.6,15.2,18.1,19.7,20.5,18.8,16.7,12.4,10.4,{"v":14.641666666666666,"d":"14.64"},26.3,"Santander","Málaga","C3",null,"De pie trab.moderado (taller)",null,98,129,135,92,68.4,158.6,{"$nulls":3},"Pers.plast.muy transl.negro",null,0.51,0.51,0.5,0.66,"Ext",null,"Particular3","ilum",100,100,100,100,100,100,100,100,100,100,100,100,100,100,100,100,100,100,100,100,100,100,100,100]
["VENTANAS","ancho(m)","alto(m)","c(m)","d(m)","e(m)","f(m)","g(m)","m(m)","n(m)",null,null,"Qsen (W)",null,{"v":15.412258061556605,"d":"15.41"},14,0,0,0,{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0.4215191225588167,"d":"0.42"},{"$nulls":3},"Fracción sombra Ventana sombra tipo 1",{"$nulls":19},"Betav (º)",{"$nulls":8},29,"Sombra lateral (m/m)",{"$nulls":9},"Sombra vertical (m/m)",{"$nulls":10},"YY",{"$nulls":10},"XX",{"$nulls":16},"Cantabria (Santander CMT)","28 Cantabria (Santander CMT)",{"v":43.483333333333334,"d":"43.48"},{"v":3.783333333333333,"d":"3.78"},{"v":52,"d":"52.00"},{"v":3.6,"d":"3.60"},4.7,81,25.6,20.1,24.2,20.1,9.2,10.6,10.3,11.9,12.4,14.7,17.6,19.3,20.3,18.8,16.9,12.9,11.1,{"v":14.733333333333334,"d":"14.73"},22,"Santander","Melilla","A3",null,"De pie trab.pesado (baile)",null,109,248,151,206,75.4,281.6,{"$nulls":3},"Particular1 Ext",null,0.51,0.51,0.5,0.66,"Ext",null,"Particular4","ilum",0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0]
["Tipo",{"v":1.5,"d":"1.50"},{"v":1.1,"d":"1.10"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},"Sin accesorios",{"$nulls":3},{"v":16.412258061556606,"d":"16.41"},15,0,0,0,{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0.4215191225588167,"d":"0.42"},{"$nulls":3},"Hora solar",null,"N","NE","E","SE","S","SO","O","NO",{"$nulls":10},"Hora solar","N","NE","E","SE","S","SO","O","NO",30,"Hora solar","N","NE","E","SE","S","SO","O","NO",null,"Hora solar","N","NE","E","SE","S","SO","O","NO",null,null,"Hora solar","N","NE","E","SE","S","SO","O","NO",null,null,"Hora solar","N","NE","E","SE","S","SO","O","NO",{"$nulls":8},"Castellón (Almazora)","29 Castellón (Almazora)",39.95,{"v":0,"d":"0.00"},{"v":35,"d":"35.00"},{"v":3,"d":"3.00"},4.4,64,32.6,23.2,31.4,23.5,11.4,10.6,11.3,13.8,16.1,19.4,23.8,25.9,26,23,19.4,14,11.1,{"v":17.866666666666667,"d":"17.87"},29.6,"Castellón/Castelló","Murcia","D3",null,"De pie trab.muy pesado (gimnasio)",null,139,383,193,329,95.8,426.2,{"$nulls":3},"Particular2 Ext",null,0.51,0.51,0.5,0.66,"Ext"]
["Somb.1",null,null,"Ucristal","Umarco",null,"f","f","Pos.","%","Fsombra (0 sol, 1 sombra)",{"$nulls":3},{"v":17.412258061556606,"d":"17.41"},16,0,0,0,{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0.4215191225588167,"d":"0.42"},{"$nulls":3},1,null,0,0,0,0,0,0,0,0,{"$nulls":10},1,-345.93176736209114,-30.931767362091165,-75.93176736209116,-120.93176736209116,-165.93176736209116,-210.93176736209116,-255.93176736209116,-300.93176736209114,31,1,0,0,0,0,0,0,0,0,null,1,0,0,0,0,0,0,0,0,null,null,1,0,0,0,0,0,0,0,0,null,null,1,0,0,0,0,0,0,0,0,{"$nulls":8},"Ciudad Real (Esc. Magisterio)","30 Ciudad Real (Esc. Magisterio)",{"v":38.983333333333334,"d":"38.98"},{"v":3.9166666666666665,"d":"3.92"},{"v":627,"d":"627.00"},{"v":-2.6,"d":"-2.60"},-1.3,89,37.6,22.1,36.2,21.8,17.8,5.6,7.9,11.4,13.4,18,24.7,27.4,26.6,21.9,15.8,9.5,6.3,{"v":15.708333333333336,"d":"15.71"},40.2,"Ciudad Real","Orense/Ourense","D2",null,"Particular1",null,71,31,77,26,66.2,35,{"$nulls":3},"Particular3 Ext",null,0.51,0.51,0.5,0.66,"Ext",null,"Residencial","equipos",90,90,90,70,40,40,20,20,20,20,20,20,30,50,50,50,70,70,80,90,90,90,90,90]
[null,"Area (m2.)","g","(W/m2K)","(W/m2K)","FM","Uacce","Facce","Acce","Activo","aleros","Otros edif.",null,"mayoracion",{"v":18.412258061556606,"d":"18.41"},17,0,0,0,{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0.4215191225588167,"d":"0.42"},{"$nulls":3},2,null,0,0,0,0,0,0,0,0,{"$nulls":10},2,-331.99236370730773,-16.99236370730773,-61.99236370730773,-106.99236370730773,-151.99236370730773,-196.99236370730773,-241.99236370730773,-286.99236370730773,null,2,0,0,0,0,0,0,0,0,null,2,0,0,0,0,0,0,0,0,null,null,2,0,0,0,0,0,0,0,0,null,null,2,0,0,0,0,0,0,0,0,{"$nulls":8},"Córdoba (aerop.)","31 Córdoba (aerop.)",{"v":37.833333333333336,"d":"37.83"},4.85,{"v":91,"d":"91.00"},{"v":0,"d":"0.00"},1.4,90,39.9,24.3,38.2,23.7,20.2,8.6,10.5,14,16.1,20.2,25.7,27.8,27.8,24.1,18.9,12.7,9.7,{"v":18.008333333333333,"d":"18.01"},39.9,"Córdoba","Oviedo","C1",null,"Particular2",null,71,31,77,26,66.2,35,{"$nulls":3},"Particular4 Ext",null,0.51,0.51,0.5,0.66,"Ext",null,"100_Cte","equipos",100,100,100,100,100,100,100,100,100,100,100,100,100,100,100,100,100,100,100,100,100,100,100,100]
["Techo",{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":1,"d":"1.00"},{"v":1,"d":"1.00"},"Ext",100,0,{"v":0.9088682191052561,"d":"0.91"},0,null,{"v":19.412258061556606,"d":"19.41"},18,0,0,0,{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0.4215191225588167,"d":"0.42"},{"$nulls":3},3,null,0,0,0,0,0,0,0,0,{"$nulls":10},3,-318.38672081269,-3.3867208126900152,-48.386720812690015,-93.38672081269002,-138.38672081269002,-183.38672081269002,-228.38672081269002,-273.38672081269,null,3,0,0,0,0,0,0,0,0,null,3,0,0,0,0,0,0,0,0,null,null,3,0,0,0,0,0,0,0,0,null,null,3,0,0,0,0,0,0,0,0,{"$nulls":8},"Cuenca","32 Cuenca",{"v":40.06666666666667,"d":"40.07"},{"v":2.1333333333333333,"d":"2.13"},{"v":956,"d":"956.00"},{"v":-4.9,"d":"-4.90"},-3.1,78.9,34.2,18.5,33.1,18.7,16.9,4.3,5.8,8.9,10.9,15.5,21.7,24,23.5,18.8,13.6,7.5,4.7,{"v":13.266666666666666,"d":"13.27"},39.1,"Cuenca","Palencia","D1",{"$nulls":12},"Cortina opaca blanca",null,0.33,0.43,1,1,"Int",null,"Nula","equipos",0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0]
["N-Muro",14.5,{"v":0.5386206896551724,"d":"0.54"},1.42,1.42,{"v":0.2,"d":"0.20"},{"v":1,"d":"1.00"},{"v":1,"d":"1.00"},"Ext",100,0,{"v":0.9088682191052561,"d":"0.91"},{"v":-436.5908378703547,"d":"-437"},null,{"v":20.412258061556606,"d":"20.41"},19,0,0,0,{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0.4215191225588167,"d":"0.42"},{"$nulls":3},4,null,0,0,0,0,0,0,0,0,{"$nulls":10},4,-305.57521535169656,9.424784648303444,-35.575215351696556,-80.57521535169656,-125.57521535169656,-170.57521535169656,-215.57521535169656,-260.57521535169656,null,4,0,0,0,0,0,0,0,0,null,4,0,0,0,0,0,0,0,0,null,null,4,0,0,0,0,0,0,0,0,null,null,4,0,0,0,0,0,0,0,0,{"$nulls":8},"Girona (aerop.)","33 Girona (aerop.)",{"v":41.9,"d":"41.90"},-2.75,{"v":127,"d":"127.00"},{"v":-3.1,"d":"-3.10"},-1.9,86,34.1,21.9,32.2,22,17.2,6.7,7.5,10.5,12.8,16.9,21.6,23.4,23.4,19.8,16.3,10.4,7,{"v":14.69166666666667,"d":"14.69"},37.2,"Gerona/Girona","Palma de Mallorca","C3",{"$nulls":12},"Cortina opaca pastel",null,0.45,0.55,1,1,"Int",null,"Oficinas_8h","equipos",0,0,0,0,10,20,90,90,90,90,90,40,40,90,90,30,0,0,0,0,0,0,0,0]
["NE-Muro",{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0.5386206896551724,"d":"0.54"},1.42,1.42,{"v":0.2,"d":"0.20"},{"v":1,"d":"1.00"},{"v":1,"d":"1.00"},"Ext",100,0,{"v":0.9088682191052561,"d":"0.91"},0,null,{"v":21.412258061556606,"d":"21.41"},20,0,0,0,{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0.4215191225588167,"d":"0.42"},{"$nulls":3},5,null,0,0,0,0,0,0,0,0,{"$nulls":10},5,-245.118083259265,69.88191674073498,24.88191674073498,-20.11808325926502,-65.11808325926502,-110.11808325926502,-155.118083259265,-200.118083259265,null,5,0,0,0,0,0,0,0,0,null,5,0,0,0,0,0,0,0,0,null,null,5,0,0,0,0,0,0,0,0,null,null,5,0,0,0,0,0,0,0,0,{"$nulls":8},"Guipúzcoa (San Sebastián aerop.)","34 Guipúzcoa (San Sebastián aerop.)",43.35,{"v":1.7833333333333332,"d":"1.78"},{"v":8,"d":"8.00"},{"v":-0.6,"d":"-0.60"},1,90,30.7,22.3,28.6,22.3,14.7,9.2,9.2,12,13.2,16.3,19.5,20.9,21.7,19.7,17.1,11.6,9.4,{"v":14.983333333333333,"d":"14.98"},31.3,"San Sebastián/Donostia","Pamplona/Iruña","D1",{"$nulls":12},"Cortina opaca oscuro",null,0.58,0.68,1,1,"Int",null,"Oficinas_12h","equipos",0,0,0,0,10,90,90,90,90,90,90,40,90,90,90,90,30,0,0,0,0,0,0,0]
["E-Muro",{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0.5386206896551724,"d":"0.54"},1.42,1.42,{"v":0.2,"d":"0.20"},{"v":1,"d":"1.00"},{"v":1,"d":"1.00"},"Ext",100,0,{"v":0.9088682191052561,"d":"0.91"},0,{"v":1.1,"d":"1.10"},{"v":22.412258061556606,"d":"22.41"},21,0,0,0,{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0.4215191225588167,"d":"0.42"},{"$nulls":3},6,null,0,0,0,0,0,0,0,0,{"$nulls":10},6,-249.91406780014665,65.08593219985335,20.085932199853346,-24.914067800146654,-69.91406780014665,-114.91406780014665,-159.91406780014665,-204.91406780014665,null,6,0,0,0,0,0,0,0,0,null,6,0,0,0,0,0,0,0,0,null,null,6,0,0,0,0,0,0,0,0,null,null,6,0,0,0,0,0,0,0,0,{"$nulls":8},"Guipúzcoa (San Sebastián Igueldo)","35 Guipúzcoa (San Sebastián Igueldo)",{"v":43.3,"d":"43.30"},{"v":2.033333333333333,"d":"2.03"},{"v":252,"d":"252.00"},{"v":-0.2,"d":"-0.20"},1,82,29,21.3,26.6,20.8,13.1,8.6,8.4,10.8,11.5,14.5,17.3,18.5,19.6,18.2,16,10.9,9,{"v":13.608333333333333,"d":"13.61"},29.2,"San Sebastián/Donostia","Pontevedra","D1",{"$nulls":12},"Cortina opaca negro",null,0.7,0.8,1,1,"Int",null,"Comercio","equipos",0,0,0,0,10,20,50,50,70,70,70,70,70,70,80,50,50,30,30,0,0,0,0,0]
["SE-Muro",{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0.5386206896551724,"d":"0.54"},1.42,1.42,{"v":0.2,"d":"0.20"},{"v":1,"d":"1.00"},{"v":1,"d":"1.00"},"Ext",100,0,{"v":0.9088682191052561,"d":"0.91"},0,1.05,{"v":23.412258061556606,"d":"23.41"},22,0,0,0,{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0.4215191225588167,"d":"0.42"},{"$nulls":3},7,null,0,0,0,0,0,0,0,0,{"$nulls":10},7,-245.11808611954487,69.88191388045513,24.88191388045513,-20.11808611954487,-65.11808611954487,-110.11808611954487,-155.11808611954487,-200.11808611954487,null,7,0,0,0,0,0,0,0,0,null,7,0,0,0,0,0,0,0,0,null,null,7,0,0,0,0,0,0,0,0,null,null,7,0,0,0,0,0,0,0,0,{"$nulls":8},"Granada (base aérea)","36 Granada (base aérea)",{"v":37.13333333333333,"d":"37.13"},{"v":3.6166666666666667,"d":"3.62"},{"v":687,"d":"687.00"},{"v":-2,"d":"-2.00"},-0.6,84,36.8,20.9,35.3,20.6,18.5,6.3,8.2,11.2,13.1,17.5,23.7,26,25.4,21.1,16.3,10,7,{"v":15.483333333333334,"d":"15.48"},38.8,"Granada","Salamanca","D2",{"$nulls":12},"Cortina transl.blanca",null,0.44,0.52,1,1,"Int",null,"Docencia","equipos",0,0,0,0,5,75,90,90,80,80,80,45,45,60,60,60,30,20,0,0,0,0,0,0]
["S-Muro",{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0.5386206896551724,"d":"0.54"},1.42,1.42,{"v":0.2,"d":"0.20"},{"v":1,"d":"1.00"},{"v":1,"d":"1.00"},"Ext",100,0,{"v":0.9088682191052561,"d":"0.91"},0,null,{"v":0.4122580615566065,"d":"0.41"},23,0,0,0,{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0.4215191225588167,"d":"0.42"},{"$nulls":3},8,null,0,0,0,0,0,0,0,0,{"$nulls":10},8,-235.16640973400283,79.83359026599717,34.83359026599718,-10.16640973400282,-55.16640973400282,-100.16640973400283,-145.16640973400283,-190.16640973400283,null,8,1000,5.576523811376094,0.6958879389429466,0.17932322760676966,1.4370131111500655,1000,1000,1000,null,8,1000,0.7691867512154354,0.1654056687717202,0.13793301762752408,0.23769010753713757,1000,1000,1000,null,null,8,0,0,0,0,0,0,0,0,null,null,8,0,0,0,0,0,0,0,0,{"$nulls":8},"Granada (aerop.)","37 Granada (aerop.)",{"v":37.18333333333333,"d":"37.18"},{"v":0.7666666666666667,"d":"0.77"},{"v":570,"d":"570.00"},{"v":-3.8,"d":"-3.80"},-2.4,91,37.4,20.7,36,20.6,21,5.8,8.1,11.3,13.6,17.9,23.8,25.7,25.1,21,16,9.9,6.7,{"v":15.408333333333333,"d":"15.41"},41.199999999999996,"Granada","San Sebastián/Donostia","E1",{"$nulls":12},"Cortina transl.pastel",null,0.56,0.64,1,1,"Int",null,"Hotel_Hostal","equipos",90,90,90,60,40,50,30,30,30,30,30,30,30,30,50,60,60,60,80,80,90,90,90,90]
["SO-Muro",{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0.5386206896551724,"d":"0.54"},1.42,1.42,{"v":0.2,"d":"0.20"},{"v":1,"d":"1.00"},{"v":1,"d":"1.00"},"Ext",100,0,{"v":0.9088682191052561,"d":"0.91"},0,1.05,{"v":1.4122580615566065,"d":"1.41"},24,0,0,0,{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0.4215191225588167,"d":"0.42"},{"$nulls":3},9,null,0,0,0,0,0,0,0,0,{"$nulls":10},9,-223.81319766301897,91.18680233698103,46.18680233698103,1.1868023369810317,-43.81319766301897,-88.81319766301897,-133.81319766301897,-178.81319766301897,null,9,1000,1000,1.042309699762994,0.020716571845037952,0.9594078292774197,48.27063540787452,1000,1000,null,9,1000,1000,0.4254634218646422,0.2946155234415185,0.40819291962590787,14.221278504816741,1000,1000,null,null,9,0,0,0,0,0,0,0,0,null,null,9,0,0,0,0,0,0,0,0,{"$nulls":8},"Guadalajara (Molina de Aragón)","38 Guadalajara (Molina de Aragón)",{"v":40.833333333333336,"d":"40.83"},{"v":1.8833333333333333,"d":"1.88"},{"v":1063,"d":"1063.00"},{"v":-10.6,"d":"-10.60"},-8,91,33,20.3,31.8,19.9,22.3,1.7,3.2,6.6,8.7,13.2,18.7,20.3,19.9,15.6,10.9,4.9,1.9,{"v":10.466666666666667,"d":"10.47"},43.6,"Guadalajara","Santander","D1",{"$nulls":12},"Cortina transl.oscuro",null,0.69,0.76,1,1,"Int",null,"Bar_Restaurante","equipos",5,0,0,0,5,5,5,20,50,50,80,80,70,50,30,50,70,70,70,60,50,30,15,15]
["O-Muro",{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0.5386206896551724,"d":"0.54"},1.42,1.42,{"v":0.2,"d":"0.20"},{"v":1,"d":"1.00"},{"v":1,"d":"1.00"},"Ext",100,0,{"v":0.9088682191052561,"d":"0.91"},0,{"v":1.1,"d":"1.10"},{"$nulls":10},10,null,0,0,0,0,0,0,0,0,{"$nulls":10},10,-210.75887910141478,104.24112089858522,59.24112089858522,14.24112089858522,-30.75887910141478,-75.75887910141478,-120.75887910141478,-165.75887910141478,null,10,1000,1000,1.6802563461667641,0.25380269521964693,0.5951473420055173,3.9400691956058407,1000,1000,null,10,1000,1000,0.8435615555310936,0.4450977936099093,0.5020433811462051,1.7537160864040322,1000,1000,null,null,10,0,0,0,0,0,0,0,0,null,null,10,0,0,0,0,0,0,0,0,{"$nulls":8},"Huelva (Ronda Este)","39 Huelva (Ronda Este)",{"v":37.266666666666666,"d":"37.27"},{"v":6.9,"d":"6.90"},{"v":19,"d":"19.00"},{"v":2.2,"d":"2.20"},3.6,87.1,36.4,23.7,34.4,23,16.9,10.5,11.9,14.4,16,19.4,23.6,25.5,25.4,22.8,19.3,14.3,11.6,{"v":17.89166666666667,"d":"17.89"},34.199999999999996,"Huelva","Segovia","D2",{"$nulls":12},"Cortina transl.negro",null,0.75,0.83,1,1,"Int",null,"Particular1","equipos",5,5,5,5,5,5,5,20,50,50,80,80,70,50,30,50,70,70,70,60,50,50,15,15]
["NO-Muro",{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0.5386206896551724,"d":"0.54"},1.42,1.42,{"v":0.2,"d":"0.20"},{"v":1,"d":"1.00"},{"v":1,"d":"1.00"},"Ext",100,0,{"v":0.9088682191052561,"d":"0.91"},0,{"$nulls":11},11,null,0,0,0,0,0,0,0,0,{"$nulls":10},11,-195.96086024949372,119.03913975050627,74.03913975050627,29.039139750506273,-15.960860249493729,-60.96086024949373,-105.96086024949373,-150.96086024949372,null,11,1000,1000,3.4964276197700124,0.5552024192978706,0.2860062532872408,1.8011450725860925,1000,1000,null,11,1000,1000,1.9233603500814975,0.6049340698453034,0.5500930043490616,1.0895739930050792,1000,1000,null,null,11,0,0,0,0,0,0,0,0,null,null,11,0,0,0,0,0,0,0,0,{"$nulls":8},"Huesca (Monflorite)","40 Huesca (Monflorite)",{"v":42.083333333333336,"d":"42.08"},{"v":0.31666666666666665,"d":"0.32"},{"v":541,"d":"541.00"},{"v":-4.3,"d":"-4.30"},-2.5,86.3,35,22.2,33.4,21.5,16.1,5,5.9,9.8,12,16.3,22.2,23.4,23.3,19.2,14.9,8.5,4.9,{"v":13.783333333333333,"d":"13.78"},39.3,"Huesca","Sevilla","C4",{"$nulls":12},"Cortina muy transl.blanca",null,0.61,0.67,1,1,"Int",null,"Particular2","equipos",0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0]
["Somb.2",{"$nulls":5},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},"Sin accesorios",{"$nulls":13},12,null,0,0,0,0,0,0,0,0,{"$nulls":10},12,-180,135,90,45,0,-45,-90,-135,null,12,1000,1000,1000,1.0000000432051044,0,1.0000000432051044,1000,1000,null,12,1000,1000,1000,0.7989531951514617,0.5649452099379991,0.7989531951514617,1000,1000,null,null,12,0,0,0,0,0,0,0,0,null,null,12,0,0,0,0,0,0,0,0,{"$nulls":8},"Jaén (Cerro de los lirios)","41 Jaén (Cerro de los lirios)",{"v":37.766666666666666,"d":"37.77"},{"v":3.8,"d":"3.80"},{"v":580,"d":"580.00"},{"v":0.8,"d":"0.80"},2.6,74.7,36,23.4,35,22.9,13,8.4,10,13,14.6,19.1,25.4,27.6,27.2,22.8,17.7,11.7,9.3,{"v":17.23333333333333,"d":"17.23"},35.2,"Jaén","Soria","D2",{"$nulls":12},"Cortina muy transl.pastel",null,0.67,0.73,1,1,"Int",null,"Particular3","equipos",100,100,100,100,100,100,100,100,100,100,100,100,100,100,100,100,100,100,100,100,100,100,100,100]
["Techo",{"v":0,"d":"0.0"},{"$nulls":4},{"v":1,"d":"1.00"},{"v":1,"d":"1.00"},"Ext",100,0,0,0,0,{"$nulls":10},13,null,0,0,0,0,0,0,0,0,{"$nulls":10},13,-164.03913975050628,150.96086024949372,105.96086024949373,60.96086024949373,15.960860249493729,-29.039139750506273,-74.03913975050627,-119.03913975050627,null,13,1000,1000,1000,1.8011450725860925,0.2860062532872408,0.5552024192978706,3.4964276197700124,1000,null,13,1000,1000,1000,1.0895739930050792,0.5500930043490616,0.6049340698453034,1.9233603500814975,1000,null,null,13,0,0,0,0,0,0,0,0,null,null,13,0,0,0,0,0,0,0,0,{"$nulls":8},"La Rioja (Logroño Agoncillo)","42 La Rioja (Logroño Agoncillo)",42.45,{"v":2.3166666666666664,"d":"2.32"},{"v":352,"d":"352.00"},{"v":-3,"d":"-3.00"},-1.1,93,35.2,21.8,33.2,21.5,19.2,5.9,7,10.2,12.1,16.1,20.9,22.1,22.2,18.9,14.7,9,6,{"v":13.758333333333333,"d":"13.76"},38.2,"Logroño","Tarragona","B3",{"$nulls":12},"Cortina muy transl.oscuro",null,0.73,0.79,1,1,"Int",null,"Particular4","equipos",0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0]
["N-Muro",{"v":0,"d":"0.0"},{"$nulls":4},{"v":1,"d":"1.00"},{"v":1,"d":"1.00"},"Ext",100,0,0,0,0,{"$nulls":10},14,null,0,0,0,0,0,0,0,0,{"$nulls":10},14,-149.24112089858522,165.75887910141478,120.75887910141478,75.75887910141478,30.75887910141478,-14.24112089858522,-59.24112089858522,-104.24112089858522,null,14,1000,1000,1000,3.9400691956058407,0.5951473420055173,0.25380269521964693,1.6802563461667641,1000,null,14,1000,1000,1000,1.7537160864040322,0.5020433811462051,0.4450977936099093,0.8435615555310936,1000,null,null,14,0,0,0,0,0,0,0,0,null,null,14,0,0,0,0,0,0,0,0,{"$nulls":8},"Las Palmas (San Bartolomé Tirajana)","43 Las Palmas (San Bartolomé Tirajana)",{"v":27.716666666666665,"d":"27.72"},{"v":15.583333333333334,"d":"15.58"},{"v":25,"d":"25.00"},{"v":13.6,"d":"13.60"},14.3,71,28.6,18.5,27.1,18.5,8.4,17.9,18.1,18.9,19.1,19.9,21.4,22.4,23.3,23.3,22.7,21,19.1,{"v":20.59166666666667,"d":"20.59"},15.000000000000002,"Palmas de Gran Canaria,Las","Teruel","D2",{"$nulls":12},"Cortina muy transl.negro",null,0.79,0.85,1,1,"Int"]
["NE-Muro",{"v":0,"d":"0.0"},{"$nulls":4},{"v":1,"d":"1.00"},{"v":1,"d":"1.00"},"Ext",100,0,0,0,0,{"$nulls":10},15,null,0,0,0,0,0,0,0,0,{"$nulls":10},15,-136.18680233698103,178.81319766301897,133.81319766301897,88.81319766301897,43.813197663018975,-1.1868023369810246,-46.186802336981025,-91.18680233698103,null,15,1000,1000,1000,48.27063540787452,0.95940782927742,0.020716571845037828,1.0423096997629937,1000,null,15,1000,1000,1000,14.221278504816741,0.408192919625908,0.2946155234415185,0.42546342186464214,1000,null,null,15,0,0,0,0,0,0,0,0,null,null,15,0,0,0,0,0,0,0,0,{"$nulls":8},"Las Palmas (San Bartolome aerop.)","44 Las Palmas (San Bartolome aerop.)",28.95,{"v":13.6,"d":"13.60"},{"v":9,"d":"9.00"},{"v":12.7,"d":"12.70"},13.5,77.2,31.4,21.6,29.4,21.9,10.5,17.3,17.7,18.8,19.2,20.4,22.1,23.4,24.6,24.3,22.9,20.6,18.4,{"v":20.808333333333334,"d":"20.81"},18.7,"Palmas de Gran Canaria,Las","Toledo","D3",{"$nulls":12},"Particular1 Int",null,0.79,0.85,1,1,"Int"]
["E-Muro",{"v":0,"d":"0.0"},{"$nulls":4},{"v":1,"d":"1.00"},{"v":1,"d":"1.00"},"Ext",100,0,0,0,0,{"$nulls":10},16,null,0,0,0,0,0,0,0,0,{"$nulls":10},16,-124.83359026599717,190.16640973400283,145.16640973400283,100.16640973400283,55.166409734002826,10.166409734002826,-34.833590265997174,-79.83359026599717,null,16,1000,1000,1000,1000,1.4370131111500661,0.17932322760676978,0.6958879389429464,5.576523811376094,null,16,1000,1000,1000,1000,0.23769010753713768,0.13793301762752408,0.16540566877172017,0.7691867512154354,null,null,16,0,0,0,0,0,0,0,0,null,null,16,0,0,0,0,0,0,0,0,{"$nulls":8},"Las Palmas (Telde aerop.)","45 Las Palmas (Telde aerop.)",{"v":27.916666666666668,"d":"27.92"},{"v":15.383333333333333,"d":"15.38"},{"v":24,"d":"24.00"},{"v":13.8,"d":"13.80"},14.4,72.4,30.3,21.2,28.4,21,9.1,17.8,18,18.8,19.2,20.2,21.9,23.3,24.3,24.2,23.1,21.2,19.2,{"v":20.933333333333334,"d":"20.93"},16.5,"Palmas de Gran Canaria,Las","Valencia/València","D2",{"$nulls":12},"Particular2 Int",null,0.79,0.85,1,1,"Int"]
["SE-Muro",{"v":0,"d":"0.0"},{"$nulls":4},{"v":1,"d":"1.00"},{"v":1,"d":"1.00"},"Ext",100,0,0,0,0,{"$nulls":10},17,null,0,0,0,0,0,0,0,0,{"$nulls":10},17,-114.88191388045513,200.11808611954487,155.11808611954487,110.11808611954487,65.11808611954487,20.11808611954487,-24.88191388045513,-69.88191388045513,null,17,0,0,0,0,0,0,0,0,null,17,0,0,0,0,0,0,0,0,null,null,17,0,0,0,0,0,0,0,0,null,null,17,0,0,0,0,0,0,0,0,{"$nulls":8},"León (Virgen del camino)","46 León (Virgen del camino)",{"v":42.583333333333336,"d":"42.58"},5.65,{"v":916,"d":"916.00"},{"v":-5,"d":"-5.00"},-3.8,89.2,31.8,19.1,30,18.7,16.9,2.9,4.4,7.4,8.9,13,18.2,19.6,19.5,16.3,11.5,6.1,3.3,{"v":10.924999999999999,"d":"10.93"},36.8,"León","Valladolid","D2",{"$nulls":12},"Particular3 Int",null,0.79,0.85,1,1,"Int"]
["S-Muro",{"v":0,"d":"0.0"},{"$nulls":4},{"v":1,"d":"1.00"},{"v":1,"d":"1.00"},"Ext",100,0,0,0,0,{"$nulls":10},18,null,0,0,0,0,0,0,0,0,{"$nulls":10},18,-110.08593219985335,204.91406780014665,159.91406780014665,114.91406780014665,69.91406780014665,24.914067800146654,-20.085932199853346,-65.08593219985335,null,18,0,0,0,0,0,0,0,0,null,18,0,0,0,0,0,0,0,0,null,null,18,0,0,0,0,0,0,0,0,null,null,18,0,0,0,0,0,0,0,0,{"$nulls":8},"León (Ponferrada)","47 León (Ponferrada)",42.55,{"v":6.6,"d":"6.60"},{"v":534,"d":"534.00"},{"v":-4.5,"d":"-4.50"},-3.4,94.4,34.2,23,32.6,22,20,4.8,6.5,10,11.4,15.2,20.1,21.3,21.3,18,13.4,7.9,4.8,{"v":12.891666666666667,"d":"12.89"},38.7,"León","Vitoria/Gasteiz","E1",{"$nulls":12},"Particular4 Int",null,0.79,0.85,1,1,"Int"]
["SO-Muro",{"v":0,"d":"0.0"},{"$nulls":4},{"v":1,"d":"1.00"},{"v":1,"d":"1.00"},"Ext",100,0,0,0,0,{"$nulls":10},19,null,0,0,0,0,0,0,0,0,{"$nulls":10},19,-114.88191674073498,200.118083259265,155.118083259265,110.11808325926502,65.11808325926502,20.11808325926502,-24.88191674073498,-69.88191674073498,null,19,0,0,0,0,0,0,0,0,null,19,0,0,0,0,0,0,0,0,null,null,19,0,0,0,0,0,0,0,0,null,null,19,0,0,0,0,0,0,0,0,{"$nulls":8},"Lugo (Rozas aerop.)","48 Lugo (Rozas aerop.)",{"v":43.1,"d":"43.10"},7.45,{"v":444,"d":"444.00"},{"v":-3.8,"d":"-3.80"},-2.5,95.6,30.8,21.6,28,20.8,20.3,6.1,6.2,8.8,9.7,12.8,16.3,17.5,17.9,15.8,12.7,8.6,6.6,{"v":11.583333333333334,"d":"11.58"},34.6,"Lugo","Zamora","D2"]
["O-Muro",{"v":0,"d":"0.0"},{"$nulls":4},{"v":1,"d":"1.00"},{"v":1,"d":"1.00"},"Ext",100,0,0,0,0,{"$nulls":10},20,null,0,0,0,0,0,0,0,0,{"$nulls":10},20,-54.424784648303415,260.57521535169656,215.57521535169658,170.57521535169658,125.57521535169658,80.57521535169658,35.575215351696585,-9.424784648303415,null,20,0,0,0,0,0,0,0,0,null,20,0,0,0,0,0,0,0,0,null,null,20,0,0,0,0,0,0,0,0,null,null,20,0,0,0,0,0,0,0,0,{"$nulls":8},"Lleida (observatori 2)","49 Lleida (observatori 2)",{"v":41.61666666666667,"d":"41.62"},{"v":-0.5833333333333334,"d":"-0.58"},{"v":192,"d":"192.00"},{"v":-4.4,"d":"-4.40"},-2.8,95.5,35.6,22.3,34,22.2,17.2,5.1,6.9,11.2,13.7,18.2,23,24.6,24.4,20.4,15.8,8.9,4.8,{"v":14.750000000000002,"d":"14.75"},40,"Lérida/Lleida","Zaragoza","D3"]
["NO-Muro",{"v":0,"d":"0.0"},{"$nulls":4},{"v":1,"d":"1.00"},{"v":1,"d":"1.00"},"Ext",100,0,0,0,0,{"$nulls":10},21,null,0,0,0,0,0,0,0,0,{"$nulls":10},21,-41.613279187309985,273.38672081269,228.38672081269002,183.38672081269002,138.38672081269002,93.38672081269002,48.386720812690015,3.3867208126900152,null,21,0,0,0,0,0,0,0,0,null,21,0,0,0,0,0,0,0,0,null,null,21,0,0,0,0,0,0,0,0,null,null,21,0,0,0,0,0,0,0,0,{"$nulls":8},"Madrid (Navacerrada puerto)","50 Madrid (Navacerrada puerto)",{"v":40.766666666666666,"d":"40.77"},{"v":4,"d":"4.00"},{"v":1890,"d":"1890.00"},{"v":-9.8,"d":"-9.80"},-8.2,93,26.1,15.1,24.8,14.6,11.6,-0.5,0.1,2.1,3.1,7.7,14.3,16.4,16.4,12.3,7.1,1.7,0.2,{"v":6.741666666666667,"d":"6.74"},35.900000000000006,"Madrid","Palmas de Gran Canaria,Las","A2"]
[{"$nulls":12},{"v":-436.5908378703547,"d":"-437"},0,{"$nulls":10},22,null,0,0,0,0,0,0,0,0,{"$nulls":10},22,-28.00763629269227,286.99236370730773,241.99236370730773,196.99236370730773,151.99236370730773,106.99236370730773,61.99236370730773,16.99236370730773,null,22,0,0,0,0,0,0,0,0,null,22,0,0,0,0,0,0,0,0,null,null,22,0,0,0,0,0,0,0,0,null,null,22,0,0,0,0,0,0,0,0,{"$nulls":8},"Madrid (Barajas aerop.)","51 Madrid (Barajas aerop.)",40.45,{"v":3.533333333333333,"d":"3.53"},{"v":582,"d":"582.00"},{"v":-3.8,"d":"-3.80"},-2.4,84,36.4,19.1,35.2,19,18.7,5.2,6.9,10.3,12.4,16.8,23.3,25.6,25.1,20.7,15,8.8,5.4,{"v":14.625,"d":"14.63"},40.199999999999996,"Madrid","Santa Cruz de Tenerife","A2"]
["INTERNAS","Frac.rad.","Calef.(%)","W/m2","% sen","Reac/Transf.",null,"Pot. Maxima (W)",null,"Sen(W)","Lat(W)",null,"Qsen (W)","Qlat (W)",{"$nulls":3},"efi.term.","efi.humec.","Temp","Hum.rela","W (kg/ka as)","Pvs (Pa)","Pv (Pa)",23,null,0,0,0,0,0,0,0,0,{"$nulls":10},23,-14.068232637908835,300.93176736209114,255.93176736209116,210.93176736209116,165.93176736209116,120.93176736209116,75.93176736209116,30.931767362091165,null,23,0,0,0,0,0,0,0,0,null,23,0,0,0,0,0,0,0,0,null,null,23,0,0,0,0,0,0,0,0,null,null,23,0,0,0,0,0,0,0,0,{"$nulls":8},"Madrid (Torrejón de Ardoz)","52 Madrid (Torrejón de Ardoz)",{"v":44.833333333333336,"d":"44.83"},3.45,{"v":611,"d":"611.00"},{"v":-3.6,"d":"-3.60"},-2,86,36.8,21,35.4,20.8,18.6,5.3,0.9,10.4,12.5,17,23.5,25.6,25.1,20.7,15,8.8,5.5,{"v":14.191666666666665,"d":"14.19"},40.4,"Madrid"]
["LUCES",0.8,0,{"v":1.7134134020618559,"d":"1.71"},null,"No",{"$nulls":3},{"v":50.54569536082475,"d":"51"},null,null,0,0,null,null,"Exterior",null,null,{"v":-2.398162462639957,"d":"-2.40"},{"v":83.99324259350576,"d":"84.0"},{"v":0.0028422331006046396,"d":"0.0028"},null,null,24,null,0,0,0,0,0,0,0,0,{"$nulls":10},24,-359.999995350183,-44.99999535018301,-89.99999535018301,-134.999995350183,-179.999995350183,-224.999995350183,-269.999995350183,-314.999995350183,null,24,0,0,0,0,0,0,0,0,null,24,0,0,0,0,0,0,0,0,null,null,24,0,0,0,0,0,0,0,0,null,null,24,0,0,0,0,0,0,0,0,{"$nulls":8},"Madrid (Colmenar Viejo FAMET)","53 Madrid (Colmenar Viejo FAMET)",{"v":40.7,"d":"40.70"},3.75,{"v":1004,"d":"1004.00"},{"v":-2.4,"d":"-2.40"},-1,70,33,18.5,31.8,18.5,13,4.7,6.2,8.8,10.3,14.9,21.4,23.6,23.2,19,13.3,7.6,5.1,{"v":13.175000000000002,"d":"13.18"},35.4,"Madrid"]
["EQUIPOS",0.1,0,{"v":1.6500000000000001,"d":"1.65"},100,{"$nulls":4},{"v":48.675000000000004,"d":"49"},0,null,0,0,null,null,"UTAPrimario",null,null,19,{"v":50,"d":"50.0"},{"v":0.007312084040722016,"d":"0.0073"},{"$nulls":81},"Madrid (Retiro)","54 Madrid (Retiro)",{"v":40.4,"d":"40.40"},{"v":3.6666666666666665,"d":"3.67"},{"v":667,"d":"667.00"},{"v":-0.8,"d":"-0.80"},0.3,69,34.8,21.4,33.6,21.1,13.9,6,7.8,10.9,12.6,17,23.2,25.4,24.8,20.5,14.9,9,6.3,{"v":14.866666666666667,"d":"14.87"},35.599999999999994,"Madrid"]
[null,"sexo","Calef.(%)","m2/ocup","Actividad",null,null,"qs/per","ql/per",null,null,"n.per.",{"$nulls":4},"Sin_contabilizar",null,null,{"v":21,"d":"21.00"},{"v":50,"d":"50.0"},{"v":0.008288574766136786,"d":"0.0083"},{"$nulls":81},"Madrid (Getafe)","55 Madrid (Getafe)",{"v":40.3,"d":"40.30"},{"v":3.716666666666667,"d":"3.72"},{"v":617,"d":"617.00"},{"v":-2.2,"d":"-2.20"},-0.8,84,36,20.3,34.8,20,15.8,5.8,7.6,10.9,12.9,17.5,24,16.4,25.8,21.2,15.4,9.2,6.1,{"v":14.399999999999999,"d":"14.40"},38.2,"Madrid"]
["OCUPANTES","Media",0,{"v":20,"d":"20.00"},"De pie sin movimiento",null,null,59.8,64.2,{"v":44.67899555555553,"d":"45"},0,0,0,0,null,null,"Rec.sensible",90,null,18.660183753736003,{"v":19.995271752184436,"d":"20.0"},{"v":0.0028422331006046396,"d":"0.0028"},{"v":2150.5566467353115,"d":"2151"},{"v":430.0096456993906,"d":"430"},"Fracción sombra Ventana sombra tipo 2",{"$nulls":19},"Betav (º)",{"$nulls":9},"Sombra lateral (m/m)",{"$nulls":9},"Sombra vertical (m/m)",{"$nulls":10},"YY",{"$nulls":10},"XX",{"$nulls":16},"Madrid (Aranjuez)","56 Madrid (Aranjuez)",{"v":40.06666666666667,"d":"40.07"},{"v":3.533333333333333,"d":"3.53"},{"v":520,"d":"520.00"},{"v":-4.6,"d":"-4.60"},-3.2,83,37.8,23.8,36.4,23.5,20.1,5.5,6.9,10.8,13,17,23.4,26.1,25.6,20.9,15.3,9,5.5,{"v":14.916666666666666,"d":"14.92"},42.4,"Madrid"]
["VENTILACION",0,"Exterior",null,"","","","","Ts(ºC)",{"v":-2.398162462639957,"d":"-2.40"},"W(kg/kgas)",{"v":0.0028422331006046396,"d":"0.0028"},0,0,null,null,"Rec.entalpico",90,75,18.660183753736003,{"v":48.41523378500736,"d":"48.4"},{"v":0.006926989349753749,"d":"0.0069"},{"v":2150.5566467353115,"d":"2151"},{"v":1041.197028195916,"d":"1041"},"Hora solar",null,"N","NE","E","SE","S","SO","O","NO",{"$nulls":10},"Hora solar","N","NE","E","SE","S","SO","O","NO",null,"Hora solar","N","NE","E","SE","S","SO","O","NO",null,"Hora solar","N","NE","E","SE","S","SO","O","NO",null,null,"Hora solar","N","NE","E","SE","S","SO","O","NO",null,null,"Hora solar","N","NE","E","SE","S","SO","O","NO",{"$nulls":8},"Madrid (Buitrago)","57 Madrid (Buitrago)",{"v":41,"d":"41.00"},{"v":3.6,"d":"3.60"},{"v":974,"d":"974.00"},{"v":-5.2,"d":"-5.20"},-3.5,76.4,32.4,19.9,31.1,19.6,20.1,3.7,4.6,7.5,9.4,12.7,18.6,21.1,20.6,16.7,11.7,6.6,3.8,{"v":11.41666666666667,"d":"11.42"},37.6,"Madrid"]
["INFILTRACION",{"v":33.57399811180975,"d":"34"},{"$nulls":6},"Ts(ºC)",{"v":-2.398162462639957,"d":"-2.40"},"W(kg/kgas)",{"v":0.0028422331006046396,"d":"0.0028"},{"v":-267.1717298542839,"d":"-267"},{"v":-156.20084372797183,"d":"-156"},null,null,"Rec.de sorción",75,75,15.150459384340008,{"v":60.48490604845351,"d":"60.5"},{"v":0.006926989349753749,"d":"0.0069"},{"v":1721.4162941111776,"d":"1721"},{"v":1041.197028195916,"d":"1041"},1,null,0,0,0,0,0,0,0,0,{"$nulls":10},1,-345.93176736209114,-30.931767362091165,-75.93176736209116,-120.93176736209116,-165.93176736209116,-210.93176736209116,-255.93176736209116,-300.93176736209114,null,1,0,0,0,0,0,0,0,0,null,1,0,0,0,0,0,0,0,0,null,null,1,0,0,0,0,0,0,0,0,null,null,1,0,0,0,0,0,0,0,0,{"$nulls":8},"Málaga (aerop.)","58 Málaga (aerop.)",{"v":36.666666666666664,"d":"36.67"},{"v":4.483333333333333,"d":"4.48"},{"v":7,"d":"7.00"},{"v":4.4,"d":"4.40"},5.8,81,35.2,22.1,33.2,21.8,14.7,12,12.9,14.8,16.7,19.6,23.7,25.6,26,23.4,19.6,15.4,12.8,{"v":18.541666666666668,"d":"18.54"},30.800000000000004,"Málaga"]
["MAYORAC.%","Sensible",{"v":20,"d":"20.00"},"Latente",{"v":20,"d":"20.00"},"Wsen/m2",{"v":-43.84610985687536,"d":"-43.85"},"Total (W)",null,{"v":-1293.4602407778232,"d":"-1293"},"FCS",0.8550856017338049,{"v":-1106.019228304257,"d":"-1106"},{"v":-187.4410124735662,"d":"-187"},{"$nulls":10},2,null,0,0,0,0,0,0,0,0,{"$nulls":10},2,-331.99236370730773,-16.99236370730773,-61.99236370730773,-106.99236370730773,-151.99236370730773,-196.99236370730773,-241.99236370730773,-286.99236370730773,null,2,0,0,0,0,0,0,0,0,null,2,0,0,0,0,0,0,0,0,null,null,2,0,0,0,0,0,0,0,0,null,null,2,0,0,0,0,0,0,0,0,{"$nulls":8},"Melilla","59 Melilla",{"v":35.266666666666666,"d":"35.27"},2.95,{"v":55,"d":"55.00"},{"v":7.4,"d":"7.40"},8.4,80,32,21.4,30.2,21.6,9.8,12.9,13.6,15.2,16.7,19.3,22.7,25.2,25.6,23.4,20.4,16.6,14.1,{"v":18.808333333333334,"d":"18.81"},24.6,"Melilla"]
["Hora max.sen.",7,{"$nulls":3},"Wsen/m2",-43.84610985687536,"Total (W)",null,{"v":-1293.4602407778232,"d":"-1293"},"FCS",0.8550856017338049,{"v":-1106.019228304257,"d":"-1106"},{"v":-187.4410124735662,"d":"-187"},{"$nulls":10},3,null,0,0,0,0,0,0,0,0,{"$nulls":10},3,-318.38672081269,-3.3867208126900152,-48.386720812690015,-93.38672081269002,-138.38672081269002,-183.38672081269002,-228.38672081269002,-273.38672081269,null,3,0,0,0,0,0,0,0,0,null,3,0,0,0,0,0,0,0,0,null,null,3,0,0,0,0,0,0,0,0,null,null,3,0,0,0,0,0,0,0,0,{"$nulls":8},"Murcia (Cartagena)","60 Murcia (Cartagena)",{"v":37.6,"d":"37.60"},{"v":0.9833333333333333,"d":"0.98"},{"v":17,"d":"17.00"},{"v":5.9,"d":"5.90"},7.1,79,32.3,24.1,31.3,24,9.1,12.9,13.6,15.7,17.5,20.5,24.3,26.6,27.1,24.7,21.3,16.4,13.7,{"v":19.525,"d":"19.53"},26.4,"Murcia"]
[{"$nulls":24},4,null,0,0,0,0,0,0,0,0,{"$nulls":10},4,-305.57521535169656,9.424784648303444,-35.575215351696556,-80.57521535169656,-125.57521535169656,-170.57521535169656,-215.57521535169656,-260.57521535169656,null,4,0,0,0,0,0,0,0,0,null,4,0,0,0,0,0,0,0,0,null,null,4,0,0,0,0,0,0,0,0,null,null,4,0,0,0,0,0,0,0,0,{"$nulls":8},"Murcia (San Javier)","61 Murcia (San Javier)",{"v":37.78333333333333,"d":"37.78"},{"v":0.8,"d":"0.80"},{"v":2,"d":"2.00"},{"v":2.5,"d":"2.50"},4,87,31.4,23.6,30.2,23.7,11.8,11,11.9,14.2,16.2,19.5,23.4,25.7,26.3,24,20.1,14.9,11.9,{"v":18.258333333333333,"d":"18.26"},28.9,"Murcia"]
[{"$nulls":24},5,null,0,0,0,0,0,0,0,0,{"$nulls":10},5,-245.118083259265,69.88191674073498,24.88191674073498,-20.11808325926502,-65.11808325926502,-110.11808325926502,-155.118083259265,-200.118083259265,null,5,0,0,0,0,0,0,0,0,null,5,0,0,0,0,0,0,0,0,null,null,5,0,0,0,0,0,0,0,0,null,null,5,0,0,0,0,0,0,0,0,{"$nulls":8},"Murcia (Cieza)","62 Murcia (Cieza)",{"v":38.233333333333334,"d":"38.23"},{"v":1.3833333333333333,"d":"1.38"},{"v":265,"d":"265.00"},{"v":0.1,"d":"0.10"},1.5,80,36.1,22.9,34.7,22.5,17.4,9,10.4,13.3,15.5,19.1,24,26.1,26.3,22.8,18.3,12.4,9.3,{"v":17.20833333333334,"d":"17.21"},36,"Murcia"]
[{"$nulls":8},"`",{"$nulls":15},6,null,0,0,0,0,0,0,0,0,{"$nulls":10},6,-249.91406780014665,65.08593219985335,20.085932199853346,-24.914067800146654,-69.91406780014665,-114.91406780014665,-159.91406780014665,-204.91406780014665,null,6,0,0,0,0,0,0,0,0,null,6,0,0,0,0,0,0,0,0,null,null,6,0,0,0,0,0,0,0,0,null,null,6,0,0,0,0,0,0,0,0,{"$nulls":8},"Murcia","63 Murcia",{"v":38,"d":"38.00"},{"v":1.1666666666666667,"d":"1.17"},{"v":62,"d":"62.00"},{"v":2,"d":"2.00"},3.5,80,36.2,22.3,34.8,22.2,16.1,10.5,11.9,14.6,16.9,20.4,25,27.1,27.2,24.1,19.9,14.1,11.1,{"v":18.566666666666666,"d":"18.57"},34.2,"Murcia"]
[{"$nulls":24},7,null,0,0,0,0,0,0,0,0,{"$nulls":10},7,-245.11808611954487,69.88191388045513,24.88191388045513,-20.11808611954487,-65.11808611954487,-110.11808611954487,-155.11808611954487,-200.11808611954487,null,7,0,0,0,0,0,0,0,0,null,7,0,0,0,0,0,0,0,0,null,null,7,0,0,0,0,0,0,0,0,null,null,7,0,0,0,0,0,0,0,0,{"$nulls":8},"Murcia (Lorca)","64 Murcia (Lorca)",37.65,{"v":1.6833333333333333,"d":"1.68"},{"v":320,"d":"320.00"},{"v":0.6,"d":"0.60"},1.9,86,35.4,23.5,34,22.9,16.9,9.2,10.3,13.1,15.3,19,23.8,25.9,26,22.4,18.4,12.8,10,{"v":17.183333333333334,"d":"17.18"},34.8,"Murcia"]
[{"$nulls":24},8,null,0,0,0,0,0,0,0,0,{"$nulls":10},8,-235.16640973400283,79.83359026599717,34.83359026599718,-10.16640973400282,-55.16640973400282,-100.16640973400283,-145.16640973400283,-190.16640973400283,null,8,1000,5.576523811376094,0.6958879389429466,0.17932322760676966,1.4370131111500655,1000,1000,1000,null,8,1000,0.7691867512154354,0.1654056687717202,0.13793301762752408,0.23769010753713757,1000,1000,1000,null,null,8,0,0,0,0,0,0,0,0,null,null,8,0,0,0,0,0,0,0,0,{"$nulls":8},"Murcia (Yecla)","65 Murcia (Yecla)",{"v":38.6,"d":"38.60"},{"v":1.1,"d":"1.10"},{"v":590,"d":"590.00"},{"v":-0.8,"d":"-0.80"},0.7,77,35.6,22.4,34.3,21.9,17.6,7.4,8.9,11.8,13.8,17.8,23.1,25.4,25.1,21.2,16.7,10.7,8.1,{"v":15.83333333333333,"d":"15.83"},36.4,"Murcia"]
[{"$nulls":24},9,null,0,0,0,0,0,0,0,0,{"$nulls":10},9,-223.81319766301897,91.18680233698103,46.18680233698103,1.1868023369810317,-43.81319766301897,-88.81319766301897,-133.81319766301897,-178.81319766301897,null,9,1000,1000,1.042309699762994,0.020716571845037952,0.9594078292774197,48.27063540787452,1000,1000,null,9,1000,1000,0.4254634218646422,0.2946155234415185,0.40819291962590787,14.221278504816741,1000,1000,null,null,9,0,0,0,0,0,0,0,0,null,null,9,0,0,0,0,0,0,0,0,{"$nulls":8},"Navarra (Pamplona Noain)","66 Navarra (Pamplona Noain)",{"v":42.766666666666666,"d":"42.77"},{"v":1.6333333333333333,"d":"1.63"},{"v":452,"d":"452.00"},{"v":-3.8,"d":"-3.80"},-2,87,34.6,20.7,32.4,20.6,19.2,5.4,5.9,9.4,11,15,19.4,20.4,21.1,18.1,14.4,8.4,5.4,{"v":12.825000000000001,"d":"12.83"},38.4,"Pamplona/Iruña"]
[{"$nulls":24},10,null,0,0,0,0,0,0,0,0,{"$nulls":10},10,-210.75887910141478,104.24112089858522,59.24112089858522,14.24112089858522,-30.75887910141478,-75.75887910141478,-120.75887910141478,-165.75887910141478,null,10,1000,1000,1.6802563461667641,0.25380269521964693,0.5951473420055173,3.9400691956058407,1000,1000,null,10,1000,1000,0.8435615555310936,0.4450977936099093,0.5020433811462051,1.7537160864040322,1000,1000,null,null,10,0,0,0,0,0,0,0,0,null,null,10,0,0,0,0,0,0,0,0,{"$nulls":8},"Navarra (Sartaguda)","67 Navarra (Sartaguda)",{"v":42.36666666666667,"d":"42.37"},2.05,{"v":310,"d":"310.00"},{"v":-2.8,"d":"-2.80"},-1.1,90.8,34.1,23.7,32.4,23.1,17.9,5.7,6.8,10.5,12.1,15.6,21,22.1,22,18.5,14.9,9,6,{"v":13.683333333333335,"d":"13.68"},36.9,"Pamplona/Iruña"]
[{"$nulls":24},11,null,0,0,0,0,0,0,0,0,{"$nulls":10},11,-195.96086024949372,119.03913975050627,74.03913975050627,29.039139750506273,-15.960860249493729,-60.96086024949373,-105.96086024949373,-150.96086024949372,null,11,1000,1000,3.4964276197700124,0.5552024192978706,0.2860062532872408,1.8011450725860925,1000,1000,null,11,1000,1000,1.9233603500814975,0.6049340698453034,0.5500930043490616,1.0895739930050792,1000,1000,null,null,11,0,0,0,0,0,0,0,0,null,null,11,0,0,0,0,0,0,0,0,{"$nulls":8},"Palencia (Autilla del Pino)","68 Palencia (Autilla del Pino)",{"v":41.983333333333334,"d":"41.98"},{"v":4.6,"d":"4.60"},{"v":860,"d":"860.00"},{"v":-4.9,"d":"-4.90"},-3.6,85,32.5,19.8,30.8,19.1,17.7,2.7,4.2,7.3,8.5,12.6,18.1,19.5,19.6,16.4,11.7,5.8,3.2,{"v":10.799999999999999,"d":"10.80"},37.4,"Palencia"]
[{"$nulls":24},12,null,0,0,0,0,0,0,0,0,{"$nulls":10},12,-180,135,90,45,0,-45,-90,-135,null,12,1000,1000,1000,1.0000000432051044,0,1.0000000432051044,1000,1000,null,12,1000,1000,1000,0.7989531951514617,0.5649452099379991,0.7989531951514617,1000,1000,null,null,12,0,0,0,0,0,0,0,0,null,null,12,0,0,0,0,0,0,0,0,{"$nulls":8},"Ourense (Granxa)","69 Ourense (Granxa)",{"v":42.31666666666667,"d":"42.32"},7.85,{"v":143,"d":"143.00"},{"v":-2.6,"d":"-2.60"},-1.4,95,35.9,23,33.9,22.5,21.5,7.6,8.4,11.5,12.9,16.3,20.7,22.1,22.2,19.3,15.1,10.3,7.5,{"v":14.491666666666667,"d":"14.49"},38.5,"Orense/Ourense"]
[{"$nulls":24},13,null,0,0,0,0,0,0,0,0,{"$nulls":10},13,-164.03913975050628,150.96086024949372,105.96086024949373,60.96086024949373,15.960860249493729,-29.039139750506273,-74.03913975050627,-119.03913975050627,null,13,1000,1000,1000,1.8011450725860925,0.2860062532872408,0.5552024192978706,3.4964276197700124,1000,null,13,1000,1000,1000,1.0895739930050792,0.5500930043490616,0.6049340698453034,1.9233603500814975,1000,null,null,13,0,0,0,0,0,0,0,0,null,null,13,0,0,0,0,0,0,0,0,{"$nulls":8},"Pontevedra (Mourente)","70 Pontevedra (Mourente)",{"v":42.43333333333333,"d":"42.43"},{"v":8.6,"d":"8.60"},{"v":107,"d":"107.00"},{"v":2.1,"d":"2.10"},3.3,78,31.5,22.5,29.4,22,16.1,9.6,10,12.1,12.7,15.4,18.7,20,20.3,18.3,15.4,11.8,9.9,{"v":14.516666666666667,"d":"14.52"},29.4,"Pontevedra"]
[{"$nulls":24},14,null,0,0,0,0,0,0,0,0,{"$nulls":10},14,-149.24112089858522,165.75887910141478,120.75887910141478,75.75887910141478,30.75887910141478,-14.24112089858522,-59.24112089858522,-104.24112089858522,null,14,1000,1000,1000,3.9400691956058407,0.5951473420055173,0.25380269521964693,1.6802563461667641,1000,null,14,1000,1000,1000,1.7537160864040322,0.5020433811462051,0.4450977936099093,0.8435615555310936,1000,null,null,14,0,0,0,0,0,0,0,0,null,null,14,0,0,0,0,0,0,0,0,{"$nulls":8},"Pontevedra (Vigo Peinador)","71 Pontevedra (Vigo Peinador)",{"v":42.21666666666667,"d":"42.22"},{"v":8.616666666666667,"d":"8.62"},{"v":255,"d":"255.00"},{"v":1.8,"d":"1.80"},2.8,83,30.4,21.8,28.6,21.1,14.3,8.6,9.3,11.4,12,14.7,17.9,19.3,19.7,17.8,14.7,11,8.9,{"v":13.775,"d":"13.78"},28.599999999999998,"Pontevedra"]
[{"$nulls":24},15,null,0,0,0,0,0,0,0,0,{"$nulls":10},15,-136.18680233698103,178.81319766301897,133.81319766301897,88.81319766301897,43.813197663018975,-1.1868023369810246,-46.186802336981025,-91.18680233698103,null,15,1000,1000,1000,48.27063540787452,0.95940782927742,0.020716571845037828,1.0423096997629937,1000,null,15,1000,1000,1000,14.221278504816741,0.408192919625908,0.2946155234415185,0.42546342186464214,1000,null,null,15,0,0,0,0,0,0,0,0,null,null,15,0,0,0,0,0,0,0,0,{"$nulls":8},"Salamanca (Matacán)","72 Salamanca (Matacán)",{"v":40.93333333333333,"d":"40.93"},{"v":5.483333333333333,"d":"5.48"},{"v":790,"d":"790.00"},{"v":-5.8,"d":"-5.80"},-4.4,94.6,33.6,20,32,19.5,20.9,3.5,4.9,8.3,10,14.5,19.9,21.2,20.9,17.2,12.6,6.8,4.1,{"v":11.991666666666667,"d":"11.99"},39.4,"Salamanca"]
[{"$nulls":24},16,null,0,0,0,0,0,0,0,0,{"$nulls":10},16,-124.83359026599717,190.16640973400283,145.16640973400283,100.16640973400283,55.166409734002826,10.166409734002826,-34.833590265997174,-79.83359026599717,null,16,1000,1000,1000,1000,1.4370131111500661,0.17932322760676978,0.6958879389429464,5.576523811376094,null,16,1000,1000,1000,1000,0.23769010753713768,0.13793301762752408,0.16540566877172017,0.7691867512154354,null,null,16,0,0,0,0,0,0,0,0,null,null,16,0,0,0,0,0,0,0,0,{"$nulls":8},"S.C. Tenerife (Mazo aerop.)","73 S.C. Tenerife (Mazo aerop.)",{"v":28.6,"d":"28.60"},17.75,{"v":40,"d":"40.00"},{"v":13.9,"d":"13.90"},14.6,77.9,28,21.5,27,22.4,7,18,18.1,18.5,18.9,20,21.6,22.8,23.8,24,22.8,20.9,19.2,{"v":20.71666666666667,"d":"20.72"},14.1,"Santa Cruz de Tenerife"]
[{"$nulls":24},17,null,0,0,0,0,0,0,0,0,{"$nulls":10},17,-114.88191388045513,200.11808611954487,155.11808611954487,110.11808611954487,65.11808611954487,20.11808611954487,-24.88191388045513,-69.88191388045513,null,17,0,0,0,0,0,0,0,0,null,17,0,0,0,0,0,0,0,0,null,null,17,0,0,0,0,0,0,0,0,null,null,17,0,0,0,0,0,0,0,0,{"$nulls":8},"S.C. Tenerife (Reina Sofía aerop.)","74 S.C. Tenerife (Reina Sofía aerop.)",{"v":28.033333333333335,"d":"28.03"},{"v":16.566666666666666,"d":"16.57"},{"v":64,"d":"64.00"},{"v":13.5,"d":"13.50"},14.1,72.3,32.2,20.5,30,20.3,11,18.1,18.3,19.1,19.4,20.5,22.1,23.7,24.5,24.4,23.4,21.3,19.5,{"v":21.191666666666666,"d":"21.19"},18.700000000000003,"Santa Cruz de Tenerife"]
[{"$nulls":24},18,null,0,0,0,0,0,0,0,0,{"$nulls":10},18,-110.08593219985335,204.91406780014665,159.91406780014665,114.91406780014665,69.91406780014665,24.914067800146654,-20.085932199853346,-65.08593219985335,null,18,0,0,0,0,0,0,0,0,null,18,0,0,0,0,0,0,0,0,null,null,18,0,0,0,0,0,0,0,0,null,null,18,0,0,0,0,0,0,0,0,{"$nulls":8},"S.C. Tenerife (Los Rodeos)","75 S.C. Tenerife (Los Rodeos)",{"v":28.466666666666665,"d":"28.47"},{"v":16.316666666666666,"d":"16.32"},{"v":617,"d":"617.00"},{"v":8.2,"d":"8.20"},8.9,84.7,31.6,20.4,28.6,19.4,12.4,12.7,13.1,14.3,14.2,15.6,17.4,19.3,20.5,20.2,18.6,16.2,14,{"v":16.341666666666665,"d":"16.34"},23.400000000000002,"Santa Cruz de Tenerife"]
[{"$nulls":24},19,null,0,0,0,0,0,0,0,0,{"$nulls":10},19,-114.88191674073498,200.118083259265,155.118083259265,110.11808325926502,65.11808325926502,20.11808325926502,-24.88191674073498,-69.88191674073498,null,19,0,0,0,0,0,0,0,0,null,19,0,0,0,0,0,0,0,0,null,null,19,0,0,0,0,0,0,0,0,null,null,19,0,0,0,0,0,0,0,0,{"$nulls":8},"S.C. Tenerife (ciudad)","76 S.C. Tenerife (ciudad)",28.45,16.25,{"v":36,"d":"36.00"},{"v":14,"d":"14.00"},14.6,70,31.5,22.3,30,22.1,9.5,17.9,18,18.7,19.3,20.6,22.6,24.5,25.2,24.8,23.2,21,19,{"v":21.23333333333333,"d":"21.23"},17.5,"Santa Cruz de Tenerife"]
[{"$nulls":24},20,null,0,0,0,0,0,0,0,0,{"$nulls":10},20,-54.424784648303415,260.57521535169656,215.57521535169658,170.57521535169658,125.57521535169658,80.57521535169658,35.575215351696585,-9.424784648303415,null,20,0,0,0,0,0,0,0,0,null,20,0,0,0,0,0,0,0,0,null,null,20,0,0,0,0,0,0,0,0,null,null,20,0,0,0,0,0,0,0,0,{"$nulls":8},"Segovia","77 Segovia",40.95,{"v":4.116666666666666,"d":"4.12"},{"v":1005,"d":"1005.00"},{"v":-5.2,"d":"-5.20"},-3.4,85.1,33.4,18.5,32.1,18.2,16,4,5.2,8.3,9.6,13.9,20.1,21.9,21.9,18.1,13.1,6.9,4.6,{"v":12.299999999999999,"d":"12.30"},38.6,"Segovia"]
[{"$nulls":24},21,null,0,0,0,0,0,0,0,0,{"$nulls":10},21,-41.613279187309985,273.38672081269,228.38672081269002,183.38672081269002,138.38672081269002,93.38672081269002,48.386720812690015,3.3867208126900152,null,21,0,0,0,0,0,0,0,0,null,21,0,0,0,0,0,0,0,0,null,null,21,0,0,0,0,0,0,0,0,null,null,21,0,0,0,0,0,0,0,0,{"$nulls":8},"Sevilla (Morón de la frontera)","78 Sevilla (Morón de la frontera)",37.15,{"v":5.616666666666667,"d":"5.62"},{"v":87,"d":"87.00"},{"v":0.6,"d":"0.60"},2,87,39,24.7,37.2,23.6,19.2,9.5,11.1,14,15.8,19.6,24.4,26.6,26.7,23.5,19.2,13.6,10.8,{"v":17.9,"d":"17.90"},38.4,"Sevilla"]
[{"$nulls":24},22,null,0,0,0,0,0,0,0,0,{"$nulls":10},22,-28.00763629269227,286.99236370730773,241.99236370730773,196.99236370730773,151.99236370730773,106.99236370730773,61.99236370730773,16.99236370730773,null,22,0,0,0,0,0,0,0,0,null,22,0,0,0,0,0,0,0,0,null,null,22,0,0,0,0,0,0,0,0,null,null,22,0,0,0,0,0,0,0,0,{"$nulls":8},"Sevilla (aerop.)","79 Sevilla (aerop.)",{"v":37.416666666666664,"d":"37.42"},{"v":5.9,"d":"5.90"},{"v":26,"d":"26.00"},{"v":3.1,"d":"3.10"},4.5,79.4,39.2,24.3,37.6,23.6,17.4,10.8,12.6,15.7,17.6,21.5,26.2,28,27.9,24.7,20.3,14.7,11.8,{"v":19.316666666666666,"d":"19.32"},36.1,"Sevilla"]
[{"$nulls":24},23,null,0,0,0,0,0,0,0,0,{"$nulls":10},23,-14.068232637908835,300.93176736209114,255.93176736209116,210.93176736209116,165.93176736209116,120.93176736209116,75.93176736209116,30.931767362091165,null,23,0,0,0,0,0,0,0,0,null,23,0,0,0,0,0,0,0,0,null,null,23,0,0,0,0,0,0,0,0,null,null,23,0,0,0,0,0,0,0,0,{"$nulls":8},"Soria (Vinuesa)","80 Soria (Vinuesa)",{"v":41.96666666666667,"d":"41.97"},{"v":2.783333333333333,"d":"2.78"},{"v":1197,"d":"1197.00"},{"v":-7.2,"d":"-7.20"},-5.6,84,30.3,19.6,28.7,19,20.2,1.5,2.5,5.1,6.8,10.9,15.9,17.4,17.1,13.7,9.4,4.4,2,{"v":8.891666666666667,"d":"8.89"},37.5,"Soria"]
[{"$nulls":24},24,null,0,0,0,0,0,0,0,0,{"$nulls":10},24,-359.999995350183,-44.99999535018301,-89.99999535018301,-134.999995350183,-179.999995350183,-224.999995350183,-269.999995350183,-314.999995350183,null,24,0,0,0,0,0,0,0,0,null,24,0,0,0,0,0,0,0,0,null,null,24,0,0,0,0,0,0,0,0,null,null,24,0,0,0,0,0,0,0,0,{"$nulls":8},"Soria (observatorio)","81 Soria (observatorio)",{"v":41.766666666666666,"d":"41.77"},{"v":2.466666666666667,"d":"2.47"},{"v":1082,"d":"1082.00"},{"v":-6.4,"d":"-6.40"},-4.8,84.2,32.4,18.7,31,18.7,19.6,2.9,4,7,8.6,13.1,18.5,20.2,19.9,16.1,11.6,5.9,3.2,{"v":10.916666666666664,"d":"10.92"},38.8,"Soria"]
[{"$nulls":103},"Tarragona (Tortosa)","82 Tarragona (Tortosa)",{"v":40.81666666666667,"d":"40.82"},{"v":-0.48333333333333334,"d":"-0.48"},{"v":48,"d":"48.00"},{"v":1,"d":"1.00"},2.4,83,34.6,23.3,33.4,23.3,15,9.8,10.8,13.5,15.6,19.2,23.7,25.8,26.1,22.5,18.6,13.1,9.9,{"v":17.383333333333333,"d":"17.38"},33.6,"Tarragona"]
[{"$nulls":103},"Tarragona (Reus)","83 Tarragona (Reus)",41.15,{"v":1.1666666666666667,"d":"1.17"},{"v":68,"d":"68.00"},{"v":-1.2,"d":"-1.20"},0.5,82.1,32,21.6,30.8,21.7,13.2,8.9,9.8,12.3,14.3,17.9,22.3,24.6,24.9,21.6,17.8,12.3,9.3,{"v":16.333333333333336,"d":"16.33"},33.2,"Tarragona"]
[{"$nulls":103},"Teruel","84 Teruel",40.35,{"v":1.1166666666666667,"d":"1.12"},{"v":900,"d":"900.00"},{"v":-8.1,"d":"-8.10"},-6.1,94,34,19.9,32.6,19.6,21.5,3,4.5,8,10.1,14.5,19.8,21.9,21.4,17.3,12.6,6.4,3.2,{"v":11.891666666666667,"d":"11.89"},42.1,"Teruel"]
[{"$nulls":103},"Toledo (Buenavista)","85 Toledo (Buenavista)",{"v":39.88333333333333,"d":"39.88"},4.05,{"v":516,"d":"516.00"},{"v":-2.6,"d":"-2.60"},-1.2,82,37.9,21,36.6,20.9,17.6,6.2,8.2,11.6,13.5,18,24.6,26.9,26.4,22.1,16.2,9.8,6.4,{"v":15.825000000000001,"d":"15.83"},40.5,"Toledo"]
[{"$nulls":103},"Toledo (Madrilejos)","86 Toledo (Madrilejos)",{"v":1.3928571428571428,"d":"1.39"},{"v":3.5166666666666666,"d":"3.52"},{"v":690,"d":"690.00"},{"v":-4.9,"d":"-4.90"},-3.6,85.6,36.6,23.1,35.3,22.6,20.4,4.6,5.9,9.2,11.6,15.6,23.1,25.3,24.4,20.2,14.4,7.8,4.9,{"v":13.916666666666666,"d":"13.92"},41.5,"Toledo"]
[{"$nulls":103},"Valencia (Manises aerop.)","87 Valencia (Manises aerop.)",{"v":39.483333333333334,"d":"39.48"},{"v":0.4666666666666667,"d":"0.47"},{"v":57,"d":"57.00"},{"v":1.2,"d":"1.20"},2.6,81,33.6,22,32,21.9,13.9,10.2,11.1,13.8,15.9,19.3,23.6,25.7,26,23,19.2,13.8,10.8,{"v":17.700000000000003,"d":"17.70"},32.4,"Valencia/València"]
[{"$nulls":103},"Valencia (ciudad)","88 Valencia (ciudad)",{"v":39.483333333333334,"d":"39.48"},{"v":0.36666666666666664,"d":"0.37"},{"v":11,"d":"11.00"},{"v":4.4,"d":"4.40"},5.5,73.1,32.9,22.3,31.3,22.6,12.3,11.8,12.5,14.8,16.4,19.4,23.5,25.8,26.4,23.7,20,14.8,12.1,{"v":18.433333333333334,"d":"18.43"},28.5,"Valencia/València"]
[{"$nulls":103},"Valladolid","89 Valladolid",41.65,{"v":4.766666666666667,"d":"4.77"},{"v":735,"d":"735.00"},{"v":-4.1,"d":"-4.10"},-2.8,89,34.8,19.7,33.2,19.3,19.1,3.8,5.3,8.8,10.5,14.9,20.4,22.1,21.8,18,13,7.1,4.2,{"v":12.491666666666665,"d":"12.49"},38.9,"Valladolid"]
[{"$nulls":103},"Valladolid (Villanubla)","90 Valladolid (Villanubla)",{"v":41.7,"d":"41.70"},4.85,{"v":846,"d":"846.00"},{"v":-5.2,"d":"-5.20"},-4,95.1,33.2,19.2,31.8,18.9,18.9,3,4.5,7.7,9.2,13.3,18.8,20.5,20.5,17.1,12.1,6.2,3.4,{"v":11.358333333333333,"d":"11.36"},38.400000000000006,"Valladolid"]
[{"$nulls":103},"Vizcaya (Bilbao aerop.)","91 Vizcaya (Bilbao aerop.)",{"v":43.3,"d":"43.30"},{"v":2.9,"d":"2.90"},{"v":39,"d":"39.00"},{"v":-0.2,"d":"-0.20"},1.2,89,31.2,21.9,28.8,21.3,16.3,9.3,9.3,11.8,12.8,15.7,18.7,19.8,20.7,18.9,16.7,11.6,9.3,{"v":14.549999999999999,"d":"14.55"},31.4,"Bilbao/Bilbo"]
[{"$nulls":103},"Zamora","92 Zamora",{"v":41.516666666666666,"d":"41.52"},{"v":5.733333333333333,"d":"5.73"},{"v":656,"d":"656.00"},{"v":-4.6,"d":"-4.60"},-3.2,94.6,34.6,20.3,33,20.1,18.5,4.4,5.7,9.3,11,15.4,21,22.5,22.2,18.5,13.6,7.7,4.7,{"v":12.999999999999998,"d":"13.00"},39.2,"Zamora"]
[{"$nulls":103},"Zaragoza (Daroca)","93 Zaragoza (Daroca)",{"v":41.11666666666667,"d":"41.12"},{"v":1.4,"d":"1.40"},{"v":779,"d":"779.00"},{"v":-6.5,"d":"-6.50"},-4.6,87,35,20.3,33.6,20,18.3,4.1,5.4,9.1,11.1,15.7,21.2,23,22.8,18.6,14.1,7.6,4.3,{"v":13.083333333333334,"d":"13.08"},41.5,"Zaragoza"]
[{"$nulls":103},"Zaragoza (aerop.)","94 Zaragoza (aerop.)",41.65,{"v":1,"d":"1.00"},{"v":247,"d":"247.00"},{"v":-3,"d":"-3.00"},-1.1,89,36.2,21.8,34.5,21.7,17.1,6.3,7.8,11.4,13.8,18.2,23.2,24.6,24.5,20.7,16.3,9.9,6.3,{"v":15.250000000000002,"d":"15.25"},39.2,"Zaragoza"]
[{"$nulls":104},"95 Particular",{"v":39.483333333333334,"d":"39.48"},{"v":0.36666666666666664,"d":"0.37"},{"v":11,"d":"11.00"},{"v":4.4,"d":"4.40"},5,73.1,32.9,22.3,31.3,22.6,12.3,11.8,12.5,14.8,16.4,19.4,23.5,25.8,26.4,23.7,20,14.8,12.1,{"v":18.433333333333334,"d":"18.43"},28.5,"Valencia/València"]
[{"$nulls":104},"96 Particular",{"v":39.483333333333334,"d":"39.48"},{"v":0.36666666666666664,"d":"0.37"},{"v":11,"d":"11.00"},{"v":4.4,"d":"4.40"},6,73.1,32.9,22.3,31.3,22.6,12.3,11.8,12.5,14.8,16.4,19.4,23.5,25.8,26.4,23.7,20,14.8,12.1,{"v":18.433333333333334,"d":"18.43"},28.5,"Valencia/València"]
[{"$nulls":104},"97 Particular",{"v":39.483333333333334,"d":"39.48"},{"v":0.36666666666666664,"d":"0.37"},{"v":11,"d":"11.00"},{"v":4.4,"d":"4.40"},7,73.1,32.9,22.3,31.3,22.6,12.3,11.8,12.5,14.8,16.4,19.4,23.5,25.8,26.4,23.7,20,14.8,12.1,{"v":18.433333333333334,"d":"18.43"},28.5,"Valencia/València"]
[{"$nulls":105},"Lat","Long","asnm","TSNP99,6","TsNP99","HUMCoin","TSNP0,4","THNP0,4","TSNP1","THNP1","OMD","Enero (Tsm)","Febrero (Tsm)","Marzo (Tsm)","Abril (Tsm)","Mayo (Tsm)","Junio (Tsm)","Julio (Tsm)","Agosto (Tsm)","Septiembre (Tsm)","Octubre (Tsm)","Noviembre (Tsm)","Diciembre (Tsm)","Anual (Tsm)","OMA"]
{"$rows_empty":26}
["CONDICIONES EXTERIORES TEMPERATURA Y HUMEDAD",{"$nulls":21},"Refrigeracion",{"$nulls":76},"Calefaccion"]
[null,"Capital","Capital","Capital",{"$nulls":18},"España",{"$nulls":31},"DTSS",{"$nulls":30},"DTHH","Otro pais","Capital",null,"Capital",{"$nulls":10},"Capital",null,"Capital"]
["Hora solar","Ts","Th","W","Ts calculo","Pv","ve","FI","Pvs","Tr","Tcielo","e0",{"$nulls":10},"DTShora","OMD",{"$nulls":12},"DTS",{"$nulls":7},"DTSmes","OMA",{"$nulls":8},40.199999999999996,{"$nulls":3},"DTHora","OMD",{"$nulls":12},"DTH",null,null,"DTHmes","OMA",{"$nulls":8},40.199999999999996,null,"Ts",null,"W",{"$nulls":5},"F1","F2","F3",null,null,"Ts",null,"W",{"$nulls":6},"F1","F2","F3"]
[null,"ºC","ºC","kg/kgas","ºC","Pa","m3/m3as","%","Pa","ºC","ºC","emisi",{"$nulls":10},"Hora solar",6,8,10,12,14,16,18,20,22,24,null,18,20,{"v":18.7,"d":"18.70"},{"$nulls":7},"Mes",20,25,30,35,40,45,null,25,30,{"v":40.199999999999996,"d":"40.2"},{"$nulls":3},"Hora solar",6,8,10,12,14,16,18,20,22,24,null,18,20,{"v":18.7,"d":"18.70"},null,null,"Mes",20,25,30,35,40,45,null,25,30,40.199999999999996,"Hora solar","ºC",null,"kg/kgas",{"$nulls":9},"Hora solar","ºC",null,"kg/kgas"]
[1,{"v":-1.0503875820460629,"d":"-1.1"},{"v":9.985,"d":"9.99"},{"v":0.0028422331006046396,"d":"0.0028"},{"v":-1.0503875820460629,"d":"-1.1"},{"v":430.0096456993906,"d":"430"},0.8300849765466369,{"v":76.0365878234874,"d":"76.0"},565.5299087034549,-4.2023305637670205,-5.330678794712298,{"v":0.692733934592517,"d":"0.69"},{"$nulls":10},1,{"v":5.666666666666666,"d":"5.67"},{"v":7.666666666666666,"d":"7.67"},{"v":8.666666666666668,"d":"8.67"},{"v":9.666666666666666,"d":"9.67"},{"v":10.666666666666666,"d":"10.67"},{"v":12.083333333333334,"d":"12.08"},{"v":13.416666666666668,"d":"13.42"},{"v":14.833333333333334,"d":"14.83"},{"v":16.5,"d":"16.50"},{"v":17.833333333333336,"d":"17.83"},null,{"v":13.416666666666668,"d":"13.42"},{"v":14.833333333333334,"d":"14.83"},{"v":13.9125,"d":"13.91"},{"$nulls":7},1,1.7,2.2,3.2,5.7,7.5,13.5,null,2.2,3.2,5.239999999999999,{"$nulls":3},1,{"v":1.3,"d":"1.30"},{"v":2.1,"d":"2.10"},{"v":2.2,"d":"2.20"},{"v":2.4,"d":"2.40"},{"v":2.8,"d":"2.80"},{"v":3.2,"d":"3.20"},{"v":3.6,"d":"3.60"},{"v":4.1,"d":"4.10"},{"v":4.883333333333334,"d":"4.88"},{"v":5.4,"d":"5.40"},null,3.6,4.1,{"v":3.775,"d":"3.78"},null,null,1,1.7,2.2,3.2,5.7,7.5,13.5,null,2.2,3.2,5.239999999999999,1,{"v":21.89844967181575,"d":"21.90"},null,{"v":0.008097766366125808,"d":"0.0081"},{"$nulls":4},-0.4226257035491178,0.18246698644875314,-2.554537810282544,24,null,1,{"v":-1.0503875820460629,"d":"-1.05"},null,{"v":0.0028422331006046396,"d":"0.0028"},{"$nulls":5},{"v":-0.4226257035491178,"d":"-0.42"},0.18246698644875314,-2.554537810282544,24]
[2,{"v":-1.4184000819969222,"d":"-1.4"},{"v":9.985,"d":"9.99"},{"v":0.0028422331006046396,"d":"0.0028"},{"v":-1.4184000819969222,"d":"-1.4"},{"v":430.0096456993906,"d":"430"},0.8289622934061651,{"v":78.12236397606507,"d":"78.1"},550.4309186433936,-4.2023305637670205,-5.711408805677195,{"v":0.6914352232011798,"d":"0.69"},{"$nulls":10},2,{"v":5.733333333333333,"d":"5.73"},{"v":7.733333333333333,"d":"7.73"},{"v":8.933333333333334,"d":"8.93"},{"v":10.133333333333333,"d":"10.13"},{"v":11.333333333333334,"d":"11.33"},{"v":12.866666666666667,"d":"12.87"},{"v":14.333333333333334,"d":"14.33"},{"v":15.866666666666667,"d":"15.87"},{"v":17.6,"d":"17.60"},{"v":19.066666666666666,"d":"19.07"},null,{"v":14.333333333333334,"d":"14.33"},{"v":15.866666666666667,"d":"15.87"},14.87,{"$nulls":7},2,1.7,2.2,3.2,5.7,7.5,13.5,null,2.2,3.2,5.239999999999999,{"$nulls":3},2,{"v":1.3,"d":"1.30"},{"v":2.1,"d":"2.10"},{"v":2.2,"d":"2.20"},{"v":2.4,"d":"2.40"},{"v":2.8,"d":"2.80"},{"v":3.2,"d":"3.20"},{"v":3.6,"d":"3.60"},{"v":4.1,"d":"4.10"},{"v":4.866666666666667,"d":"4.87"},{"v":5.4,"d":"5.40"},null,3.6,4.1,{"v":3.775,"d":"3.78"},null,null,2,1.7,2.2,3.2,5.7,7.5,13.5,null,2.2,3.2,5.239999999999999,2,{"v":20.426399672012312,"d":"20.43"},null,{"v":0.008097766366125808,"d":"0.0081"},{"$nulls":4},-0.5800642062018919,0.18246698644875314,-2.554537810282544,24,null,2,{"v":-1.4184000819969222,"d":"-1.42"},null,{"v":0.0028422331006046396,"d":"0.0028"},{"$nulls":5},{"v":-0.5800642062018919,"d":"-0.58"},0.18246698644875314,-2.554537810282544,24]
[3,{"v":-1.7413940846672749,"d":"-1.7"},{"v":9.985,"d":"9.99"},{"v":0.0028422331006046396,"d":"0.0028"},{"v":-1.7413940846672749,"d":"-1.7"},{"v":430.0096456993906,"d":"430"},0.8279769466548456,{"v":80.00565622481169,"d":"80.0"},537.4740561980844,-4.2023305637670205,-6.058712530852517,{"v":0.6893692721832476,"d":"0.69"},{"$nulls":10},3,{"v":5.8,"d":"5.80"},{"v":7.8,"d":"7.80"},{"v":9.2,"d":"9.20"},{"v":10.6,"d":"10.60"},{"v":12,"d":"12.00"},13.65,15.25,{"v":16.9,"d":"16.90"},{"v":18.7,"d":"18.70"},{"v":20.3,"d":"20.30"},null,15.25,{"v":16.9,"d":"16.90"},{"v":15.827499999999999,"d":"15.83"},{"$nulls":7},3,1.7,2.2,3.2,5.7,7.5,13.5,null,2.2,3.2,5.239999999999999,{"$nulls":3},3,{"v":1.3,"d":"1.30"},{"v":2.1,"d":"2.10"},{"v":2.2,"d":"2.20"},{"v":2.4,"d":"2.40"},{"v":2.8,"d":"2.80"},{"v":3.2,"d":"3.20"},{"v":3.6,"d":"3.60"},{"v":4.1,"d":"4.10"},4.85,{"v":5.4,"d":"5.40"},null,3.6,4.1,{"v":3.775,"d":"3.78"},null,null,3,1.7,2.2,3.2,5.7,7.5,13.5,null,2.2,3.2,5.239999999999999,3,{"v":19.134423661330903,"d":"19.13"},null,{"v":0.008097766366125808,"d":"0.0081"},{"$nulls":4},-0.7182434586811871,0.18246698644875314,-2.554537810282544,24,null,3,{"v":-1.7413940846672749,"d":"-1.74"},null,{"v":0.0028422331006046396,"d":"0.0028"},{"$nulls":5},{"v":-0.7182434586811871,"d":"-0.72"},0.18246698644875314,-2.554537810282544,24]
[4,{"v":-2.0086455663448284,"d":"-2.0"},{"v":9.985,"d":"9.99"},{"v":0.0028422331006046396,"d":"0.0028"},{"v":-2.0086455663448284,"d":"-2.0"},{"v":430.0096456993906,"d":"430"},0.8271616517048489,{"v":81.60223952869876,"d":"81.6"},526.9581425497031,-4.2023305637670205,-6.360020900085033,{"v":0.6866768733411447,"d":"0.69"},{"$nulls":10},4,{"v":5.866666666666666,"d":"5.87"},{"v":7.866666666666666,"d":"7.87"},{"v":9.466666666666667,"d":"9.47"},{"v":11.066666666666666,"d":"11.07"},{"v":12.666666666666666,"d":"12.67"},{"v":14.433333333333334,"d":"14.43"},{"v":16.166666666666668,"d":"16.17"},{"v":17.933333333333334,"d":"17.93"},{"v":19.8,"d":"19.80"},{"v":21.533333333333335,"d":"21.53"},null,{"v":16.166666666666668,"d":"16.17"},{"v":17.933333333333334,"d":"17.93"},{"v":16.785,"d":"16.79"},{"$nulls":7},4,1.2,1.7,2.7,4.2,5,8.9,null,1.7,2.7,4.74,{"$nulls":3},4,{"v":1.3,"d":"1.30"},{"v":2.1,"d":"2.10"},{"v":2.2,"d":"2.20"},{"v":2.4,"d":"2.40"},{"v":2.8,"d":"2.80"},{"v":3.2,"d":"3.20"},{"v":3.6,"d":"3.60"},{"v":4.1,"d":"4.10"},{"v":4.833333333333333,"d":"4.83"},{"v":5.4,"d":"5.40"},null,3.6,4.1,{"v":3.775,"d":"3.78"},null,null,4,1.2,1.7,2.7,4.2,5,8.9,null,1.7,2.7,4.74,4,{"v":18.065417734620688,"d":"18.07"},null,{"v":0.008097766366125808,"d":"0.0081"},{"$nulls":4},-0.8325756433560764,0.18246698644875314,-2.554537810282544,24,null,4,{"v":-2.0086455663448284,"d":"-2.01"},null,{"v":0.0028422331006046396,"d":"0.0028"},{"$nulls":5},{"v":-0.8325756433560764,"d":"-0.83"},0.18246698644875314,-2.554537810282544,24]
[5,{"v":-2.211281262501569,"d":"-2.2"},{"v":9.985,"d":"9.99"},{"v":0.0028422331006046396,"d":"0.0028"},{"v":-2.211281262501569,"d":"-2.2"},{"v":430.0096456993906,"d":"430"},0.8265434779206342,{"v":82.83648649865935,"d":"82.8"},519.1065723270989,-4.2023305637670205,-6.604002756950479,{"v":0.6835415100597788,"d":"0.68"},{"$nulls":10},5,{"v":5.933333333333334,"d":"5.93"},{"v":7.933333333333334,"d":"7.93"},{"v":9.733333333333334,"d":"9.73"},{"v":11.533333333333333,"d":"11.53"},{"v":13.333333333333334,"d":"13.33"},{"v":15.216666666666667,"d":"15.22"},{"v":17.083333333333332,"d":"17.08"},{"v":18.96666666666667,"d":"18.97"},{"v":20.9,"d":"20.90"},{"v":22.766666666666666,"d":"22.77"},null,{"v":17.083333333333332,"d":"17.08"},{"v":18.96666666666667,"d":"18.97"},{"v":17.7425,"d":"17.74"},{"$nulls":7},5,0.8,1,1.7,2,2.2,4.4,null,1,1.7,3.1279999999999992,{"$nulls":3},5,{"v":1.3,"d":"1.30"},{"v":2.1,"d":"2.10"},{"v":2.2,"d":"2.20"},{"v":2.4,"d":"2.40"},{"v":2.8,"d":"2.80"},{"v":3.2,"d":"3.20"},{"v":3.6,"d":"3.60"},{"v":4.1,"d":"4.10"},{"v":4.816666666666666,"d":"4.82"},{"v":5.4,"d":"5.40"},null,3.6,4.1,{"v":3.775,"d":"3.78"},null,null,5,0.8,1,1.7,2,2.2,4.4,null,1,1.7,3.1279999999999992,5,{"v":17.254874949993727,"d":"17.25"},null,{"v":0.008097766366125808,"d":"0.0081"},{"$nulls":4},-0.9192647112306178,0.18246698644875314,-2.554537810282544,24,null,5,{"v":-2.211281262501569,"d":"-2.21"},null,{"v":0.0028422331006046396,"d":"0.0028"},{"$nulls":5},{"v":-0.9192647112306178,"d":"-0.92"},0.18246698644875314,-2.554537810282544,24]
[6,{"v":-2.3425732772862538,"d":"-2.3"},{"v":9.985,"d":"9.99"},{"v":0.0028422331006046396,"d":"0.0028"},{"v":-2.3425732772862538,"d":"-2.3"},{"v":430.0096456993906,"d":"430"},0.8261429498638508,{"v":83.64728647494836,"d":"83.6"},514.0748299446328,-4.2023305637670205,-6.781027506970929,{"v":0.6801768531589352,"d":"0.68"},{"$nulls":10},6,{"v":6,"d":"6.00"},{"v":8,"d":"8.00"},{"v":10,"d":"10.00"},{"v":12,"d":"12.00"},{"v":14,"d":"14.00"},{"v":16,"d":"16.00"},{"v":18,"d":"18.00"},{"v":20,"d":"20.00"},{"v":22,"d":"22.00"},{"v":24,"d":"24.00"},null,{"v":18,"d":"18.00"},{"v":20,"d":"20.00"},{"v":18.7,"d":"18.70"},{"$nulls":7},6,0.5,0.6,0.6,0.6,0.6,1.7,null,0.6,0.6,0.6,{"$nulls":3},6,{"v":1.3,"d":"1.30"},{"v":2.1,"d":"2.10"},{"v":2.2,"d":"2.20"},{"v":2.4,"d":"2.40"},{"v":2.8,"d":"2.80"},{"v":3.2,"d":"3.20"},{"v":3.6,"d":"3.60"},{"v":4.1,"d":"4.10"},{"v":4.8,"d":"4.80"},{"v":5.4,"d":"5.40"},null,3.6,4.1,{"v":3.775,"d":"3.78"},null,null,6,0.5,0.6,0.6,0.6,0.6,1.7,null,0.6,0.6,0.6,6,{"v":16.729706890854985,"d":"16.73"},null,{"v":0.008097766366125808,"d":"0.0081"},{"$nulls":4},-0.9754324180903761,0.18246698644875314,-2.554537810282544,24,null,6,{"v":-2.3425732772862538,"d":"-2.34"},null,{"v":0.0028422331006046396,"d":"0.0028"},{"$nulls":5},{"v":-0.9754324180903761,"d":"-0.98"},0.18246698644875314,-2.554537810282544,24]
[7,{"v":-2.398162462639957,"d":"-2.4"},10.27,{"v":0.0028422331006046396,"d":"0.0028"},{"v":-2.398162462639957,"d":"-2.4"},{"v":430.0096456993906,"d":"430"},0.8259733658383149,{"v":83.99324259350576,"d":"84.0"},511.9574294571149,-4.2023305637670205,-6.883582907707535,{"v":0.676812199512304,"d":"0.68"},{"$nulls":10},7,5.65,7.25,8.65,10.05,11.45,12.85,{"v":14.4,"d":"14.40"},15.95,{"v":17.6,"d":"17.60"},{"v":19,"d":"19.00"},null,{"v":14.4,"d":"14.40"},15.95,{"v":14.942499999999999,"d":"14.94"},{"$nulls":7},7,0,0,0,0,0,0,null,0,0,0,{"$nulls":3},7,1.25,1.85,{"v":2.1,"d":"2.10"},{"v":2.3,"d":"2.30"},{"v":2.5,"d":"2.50"},{"v":2.9000000000000004,"d":"2.90"},3.35,3.75,{"v":4.3,"d":"4.30"},4.65,null,3.35,3.75,{"v":3.4899999999999998,"d":"3.49"},null,null,7,0,0,0,0,0,0,null,0,0,0,7,{"v":16.50735014944017,"d":"16.51"},null,{"v":0.008097766366125808,"d":"0.0081"},{"$nulls":4},-0.9992138877604094,0.18246698644875314,-2.554537810282544,24,null,7,{"v":-2.398162462639957,"d":"-2.40"},null,{"v":0.0028422331006046396,"d":"0.0028"},{"$nulls":5},{"v":-0.9992138877604094,"d":"-1.00"},0.18246698644875314,-2.554537810282544,24]
[8,{"v":-2.246586329290013,"d":"-2.2"},{"v":10.555,"d":"10.56"},{"v":0.0028422331006046396,"d":"0.0028"},{"v":-2.246586329290013,"d":"-2.2"},{"v":430.0096456993906,"d":"430"},0.8264357739614971,{"v":83.05365003908032,"d":"83.1"},517.7492446112273,-4.2023305637670205,-6.779180599027711,{"v":0.6736768457718046,"d":"0.67"},{"$nulls":10},8,{"v":5.3,"d":"5.30"},{"v":6.5,"d":"6.50"},{"v":7.3,"d":"7.30"},{"v":8.1,"d":"8.10"},{"v":8.9,"d":"8.90"},{"v":9.7,"d":"9.70"},{"v":10.8,"d":"10.80"},{"v":11.9,"d":"11.90"},{"v":13.2,"d":"13.20"},{"v":14,"d":"14.00"},null,{"v":10.8,"d":"10.80"},{"v":11.9,"d":"11.90"},{"v":11.185,"d":"11.19"},{"$nulls":7},8,0,0,0,0,0,0,null,0,0,0,{"$nulls":3},8,{"v":1.2,"d":"1.20"},{"v":1.6,"d":"1.60"},{"v":2,"d":"2.00"},{"v":2.2,"d":"2.20"},{"v":2.2,"d":"2.20"},{"v":2.6,"d":"2.60"},{"v":3.1,"d":"3.10"},{"v":3.4,"d":"3.40"},{"v":3.8,"d":"3.80"},{"v":3.9,"d":"3.90"},null,3.1,3.4,{"v":3.205,"d":"3.21"},null,null,8,0,0,0,0,0,0,null,0,0,0,8,{"v":17.11365468283995,"d":"17.11"},null,{"v":0.008097766366125808,"d":"0.0081"},{"$nulls":4},-0.934368483118722,-0.46234892594204635,0.1928849631886486,0,null,8,{"v":-2.246586329290013,"d":"-2.25"},null,{"v":0.0028422331006046396,"d":"0.0028"},{"$nulls":5},{"v":-0.934368483118722,"d":"-0.93"},0.46234892594204635,0.1928849631886486,0]
[9,{"v":-1.6457698223164852,"d":"-1.6"},{"v":11.155000000000001,"d":"11.16"},{"v":0.0028422331006046396,"d":"0.0028"},{"v":-1.6457698223164852,"d":"-1.6"},{"v":430.0096456993906,"d":"430"},0.8282686643198043,{"v":79.44287372341438,"d":"79.4"},541.2815845465228,-4.2023305637670205,-6.226872309919713,{"v":0.6709844621070253,"d":"0.67"},{"$nulls":10},9,{"v":4.699999999999999,"d":"4.70"},{"v":5.7,"d":"5.70"},{"v":6.3,"d":"6.30"},6.85,7.25,8.05,{"v":9,"d":"9.00"},9.95,{"v":11,"d":"11.00"},{"v":11.6,"d":"11.60"},null,{"v":9,"d":"9.00"},9.95,{"v":9.3325,"d":"9.33"},{"$nulls":7},9,0.7,0.9,1.1,1.1,1.3,2.4,null,0.9,1.1,1.508,{"$nulls":3},9,1.15,1.35,{"v":1.7,"d":"1.70"},{"v":1.9500000000000002,"d":"1.95"},{"v":1.9500000000000002,"d":"1.95"},2.15,{"v":2.5,"d":"2.50"},{"v":2.8,"d":"2.80"},{"v":3,"d":"3.00"},3.25,null,2.5,2.8,{"v":2.605,"d":"2.61"},null,null,9,0.7,0.9,1.1,1.1,1.3,2.4,null,0.9,1.1,1.508,9,{"v":19.516920710734063,"d":"19.52"},null,{"v":0.008097766366125808,"d":"0.0081"},{"$nulls":4},-0.6773346833439509,-0.46234892594204635,0.1928849631886486,0,null,9,{"v":-1.6457698223164852,"d":"-1.65"},null,{"v":0.0028422331006046396,"d":"0.0028"},{"$nulls":5},{"v":-0.6773346833439509,"d":"-0.68"},0.46234892594204635,0.1928849631886486,0]
[10,{"v":-0.7124895318440394,"d":"-0.7"},{"v":11.755000000000003,"d":"11.76"},{"v":0.0028422331006046396,"d":"0.0028"},{"v":-0.7124895318440394,"d":"-0.7"},{"v":430.0096456993906,"d":"430"},0.8311157905657554,{"v":74.17606427437903,"d":"74.2"},579.7148310656854,-4.2023305637670205,-5.338960044275325,{"v":0.6689185308685596,"d":"0.67"},{"$nulls":10},10,{"v":4.1,"d":"4.10"},{"v":4.9,"d":"4.90"},{"v":5.3,"d":"5.30"},{"v":5.6,"d":"5.60"},{"v":5.6,"d":"5.60"},{"v":6.4,"d":"6.40"},{"v":7.2,"d":"7.20"},{"v":8,"d":"8.00"},{"v":8.8,"d":"8.80"},{"v":9.2,"d":"9.20"},null,{"v":7.2,"d":"7.20"},{"v":8,"d":"8.00"},{"v":7.4799999999999995,"d":"7.48"},{"$nulls":7},10,1.2,1.7,2.2,3.1,3.9,6.7,null,1.7,2.2,3.22,{"$nulls":3},10,{"v":1.1,"d":"1.10"},{"v":1.1,"d":"1.10"},{"v":1.4,"d":"1.40"},{"v":1.7,"d":"1.70"},{"v":1.7,"d":"1.70"},{"v":1.7,"d":"1.70"},{"v":1.9,"d":"1.90"},{"v":2.2,"d":"2.20"},{"v":2.2,"d":"2.20"},{"v":2.6,"d":"2.60"},null,1.9,2.2,{"v":2.005,"d":"2.01"},null,null,10,1.2,1.7,2.2,3.1,3.9,6.7,null,1.7,2.2,3.22,10,{"v":23.250041872623843,"d":"23.25"},null,{"v":0.008097766366125808,"d":"0.0081"},{"$nulls":4},-0.27807038795466926,-0.46234892594204635,0.1928849631886486,0,null,10,{"v":-0.7124895318440394,"d":"-0.71"},null,{"v":0.0028422331006046396,"d":"0.0028"},{"$nulls":5},{"v":-0.27807038795466926,"d":"-0.28"},0.46234892594204635,0.1928849631886486,0]
[11,{"v":0.3572791675815864,"d":"0.4"},{"v":12.305000000000003,"d":"12.31"},{"v":0.0028422331006046396,"d":"0.0028"},{"v":0.3572791675815864,"d":"0.4"},{"v":430.0096456993906,"d":"430"},0.8343792973303626,{"v":68.61255486757432,"d":"68.6"},626.7215184295802,-4.72661709345914,-4.344175287949952,{"v":0.6649731461612557,"d":"0.66"},{"$nulls":10},11,{"v":3.4499999999999997,"d":"3.45"},3.85,4.05,{"v":4.199999999999999,"d":"4.20"},{"v":4.199999999999999,"d":"4.20"},{"v":4.800000000000001,"d":"4.80"},{"v":5.4,"d":"5.40"},{"v":6,"d":"6.00"},{"v":6.6000000000000005,"d":"6.60"},6.85,null,{"v":5.4,"d":"5.40"},{"v":6,"d":"6.00"},5.61,{"$nulls":7},11,2.5,3.3,4.3,6.2,8,11.5,null,3.3,4.3,6.339999999999999,{"$nulls":3},11,{"v":0.8500000000000001,"d":"0.85"},{"v":0.8500000000000001,"d":"0.85"},{"v":1,"d":"1.00"},1.15,1.15,1.15,1.35,{"v":1.6500000000000001,"d":"1.65"},{"v":1.6500000000000001,"d":"1.65"},1.85,null,1.35,1.6500000000000001,{"v":1.455,"d":"1.46"},null,null,11,2.5,3.3,4.3,6.2,8,11.5,null,3.3,4.3,6.339999999999999,11,{"v":27.529116670326346,"d":"27.53"},null,{"v":0.008097766366125808,"d":"0.0081"},{"$nulls":4},0.17958467062313857,-0.46234892594204635,0.1928849631886486,0,null,11,{"v":0.3572791675815864,"d":"0.36"},null,{"v":0.0028422331006046396,"d":"0.0028"},{"$nulls":5},{"v":0.17958467062313857,"d":"0.18"},0.46234892594204635,0.1928849631886486,0]
[12,{"v":1.338900307872907,"d":"1.3"},{"v":12.855,"d":"12.86"},{"v":0.0028422331006046396,"d":"0.0028"},{"v":1.338900307872907,"d":"1.3"},{"v":430.0096456993906,"d":"430"},0.8373738953526665,{"v":63.914663643754864,"d":"63.9"},672.7871527200114,-4.72661709345914,-3.3858316698053272,{"v":0.664530204561321,"d":"0.66"},{"$nulls":10},12,{"v":2.8,"d":"2.80"},{"v":2.8,"d":"2.80"},{"v":2.8,"d":"2.80"},{"v":2.8,"d":"2.80"},{"v":2.8,"d":"2.80"},{"v":3.2,"d":"3.20"},{"v":3.6,"d":"3.60"},{"v":4,"d":"4.00"},{"v":4.4,"d":"4.40"},{"v":4.5,"d":"4.50"},null,{"v":3.6,"d":"3.60"},{"v":4,"d":"4.00"},{"v":3.7399999999999998,"d":"3.74"},{"$nulls":7},12,2.5,3.3,4.3,6.2,8,11.5,null,3.3,4.3,6.339999999999999,{"$nulls":3},12,{"v":0.6,"d":"0.60"},{"v":0.6,"d":"0.60"},{"v":0.6,"d":"0.60"},{"v":0.6,"d":"0.60"},{"v":0.6,"d":"0.60"},{"v":0.6,"d":"0.60"},{"v":0.8,"d":"0.80"},{"v":1.1,"d":"1.10"},{"v":1.1,"d":"1.10"},{"v":1.1,"d":"1.10"},null,0.8,1.1,{"v":0.9049999999999999,"d":"0.91"},null,null,12,2.5,3.3,4.3,6.2,8,11.5,null,3.3,4.3,6.339999999999999,12,{"v":31.455601231491627,"d":"31.46"},null,{"v":0.008097766366125808,"d":"0.0081"},{"$nulls":4},0.5995295434750404,-0.46234892594204635,0.1928849631886486,0,null,12,{"v":1.338900307872907,"d":"1.34"},null,{"v":0.0028422331006046396,"d":"0.0028"},{"$nulls":5},{"v":0.5995295434750404,"d":"0.60"},0.46234892594204635,0.1928849631886486,0]
[13,{"v":2.02624763457616,"d":"2.0"},{"v":13.307500000000001,"d":"13.31"},{"v":0.0028422331006046396,"d":"0.0028"},{"v":2.02624763457616,"d":"2.0"},{"v":430.0096456993906,"d":"430"},0.8394707623216994,{"v":60.83900284131388,"d":"60.8"},706.7992991617285,-4.72661709345914,-2.703894844508852,{"v":0.6649731955975314,"d":"0.66"},{"$nulls":10},13,{"v":1.7,"d":"1.70"},{"v":1.7,"d":"1.70"},{"v":1.7,"d":"1.70"},{"v":1.7,"d":"1.70"},{"v":1.7,"d":"1.70"},{"v":1.9000000000000001,"d":"1.90"},{"v":2.1,"d":"2.10"},{"v":2.3,"d":"2.30"},{"v":2.5,"d":"2.50"},{"v":2.7,"d":"2.70"},null,{"v":2.1,"d":"2.10"},{"v":2.3,"d":"2.30"},2.17,{"$nulls":21},13,{"v":0.3,"d":"0.30"},{"v":0.3,"d":"0.30"},{"v":0.3,"d":"0.30"},{"v":0.3,"d":"0.30"},{"v":0.3,"d":"0.30"},{"v":0.3,"d":"0.30"},{"v":0.4,"d":"0.40"},0.55,0.55,0.55,null,0.4,0.55,{"v":0.45249999999999996,"d":"0.45"},{"$nulls":13},13,{"v":34.20499053830464,"d":"34.20"},null,{"v":0.008097766366125808,"d":"0.0081"},{"$nulls":4},0.893581875754507,-0.46234892594204635,0.1928849631886486,0,null,13,{"v":2.02624763457616,"d":"2.03"},null,{"v":0.0028422331006046396,"d":"0.0028"},{"$nulls":5},{"v":0.893581875754507,"d":"0.89"},0.46234892594204635,0.1928849631886486,0]
[14,{"v":2.275,"d":"2.3"},{"v":13.760000000000002,"d":"13.76"},{"v":0.0028422331006046396,"d":"0.0028"},{"v":2.275,"d":"2.3"},{"v":430.0096456993906,"d":"430"},0.8402296226507674,{"v":59.76693770913697,"d":"59.8"},719.477460585457,-4.72661709345914,-2.4405802249236785,{"v":0.6662719300224633,"d":"0.67"},{"$nulls":10},14,{"v":0.6,"d":"0.60"},{"v":0.6,"d":"0.60"},{"v":0.6,"d":"0.60"},{"v":0.6,"d":"0.60"},{"v":0.6,"d":"0.60"},{"v":0.6,"d":"0.60"},{"v":0.6,"d":"0.60"},{"v":0.6,"d":"0.60"},{"v":0.6,"d":"0.60"},{"v":0.9,"d":"0.90"},null,{"v":0.6,"d":"0.60"},{"v":0.6,"d":"0.60"},{"v":0.6,"d":"0.60"},{"$nulls":21},14,{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},null,0,0,{"v":0,"d":"0.00"},{"$nulls":13},14,{"v":35.2,"d":"35.20"},null,{"v":0.008097766366125808,"d":"0.0081"},{"$nulls":4},1,0.18246698644875314,-2.554537810282544,0,null,14,{"v":2.275,"d":"2.28"},null,{"v":0.0028422331006046396,"d":"0.0028"},{"$nulls":5},{"v":1,"d":"1.00"},0.18246698644875314,-2.554537810282544,0]
[15,{"v":2.2361952463199923,"d":"2.2"},{"v":13.760000000000002,"d":"13.76"},{"v":0.0028422331006046396,"d":"0.0028"},{"v":2.2361952463199923,"d":"2.2"},{"v":430.0096456993906,"d":"430"},0.8401112423165871,{"v":59.932779380913026,"d":"59.9"},717.4865743609032,-4.72661709345914,-2.448765949994936,{"v":0.6683379008197503,"d":"0.67"},{"$nulls":10},15,{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},null,{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"$nulls":21},15,{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},null,0,0,{"v":0,"d":"0.00"},{"$nulls":13},15,{"v":35.04478098527997,"d":"35.04"},null,{"v":0.008097766366125808,"d":"0.0081"},{"$nulls":4},0.9833990358588203,0.18246698644875314,-2.554537810282544,0,null,15,{"v":2.2361952463199923,"d":"2.24"},null,{"v":0.0028422331006046396,"d":"0.0028"},{"$nulls":5},{"v":0.9833990358588203,"d":"0.98"},0.18246698644875314,-2.554537810282544,0]
[16,{"v":2.121069377928668,"d":"2.1"},{"v":13.760000000000002,"d":"13.76"},{"v":0.0028422331006046396,"d":"0.0028"},{"v":2.121069377928668,"d":"2.1"},{"v":430.0096456993906,"d":"430"},0.8397600317694116,{"v":60.42783028615036,"d":"60.4"},711.6086142148741,-4.72661709345914,-2.522926999822573,{"v":0.6710303148390316,"d":"0.67"},{"$nulls":10},16,{"v":0.6,"d":"0.60"},{"v":0.6,"d":"0.60"},{"v":0.6,"d":"0.60"},{"v":0.6,"d":"0.60"},{"v":0.6,"d":"0.60"},{"v":0.6,"d":"0.60"},{"v":0.6,"d":"0.60"},{"v":0.6,"d":"0.60"},{"v":0.6,"d":"0.60"},{"v":0.9,"d":"0.90"},null,{"v":0.6,"d":"0.60"},{"v":0.6,"d":"0.60"},{"v":0.6,"d":"0.60"},{"$nulls":21},16,{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0.4,"d":"0.40"},null,0,0,{"v":0,"d":"0.00"},{"$nulls":13},16,{"v":34.584277511714674,"d":"34.58"},null,{"v":0.008097766366125808,"d":"0.0081"},{"$nulls":4},0.9341473274561146,0.18246698644875314,-2.554537810282544,0,null,16,{"v":2.121069377928668,"d":"2.12"},null,{"v":0.0028422331006046396,"d":"0.0028"},{"$nulls":5},{"v":0.9341473274561146,"d":"0.93"},0.18246698644875314,-2.554537810282544,0]
[17,{"v":1.9334447956517997,"d":"1.9"},{"v":13.442500000000003,"d":"13.44"},{"v":0.0028422331006046396,"d":"0.0028"},{"v":1.9334447956517997,"d":"1.9"},{"v":430.0096456993906,"d":"430"},0.8391876518766405,{"v":61.2444485747348,"d":"61.2"},702.1202014328899,-4.72661709345914,-2.662014819670617,{"v":0.674165687661095,"d":"0.67"},{"$nulls":10},17,{"v":0.8500000000000001,"d":"0.85"},{"v":0.8500000000000001,"d":"0.85"},{"v":1,"d":"1.00"},1.15,1.15,1.35,{"v":1.6500000000000001,"d":"1.65"},{"v":2,"d":"2.00"},{"v":2.1999999999999997,"d":"2.20"},{"v":2.5500000000000003,"d":"2.55"},null,{"v":1.6500000000000001,"d":"1.65"},{"v":2,"d":"2.00"},{"v":1.7725,"d":"1.77"},{"$nulls":21},17,{"v":0.3,"d":"0.30"},{"v":0.3,"d":"0.30"},{"v":0.3,"d":"0.30"},{"v":0.3,"d":"0.30"},{"v":0.3,"d":"0.30"},{"v":0.3,"d":"0.30"},{"v":0.3,"d":"0.30"},0.35,0.55,0.75,null,0.3,0.35,{"v":0.31749999999999995,"d":"0.32"},{"$nulls":13},17,{"v":33.8337791826072,"d":"33.83"},null,{"v":0.008097766366125808,"d":"0.0081"},{"$nulls":4},0.8538801264820534,0.18246698644875314,-2.554537810282544,0,null,17,{"v":1.9334447956517997,"d":"1.93"},null,{"v":0.0028422331006046396,"d":"0.0028"},{"$nulls":5},{"v":0.8538801264820534,"d":"0.85"},0.18246698644875314,-2.554537810282544,0]
[18,{"v":1.6795509974141516,"d":"1.7"},{"v":13.125,"d":"13.13"},{"v":0.0028422331006046396,"d":"0.0028"},{"v":1.6795509974141516,"d":"1.7"},{"v":430.0096456993906,"d":"430"},0.8384131067544235,{"v":62.36918907037901,"d":"62.4"},689.4584523363877,-4.72661709345914,-2.8630480518224317,{"v":0.6775303478159691,"d":"0.68"},{"$nulls":10},18,{"v":1.1,"d":"1.10"},{"v":1.1,"d":"1.10"},{"v":1.4,"d":"1.40"},{"v":1.7,"d":"1.70"},{"v":1.7,"d":"1.70"},{"v":2.1,"d":"2.10"},{"v":2.7,"d":"2.70"},{"v":3.4,"d":"3.40"},{"v":3.8,"d":"3.80"},{"v":4.2,"d":"4.20"},null,{"v":2.7,"d":"2.70"},{"v":3.4,"d":"3.40"},{"v":2.945,"d":"2.95"},{"$nulls":21},18,{"v":0.6,"d":"0.60"},{"v":0.6,"d":"0.60"},{"v":0.6,"d":"0.60"},{"v":0.6,"d":"0.60"},{"v":0.6,"d":"0.60"},{"v":0.6,"d":"0.60"},{"v":0.6,"d":"0.60"},{"v":0.7,"d":"0.70"},{"v":1.1,"d":"1.10"},{"v":1.1,"d":"1.10"},null,0.6,0.7,{"v":0.6349999999999999,"d":"0.64"},{"$nulls":13},18,{"v":32.81820398965661,"d":"32.82"},null,{"v":0.008097766366125808,"d":"0.0081"},{"$nulls":4},0.7452624587868029,0.18246698644875314,-2.554537810282544,0,null,18,{"v":1.6795509974141516,"d":"1.68"},null,{"v":0.0028422331006046396,"d":"0.0028"},{"$nulls":5},{"v":0.7452624587868029,"d":"0.75"},0.18246698644875314,-2.554537810282544,0]
[19,{"v":1.3678177468961463,"d":"1.4"},{"v":12.575000000000003,"d":"12.58"},{"v":0.0028422331006046396,"d":"0.0028"},{"v":1.3678177468961463,"d":"1.4"},{"v":430.0096456993906,"d":"430"},0.8374621127943602,{"v":63.78182270727431,"d":"63.8"},674.1883932557294,-4.72661709345914,-3.1210911169442284,{"v":0.6808949982082065,"d":"0.68"},{"$nulls":10},19,{"v":2,"d":"2.00"},{"v":2.2,"d":"2.20"},2.55,{"v":2.9,"d":"2.90"},{"v":3.0500000000000003,"d":"3.05"},{"v":3.7,"d":"3.70"},{"v":4.4,"d":"4.40"},5.15,5.75,6.35,null,{"v":4.4,"d":"4.40"},5.15,{"v":4.6625,"d":"4.66"},{"$nulls":21},19,{"v":0.6,"d":"0.60"},{"v":0.6,"d":"0.60"},0.75,{"v":0.8500000000000001,"d":"0.85"},{"v":0.8500000000000001,"d":"0.85"},1.05,1.15,1.25,{"v":1.6500000000000001,"d":"1.65"},{"v":1.6500000000000001,"d":"1.65"},null,1.15,1.25,{"v":1.1849999999999998,"d":"1.19"},{"$nulls":13},19,{"v":31.571270987584587,"d":"31.57"},null,{"v":0.008097766366125808,"d":"0.0081"},{"$nulls":4},0.6119006403833781,0.18246698644875314,-2.554537810282544,0,null,19,{"v":1.3678177468961463,"d":"1.37"},null,{"v":0.0028422331006046396,"d":"0.0028"},{"$nulls":5},{"v":0.6119006403833781,"d":"0.61"},0.18246698644875314,-2.554537810282544,0]
[20,{"v":1.0085951891247094,"d":"1.0"},{"v":12.025000000000002,"d":"12.03"},{"v":0.0028422331006046396,"d":"0.0028"},{"v":1.0085951891247094,"d":"1.0"},{"v":430.0096456993906,"d":"430"},0.8363662448297096,{"v":65.45413563015715,"d":"65.5"},656.9632943121003,-4.72661709345914,-3.429292679128139,{"v":0.68403034240767,"d":"0.68"},{"$nulls":10},20,{"v":2.9,"d":"2.90"},{"v":3.3,"d":"3.30"},{"v":3.7,"d":"3.70"},{"v":4.1,"d":"4.10"},{"v":4.4,"d":"4.40"},{"v":5.3,"d":"5.30"},{"v":6.1,"d":"6.10"},{"v":6.9,"d":"6.90"},{"v":7.7,"d":"7.70"},{"v":8.5,"d":"8.50"},null,{"v":6.1,"d":"6.10"},{"v":6.9,"d":"6.90"},6.38,{"$nulls":21},20,{"v":0.6,"d":"0.60"},{"v":0.6,"d":"0.60"},{"v":0.9,"d":"0.90"},{"v":1.1,"d":"1.10"},{"v":1.1,"d":"1.10"},{"v":1.5,"d":"1.50"},{"v":1.7,"d":"1.70"},{"v":1.8,"d":"1.80"},{"v":2.2,"d":"2.20"},{"v":2.2,"d":"2.20"},null,1.7,1.8,{"v":1.7349999999999999,"d":"1.74"},{"$nulls":13},20,{"v":30.13438075649884,"d":"30.13"},null,{"v":0.008097766366125808,"d":"0.0081"},{"$nulls":4},0.4582225408020147,0.18246698644875314,-2.554537810282544,0,null,20,{"v":1.0085951891247094,"d":"1.01"},null,{"v":0.0028422331006046396,"d":"0.0028"},{"$nulls":5},{"v":0.4582225408020147,"d":"0.46"},0.18246698644875314,-2.554537810282544,0]
[21,{"v":0.6138102057003735,"d":"0.6"},{"v":11.572500000000002,"d":"11.57"},{"v":0.0028422331006046396,"d":"0.0028"},{"v":0.6138102057003735,"d":"0.6"},{"v":430.0096456993906,"d":"430"},0.8351618877900405,{"v":67.34869167997574,"d":"67.3"},638.4825524788064,-4.72661709345914,-3.778992619879773,{"v":0.6867227108949804,"d":"0.69"},{"$nulls":10},21,{"v":3.8,"d":"3.80"},4.35,{"v":4.800000000000001,"d":"4.80"},{"v":5.3,"d":"5.30"},{"v":5.800000000000001,"d":"5.80"},{"v":6.699999999999999,"d":"6.70"},{"v":7.6,"d":"7.60"},{"v":8.600000000000001,"d":"8.60"},9.65,{"v":10.6,"d":"10.60"},null,{"v":7.6,"d":"7.60"},{"v":8.600000000000001,"d":"8.60"},7.95,{"$nulls":21},21,{"v":0.8999999999999999,"d":"0.90"},{"v":1.1,"d":"1.10"},{"v":1.3,"d":"1.30"},{"v":1.4,"d":"1.40"},{"v":1.4,"d":"1.40"},{"v":1.8,"d":"1.80"},{"v":2.1,"d":"2.10"},2.35,2.75,{"v":3.1,"d":"3.10"},null,2.1,2.35,{"v":2.1875,"d":"2.19"},{"$nulls":13},21,{"v":28.555240822801494,"d":"28.56"},null,{"v":0.008097766366125808,"d":"0.0081"},{"$nulls":4},0.28933056928358225,0.18246698644875314,-2.554537810282544,0,null,21,{"v":0.6138102057003735,"d":"0.61"},null,{"v":0.0028422331006046396,"d":"0.0028"},{"$nulls":5},{"v":0.28933056928358225,"d":"0.29"},0.18246698644875314,-2.554537810282544,0]
[22,{"v":0.19657041932974612,"d":"0.2"},{"v":11.120000000000001,"d":"11.12"},{"v":0.0028422331006046396,"d":"0.0028"},{"v":0.19657041932974612,"d":"0.2"},{"v":430.0096456993906,"d":"430"},0.8338890286514109,{"v":69.41780165318713,"d":"69.4"},619.4515462297817,-4.72661709345914,-4.1599027903507135,{"v":0.6887886223538683,"d":"0.69"},{"$nulls":10},22,{"v":4.7,"d":"4.70"},{"v":5.4,"d":"5.40"},{"v":5.9,"d":"5.90"},{"v":6.5,"d":"6.50"},{"v":7.2,"d":"7.20"},{"v":8.1,"d":"8.10"},{"v":9.1,"d":"9.10"},{"v":10.3,"d":"10.30"},{"v":11.6,"d":"11.60"},{"v":12.7,"d":"12.70"},null,{"v":9.1,"d":"9.10"},{"v":10.3,"d":"10.30"},9.52,{"$nulls":21},22,{"v":1.2,"d":"1.20"},{"v":1.6,"d":"1.60"},{"v":1.7,"d":"1.70"},{"v":1.7,"d":"1.70"},{"v":1.7,"d":"1.70"},{"v":2.1,"d":"2.10"},{"v":2.5,"d":"2.50"},{"v":2.9,"d":"2.90"},{"v":3.3,"d":"3.30"},{"v":4,"d":"4.00"},null,2.5,2.9,{"v":2.6399999999999997,"d":"2.64"},{"$nulls":13},22,{"v":26.886281677318987,"d":"26.89"},null,{"v":0.008097766366125808,"d":"0.0081"},{"$nulls":4},0.11083226495390208,0.18246698644875314,-2.554537810282544,0,null,22,{"v":0.19657041932974612,"d":"0.20"},null,{"v":0.0028422331006046396,"d":"0.0028"},{"$nulls":5},{"v":0.11083226495390208,"d":"0.11"},0.18246698644875314,-2.554537810282544,0]
[23,{"v":-0.22927100452354726,"d":"-0.2"},{"v":10.552500000000002,"d":"10.55"},{"v":0.0028422331006046396,"d":"0.0028"},{"v":-0.22927100452354726,"d":"-0.2"},{"v":430.0096456993906,"d":"430"},0.8325899287916549,{"v":71.60299183040101,"d":"71.6"},600.5470368024737,-4.2023305637670205,-4.5224781693370915,{"v":0.6927339840274372,"d":"0.69"},{"$nulls":10},23,5.15,{"v":6.5,"d":"6.50"},7.15,7.85,{"v":8.6,"d":"8.60"},{"v":9.7,"d":"9.70"},{"v":10.8,"d":"10.80"},12.05,{"v":13.5,"d":"13.50"},14.65,null,{"v":10.8,"d":"10.80"},12.05,{"v":11.2375,"d":"11.24"},{"$nulls":21},23,1.25,1.85,{"v":1.9500000000000002,"d":"1.95"},2.05,2.25,{"v":2.6500000000000004,"d":"2.65"},3.05,{"v":3.5,"d":"3.50"},{"v":4.1,"d":"4.10"},{"v":4.7,"d":"4.70"},null,3.05,3.5,{"v":3.2074999999999996,"d":"3.21"},{"$nulls":13},23,{"v":25.18291598190581,"d":"25.18"},null,{"v":0.008097766366125808,"d":"0.0081"},{"$nulls":4},-0.07134588428814856,0.18246698644875314,-2.554537810282544,0,null,23,{"v":-0.22927100452354726,"d":"-0.23"},null,{"v":0.0028422331006046396,"d":"0.0028"},{"$nulls":5},{"v":-0.07134588428814856,"d":"-0.07"},0.18246698644875314,-2.554537810282544,0]
[24,{"v":-0.6495753094450748,"d":"-0.6"},{"v":9.985,"d":"9.99"},{"v":0.0028422331006046396,"d":"0.0028"},{"v":-0.6495753094450748,"d":"-0.6"},{"v":430.0096456993906,"d":"430"},0.8313077208311476,{"v":73.83528583302545,"d":"73.8"},582.3904395411083,-4.2023305637670205,-4.929842315630253,{"v":0.6931769009091984,"d":"0.69"},{"$nulls":10},24,{"v":5.6,"d":"5.60"},{"v":7.6,"d":"7.60"},{"v":8.4,"d":"8.40"},{"v":9.2,"d":"9.20"},{"v":10,"d":"10.00"},{"v":11.3,"d":"11.30"},{"v":12.5,"d":"12.50"},{"v":13.8,"d":"13.80"},{"v":15.4,"d":"15.40"},{"v":16.6,"d":"16.60"},null,{"v":12.5,"d":"12.50"},{"v":13.8,"d":"13.80"},{"v":12.955,"d":"12.96"},{"$nulls":21},24,{"v":1.3,"d":"1.30"},{"v":2.1,"d":"2.10"},{"v":2.2,"d":"2.20"},{"v":2.4,"d":"2.40"},{"v":2.8,"d":"2.80"},{"v":3.2,"d":"3.20"},{"v":3.6,"d":"3.60"},{"v":4.1,"d":"4.10"},{"v":4.9,"d":"4.90"},{"v":5.4,"d":"5.40"},null,3.6,4.1,{"v":3.775,"d":"3.78"},{"$nulls":13},24,{"v":23.501698762219704,"d":"23.50"},null,{"v":0.008097766366125808,"d":"0.0081"},{"$nulls":4},-0.25115521259682344,0.18246698644875314,-2.554537810282544,0,null,24,{"v":-0.6495753094450748,"d":"-0.65"},null,{"v":0.0028422331006046396,"d":"0.0028"},{"$nulls":5},{"v":-0.25115521259682344,"d":"-0.25"},0.18246698644875314,-2.554537810282544,0]
[{"$nulls":74},"Radiacion directa"]
[{"$nulls":75},"Excentricidad ","masa relativa","masa óptica","coef. Mezcla","coef. Tranmision",{"$nulls":8},"Radiacion difusa",null,"difusa ","difusa ","Reflexion","total",null,"difusa",null,"dufusa "]
["Radiacion total W/m2",{"$nulls":23},"Radiacion directa W/m2",{"$nulls":18},"Radiacion difusa W/m2",{"$nulls":31},"orbita solar","aire seco","aire seco","gases","ozono",{"$nulls":10},"aire","polvo",{"$nulls":3},"desde atmosfera",null,"reflejada"]
["Hora Solar",null,"Hz","N","NE","E","SE","S","SO","O","NO",{"$nulls":13},"Hora Solar",null,"Hz","N","NE","E","SE","S","SO","O","NO",{"$nulls":8},"Hora Solar",null,"Hz","N","NE","E","SE","S","SO","O","NO",{"$nulls":8},"cos i",{"$nulls":11},"Inn","Eo","mrel","ma","Tg","Too","WW","Tw","Tr","Ta","Taa","Tas",{"$nulls":4},"Idr","Ida","Idm","Idh","Idat Hz","Idat Vert","Idre Hz","Idre Vert"]
[1,null,0,0,0,0,0,0,0,0,0,{"$nulls":13},1,null,0,0,0,0,0,0,0,0,0,{"$nulls":8},1,null,0,0,0,0,0,0,0,0,0,{"$nulls":8},"Hora Solar",null,"Hz","N","NE","E","SE","S","SO","O","NO",null,null,1.030867142327334,{"$nulls":12},"Hora Solar"]
[2,null,0,0,0,0,0,0,0,0,0,{"$nulls":13},2,null,0,0,0,0,0,0,0,0,0,{"$nulls":8},2,null,0,0,0,0,0,0,0,0,0,{"$nulls":8},1,null,{"v":0,"d":"0.000"},{"v":0,"d":"0.000"},{"v":0,"d":"0.000"},{"v":0,"d":"0.000"},{"v":0,"d":"0.000"},{"v":0,"d":"0.000"},{"v":0,"d":"0.000"},{"v":0,"d":"0.000"},{"v":0,"d":"0.000"},{"v":0.13844239845209647,"d":"0.138"},0,null,36.510353649945756,34.07919504145119,0.9687127963816543,0.8170704383530772,0.7696302180390753,0.8115837318842617,1.479902607547265,0.14562908188935333,0.22799150343804653,0.6387478467105507,null,null,1,null,{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"}]
[3,null,0,0,0,0,0,0,0,0,0,{"$nulls":13},3,null,0,0,0,0,0,0,0,0,0,{"$nulls":8},3,null,0,0,0,0,0,0,0,0,0,{"$nulls":8},2,null,{"v":0,"d":"0.000"},{"v":0,"d":"0.000"},{"v":0,"d":"0.000"},{"v":0,"d":"0.000"},{"v":0,"d":"0.000"},{"v":0,"d":"0.000"},{"v":0,"d":"0.000"},{"v":0,"d":"0.000"},{"v":0,"d":"0.000"},{"v":0.13843469113741677,"d":"0.138"},0,null,36.510353649945756,34.07919504145119,0.9687127963816543,0.8170704383530772,0.7707531814207704,0.8115385496909416,1.479902607547265,0.14562908188935333,0.22799150343804653,0.6387478467105507,null,null,2,null,{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"}]
[4,null,0,0,0,0,0,0,0,0,0,{"$nulls":13},4,null,0,0,0,0,0,0,0,0,0,{"$nulls":8},4,null,0,0,0,0,0,0,0,0,0,{"$nulls":8},3,null,{"v":0,"d":"0.000"},{"v":0,"d":"0.000"},{"v":0,"d":"0.000"},{"v":0,"d":"0.000"},{"v":0,"d":"0.000"},{"v":0,"d":"0.000"},{"v":0,"d":"0.000"},{"v":0,"d":"0.000"},{"v":0,"d":"0.000"},{"v":0.1384278686923565,"d":"0.138"},0,null,36.510353649945756,34.07919504145119,0.9687127963816543,0.8170704383530772,0.771748571258594,0.8114985548231517,1.479902607547265,0.14562908188935333,0.22799150343804653,0.6387478467105507,null,null,3,null,{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"}]
[5,null,0,0,0,0,0,0,0,0,0,{"$nulls":13},5,null,0,0,0,0,0,0,0,0,0,{"$nulls":8},5,null,0,0,0,0,0,0,0,0,0,{"$nulls":8},4,null,{"v":0,"d":"0.000"},{"v":0,"d":"0.000"},{"v":0,"d":"0.000"},{"v":0,"d":"0.000"},{"v":0,"d":"0.000"},{"v":0,"d":"0.000"},{"v":0,"d":"0.000"},{"v":0,"d":"0.000"},{"v":0,"d":"0.000"},{"v":0.13842218242863177,"d":"0.138"},0,null,36.510353649945756,34.07919504145119,0.9687127963816543,0.8170704383530772,0.7725791650318337,0.8114652205326036,1.479902607547265,0.14562908188935333,0.22799150343804653,0.6387478467105507,null,null,4,null,{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"}]
[6,null,0,0,0,0,0,0,0,0,0,{"$nulls":13},6,null,0,0,0,0,0,0,0,0,0,{"$nulls":8},6,null,0,0,0,0,0,0,0,0,0,{"$nulls":8},5,null,{"v":0,"d":"0.000"},{"v":0,"d":"0.000"},{"v":0,"d":"0.000"},{"v":0,"d":"0.000"},{"v":0,"d":"0.000"},{"v":0,"d":"0.000"},{"v":0,"d":"0.000"},{"v":0,"d":"0.000"},{"v":0,"d":"0.000"},{"v":0.13841784595008633,"d":"0.138"},0,null,36.510353649945756,34.07919504145119,0.9687127963816543,0.8170704383530772,0.7732131899781839,0.8114397990180929,1.479902607547265,0.14562908188935333,0.22799150343804653,0.6387478467105507,null,null,5,null,{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"}]
[7,null,0,0,0,0,0,0,0,0,0,{"$nulls":13},7,null,0,0,0,0,0,0,0,0,0,{"$nulls":8},7,null,0,0,0,0,0,0,0,0,0,{"$nulls":8},6,null,{"v":0,"d":"0.000"},{"v":0,"d":"0.000"},{"v":0,"d":"0.000"},{"v":0,"d":"0.000"},{"v":0,"d":"0.000"},{"v":0,"d":"0.000"},{"v":0,"d":"0.000"},{"v":0,"d":"0.000"},{"v":0,"d":"0.000"},{"v":0.1384150246765729,"d":"0.138"},0,null,36.510353649945756,34.07919504145119,0.9687127963816543,0.8170704383530772,0.7736259573308473,0.8114232600118905,1.479902607547265,0.14562908188935333,0.22799150343804653,0.6387478467105507,null,null,6,null,{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"}]
[8,null,{"v":47.3096084980141,"d":"47"},{"v":28.38576428120185,"d":"28"},{"v":28.38576428120185,"d":"28"},{"v":28.38576428120185,"d":"28"},{"v":28.38576428120185,"d":"28"},{"v":28.38576428120185,"d":"28"},{"v":28.38576428120185,"d":"28"},{"v":28.38576428120185,"d":"28"},{"v":28.38576428120185,"d":"28"},{"$nulls":13},8,null,0,0,0,0,0,0,0,0,0,{"$nulls":8},8,null,{"v":47.3096084980141,"d":"47"},{"v":28.38576428120185,"d":"28"},{"v":28.38576428120185,"d":"28"},{"v":28.38576428120185,"d":"28"},{"v":28.38576428120185,"d":"28"},{"v":28.38576428120185,"d":"28"},{"v":28.38576428120185,"d":"28"},{"v":28.38576428120185,"d":"28"},{"v":28.38576428120185,"d":"28"},{"$nulls":8},7,null,{"v":0,"d":"0.000"},{"v":0,"d":"0.000"},{"v":0,"d":"0.000"},{"v":0,"d":"0.000"},{"v":0,"d":"0.000"},{"v":0,"d":"0.000"},{"v":0,"d":"0.000"},{"v":0,"d":"0.000"},{"v":0,"d":"0.000"},{"v":0.1384138273956365,"d":"0.138"},0,null,36.510353649945756,34.07919504145119,0.9687127963816543,0.8170704383530772,0.7738011918239869,0.8114162412536101,1.479902607547265,0.14562908188935333,0.22799150343804653,0.6387478467105507,null,null,7,null,{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"}]
[9,null,{"v":91.24096628292692,"d":"91"},{"v":54.744578192926,"d":"55"},{"v":54.744578192926,"d":"55"},{"v":54.744578192926,"d":"55"},{"v":54.744578192926,"d":"55"},{"v":54.744578192926,"d":"55"},{"v":54.744578192926,"d":"55"},{"v":54.744578192926,"d":"55"},{"v":54.744578192926,"d":"55"},{"$nulls":13},9,null,0,0,0,0,0,0,0,0,0,{"$nulls":8},9,null,{"v":91.24096628292692,"d":"91"},{"v":54.744578192926,"d":"55"},{"v":54.744578192926,"d":"55"},{"v":54.744578192926,"d":"55"},{"v":54.744578192926,"d":"55"},{"v":54.744578192926,"d":"55"},{"v":54.744578192926,"d":"55"},{"v":54.744578192926,"d":"55"},{"v":54.744578192926,"d":"55"},{"$nulls":8},8,null,{"v":0.13453311873934656,"d":"0.135"},{"v":-0.566002114305816,"d":"-0.566"},{"v":0.17490305710004975,"d":"0.175"},{"v":0.8133525215728558,"d":"0.813"},{"v":0.9753510816453186,"d":"0.975"},{"v":0.5660021729627459,"d":"0.566"},{"v":-0.17490315300537354,"d":"-0.175"},{"v":-0.8133525821062556,"d":"-0.813"},{"v":-0.9753510781569361,"d":"-0.975"},{"v":0.1458769644549822,"d":"0.146"},0,null,7.068331652501833,6.597664194458738,0.979471890842121,0.9408676196690262,0.7733240325953487,0.8608238505060124,0.680333167374656,0.27029018951409445,0.8693242541054076,0.3109198762574973,null,null,8,null,{"v":13.167787926705214,"d":"13.17"},{"v":47.686368472579105,"d":"47.69"},{"v":2.2253215980678096,"d":"2.23"},{"v":63.07947799735213,"d":"63.08"},{"v":63.07947799735213,"d":"63.08"},{"v":31.53973763599838,"d":"31.54"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":6.307948072270751,"d":"6.31"}]
[10,null,{"v":110.2481905132293,"d":"110"},{"v":66.14891240262381,"d":"66"},{"v":66.14891240262381,"d":"66"},{"v":66.14891240262381,"d":"66"},{"v":66.14891240262381,"d":"66"},{"v":66.14891240262381,"d":"66"},{"v":66.14891240262381,"d":"66"},{"v":66.14891240262381,"d":"66"},{"v":66.14891240262381,"d":"66"},{"$nulls":13},10,null,0,0,0,0,0,0,0,0,0,{"$nulls":8},10,null,{"v":110.2481905132293,"d":"110"},{"v":66.14891240262381,"d":"66"},{"v":66.14891240262381,"d":"66"},{"v":66.14891240262381,"d":"66"},{"v":66.14891240262381,"d":"66"},{"v":66.14891240262381,"d":"66"},{"v":66.14891240262381,"d":"66"},{"v":66.14891240262381,"d":"66"},{"v":66.14891240262381,"d":"66"},{"$nulls":8},9,null,{"v":0.28255006745356015,"d":"0.283"},{"v":-0.6921973298101759,"d":"-0.692"},{"v":-0.01986821504854832,"d":"-0.020"},{"v":0.6640995388542748,"d":"0.664"},{"v":0.959046762222278,"d":"0.959"},{"v":0.692197362779951,"d":"0.692"},{"v":0.019868107761908373,"d":"0.020"},{"v":-0.6640996230824028,"d":"-0.664"},{"v":-0.9590467883542961,"d":"-0.959"},{"v":0.3116211643623418,"d":"0.312"},0,null,3.4964980418201446,3.2636725426355304,0.9828753364053755,0.9632879882525996,0.7714529203736541,0.8803311204468497,0.7910273096474191,0.4726447426739474,0.9346056240009617,0.5057157056797906,null,null,9,null,{"v":23.747144113158736,"d":"23.75"},{"v":94.36434870262298,"d":"94.36"},{"v":3.5431288947875084,"d":"3.54"},{"v":121.65462171056923,"d":"121.65"},{"v":121.65462171056923,"d":"121.65"},{"v":60.82730822723436,"d":"60.83"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":12.165462696666975,"d":"12.17"}]
[11,null,{"v":118.8170134838104,"d":"119"},{"v":71.2902060368857,"d":"71"},{"v":71.2902060368857,"d":"71"},{"v":71.2902060368857,"d":"71"},{"v":71.2902060368857,"d":"71"},{"v":71.2902060368857,"d":"71"},{"v":71.2902060368857,"d":"71"},{"v":71.2902060368857,"d":"71"},{"v":71.2902060368857,"d":"71"},{"$nulls":13},11,null,0,0,0,0,0,0,0,0,0,{"$nulls":8},11,null,{"v":118.8170134838104,"d":"119"},{"v":71.2902060368857,"d":"71"},{"v":71.2902060368857,"d":"71"},{"v":71.2902060368857,"d":"71"},{"v":71.2902060368857,"d":"71"},{"v":71.2902060368857,"d":"71"},{"v":71.2902060368857,"d":"71"},{"v":71.2902060368857,"d":"71"},{"v":71.2902060368857,"d":"71"},{"$nulls":8},10,null,{"v":0.39612746734842885,"d":"0.396"},{"v":-0.7890303317310995,"d":"-0.789"},{"v":-0.22587899791777669,"d":"-0.226"},{"v":0.4695892674503237,"d":"0.470"},{"v":0.8899784843190506,"d":"0.890"},{"v":0.7890303380789562,"d":"0.789"},{"v":0.2258788867850938,"d":"0.226"},{"v":-0.4695893698600563,"d":"-0.470"},{"v":-0.8899785380667499,"d":"-0.890"},{"v":0.40585720032356626,"d":"0.406"},0,null,2.509308879067195,2.342218525979774,0.9842793471432267,0.9706887824105033,0.7686095131549301,0.889080560586062,0.834534944466839,0.5725181122335506,0.952006004923159,0.6013807783489363,null,null,10,null,{"v":28.36400369090602,"d":"28.36"},{"v":114.79653044210502,"d":"114.80"},{"v":3.837053217961329,"d":"3.84"},{"v":146.9975873509724,"d":"147.00"},{"v":146.9975873509724,"d":"147.00"},{"v":73.49879049996322,"d":"73.50"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":14.69975937020184,"d":"14.70"}]
[12,null,{"v":121.34230157327968,"d":"121"},{"v":72.80537884692514,"d":"73"},{"v":72.80537884692514,"d":"73"},{"v":72.80537884692514,"d":"73"},{"v":72.80537884692514,"d":"73"},{"v":72.80537884692514,"d":"73"},{"v":72.80537884692514,"d":"73"},{"v":72.80537884692514,"d":"73"},{"v":72.80537884692514,"d":"73"},{"$nulls":13},12,null,0,0,0,0,0,0,0,0,0,{"$nulls":8},12,null,{"v":121.34230157327968,"d":"121"},{"v":72.80537884692514,"d":"73"},{"v":72.80537884692514,"d":"73"},{"v":72.80537884692514,"d":"73"},{"v":72.80537884692514,"d":"73"},{"v":72.80537884692514,"d":"73"},{"v":72.80537884692514,"d":"73"},{"v":72.80537884692514,"d":"73"},{"v":72.80537884692514,"d":"73"},{"$nulls":8},11,null,{"v":0.46752520589329327,"d":"0.468"},{"v":-0.8499021106508391,"d":"-0.850"},{"v":-0.42908999633612166,"d":"-0.429"},{"v":0.24307726163878418,"d":"0.243"},{"v":0.7728531371914629,"d":"0.773"},{"v":0.8499020912562538,"d":"0.850"},{"v":0.4290898891547707,"d":"0.429"},{"v":-0.24307737547795122,"d":"-0.243"},{"v":-0.7728532146681605,"d":"-0.773"},{"v":0.45223497414903696,"d":"0.452"},0,null,2.129951526551515,1.988121895452898,0.9849302580664332,0.9737801322315998,0.7654423475422659,0.8933290283538945,0.8533121755126234,0.6185550658139466,0.9586633274005951,0.6452265859497847,null,null,11,null,{"v":30.51574869670635,"d":"30.52"},{"v":123.99104238706447,"d":"123.99"},{"v":3.9158935613097023,"d":"3.92"},{"v":158.42268464508052,"d":"158.42"},{"v":158.42268464508052,"d":"158.42"},{"v":79.21133890020603,"d":"79.21"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":15.842269148974902,"d":"15.84"}]
[13,null,{"v":118.83771904657485,"d":"119"},{"v":71.30262937418655,"d":"71"},{"v":71.30262937418655,"d":"71"},{"v":71.30262937418655,"d":"71"},{"v":71.30262937418655,"d":"71"},{"v":71.30262937418655,"d":"71"},{"v":71.30262937418655,"d":"71"},{"v":71.30262937418655,"d":"71"},{"v":71.30262937418655,"d":"71"},{"$nulls":13},13,null,0,0,0,0,0,0,0,0,0,{"$nulls":8},13,null,{"v":118.83771904657485,"d":"119"},{"v":71.30262937418655,"d":"71"},{"v":71.30262937418655,"d":"71"},{"v":71.30262937418655,"d":"71"},{"v":71.30262937418655,"d":"71"},{"v":71.30262937418655,"d":"71"},{"v":71.30262937418655,"d":"71"},{"v":71.30262937418655,"d":"71"},{"v":71.30262937418655,"d":"71"},{"$nulls":8},12,null,{"v":0.4918776449305319,"d":"0.492"},{"v":-0.8706643552044897,"d":"-0.871"},{"v":-0.6156527158259703,"d":"-0.616"},{"v":-5.886876713029638e-08,"d":"-0.000"},{"v":0.6156526201240492,"d":"0.616"},{"v":0.870664312701244,"d":"0.871"},{"v":0.6156526201240492,"d":"0.616"},{"v":-5.886876713029638e-08,"d":"-0.000"},{"v":-0.6156527158259703,"d":"-0.616"},{"v":0.4662766129455886,"d":"0.466"},0,null,2.025399492558178,1.8905317928589547,0.9851247172517655,0.9746631961626386,0.7626202349767334,0.8946754835249061,0.8587183165295341,0.6320938819791528,0.9605002016833069,0.6580882345171697,null,null,12,null,{"v":31.161678067663892,"d":"31.16"},{"v":126.69465772935598,"d":"126.69"},{"v":3.933399634019697,"d":"3.93"},{"v":161.7897354310396,"d":"161.79"},{"v":161.7897354310396,"d":"161.79"},{"v":80.89486422044867,"d":"80.89"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":16.178974242118187,"d":"16.18"}]
[14,null,{"v":110.28385208978142,"d":"110"},{"v":66.17030934793875,"d":"66"},{"v":66.17030934793875,"d":"66"},{"v":66.17030934793875,"d":"66"},{"v":66.17030934793875,"d":"66"},{"v":66.17030934793875,"d":"66"},{"v":66.17030934793875,"d":"66"},{"v":66.17030934793875,"d":"66"},{"v":66.17030934793875,"d":"66"},{"$nulls":13},14,null,0,0,0,0,0,0,0,0,0,{"$nulls":8},14,null,{"v":110.28385208978142,"d":"110"},{"v":66.17030934793875,"d":"66"},{"v":66.17030934793875,"d":"66"},{"v":66.17030934793875,"d":"66"},{"v":66.17030934793875,"d":"66"},{"v":66.17030934793875,"d":"66"},{"v":66.17030934793875,"d":"66"},{"v":66.17030934793875,"d":"66"},{"v":66.17030934793875,"d":"66"},{"$nulls":8},13,null,{"v":0.46752520589329327,"d":"0.468"},{"v":-0.8499021526595618,"d":"-0.850"},{"v":-0.7728532146681605,"d":"-0.773"},{"v":-0.24307737547795122,"d":"-0.243"},{"v":0.4290898891547707,"d":"0.429"},{"v":0.8499020912562538,"d":"0.850"},{"v":0.7728531371914629,"d":"0.773"},{"v":0.24307726163878418,"d":"0.243"},{"v":-0.42908999633612166,"d":"-0.429"},{"v":0.4523137825567471,"d":"0.452"},0,null,2.129951526551515,1.988121895452898,0.9849302580664332,0.9737801322315998,0.7606908073315253,0.8934847037047853,0.8533121755126234,0.6185550658139466,0.9586633274005951,0.6452265859497847,null,null,13,null,{"v":30.521066502056087,"d":"30.52"},{"v":124.01264959831394,"d":"124.01"},{"v":3.916575961729771,"d":"3.92"},{"v":158.4502920620998,"d":"158.45"},{"v":158.4502920620998,"d":"158.45"},{"v":79.22514260811928,"d":"79.23"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":15.845029890796107,"d":"15.85"}]
[15,null,{"v":91.28177694566408,"d":"91"},{"v":54.76906458986301,"d":"55"},{"v":54.76906458986301,"d":"55"},{"v":54.76906458986301,"d":"55"},{"v":54.76906458986301,"d":"55"},{"v":54.76906458986301,"d":"55"},{"v":54.76906458986301,"d":"55"},{"v":54.76906458986301,"d":"55"},{"v":54.76906458986301,"d":"55"},{"$nulls":13},15,null,0,0,0,0,0,0,0,0,0,{"$nulls":8},15,null,{"v":91.28177694566408,"d":"91"},{"v":54.76906458986301,"d":"55"},{"v":54.76906458986301,"d":"55"},{"v":54.76906458986301,"d":"55"},{"v":54.76906458986301,"d":"55"},{"v":54.76906458986301,"d":"55"},{"v":54.76906458986301,"d":"55"},{"v":54.76906458986301,"d":"55"},{"v":54.76906458986301,"d":"55"},{"$nulls":8},14,null,{"v":0.39612746734842885,"d":"0.396"},{"v":-0.7890304128857198,"d":"-0.789"},{"v":-0.8899785380667499,"d":"-0.890"},{"v":-0.4695893698600563,"d":"-0.470"},{"v":0.2258788867850938,"d":"0.226"},{"v":0.7890303380789562,"d":"0.789"},{"v":0.8899784843190506,"d":"0.890"},{"v":0.4695892674503237,"d":"0.470"},{"v":-0.22587899791777669,"d":"-0.226"},{"v":0.40598848145889566,"d":"0.406"},0,null,2.509308879067195,2.342218525979774,0.9842793471432267,0.9706887824105033,0.7600018439792768,0.8893681482038249,0.834534944466839,0.5725181122335506,0.952006004923159,0.6013807783489363,null,null,14,null,{"v":28.37317849082101,"d":"28.37"},{"v":114.83366325343937,"d":"114.83"},{"v":3.838294375448177,"d":"3.84"},{"v":147.04513611970856,"d":"147.05"},{"v":147.04513611970856,"d":"147.05"},{"v":73.52256488330413,"d":"73.52"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":14.704514247280889,"d":"14.70"}]
[16,null,{"v":47.335995036619146,"d":"47"},{"v":28.401596203908863,"d":"28"},{"v":28.401596203908863,"d":"28"},{"v":28.401596203908863,"d":"28"},{"v":28.401596203908863,"d":"28"},{"v":28.401596203908863,"d":"28"},{"v":28.401596203908863,"d":"28"},{"v":28.401596203908863,"d":"28"},{"v":28.401596203908863,"d":"28"},{"$nulls":13},16,null,0,0,0,0,0,0,0,0,0,{"$nulls":8},16,null,{"v":47.335995036619146,"d":"47"},{"v":28.401596203908863,"d":"28"},{"v":28.401596203908863,"d":"28"},{"v":28.401596203908863,"d":"28"},{"v":28.401596203908863,"d":"28"},{"v":28.401596203908863,"d":"28"},{"v":28.401596203908863,"d":"28"},{"v":28.401596203908863,"d":"28"},{"v":28.401596203908863,"d":"28"},{"$nulls":8},15,null,{"v":0.28255006745356015,"d":"0.283"},{"v":-0.6921974445801402,"d":"-0.692"},{"v":-0.9590467883542961,"d":"-0.959"},{"v":-0.6640996230824028,"d":"-0.664"},{"v":0.019868107761908373,"d":"0.020"},{"v":0.692197362779951,"d":"0.692"},{"v":0.959046762222278,"d":"0.959"},{"v":0.6640995388542748,"d":"0.664"},{"v":-0.01986821504854832,"d":"-0.020"},{"v":0.3117605476542845,"d":"0.312"},0,null,3.4964980418201446,3.2636725426355304,0.9828753364053755,0.9632879882525996,0.7601089979261133,0.8807248788419787,0.7910273096474191,0.4726447426739474,0.9346056240009617,0.5057157056797906,null,null,15,null,{"v":23.75776584075386,"d":"23.76"},{"v":94.40655640565599,"d":"94.41"},{"v":3.5447136811422593,"d":"3.54"},{"v":121.70903592755211,"d":"121.71"},{"v":121.70903592755211,"d":"121.71"},{"v":60.854515334550314,"d":"60.85"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":12.17090411860036,"d":"12.17"}]
[17,null,0,0,0,0,0,0,0,0,0,{"$nulls":13},17,null,0,0,0,0,0,0,0,0,0,{"$nulls":8},17,null,0,0,0,0,0,0,0,0,0,{"$nulls":8},16,null,{"v":0.13453311873934656,"d":"0.135"},{"v":-0.5660022548697405,"d":"-0.566"},{"v":-0.9753510781569361,"d":"-0.975"},{"v":-0.8133525821062556,"d":"-0.813"},{"v":-0.17490315300537354,"d":"-0.175"},{"v":0.5660021729627459,"d":"0.566"},{"v":0.9753510816453186,"d":"0.975"},{"v":0.8133525215728558,"d":"0.813"},{"v":0.17490305710004975,"d":"0.175"},{"v":0.1459583261122941,"d":"0.146"},0,null,7.068331652501833,6.597664194458738,0.979471890842121,0.9408676196690262,0.7604276032124927,0.8613039678116644,0.680333167374656,0.27029018951409445,0.8693242541054076,0.3109198762574973,null,null,16,null,{"v":13.175132150331285,"d":"13.18"},{"v":47.71296514591004,"d":"47.71"},{"v":2.226562752584202,"d":"2.23"},{"v":63.11466004882553,"d":"63.11"},{"v":63.11466004882553,"d":"63.11"},{"v":31.557328660975056,"d":"31.56"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":6.311466277570095,"d":"6.31"}]
[18,null,0,0,0,0,0,0,0,0,0,{"$nulls":13},18,null,0,0,0,0,0,0,0,0,0,{"$nulls":8},18,null,0,0,0,0,0,0,0,0,0,{"$nulls":8},17,null,{"v":0,"d":"0.000"},{"v":0,"d":"0.000"},{"v":0,"d":"0.000"},{"v":0,"d":"0.000"},{"v":0,"d":"0.000"},{"v":0,"d":"0.000"},{"v":0,"d":"0.000"},{"v":0,"d":"0.000"},{"v":0,"d":"0.000"},{"v":0.13850235839381791,"d":"0.139"},0,null,36.510353649945756,34.07919504145119,0.9687127963816543,0.8170704383530772,0.7609490999514236,0.8119352319580104,1.479902607547265,0.14562908188935333,0.22799150343804653,0.6387478467105507,null,null,17,null,{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"}]
[19,null,0,0,0,0,0,0,0,0,0,{"$nulls":13},19,null,0,0,0,0,0,0,0,0,0,{"$nulls":8},19,null,0,0,0,0,0,0,0,0,0,{"$nulls":8},18,null,{"v":0,"d":"0.000"},{"v":0,"d":"0.000"},{"v":0,"d":"0.000"},{"v":0,"d":"0.000"},{"v":0,"d":"0.000"},{"v":0,"d":"0.000"},{"v":0,"d":"0.000"},{"v":0,"d":"0.000"},{"v":0,"d":"0.000"},{"v":0.13849742799291032,"d":"0.138"},0,null,36.510353649945756,34.07919504145119,0.9687127963816543,0.8170704383530772,0.7616592631241313,0.8119063287230692,1.479902607547265,0.14562908188935333,0.22799150343804653,0.6387478467105507,null,null,18,null,{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"}]
[20,null,0,0,0,0,0,0,0,0,0,{"$nulls":13},20,null,0,0,0,0,0,0,0,0,0,{"$nulls":8},20,null,0,0,0,0,0,0,0,0,0,{"$nulls":8},19,null,{"v":0,"d":"0.000"},{"v":0,"d":"0.000"},{"v":0,"d":"0.000"},{"v":0,"d":"0.000"},{"v":0,"d":"0.000"},{"v":0,"d":"0.000"},{"v":0,"d":"0.000"},{"v":0,"d":"0.000"},{"v":0,"d":"0.000"},{"v":0.13849133149297305,"d":"0.138"},0,null,36.510353649945756,34.07919504145119,0.9687127963816543,0.8170704383530772,0.7625382948514038,0.8118705895259314,1.479902607547265,0.14562908188935333,0.22799150343804653,0.6387478467105507,null,null,19,null,{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"}]
[21,null,0,0,0,0,0,0,0,0,0,{"$nulls":13},21,null,0,0,0,0,0,0,0,0,0,{"$nulls":8},21,null,0,0,0,0,0,0,0,0,0,{"$nulls":8},20,null,{"v":0,"d":"0.000"},{"v":0,"d":"0.000"},{"v":0,"d":"0.000"},{"v":0,"d":"0.000"},{"v":0,"d":"0.000"},{"v":0,"d":"0.000"},{"v":0,"d":"0.000"},{"v":0,"d":"0.000"},{"v":0,"d":"0.000"},{"v":0.13848424722153774,"d":"0.138"},0,null,36.510353649945756,34.07919504145119,0.9687127963816543,0.8170704383530772,0.7635610102062522,0.8118290597668877,1.479902607547265,0.14562908188935333,0.22799150343804653,0.6387478467105507,null,null,20,null,{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"}]
[22,null,0,0,0,0,0,0,0,0,0,{"$nulls":13},22,null,0,0,0,0,0,0,0,0,0,{"$nulls":8},22,null,0,0,0,0,0,0,0,0,0,{"$nulls":8},21,null,{"v":0,"d":"0.000"},{"v":0,"d":"0.000"},{"v":0,"d":"0.000"},{"v":0,"d":"0.000"},{"v":0,"d":"0.000"},{"v":0,"d":"0.000"},{"v":0,"d":"0.000"},{"v":0,"d":"0.000"},{"v":0,"d":"0.000"},{"v":0.13847638816061644,"d":"0.138"},0,null,36.510353649945756,34.07919504145119,0.9687127963816543,0.8170704383530772,0.7646971649793768,0.8117829879994022,1.479902607547265,0.14562908188935333,0.22799150343804653,0.6387478467105507,null,null,21,null,{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"}]
[23,null,0,0,0,0,0,0,0,0,0,{"$nulls":13},23,null,0,0,0,0,0,0,0,0,0,{"$nulls":8},23,null,0,0,0,0,0,0,0,0,0,{"$nulls":8},22,null,{"v":0,"d":"0.000"},{"v":0,"d":"0.000"},{"v":0,"d":"0.000"},{"v":0,"d":"0.000"},{"v":0,"d":"0.000"},{"v":0,"d":"0.000"},{"v":0,"d":"0.000"},{"v":0,"d":"0.000"},{"v":0,"d":"0.000"},{"v":0.1384679977826314,"d":"0.138"},0,null,36.510353649945756,34.07919504145119,0.9687127963816543,0.8170704383530772,0.7659119760444001,0.8117338015192982,1.479902607547265,0.14562908188935333,0.22799150343804653,0.6387478467105507,null,null,22,null,{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"}]
[24,null,0,0,0,0,0,0,0,0,0,{"$nulls":13},24,null,0,0,0,0,0,0,0,0,0,{"$nulls":8},24,null,0,0,0,0,0,0,0,0,0,{"$nulls":8},23,null,{"v":0,"d":"0.000"},{"v":0,"d":"0.000"},{"v":0,"d":"0.000"},{"v":0,"d":"0.000"},{"v":0,"d":"0.000"},{"v":0,"d":"0.000"},{"v":0,"d":"0.000"},{"v":0,"d":"0.000"},{"v":0,"d":"0.000"},{"v":0.1384593443136624,"d":"0.138"},0,null,36.510353649945756,34.07919504145119,0.9687127963816543,0.8170704383530772,0.7671668790182307,0.8116830727344886,1.479902607547265,0.14562908188935333,0.22799150343804653,0.6387478467105507,null,null,23,null,{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"}]
[{"$nulls":62},24,null,{"v":0,"d":"0.000"},{"v":0,"d":"0.000"},{"v":0,"d":"0.000"},{"v":0,"d":"0.000"},{"v":0,"d":"0.000"},{"v":0,"d":"0.000"},{"v":0,"d":"0.000"},{"v":0,"d":"0.000"},{"v":0,"d":"0.000"},{"v":0.13845071329269745,"d":"0.138"},0,null,36.510353649945756,34.07919504145119,0.9687127963816543,0.8170704383530772,0.7684205529516664,0.8116324755454553,1.479902607547265,0.14562908188935333,0.22799150343804653,0.6387478467105507,null,null,24,null,{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"}]
[]
["Coef. Convec, ext (W/m2ºC)",null,25,25,25,25,25,25,25,25,25,{"$nulls":63},"dia juliano",{"v":21,"d":"21.00"}]
[{"$nulls":74},"declinacion",{"v":-20.08592972438319,"d":"-20.09"}]
[]
[]
["Temperatura sol-aire ºC"]
["Hora Solar","Suelo","Techo","N","NE","E","SE","S","SO","O","NO"]
[1,{"v":-1.0503875820460629,"d":"-1.1"},{"v":-1.9064458245793099,"d":"-1.9"},{"v":-1.4784167033126863,"d":"-1.5"},{"v":-1.4784167033126863,"d":"-1.5"},{"v":-1.4784167033126863,"d":"-1.5"},{"v":-1.4784167033126863,"d":"-1.5"},{"v":-1.4784167033126863,"d":"-1.5"},{"v":-1.4784167033126863,"d":"-1.5"},{"v":-1.4784167033126863,"d":"-1.5"},{"v":-1.4784167033126863,"d":"-1.5"}]
[2,{"v":-1.4184000819969222,"d":"-1.4"},{"v":-2.2770018267329766,"d":"-2.3"},{"v":-1.8477009543649492,"d":"-1.8"},{"v":-1.8477009543649492,"d":"-1.8"},{"v":-1.8477009543649492,"d":"-1.8"},{"v":-1.8477009543649492,"d":"-1.8"},{"v":-1.8477009543649492,"d":"-1.8"},{"v":-1.8477009543649492,"d":"-1.8"},{"v":-1.8477009543649492,"d":"-1.8"},{"v":-1.8477009543649492,"d":"-1.8"}]
[3,{"v":-1.7413940846672749,"d":"-1.7"},{"v":-2.604857773904323,"d":"-2.6"},{"v":-2.173125929285799,"d":"-2.2"},{"v":-2.173125929285799,"d":"-2.2"},{"v":-2.173125929285799,"d":"-2.2"},{"v":-2.173125929285799,"d":"-2.2"},{"v":-2.173125929285799,"d":"-2.2"},{"v":-2.173125929285799,"d":"-2.2"},{"v":-2.173125929285799,"d":"-2.2"},{"v":-2.173125929285799,"d":"-2.2"}]
[4,{"v":-2.0086455663448284,"d":"-2.0"},{"v":-2.878920633092869,"d":"-2.9"},{"v":-2.4437830997188486,"d":"-2.4"},{"v":-2.4437830997188486,"d":"-2.4"},{"v":-2.4437830997188486,"d":"-2.4"},{"v":-2.4437830997188486,"d":"-2.4"},{"v":-2.4437830997188486,"d":"-2.4"},{"v":-2.4437830997188486,"d":"-2.4"},{"v":-2.4437830997188486,"d":"-2.4"},{"v":-2.4437830997188486,"d":"-2.4"}]
[5,{"v":-2.211281262501569,"d":"-2.2"},{"v":-3.089825561391351,"d":"-3.1"},{"v":-2.6505534119464595,"d":"-2.7"},{"v":-2.6505534119464595,"d":"-2.7"},{"v":-2.6505534119464595,"d":"-2.7"},{"v":-2.6505534119464595,"d":"-2.7"},{"v":-2.6505534119464595,"d":"-2.7"},{"v":-2.6505534119464595,"d":"-2.7"},{"v":-2.6505534119464595,"d":"-2.7"},{"v":-2.6505534119464595,"d":"-2.7"}]
[6,{"v":-2.3425732772862538,"d":"-2.3"},{"v":-3.230264123223189,"d":"-3.2"},{"v":-2.7864187002547216,"d":"-2.8"},{"v":-2.7864187002547216,"d":"-2.8"},{"v":-2.7864187002547216,"d":"-2.8"},{"v":-2.7864187002547216,"d":"-2.8"},{"v":-2.7864187002547216,"d":"-2.8"},{"v":-2.7864187002547216,"d":"-2.8"},{"v":-2.7864187002547216,"d":"-2.8"},{"v":-2.7864187002547216,"d":"-2.8"}]
[7,{"v":-2.398162462639957,"d":"-2.4"},{"v":-3.295246551653473,"d":"-3.3"},{"v":-2.846704507146715,"d":"-2.8"},{"v":-2.846704507146715,"d":"-2.8"},{"v":-2.846704507146715,"d":"-2.8"},{"v":-2.846704507146715,"d":"-2.8"},{"v":-2.846704507146715,"d":"-2.8"},{"v":-2.846704507146715,"d":"-2.8"},{"v":-2.846704507146715,"d":"-2.8"},{"v":-2.846704507146715,"d":"-2.8"}]
[8,{"v":-2.246586329290013,"d":"-2.2"},{"v":-2.017674579285214,"d":"-2.0"},{"v":-2.018587413514938,"d":"-2.0"},{"v":-2.018587413514938,"d":"-2.0"},{"v":-2.018587413514938,"d":"-2.0"},{"v":-2.018587413514938,"d":"-2.0"},{"v":-2.018587413514938,"d":"-2.0"},{"v":-2.018587413514938,"d":"-2.0"},{"v":-2.018587413514938,"d":"-2.0"},{"v":-2.018587413514938,"d":"-2.0"}]
[9,{"v":-1.6457698223164852,"d":"-1.6"},{"v":-0.3722071290468847,"d":"-0.4"},{"v":-0.7900101944465838,"d":"-0.8"},{"v":-0.7900101944465838,"d":"-0.8"},{"v":-0.7900101944465838,"d":"-0.8"},{"v":-0.7900101944465838,"d":"-0.8"},{"v":-0.7900101944465838,"d":"-0.8"},{"v":-0.7900101944465838,"d":"-0.8"},{"v":-0.7900101944465838,"d":"-0.8"},{"v":-0.7900101944465838,"d":"-0.8"}]
[10,{"v":-0.7124895318440394,"d":"-0.7"},{"v":1.0081729379872066,"d":"1.0"},{"v":0.41243731457580335,"d":"0.4"},{"v":0.41243731457580335,"d":"0.4"},{"v":0.41243731457580335,"d":"0.4"},{"v":0.41243731457580335,"d":"0.4"},{"v":0.41243731457580335,"d":"0.4"},{"v":0.41243731457580335,"d":"0.4"},{"v":0.41243731457580335,"d":"0.4"},{"v":0.41243731457580335,"d":"0.4"}]
[11,{"v":0.3572791675815864,"d":"0.4"},{"v":2.2685966000867284,"d":"2.3"},{"v":1.5980986669136894,"d":"1.6"},{"v":1.5980986669136894,"d":"1.6"},{"v":1.5980986669136894,"d":"1.6"},{"v":1.5980986669136894,"d":"1.6"},{"v":1.5980986669136894,"d":"1.6"},{"v":1.5980986669136894,"d":"1.6"},{"v":1.5980986669136894,"d":"1.6"},{"v":1.5980986669136894,"d":"1.6"}]
[12,{"v":1.338900307872907,"d":"1.3"},{"v":3.3061691500959722,"d":"3.3"},{"v":2.613756202431287,"d":"2.6"},{"v":2.613756202431287,"d":"2.6"},{"v":2.613756202431287,"d":"2.6"},{"v":2.613756202431287,"d":"2.6"},{"v":2.613756202431287,"d":"2.6"},{"v":2.613756202431287,"d":"2.6"},{"v":2.613756202431287,"d":"2.6"},{"v":2.613756202431287,"d":"2.6"}]
[13,{"v":2.02624763457616,"d":"2.0"},{"v":3.932324395876954,"d":"3.9"},{"v":3.2644964916481363,"d":"3.3"},{"v":3.2644964916481363,"d":"3.3"},{"v":3.2644964916481363,"d":"3.3"},{"v":3.2644964916481363,"d":"3.3"},{"v":3.2644964916481363,"d":"3.3"},{"v":3.2644964916481363,"d":"3.3"},{"v":3.2644964916481363,"d":"3.3"},{"v":3.2644964916481363,"d":"3.3"}]
[14,{"v":2.275,"d":"2.3"},{"v":3.9786964051700178,"d":"4.0"},{"v":3.391529401858162,"d":"3.4"},{"v":3.391529401858162,"d":"3.4"},{"v":3.391529401858162,"d":"3.4"},{"v":3.391529401858162,"d":"3.4"},{"v":3.391529401858162,"d":"3.4"},{"v":3.391529401858162,"d":"3.4"},{"v":3.391529401858162,"d":"3.4"},{"v":3.391529401858162,"d":"3.4"}]
[15,{"v":2.2361952463199923,"d":"2.2"},{"v":3.489965653752944,"d":"3.5"},{"v":3.0821566768452113,"d":"3.1"},{"v":3.0821566768452113,"d":"3.1"},{"v":3.0821566768452113,"d":"3.1"},{"v":3.0821566768452113,"d":"3.1"},{"v":3.0821566768452113,"d":"3.1"},{"v":3.0821566768452113,"d":"3.1"},{"v":3.0821566768452113,"d":"3.1"},{"v":3.0821566768452113,"d":"3.1"}]
[16,{"v":2.121069377928668,"d":"2.1"},{"v":2.328333983257279,"d":"2.3"},{"v":2.3383080490473565,"d":"2.3"},{"v":2.3383080490473565,"d":"2.3"},{"v":2.3383080490473565,"d":"2.3"},{"v":2.3383080490473565,"d":"2.3"},{"v":2.3383080490473565,"d":"2.3"},{"v":2.3383080490473565,"d":"2.3"},{"v":2.3383080490473565,"d":"2.3"},{"v":2.3383080490473565,"d":"2.3"}]
[17,{"v":1.9334447956517997,"d":"1.9"},{"v":1.0143528725873165,"d":"1.0"},{"v":1.4738988341195582,"d":"1.5"},{"v":1.4738988341195582,"d":"1.5"},{"v":1.4738988341195582,"d":"1.5"},{"v":1.4738988341195582,"d":"1.5"},{"v":1.4738988341195582,"d":"1.5"},{"v":1.4738988341195582,"d":"1.5"},{"v":1.4738988341195582,"d":"1.5"},{"v":1.4738988341195582,"d":"1.5"}]
[18,{"v":1.6795509974141516,"d":"1.7"},{"v":0.771031187566835,"d":"0.8"},{"v":1.2252910924904932,"d":"1.2"},{"v":1.2252910924904932,"d":"1.2"},{"v":1.2252910924904932,"d":"1.2"},{"v":1.2252910924904932,"d":"1.2"},{"v":1.2252910924904932,"d":"1.2"},{"v":1.2252910924904932,"d":"1.2"},{"v":1.2252910924904932,"d":"1.2"},{"v":1.2252910924904932,"d":"1.2"}]
[19,{"v":1.3678177468961463,"d":"1.4"},{"v":0.4700359741280714,"d":"0.5"},{"v":0.9189268605121089,"d":"0.9"},{"v":0.9189268605121089,"d":"0.9"},{"v":0.9189268605121089,"d":"0.9"},{"v":0.9189268605121089,"d":"0.9"},{"v":0.9189268605121089,"d":"0.9"},{"v":0.9189268605121089,"d":"0.9"},{"v":0.9189268605121089,"d":"0.9"},{"v":0.9189268605121089,"d":"0.9"}]
[20,{"v":1.0085951891247094,"d":"1.0"},{"v":0.12101761547413972,"d":"0.1"},{"v":0.5648064022994245,"d":"0.6"},{"v":0.5648064022994245,"d":"0.6"},{"v":0.5648064022994245,"d":"0.6"},{"v":0.5648064022994245,"d":"0.6"},{"v":0.5648064022994245,"d":"0.6"},{"v":0.5648064022994245,"d":"0.6"},{"v":0.5648064022994245,"d":"0.6"},{"v":0.5648064022994245,"d":"0.6"}]
[21,{"v":0.6138102057003735,"d":"0.6"},{"v":-0.2647503594156558,"d":"-0.3"},{"v":0.17452992314235885,"d":"0.2"},{"v":0.17452992314235885,"d":"0.2"},{"v":0.17452992314235885,"d":"0.2"},{"v":0.17452992314235885,"d":"0.2"},{"v":0.17452992314235885,"d":"0.2"},{"v":0.17452992314235885,"d":"0.2"},{"v":0.17452992314235885,"d":"0.2"},{"v":0.17452992314235885,"d":"0.2"}]
[22,{"v":0.19657041932974612,"d":"0.2"},{"v":-0.6747242226063457,"d":"-0.7"},{"v":-0.23907690163829984,"d":"-0.2"},{"v":-0.23907690163829984,"d":"-0.2"},{"v":-0.23907690163829984,"d":"-0.2"},{"v":-0.23907690163829984,"d":"-0.2"},{"v":-0.23907690163829984,"d":"-0.2"},{"v":-0.23907690163829984,"d":"-0.2"},{"v":-0.23907690163829984,"d":"-0.2"},{"v":-0.23907690163829984,"d":"-0.2"}]
[23,{"v":-0.22927100452354726,"d":"-0.2"},{"v":-1.087912437486256,"d":"-1.1"},{"v":-0.6585917210049017,"d":"-0.7"},{"v":-0.6585917210049017,"d":"-0.7"},{"v":-0.6585917210049017,"d":"-0.7"},{"v":-0.6585917210049017,"d":"-0.7"},{"v":-0.6585917210049017,"d":"-0.7"},{"v":-0.6585917210049017,"d":"-0.7"},{"v":-0.6585917210049017,"d":"-0.7"},{"v":-0.6585917210049017,"d":"-0.7"}]
[24,{"v":-0.6495753094450748,"d":"-0.6"},{"v":-1.5056287106821105,"d":"-1.5"},{"v":-1.0776020100635926,"d":"-1.1"},{"v":-1.0776020100635926,"d":"-1.1"},{"v":-1.0776020100635926,"d":"-1.1"},{"v":-1.0776020100635926,"d":"-1.1"},{"v":-1.0776020100635926,"d":"-1.1"},{"v":-1.0776020100635926,"d":"-1.1"},{"v":-1.0776020100635926,"d":"-1.1"},{"v":-1.0776020100635926,"d":"-1.1"}]
[{"$nulls":29},"Cerramientos modelo",{"$nulls":8},"Standarizacion (YRP)"]
["FRP",{"$nulls":29},"Muro",{"$nulls":5},"Techo/suelo",null,null,"Muro",{"$nulls":5},"Techo/suelo"]
["Factores de respuesta periódicos",{"$nulls":13},"Y  Cerramientos opacos",{"$nulls":15},"Ligero","Medio","Pesado"]
[{"$nulls":15},"Suelo","Techo","Muro","Muro","Muro","Muro","Muro","Muro","Muro","Muro"]
[{"$nulls":14},"Coef","Hz","Hz","N","NE","E","SE","S","SO","O","NO",{"$nulls":5},"Y","Y","Y",{"$nulls":3},"Y",null,null,"Muro Ligero","Muro Medio","Muro Pesado",{"$nulls":3},"Techo/suelo"]
[{"$nulls":14},0,{"v":0.0037724556288241573,"d":"3.77E-03"},0,{"v":0.0026612333887294395,"d":"2.66E-03"},{"v":0.0026612333887294395,"d":"2.66E-03"},{"v":0.0026612333887294395,"d":"2.66E-03"},{"v":0.0026612333887294395,"d":"2.66E-03"},{"v":0.0026612333887294395,"d":"2.66E-03"},{"v":0.0026612333887294395,"d":"2.66E-03"},{"v":0.0026612333887294395,"d":"2.66E-03"},{"v":0.0026612333887294395,"d":"2.66E-03"},{"$nulls":4},0,{"v":5.9700119276944835e-05,"d":"5.97E-05"},{"v":0.00685557721651257,"d":"6.86E-03"},{"v":0.014449255603560899,"d":"1.44E-02"},{"$nulls":3},{"v":0.038928315868931106,"d":"3.89E-02"},null,0,{"v":0.00015671116916039448,"d":"1.57E-04"},{"v":0.01108847245303933,"d":"1.11E-02"},{"v":0.03282385621629298,"d":"3.28E-02"},{"$nulls":3},{"v":0.03772455628824157,"d":"3.77E-02"}]
[{"$nulls":14},1,{"v":0.0036466100654189496,"d":"3.65E-03"},0,{"v":0.0029159296173181335,"d":"2.92E-03"},{"v":0.0029159296173181335,"d":"2.92E-03"},{"v":0.0029159296173181335,"d":"2.92E-03"},{"v":0.0029159296173181335,"d":"2.92E-03"},{"v":0.0029159296173181335,"d":"2.92E-03"},{"v":0.0029159296173181335,"d":"2.92E-03"},{"v":0.0029159296173181335,"d":"2.92E-03"},{"v":0.0029159296173181335,"d":"2.92E-03"},{"$nulls":4},1,{"v":0.0058709369747910285,"d":"5.87E-03"},{"v":0.007511697671501288,"d":"7.51E-03"},{"v":0.013804695072285225,"d":"1.38E-02"},{"$nulls":3},{"v":0.037629703950076414,"d":"3.76E-02"},null,1,{"v":0.015411047892860673,"d":"1.54E-02"},{"v":0.012149706738825556,"d":"1.21E-02"},{"v":0.03135963115295642,"d":"3.14E-02"},{"$nulls":3},{"v":0.036466100654189496,"d":"3.65E-02"}]
[{"$nulls":14},2,{"v":0.0035240668809461678,"d":"3.52E-03"},0,{"v":0.006492891864499242,"d":"6.49E-03"},{"v":0.006492891864499242,"d":"6.49E-03"},{"v":0.006492891864499242,"d":"6.49E-03"},{"v":0.006492891864499242,"d":"6.49E-03"},{"v":0.006492891864499242,"d":"6.49E-03"},{"v":0.006492891864499242,"d":"6.49E-03"},{"v":0.006492891864499242,"d":"6.49E-03"},{"v":0.006492891864499242,"d":"6.49E-03"},{"$nulls":4},2,{"v":0.027637122324624744,"d":"2.76E-02"},{"v":0.01672627501370429,"d":"1.67E-02"},{"v":0.013259544082542271,"d":"1.33E-02"},{"$nulls":3},{"v":0.03636516958251699,"d":"3.64E-02"},null,2,{"v":0.07254668506823836,"d":"7.25E-02"},{"v":0.027053716102080173,"d":"2.71E-02"},{"v":0.03012123118312803,"d":"3.01E-02"},{"$nulls":3},{"v":0.035240668809461674,"d":"3.52E-02"}]
[{"$nulls":14},3,{"v":0.0034376550874615783,"d":"3.44E-03"},0,{"v":0.012176630451565935,"d":"1.22E-02"},{"v":0.012176630451565935,"d":"1.22E-02"},{"v":0.012176630451565935,"d":"1.22E-02"},{"v":0.012176630451565935,"d":"1.22E-02"},{"v":0.012176630451565935,"d":"1.22E-02"},{"v":0.012176630451565935,"d":"1.22E-02"},{"v":0.012176630451565935,"d":"1.22E-02"},{"v":0.012176630451565935,"d":"1.22E-02"},{"$nulls":4},3,{"v":0.04521717171720259,"d":"4.52E-02"},{"v":0.03136809821009485,"d":"3.14E-02"},{"v":0.013253153060304172,"d":"1.33E-02"},{"$nulls":3},{"v":0.03547347835469533,"d":"3.55E-02"},null,3,{"v":0.11869383062800087,"d":"1.19E-01"},{"v":0.05073596021485805,"d":"5.07E-02"},{"v":0.030106712926909567,"d":"3.01E-02"},{"$nulls":3},{"v":0.03437655087461578,"d":"3.44E-02"}]
[{"$nulls":14},4,{"v":0.003449621513908058,"d":"3.45E-03"},0,{"v":0.016512939742502723,"d":"1.65E-02"},{"v":0.016512939742502723,"d":"1.65E-02"},{"v":0.016512939742502723,"d":"1.65E-02"},{"v":0.016512939742502723,"d":"1.65E-02"},{"v":0.016512939742502723,"d":"1.65E-02"},{"v":0.016512939742502723,"d":"1.65E-02"},{"v":0.016512939742502723,"d":"1.65E-02"},{"v":0.016512939742502723,"d":"1.65E-02"},{"$nulls":4},4,{"v":0.0505537518325084,"d":"5.06E-02"},{"v":0.04253882201981343,"d":"4.25E-02"},{"v":0.014233506790712945,"d":"1.42E-02"},{"$nulls":3},{"v":0.03559696100747237,"d":"3.56E-02"},null,4,{"v":0.13270220647911332,"d":"1.33E-01"},{"v":0.06880391559376134,"d":"6.88E-02"},{"v":0.0323337473687471,"d":"3.23E-02"},{"$nulls":3},{"v":0.03449621513908058,"d":"3.45E-02"}]
[{"$nulls":14},5,{"v":0.003574683446695162,"d":"3.57E-03"},0,{"v":0.01873707934486902,"d":"1.87E-02"},{"v":0.01873707934486902,"d":"1.87E-02"},{"v":0.01873707934486902,"d":"1.87E-02"},{"v":0.01873707934486902,"d":"1.87E-02"},{"v":0.01873707934486902,"d":"1.87E-02"},{"v":0.01873707934486902,"d":"1.87E-02"},{"v":0.01873707934486902,"d":"1.87E-02"},{"v":0.01873707934486902,"d":"1.87E-02"},{"$nulls":4},5,{"v":0.048276994218496315,"d":"4.83E-02"},{"v":0.04826840622272526,"d":"4.83E-02"},{"v":0.01598398003275775,"d":"1.60E-02"},{"$nulls":3},{"v":0.03688748657005742,"d":"3.69E-02"},null,5,{"v":0.12672578043662044,"d":"1.27E-01"},{"v":0.07807116393695424,"d":"7.81E-02"},{"v":0.03631023471064082,"d":"3.63E-02"},{"$nulls":3},{"v":0.03574683446695162,"d":"3.57E-02"}]
[{"$nulls":14},6,{"v":0.0037732106546086346,"d":"3.77E-03"},0,{"v":0.019303233976215962,"d":"1.93E-02"},{"v":0.019303233976215962,"d":"1.93E-02"},{"v":0.019303233976215962,"d":"1.93E-02"},{"v":0.019303233976215962,"d":"1.93E-02"},{"v":0.019303233976215962,"d":"1.93E-02"},{"v":0.019303233976215962,"d":"1.93E-02"},{"v":0.019303233976215962,"d":"1.93E-02"},{"v":0.019303233976215962,"d":"1.93E-02"},{"$nulls":4},6,{"v":0.04253036433979315,"d":"4.25E-02"},{"v":0.04972687161254146,"d":"4.97E-02"},{"v":0.017970358224876828,"d":"1.80E-02"},{"$nulls":3},{"v":0.03893610704929722,"d":"3.89E-02"},null,6,{"v":0.11164103524798881,"d":"1.12E-01"},{"v":0.08043014156756649,"d":"8.04E-02"},{"v":0.04082261887479309,"d":"4.08E-02"},{"$nulls":3},{"v":0.037732106546086344,"d":"3.77E-02"}]
[{"$nulls":14},7,{"v":0.003996265963823984,"d":"4.00E-03"},0,{"v":0.018808693997003766,"d":"1.88E-02"},{"v":0.018808693997003766,"d":"1.88E-02"},{"v":0.018808693997003766,"d":"1.88E-02"},{"v":0.018808693997003766,"d":"1.88E-02"},{"v":0.018808693997003766,"d":"1.88E-02"},{"v":0.018808693997003766,"d":"1.88E-02"},{"v":0.018808693997003766,"d":"1.88E-02"},{"v":0.018808693997003766,"d":"1.88E-02"},{"$nulls":4},7,{"v":0.035717650003660895,"d":"3.57E-02"},{"v":0.04845289202529437,"d":"4.85E-02"},{"v":0.019770017272182208,"d":"1.98E-02"},{"$nulls":3},{"v":0.041237835257054475,"d":"4.12E-02"},null,7,{"v":0.09375784771500566,"d":"9.38E-02"},{"v":0.07836955832084902,"d":"7.84E-02"},{"v":0.04491083984809672,"d":"4.49E-02"},{"$nulls":3},{"v":0.039962659638239834,"d":"4.00E-02"}]
[{"$nulls":14},8,{"v":0.0042082519241527765,"d":"4.21E-03"},0,{"v":0.017716545141284453,"d":"1.77E-02"},{"v":0.017716545141284453,"d":"1.77E-02"},{"v":0.017716545141284453,"d":"1.77E-02"},{"v":0.017716545141284453,"d":"1.77E-02"},{"v":0.017716545141284453,"d":"1.77E-02"},{"v":0.017716545141284453,"d":"1.77E-02"},{"v":0.017716545141284453,"d":"1.77E-02"},{"v":0.017716545141284453,"d":"1.77E-02"},{"$nulls":4},8,{"v":0.02907351035240982,"d":"2.91E-02"},{"v":0.0456394180759523,"d":"4.56E-02"},{"v":0.021166621408200706,"d":"2.12E-02"},{"$nulls":3},{"v":0.043425337837709105,"d":"4.34E-02"},null,8,{"v":0.07631716408785268,"d":"7.63E-02"},{"v":0.07381893808868523,"d":"7.38E-02"},{"v":0.0480834554214868,"d":"4.81E-02"},{"$nulls":3},{"v":0.04208251924152776,"d":"4.21E-02"}]
[{"$nulls":14},9,{"v":0.0043890893500465175,"d":"4.39E-03"},0,{"v":0.016334808932806942,"d":"1.63E-02"},{"v":0.016334808932806942,"d":"1.63E-02"},{"v":0.016334808932806942,"d":"1.63E-02"},{"v":0.016334808932806942,"d":"1.63E-02"},{"v":0.016334808932806942,"d":"1.63E-02"},{"v":0.016334808932806942,"d":"1.63E-02"},{"v":0.016334808932806942,"d":"1.63E-02"},{"v":0.016334808932806942,"d":"1.63E-02"},{"$nulls":4},9,{"v":0.023155725913050137,"d":"2.32E-02"},{"v":0.04207994098905485,"d":"4.21E-02"},{"v":0.022099911922351667,"d":"2.21E-02"},{"$nulls":3},{"v":0.04529141583272324,"d":"4.53E-02"},null,9,{"v":0.06078314289052176,"d":"6.08E-02"},{"v":0.0680617038866956,"d":"6.81E-02"},{"v":0.050203578041296486,"d":"5.02E-02"},{"$nulls":3},{"v":0.04389089350046517,"d":"4.39E-02"}]
[{"$nulls":14},10,{"v":0.004530067854755824,"d":"4.53E-03"},0,{"v":0.01485338150230266,"d":"1.49E-02"},{"v":0.01485338150230266,"d":"1.49E-02"},{"v":0.01485338150230266,"d":"1.49E-02"},{"v":0.01485338150230266,"d":"1.49E-02"},{"v":0.01485338150230266,"d":"1.49E-02"},{"v":0.01485338150230266,"d":"1.49E-02"},{"v":0.01485338150230266,"d":"1.49E-02"},{"v":0.01485338150230266,"d":"1.49E-02"},{"$nulls":4},10,{"v":0.01815221476435351,"d":"1.82E-02"},{"v":0.038263650323420766,"d":"3.83E-02"},{"v":0.02259802650496659,"d":"2.26E-02"},{"$nulls":3},{"v":0.046746185961792745,"d":"4.67E-02"},null,10,{"v":0.04764906390515321,"d":"4.76E-02"},{"v":0.06188908959292774,"d":"6.19E-02"},{"v":0.05133512709043655,"d":"5.13E-02"},{"$nulls":3},{"v":0.04530067854755824,"d":"4.53E-02"}]
[{"$nulls":14},11,{"v":0.004629461022439634,"d":"4.63E-03"},0,{"v":0.013382943846617985,"d":"1.34E-02"},{"v":0.013382943846617985,"d":"1.34E-02"},{"v":0.013382943846617985,"d":"1.34E-02"},{"v":0.013382943846617985,"d":"1.34E-02"},{"v":0.013382943846617985,"d":"1.34E-02"},{"v":0.013382943846617985,"d":"1.34E-02"},{"v":0.013382943846617985,"d":"1.34E-02"},{"v":0.013382943846617985,"d":"1.34E-02"},{"$nulls":4},11,{"v":0.014060896476885125,"d":"1.41E-02"},{"v":0.034475670308850584,"d":"3.45E-02"},{"v":0.022728222962949296,"d":"2.27E-02"},{"$nulls":3},{"v":0.04777183318140364,"d":"4.78E-02"},null,11,{"v":0.03690946606176872,"d":"3.69E-02"},{"v":0.05576226602757494,"d":"5.58E-02"},{"v":0.05163088971890315,"d":"5.16E-02"},{"$nulls":3},{"v":0.046294610224396335,"d":"4.63E-02"}]
[{"$nulls":14},12,{"v":0.004689361309265954,"d":"4.69E-03"},0,{"v":0.011984074561931237,"d":"1.20E-02"},{"v":0.011984074561931237,"d":"1.20E-02"},{"v":0.011984074561931237,"d":"1.20E-02"},{"v":0.011984074561931237,"d":"1.20E-02"},{"v":0.011984074561931237,"d":"1.20E-02"},{"v":0.011984074561931237,"d":"1.20E-02"},{"v":0.011984074561931237,"d":"1.20E-02"},{"v":0.011984074561931237,"d":"1.20E-02"},{"$nulls":4},12,{"v":0.010791784647591025,"d":"1.08E-02"},{"v":0.030872056872467118,"d":"3.09E-02"},{"v":0.022567844907931688,"d":"2.26E-02"},{"$nulls":3},{"v":0.048389949738798746,"d":"4.84E-02"},null,12,{"v":0.028328137530276177,"d":"2.83E-02"},{"v":0.04993364400804682,"d":"4.99E-02"},{"v":0.05126656463790387,"d":"5.13E-02"},{"$nulls":3},{"v":0.04689361309265954,"d":"4.69E-02"}]
[{"$nulls":14},13,{"v":0.004713691606986993,"d":"4.71E-03"},0,{"v":0.010686749032805023,"d":"1.07E-02"},{"v":0.010686749032805023,"d":"1.07E-02"},{"v":0.010686749032805023,"d":"1.07E-02"},{"v":0.010686749032805023,"d":"1.07E-02"},{"v":0.010686749032805023,"d":"1.07E-02"},{"v":0.010686749032805023,"d":"1.07E-02"},{"v":0.010686749032805023,"d":"1.07E-02"},{"v":0.010686749032805023,"d":"1.07E-02"},{"$nulls":4},13,{"v":0.008222916949380703,"d":"8.22E-03"},{"v":0.027530029308276648,"d":"2.75E-02"},{"v":0.022189620726483162,"d":"2.22E-02"},{"$nulls":3},{"v":0.048641016314011166,"d":"4.86E-02"},null,13,{"v":0.021584930560497533,"d":"2.16E-02"},{"v":0.04452812097002092,"d":"4.45E-02"},{"v":0.050407366317242144,"d":"5.04E-02"},{"$nulls":3},{"v":0.047136916069869916,"d":"4.71E-02"}]
[{"$nulls":14},14,{"v":0.004707049145673837,"d":"4.71E-03"},0,{"v":0.00950276752456227,"d":"9.50E-03"},{"v":0.00950276752456227,"d":"9.50E-03"},{"v":0.00950276752456227,"d":"9.50E-03"},{"v":0.00950276752456227,"d":"9.50E-03"},{"v":0.00950276752456227,"d":"9.50E-03"},{"v":0.00950276752456227,"d":"9.50E-03"},{"v":0.00950276752456227,"d":"9.50E-03"},{"v":0.00950276752456227,"d":"9.50E-03"},{"$nulls":4},14,{"v":0.006229408596883605,"d":"6.23E-03"},{"v":0.02447998616397488,"d":"2.45E-02"},{"v":0.02165558076295998,"d":"2.17E-02"},{"$nulls":3},{"v":0.04857247214607718,"d":"4.86E-02"},null,14,{"v":0.016352026029744313,"d":"1.64E-02"},{"v":0.039594864685676134,"d":"3.96E-02"},{"v":0.04919420686755262,"d":"4.92E-02"},{"$nulls":3},{"v":0.04707049145673837,"d":"4.71E-02"}]
[{"$nulls":14},15,{"v":0.004674074101980977,"d":"4.67E-03"},0,{"v":0.008433468320065612,"d":"8.43E-03"},{"v":0.008433468320065612,"d":"8.43E-03"},{"v":0.008433468320065612,"d":"8.43E-03"},{"v":0.008433468320065612,"d":"8.43E-03"},{"v":0.008433468320065612,"d":"8.43E-03"},{"v":0.008433468320065612,"d":"8.43E-03"},{"v":0.008433468320065612,"d":"8.43E-03"},{"v":0.008433468320065612,"d":"8.43E-03"},{"$nulls":4},15,{"v":0.004697207823290773,"d":"4.70E-03"},{"v":0.021725374976910895,"d":"2.17E-02"},{"v":0.021015625758886908,"d":"2.10E-02"},{"$nulls":3},{"v":0.04823219964376876,"d":"4.82E-02"},null,15,{"v":0.012330041190747166,"d":"1.23E-02"},{"v":0.035139451333606714,"d":"3.51E-02"},{"v":0.04774044401533931,"d":"4.77E-02"},{"$nulls":3},{"v":0.04674074101980977,"d":"4.67E-02"}]
[{"$nulls":14},16,{"v":0.004619129749663963,"d":"4.62E-03"},0,{"v":0.00747443186181989,"d":"7.47E-03"},{"v":0.00747443186181989,"d":"7.47E-03"},{"v":0.00747443186181989,"d":"7.47E-03"},{"v":0.00747443186181989,"d":"7.47E-03"},{"v":0.00747443186181989,"d":"7.47E-03"},{"v":0.00747443186181989,"d":"7.47E-03"},{"v":0.00747443186181989,"d":"7.47E-03"},{"v":0.00747443186181989,"d":"7.47E-03"},{"$nulls":4},16,{"v":0.003528416112261894,"d":"3.53E-03"},{"v":0.019254810568393052,"d":"1.93E-02"},{"v":0.020308332317730677,"d":"2.03E-02"},{"$nulls":3},{"v":0.0476652238294297,"d":"4.77E-02"},null,16,{"v":0.009261995133910428,"d":"9.26E-03"},{"v":0.031143466090916207,"d":"3.11E-02"},{"v":0.04613371084844054,"d":"4.61E-02"},{"$nulls":3},{"v":0.04619129749663963,"d":"4.62E-02"}]
[{"$nulls":14},17,{"v":0.0045461602529932406,"d":"4.55E-03"},0,{"v":0.0066183071965783,"d":"6.62E-03"},{"v":0.0066183071965783,"d":"6.62E-03"},{"v":0.0066183071965783,"d":"6.62E-03"},{"v":0.0066183071965783,"d":"6.62E-03"},{"v":0.0066183071965783,"d":"6.62E-03"},{"v":0.0066183071965783,"d":"6.62E-03"},{"v":0.0066183071965783,"d":"6.62E-03"},{"v":0.0066183071965783,"d":"6.62E-03"},{"$nulls":4},17,{"v":0.002642178358743435,"d":"2.64E-03"},{"v":0.01704935621990133,"d":"1.70E-02"},{"v":0.01956264328009625,"d":"1.96E-02"},{"$nulls":3},{"v":0.04691224489616119,"d":"4.69E-02"},null,17,{"v":0.006935645434947704,"d":"6.94E-03"},{"v":0.027576279985742913,"d":"2.76E-02"},{"v":0.04443975578079357,"d":"4.44E-02"},{"$nulls":3},{"v":0.04546160252993241,"d":"4.55E-02"}]
[{"$nulls":14},18,{"v":0.004458646071052576,"d":"4.46E-03"},0,{"v":0.005856481850780557,"d":"5.86E-03"},{"v":0.005856481850780557,"d":"5.86E-03"},{"v":0.005856481850780557,"d":"5.86E-03"},{"v":0.005856481850780557,"d":"5.86E-03"},{"v":0.005856481850780557,"d":"5.86E-03"},{"v":0.005856481850780557,"d":"5.86E-03"},{"v":0.005856481850780557,"d":"5.86E-03"},{"v":0.005856481850780557,"d":"5.86E-03"},{"$nulls":4},18,{"v":0.0019734322422174364,"d":"1.97E-03"},{"v":0.01508682542281618,"d":"1.51E-02"},{"v":0.01879974243368159,"d":"1.88E-02"},{"$nulls":3},{"v":0.046009178020684334,"d":"4.60E-02"},null,18,{"v":0.0051802052940980265,"d":"5.18E-03"},{"v":0.024402007711585655,"d":"2.44E-02"},{"v":0.042706701263865256,"d":"4.27E-02"},{"$nulls":3},{"v":0.04458646071052576,"d":"4.46E-02"}]
[{"$nulls":14},19,{"v":0.0043596105718721224,"d":"4.36E-03"},0,{"v":0.004926634622398709,"d":"4.93E-03"},{"v":0.004926634622398709,"d":"4.93E-03"},{"v":0.004926634622398709,"d":"4.93E-03"},{"v":0.004926634622398709,"d":"4.93E-03"},{"v":0.004926634622398709,"d":"4.93E-03"},{"v":0.004926634622398709,"d":"4.93E-03"},{"v":0.004926634622398709,"d":"4.93E-03"},{"v":0.004926634622398709,"d":"4.93E-03"},{"$nulls":4},19,{"v":0.0014707871211822085,"d":"1.47E-03"},{"v":0.012691455102900184,"d":"1.27E-02"},{"v":0.01803478677761362,"d":"1.80E-02"},{"$nulls":3},{"v":0.0449872216151863,"d":"4.50E-02"},null,19,{"v":0.003860775692545819,"d":"3.86E-03"},{"v":0.020527644259994617,"d":"2.05E-02"},{"v":0.0409689789094744,"d":"4.10E-02"},{"$nulls":3},{"v":0.043596105718721224,"d":"4.36E-02"}]
[{"$nulls":14},20,{"v":0.004251651569853545,"d":"4.25E-03"},0,{"v":0.004356411849765499,"d":"4.36E-03"},{"v":0.004356411849765499,"d":"4.36E-03"},{"v":0.004356411849765499,"d":"4.36E-03"},{"v":0.004356411849765499,"d":"4.36E-03"},{"v":0.004356411849765499,"d":"4.36E-03"},{"v":0.004356411849765499,"d":"4.36E-03"},{"v":0.004356411849765499,"d":"4.36E-03"},{"v":0.004356411849765499,"d":"4.36E-03"},{"$nulls":4},20,{"v":0.001094206354945168,"d":"1.09E-03"},{"v":0.01122250981423941,"d":"1.12E-02"},{"v":0.01727837202113629,"d":"1.73E-02"},{"$nulls":3},{"v":0.043873182764904664,"d":"4.39E-02"},null,20,{"v":0.002872261550948213,"d":"2.87E-03"},{"v":0.018151716040689582,"d":"1.82E-02"},{"v":0.03925065861065047,"d":"3.93E-02"},{"$nulls":3},{"v":0.04251651569853545,"d":"4.25E-02"}]
[{"$nulls":14},21,{"v":0.004136983236989244,"d":"4.14E-03"},0,{"v":0.0038513229392367542,"d":"3.85E-03"},{"v":0.0038513229392367542,"d":"3.85E-03"},{"v":0.0038513229392367542,"d":"3.85E-03"},{"v":0.0038513229392367542,"d":"3.85E-03"},{"v":0.0038513229392367542,"d":"3.85E-03"},{"v":0.0038513229392367542,"d":"3.85E-03"},{"v":0.0038513229392367542,"d":"3.85E-03"},{"v":0.0038513229392367542,"d":"3.85E-03"},{"$nulls":4},21,{"v":0,"d":"0.00E+00"},{"v":0.009921355228550397,"d":"9.92E-03"},{"v":0.01653770949615104,"d":"1.65E-02"},{"$nulls":3},{"v":0.04268990971384519,"d":"4.27E-02"},null,21,{"v":0,"d":"0.00E+00"},{"v":0.016047178913486476,"d":"1.60E-02"},{"v":0.03756812209168122,"d":"3.76E-02"},{"$nulls":3},{"v":0.04136983236989244,"d":"4.14E-02"}]
[{"$nulls":14},22,{"v":0.0040174805717314915,"d":"4.02E-03"},0,{"v":0.00340426418234628,"d":"3.40E-03"},{"v":0.00340426418234628,"d":"3.40E-03"},{"v":0.00340426418234628,"d":"3.40E-03"},{"v":0.00340426418234628,"d":"3.40E-03"},{"v":0.00340426418234628,"d":"3.40E-03"},{"v":0.00340426418234628,"d":"3.40E-03"},{"v":0.00340426418234628,"d":"3.40E-03"},{"v":0.00340426418234628,"d":"3.40E-03"},{"$nulls":4},22,{"v":0,"d":"0.00E+00"},{"v":0.00876969155216611,"d":"8.77E-03"},{"v":0.01581753941073938,"d":"1.58E-02"},{"$nulls":3},{"v":0.0414567507431238,"d":"4.15E-02"},null,22,{"v":0,"d":"0.00E+00"},{"v":0.014184434093109502,"d":"1.42E-02"},{"v":0.035932137513416694,"d":"3.59E-02"},{"$nulls":3},{"v":0.04017480571731492,"d":"4.02E-02"}]
[{"$nulls":14},23,{"v":0.0038947224188545988,"d":"3.89E-03"},0,{"v":0.00300877425199364,"d":"3.01E-03"},{"v":0.00300877425199364,"d":"3.01E-03"},{"v":0.00300877425199364,"d":"3.01E-03"},{"v":0.00300877425199364,"d":"3.01E-03"},{"v":0.00300877425199364,"d":"3.01E-03"},{"v":0.00300877425199364,"d":"3.01E-03"},{"v":0.00300877425199364,"d":"3.01E-03"},{"v":0.00300877425199364,"d":"3.01E-03"},{"$nulls":4},23,{"v":0,"d":"0.00E+00"},{"v":0.007750873823751776,"d":"7.75E-03"},{"v":0.015120822464017256,"d":"1.51E-02"},{"$nulls":3},{"v":0.040189998096872605,"d":"4.02E-02"},null,23,{"v":0,"d":"0.00E+00"},{"v":0.012536559383306832,"d":"1.25E-02"},{"v":0.034349430589952365,"d":"3.43E-02"},{"$nulls":3},{"v":0.03894722418854599,"d":"3.89E-02"}]
[{"$nulls":14},"U(W/m2K)",{"v":0.09999999999999999,"d":"0.10"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0.24000000000000007,"d":"0.24"},{"v":0.24000000000000007,"d":"0.24"},{"v":0.24000000000000007,"d":"0.24"},{"v":0.24000000000000005,"d":"0.24"},{"v":0.24000000000000007,"d":"0.24"},{"v":0.24000000000000007,"d":"0.24"},{"v":0.24000000000000007,"d":"0.24"},{"v":0.24000000000000007,"d":"0.24"},{"$nulls":4},"U modelo",{"v":0.3809563772435488,"d":"3.81E-01"},{"v":0.618261644743814,"d":"6.18E-01"},{"v":0.4402059132951183,"d":"4.40E-01"},{"$nulls":3},{"v":1.0319091779765939,"d":"1.03E+00"},null,"U standard",{"v":1.0000000000000002,"d":"1.00E+00"},{"v":1,"d":"1.00E+00"},{"v":1.0000000000000002,"d":"1.00E+00"},{"$nulls":3},{"v":0.9999999999999997,"d":"1.00E+00"}]
[]
[]
[]
["GANANCIAS",null,null,"Por.convectivo",{"$nulls":54},"CARGAS"]
[null,null,"Techos",0.4]
[null,null,"Muros",0.54,{"$nulls":54},"Factores radiantes temporales"]
["Ganacia Cerramientos Opacos exteriores (W)",{"$nulls":18},"Convectivo",{"$nulls":18},"Radiante",{"$nulls":20},"No-solar",null,null,"RTS->Conv",{"$nulls":18},"Carga opacos exteriores"]
["Hora solar","Suelo","Techos","N","NE","E","SE","S","SO","O","NO",{"$nulls":8},"Hora solar","Suelo","Techo","N","NE","E","SE","S","SO","O","NO",{"$nulls":8},"Hora solar","Techo","Suelo","N","NE","E","SE","S","SO","O","NO",{"$nulls":13},"Hora solar","Suelo","Techo","N","NE","E","SE","S","SO","O","NO",{"$nulls":8},"Hora solar","Suelo","Techo","N","NE","E","SE","S","SO","O","NO"]
[1,0,0,{"v":-51.958930739922536,"d":"-52"},0,0,0,{"v":-14.575618036082648,"d":"-15"},0,{"v":-39.80451171315594,"d":"-40"},0,{"$nulls":8},1,{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":-28.057822599558172,"d":"-28.1"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":-7.870833739484631,"d":"-7.9"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":-21.494436325104207,"d":"-21.5"},{"v":0,"d":"0.0"},{"$nulls":8},1,{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":-23.901108140364364,"d":"-23.9"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":-6.704784296598017,"d":"-6.7"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":-18.310075388051732,"d":"-18.3"},{"v":0,"d":"0.0"},{"$nulls":9},0,{"v":0.32488480526604496,"d":"0.32"},null,null,1,{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":-24.211412471510833,"d":"-24.2"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":-6.791831457525407,"d":"-6.8"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":-18.547792219554427,"d":"-18.5"},{"v":0,"d":"0.0"},{"$nulls":8},1,{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":-52.269235071069005,"d":"-52.3"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":-14.662665197010039,"d":"-14.7"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":-40.042228544658634,"d":"-40.0"},{"v":0,"d":"0.0"}]
[2,0,0,{"v":-52.21563509552811,"d":"-52"},0,0,0,{"v":-14.64762922996641,"d":"-15"},0,{"v":-40.00116686721724,"d":"-40"},0,{"$nulls":8},2,{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":-28.19644295158518,"d":"-28.2"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":-7.9097197841818625,"d":"-7.9"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":-21.600630108297313,"d":"-21.6"},{"v":0,"d":"0.0"},{"$nulls":8},2,{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":-24.019192143942927,"d":"-24.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":-6.737909445784548,"d":"-6.7"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":-18.40053675891993,"d":"-18.4"},{"v":0,"d":"0.0"},{"$nulls":9},1,0.16,null,null,2,{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":-24.214880084507804,"d":"-24.2"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":-6.792804198915982,"d":"-6.8"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":-18.550448676109415,"d":"-18.6"},{"v":0,"d":"0.0"},{"$nulls":8},2,{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":-52.41132303609298,"d":"-52.4"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":-14.702523983097844,"d":"-14.7"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":-40.15107878440673,"d":"-40.2"},{"v":0,"d":"0.0"}]
[3,0,0,{"v":-52.56555337917513,"d":"-53"},0,0,0,{"v":-14.745788972163757,"d":"-15"},0,{"v":-40.26923101368309,"d":"-40"},0,{"$nulls":8},3,{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":-28.38539882475457,"d":"-28.4"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":-7.962726044968429,"d":"-8.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":-21.74538474738887,"d":"-21.7"},{"v":0,"d":"0.0"},{"$nulls":8},3,{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":-24.180154554420557,"d":"-24.2"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":-6.783062927195328,"d":"-6.8"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":-18.52384626629422,"d":"-18.5"},{"v":0,"d":"0.0"},{"$nulls":9},2,{"v":0.10255759736697752,"d":"0.10"},null,null,3,{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":-24.25411562410687,"d":"-24.3"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":-6.803810627079374,"d":"-6.8"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":-18.580506097871243,"d":"-18.6"},{"v":0,"d":"0.0"},{"$nulls":8},3,{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":-52.63951444886144,"d":"-52.6"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":-14.766536672047803,"d":"-14.8"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":-40.32589084526011,"d":"-40.3"},{"v":0,"d":"0.0"}]
[4,0,0,{"v":-52.997886325784634,"d":"-53"},0,0,0,{"v":-14.867067832303052,"d":"-15"},0,{"v":-40.60043109020967,"d":"-41"},0,{"$nulls":8},4,{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":-28.618858615923703,"d":"-28.6"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":-8.028216629443648,"d":"-8.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":-21.924232788713223,"d":"-21.9"},{"v":0,"d":"0.0"},{"$nulls":8},4,{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":-24.37902770986093,"d":"-24.4"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":-6.838851202859403,"d":"-6.8"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":-18.676198301496445,"d":"-18.7"},{"v":0,"d":"0.0"},{"$nulls":9},3,0.07,null,null,4,{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":-24.327675354229832,"d":"-24.3"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":-6.824445742426076,"d":"-6.8"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":-18.63685847267187,"d":"-18.6"},{"v":0,"d":"0.0"},{"$nulls":8},4,{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":-52.94653397015354,"d":"-52.9"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":-14.852662371869723,"d":"-14.9"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":-40.561091261385094,"d":"-40.6"},{"v":0,"d":"0.0"}]
[5,0,0,{"v":-53.49863890479972,"d":"-53"},0,0,0,{"v":-15.007539897804953,"d":"-15"},0,{"v":-40.98404583387267,"d":"-41"},0,{"$nulls":8},5,{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":-28.88926500859185,"d":"-28.9"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":-8.104071544814676,"d":"-8.1"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":-22.131384750291243,"d":"-22.1"},{"v":0,"d":"0.0"},{"$nulls":8},5,{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":-24.60937389620787,"d":"-24.6"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":-6.903468352990278,"d":"-6.9"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":-18.852661083581427,"d":"-18.9"},{"v":0,"d":"0.0"},{"$nulls":9},4,{"v":0.052557597366977515,"d":"0.05"},null,null,5,{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":-24.43284973027924,"d":"-24.4"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":-6.8539494583541964,"d":"-6.9"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":-18.71743008228289,"d":"-18.7"},{"v":0,"d":"0.0"},{"$nulls":8},5,{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":-53.32211473887109,"d":"-53.3"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":-14.958021003168874,"d":"-15.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":-40.848814832574135,"d":"-40.8"},{"v":0,"d":"0.0"}]
[6,0,0,{"v":-54.05204085201001,"d":"-54"},0,0,0,{"v":-15.16278126417056,"d":"-15"},0,{"v":-41.40799401710366,"d":"-41"},0,{"$nulls":8},6,{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":-29.188102060085406,"d":"-29.2"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":-8.187901882652103,"d":"-8.2"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":-22.36031676923598,"d":"-22.4"},{"v":0,"d":"0.0"},{"$nulls":8},6,{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":-24.863938791924603,"d":"-24.9"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":-6.974879381518457,"d":"-7.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":-19.047677247867682,"d":"-19.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"$nulls":9},5,0.04,null,null,6,{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":-24.565871298699975,"d":"-24.6"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":-6.891264921629722,"d":"-6.9"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":-18.819334769367543,"d":"-18.8"},{"v":0,"d":"0.0"},{"$nulls":8},6,{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":-53.75397335878538,"d":"-53.8"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":-15.079166804281826,"d":"-15.1"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":-41.17965153860352,"d":"-41.2"},{"v":0,"d":"0.0"}]
[7,0,0,{"v":-54.64039818237251,"d":"-55"},0,0,0,{"v":-15.327828381075603,"d":"-15"},0,{"v":-41.858720695163285,"d":"-42"},0,{"$nulls":8},7,{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":-29.505815018481155,"d":"-29.5"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":-8.277027325780827,"d":"-8.3"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":-22.603709175388175,"d":"-22.6"},{"v":0,"d":"0.0"},{"$nulls":8},7,{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":-25.134583163891353,"d":"-25.1"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":-7.050801055294777,"d":"-7.1"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":-19.25501151977511,"d":"-19.3"},{"v":0,"d":"0.0"},{"$nulls":9},6,0.04,null,null,7,{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":-24.7221331406673,"d":"-24.7"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":-6.935099790625216,"d":"-6.9"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":-18.93904328203963,"d":"-18.9"},{"v":0,"d":"0.0"},{"$nulls":8},7,{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":-54.227948159148454,"d":"-54.2"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":-15.212127116406043,"d":"-15.2"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":-41.54275245742781,"d":"-41.5"},{"v":0,"d":"0.0"}]
[8,0,0,{"v":-55.24444704586106,"d":"-55"},0,0,0,{"v":-15.497277316686093,"d":"-15"},0,{"v":-42.321468286764016,"d":"-42"},0,{"$nulls":8},8,{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":-29.832001404764974,"d":"-29.8"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":-8.36852975101049,"d":"-8.4"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":-22.85359287485257,"d":"-22.9"},{"v":0,"d":"0.0"},{"$nulls":8},8,{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":-25.412445641096085,"d":"-25.4"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":-7.128747565675602,"d":"-7.1"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":-19.467875411911447,"d":"-19.5"},{"v":0,"d":"0.0"},{"$nulls":9},7,0.03,null,null,8,{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":-24.896562239760232,"d":"-24.9"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":-6.984030973129384,"d":"-7.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":-19.0726693020344,"d":"-19.1"},{"v":0,"d":"0.0"},{"$nulls":8},8,{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":-54.72856364452521,"d":"-54.7"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":-15.352560724139874,"d":"-15.4"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":-41.926262176886965,"d":"-41.9"},{"v":0,"d":"0.0"}]
[9,0,0,{"v":-55.839162210018046,"d":"-56"},0,0,0,{"v":-15.664107945214752,"d":"-16"},0,{"v":-42.777065551383814,"d":"-43"},0,{"$nulls":8},9,{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":-30.153147593409745,"d":"-30.2"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":-8.458618290415966,"d":"-8.5"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":-23.09961539774726,"d":"-23.1"},{"v":0,"d":"0.0"},{"$nulls":8},9,{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":-25.6860146166083,"d":"-25.7"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":-7.205489654798786,"d":"-7.2"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":-19.677450153636553,"d":"-19.7"},{"v":0,"d":"0.0"},{"$nulls":9},8,0.03,null,null,9,{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":-25.083126044620652,"d":"-25.1"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":-7.036366206366092,"d":"-7.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":-19.21559143399644,"d":"-19.2"},{"v":0,"d":"0.0"},{"$nulls":8},9,{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":-55.2362736380304,"d":"-55.2"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":-15.49498449678206,"d":"-15.5"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":-42.3152068317437,"d":"-42.3"},{"v":0,"d":"0.0"}]
[10,0,0,{"v":-56.3694072796154,"d":"-56"},0,0,0,{"v":-15.812853300246259,"d":"-16"},0,{"v":-43.1832737966858,"d":"-43"},0,{"$nulls":8},10,{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":-30.43947993099232,"d":"-30.4"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":-8.53894078213298,"d":"-8.5"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":-23.318967850210335,"d":"-23.3"},{"v":0,"d":"0.0"},{"$nulls":8},10,{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":-25.92992734862308,"d":"-25.9"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":-7.273912518113279,"d":"-7.3"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":-19.86430594647547,"d":"-19.9"},{"v":0,"d":"0.0"},{"$nulls":9},9,0.02,null,null,10,{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":-25.270750416823184,"d":"-25.3"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":-7.0889989519699705,"d":"-7.1"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":-19.359326041592418,"d":"-19.4"},{"v":0,"d":"0.0"},{"$nulls":8},10,{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":-55.710230347815504,"d":"-55.7"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":-15.627939734102952,"d":"-15.6"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":-42.67829389180275,"d":"-42.7"},{"v":0,"d":"0.0"}]
[11,0,0,{"v":-56.75195399136245,"d":"-57"},0,0,0,{"v":-15.920166031127769,"d":"-16"},0,{"v":-43.47633381258149,"d":"-43"},0,{"$nulls":8},11,{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":-30.646055155335723,"d":"-30.6"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":-8.596889656808996,"d":"-8.6"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":-23.477220258794006,"d":"-23.5"},{"v":0,"d":"0.0"},{"$nulls":8},11,{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":-26.105898836026725,"d":"-26.1"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":-7.323276374318773,"d":"-7.3"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":-19.99911355378748,"d":"-20.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"$nulls":9},10,0.02,null,null,11,{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":-25.44146011102906,"d":"-25.4"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":-7.136886759943847,"d":"-7.1"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":-19.49010271320214,"d":"-19.5"},{"v":0,"d":"0.0"},{"$nulls":8},11,{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":-56.08751526636478,"d":"-56.1"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":-15.733776416752843,"d":"-15.7"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":-42.96732297199615,"d":"-43.0"},{"v":0,"d":"0.0"}]
[12,0,0,{"v":-56.914582046667455,"d":"-57"},0,0,0,{"v":-15.965786762392266,"d":"-16"},0,{"v":-43.6009193311842,"d":"-44"},0,{"$nulls":8},12,{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":-30.733874305200427,"d":"-30.7"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":-8.621524851691824,"d":"-8.6"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":-23.54449643883947,"d":"-23.5"},{"v":0,"d":"0.0"},{"$nulls":8},12,{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":-26.180707741467028,"d":"-26.2"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":-7.344261910700442,"d":"-7.3"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":-20.05642289234473,"d":"-20.1"},{"v":0,"d":"0.0"},{"$nulls":9},11,0.02,null,null,12,{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":-25.57488292078998,"d":"-25.6"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":-7.17431478020297,"d":"-7.2"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":-19.59231478181675,"d":"-19.6"},{"v":0,"d":"0.0"},{"$nulls":8},12,{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":-56.308757225990405,"d":"-56.3"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":-15.795839631894793,"d":"-15.8"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":-43.13681122065622,"d":"-43.1"},{"v":0,"d":"0.0"}]
[13,0,0,{"v":-56.81886126222392,"d":"-57"},0,0,0,{"v":-15.938934985954704,"d":"-16"},0,{"v":-43.52758989519857,"d":"-44"},0,{"$nulls":8},13,{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":-30.682185081600917,"d":"-30.7"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":-8.607024892415541,"d":"-8.6"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":-23.50489854340723,"d":"-23.5"},{"v":0,"d":"0.0"},{"$nulls":8},13,{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":-26.136676180623002,"d":"-26.1"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":-7.331910093539164,"d":"-7.3"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":-20.022691351791337,"d":"-20.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"$nulls":9},12,0.01,null,null,13,{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":-25.653560358781178,"d":"-25.7"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":-7.196385524690713,"d":"-7.2"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":-19.652587711946072,"d":"-19.7"},{"v":0,"d":"0.0"},{"$nulls":8},13,{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":-56.3357454403821,"d":"-56.3"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":-15.803410417106255,"d":"-15.8"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":-43.157486255353305,"d":"-43.2"},{"v":0,"d":"0.0"}]
[14,0,0,{"v":-56.45969281953124,"d":"-56"},0,0,0,{"v":-15.83818037155536,"d":"-16"},0,{"v":-43.25243941999504,"d":"-43"},0,{"$nulls":8},14,{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":-30.48823412254687,"d":"-30.5"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":-8.552617400639894,"d":"-8.6"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":-23.356317286797324,"d":"-23.4"},{"v":0,"d":"0.0"},{"$nulls":8},14,{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":-25.97145869698437,"d":"-26.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":-7.285562970915465,"d":"-7.3"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":-19.896122133197718,"d":"-19.9"},{"v":0,"d":"0.0"},{"$nulls":9},13,0.01,null,null,14,{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":-25.665676998927403,"d":"-25.7"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":-7.199784507620828,"d":"-7.2"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":-19.66186998426685,"d":"-19.7"},{"v":0,"d":"0.0"},{"$nulls":8},14,{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":-56.15391112147427,"d":"-56.2"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":-15.752401908260723,"d":"-15.8"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":-43.01818727106418,"d":"-43.0"},{"v":0,"d":"0.0"}]
[15,0,0,{"v":-55.86960600114171,"d":"-56"},0,0,0,{"v":-15.67264809538085,"d":"-16"},0,{"v":-42.80038782193708,"d":"-43"},0,{"$nulls":8},15,{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":-30.169587240616526,"d":"-30.2"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":-8.46322997150566,"d":"-8.5"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":-23.112209423846025,"d":"-23.1"},{"v":0,"d":"0.0"},{"$nulls":8},15,{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":-25.700018760525186,"d":"-25.7"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":-7.20941812387519,"d":"-7.2"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":-19.688178398091054,"d":"-19.7"},{"v":0,"d":"0.0"},{"$nulls":9},14,0.01,null,null,15,{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":-25.60746767473024,"d":"-25.6"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":-7.183455517328798,"d":"-7.2"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":-19.61727719350257,"d":"-19.6"},{"v":0,"d":"0.0"},{"$nulls":8},15,{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":-55.77705491534677,"d":"-55.8"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":-15.646685488834457,"d":"-15.6"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":-42.7294866173486,"d":"-42.7"},{"v":0,"d":"0.0"}]
[16,0,0,{"v":-55.11806810707372,"d":"-55"},0,0,0,{"v":-15.461825256504367,"d":"-15"},0,{"v":-42.224652361616585,"d":"-42"},0,{"$nulls":8},16,{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":-29.76375677781981,"d":"-29.8"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":-8.34938563851236,"d":"-8.3"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":-22.801312275272956,"d":"-22.8"},{"v":0,"d":"0.0"},{"$nulls":8},16,{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":-25.354311329253907,"d":"-25.4"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":-7.112439617992008,"d":"-7.1"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":-19.42334008634363,"d":"-19.4"},{"v":0,"d":"0.0"},{"$nulls":9},15,0.01,null,null,16,{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":-25.484697863676235,"d":"-25.5"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":-7.149015896520547,"d":"-7.1"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":-19.523226136012926,"d":"-19.5"},{"v":0,"d":"0.0"},{"$nulls":8},16,{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":-55.248454641496046,"d":"-55.2"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":-15.498401535032906,"d":"-15.5"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":-42.324538411285886,"d":"-42.3"},{"v":0,"d":"0.0"}]
[17,0,0,{"v":-54.3000968756389,"d":"-54"},0,0,0,{"v":-15.232366411525915,"d":"-15"},0,{"v":-41.5980238879545,"d":"-42"},0,{"$nulls":8},17,{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":-29.32205231284501,"d":"-29.3"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":-8.225477862223995,"d":"-8.2"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":-22.46293289949543,"d":"-22.5"},{"v":0,"d":"0.0"},{"$nulls":8},17,{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":-24.97804456279389,"d":"-25.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":-7.00688854930192,"d":"-7.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":-19.135090988459066,"d":"-19.1"},{"v":0,"d":"0.0"},{"$nulls":9},16,0.01,null,null,17,{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":-25.31224595340492,"d":"-25.3"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":-7.100639358783673,"d":"-7.1"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":-19.391114793754756,"d":"-19.4"},{"v":0,"d":"0.0"},{"$nulls":8},17,{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":-54.63429826624993,"d":"-54.6"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":-15.326117221007667,"d":"-15.3"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":-41.85404769325019,"d":"-41.9"},{"v":0,"d":"0.0"}]
[18,0,0,{"v":-53.519350187585,"d":"-54"},0,0,0,{"v":-15.01334986622841,"d":"-15"},0,{"v":-40.999912259268285,"d":"-41"},0,{"$nulls":8},18,{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":-28.9004491012959,"d":"-28.9"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":-8.107208927763342,"d":"-8.1"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":-22.139952620004877,"d":"-22.1"},{"v":0,"d":"0.0"},{"$nulls":8},18,{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":-24.618901086289096,"d":"-24.6"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":-6.906140938465068,"d":"-6.9"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":-18.85995963926341,"d":"-18.9"},{"v":0,"d":"0.0"},{"$nulls":9},17,0.01,null,null,18,{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":-25.111808533922446,"d":"-25.1"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":-7.044412272796514,"d":"-7.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":-19.23756441275327,"d":"-19.2"},{"v":0,"d":"0.0"},{"$nulls":8},18,{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":-54.01225763521835,"d":"-54.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":-15.151621200559855,"d":"-15.2"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":-41.37751703275815,"d":"-41.4"},{"v":0,"d":"0.0"}]
[19,0,0,{"v":-52.86288851693867,"d":"-53"},0,0,0,{"v":-14.829197990306184,"d":"-15"},0,{"v":-40.49701245193251,"d":"-40"},0,{"$nulls":8},19,{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":-28.545959799146882,"d":"-28.5"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":-8.00776691476534,"d":"-8.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":-21.868386724043557,"d":"-21.9"},{"v":0,"d":"0.0"},{"$nulls":8},19,{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":-24.316928717791786,"d":"-24.3"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":-6.821431075540844,"d":"-6.8"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":-18.628625727888956,"d":"-18.6"},{"v":0,"d":"0.0"},{"$nulls":9},18,0.01,null,null,19,{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":-24.907183637463106,"d":"-24.9"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":-6.987010507806519,"d":"-7.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":-19.080806104375277,"d":"-19.1"},{"v":0,"d":"0.0"},{"$nulls":8},19,{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":-53.45314343660999,"d":"-53.5"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":-14.994777422571858,"d":"-15.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":-40.94919282841883,"d":"-40.9"},{"v":0,"d":"0.0"}]
[20,0,0,{"v":-52.367078761781094,"d":"-52"},0,0,0,{"v":-14.690112495150148,"d":"-15"},0,{"v":-40.11718428908114,"d":"-40"},0,{"$nulls":8},20,{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":-28.27822253136179,"d":"-28.3"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":-7.93266074738108,"d":"-7.9"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":-21.663279516103817,"d":"-21.7"},{"v":0,"d":"0.0"},{"$nulls":8},20,{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":-24.088856230419303,"d":"-24.1"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":-6.757451747769068,"d":"-6.8"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":-18.45390477297732,"d":"-18.5"},{"v":0,"d":"0.0"},{"$nulls":9},19,0.01,null,null,20,{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":-24.716801259326868,"d":"-24.7"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":-6.933604081134566,"d":"-6.9"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":-18.93495865346383,"d":"-18.9"},{"v":0,"d":"0.0"},{"$nulls":8},20,{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":-52.99502379068866,"d":"-53.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":-14.866264828515646,"d":"-14.9"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":-40.59823816956765,"d":"-40.6"},{"v":0,"d":"0.0"}]
[21,0,0,{"v":-52.026923939796376,"d":"-52"},0,0,0,{"v":-14.594691617780715,"d":"-15"},0,{"v":-39.85659970038455,"d":"-40"},0,{"$nulls":8},21,{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":-28.094538927490046,"d":"-28.1"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":-7.881133473601587,"d":"-7.9"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":-21.52256383820766,"d":"-21.5"},{"v":0,"d":"0.0"},{"$nulls":8},21,{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":-23.93238501230633,"d":"-23.9"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":-6.713558144179128,"d":"-6.7"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":-18.33403586217689,"d":"-18.3"},{"v":0,"d":"0.0"},{"$nulls":9},20,0.01,null,null,21,{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":-24.551086425993894,"d":"-24.6"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":-6.887117441029043,"d":"-6.9"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":-18.808008426996256,"d":"-18.8"},{"v":0,"d":"0.0"},{"$nulls":8},21,{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":-52.645625353483936,"d":"-52.6"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":-14.76825091463063,"d":"-14.8"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":-40.33057226520391,"d":"-40.3"},{"v":0,"d":"0.0"}]
[22,0,0,{"v":-51.82763147983915,"d":"-52"},0,0,0,{"v":-14.538785718016387,"d":"-15"},0,{"v":-39.70392644587864,"d":"-40"},0,{"$nulls":8},22,{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":-27.986920999113142,"d":"-28.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":-7.850944287728849,"d":"-7.9"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":-21.44012028077447,"d":"-21.4"},{"v":0,"d":"0.0"},{"$nulls":8},22,{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":-23.840710480726006,"d":"-23.8"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":-6.687841430287538,"d":"-6.7"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":-18.263806165104175,"d":"-18.3"},{"v":0,"d":"0.0"},{"$nulls":9},21,{"v":0,"d":"0.00"},null,null,22,{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":-24.415307496605532,"d":"-24.4"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":-6.849028477612549,"d":"-6.8"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":-18.703991390689417,"d":"-18.7"},{"v":0,"d":"0.0"},{"$nulls":8},22,{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":-52.402228495718674,"d":"-52.4"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":-14.699972765341398,"d":"-14.7"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":-40.14411167146389,"d":"-40.1"},{"v":0,"d":"0.0"}]
[23,0,0,{"v":-51.75629123512451,"d":"-52"},0,0,0,{"v":-14.518773216936138,"d":"-15"},0,{"v":-39.649274366516636,"d":"-40"},0,{"$nulls":8},23,{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":-27.948397266967238,"d":"-27.9"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":-7.840137537145515,"d":"-7.8"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":-21.410608157918986,"d":"-21.4"},{"v":0,"d":"0.0"},{"$nulls":8},23,{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":-23.80789396815727,"d":"-23.8"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":-6.678635679790623,"d":"-6.7"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":-18.23866620859765,"d":"-18.2"},{"v":0,"d":"0.0"},{"$nulls":9},22,{"v":0,"d":"0.00"},null,null,23,{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":-24.312342090184504,"d":"-24.3"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":-6.820144426044301,"d":"-6.8"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":-18.625112020625956,"d":"-18.6"},{"v":0,"d":"0.0"},{"$nulls":8},23,{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":-52.26073935715174,"d":"-52.3"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":-14.660281963189817,"d":"-14.7"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":-40.03572017854494,"d":"-40.0"},{"v":0,"d":"0.0"}]
[24,0,0,{"v":-51.80292947668373,"d":"-52"},0,0,0,{"v":-14.531856265127493,"d":"-15"},0,{"v":-39.685002823703655,"d":"-40"},0,{"$nulls":8},24,{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":-27.973581917409216,"d":"-28.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":-7.847202383168846,"d":"-7.8"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":-21.429901524799977,"d":"-21.4"},{"v":0,"d":"0.0"},{"$nulls":8},24,{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":-23.829347559274513,"d":"-23.8"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":-6.6846538819586465,"d":"-6.7"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":-18.25510129890368,"d":"-18.3"},{"v":0,"d":"0.0"},{"$nulls":9},23,{"v":0,"d":"0.00"},null,null,24,{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":-24.244007439537157,"d":"-24.2"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":-6.80097505992608,"d":"-6.8"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":-18.57276245601075,"d":"-18.6"},{"v":0,"d":"0.0"},{"$nulls":8},24,{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":-52.21758935694638,"d":"-52.2"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":-14.648177443094927,"d":"-14.6"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":-40.00266398081072,"d":"-40.0"},{"v":0,"d":"0.0"}]
[]
[null,null,"Por.convectivo"]
[null,null,0.5,0.5,0.5,0.5,0.5,0.5,0.5,0.5]
[{"$nulls":58},"Factores radiantes temporales"]
["Ganancia cerramientos opacos Otros (W)",{"$nulls":7},"Puentes",{"$nulls":10},"Convectivo",{"$nulls":18},"Radiante",{"$nulls":20},"No-solar",null,null,"RTS->Conv",{"$nulls":18},"Carga-Opacos-otros"]
["Hora solar",null,"Otro Local 1","Otro Local 2","Muro Terreno","Suelo Terreno","Vacio sanit",null,"Otros ","Ventanas",{"$nulls":9},"Hora solar",null,"Otro Local 1","Otro Local 2","Muro Terreno","Suelo Terreno","Suelo Vacio sanit",null,"Otros puentes","Ventanas puentes",{"$nulls":9},"Hora solar",null,"Otro Local 1","Otro Local 2","Muro Terreno","Suelo Terreno","Suelo Vacio sanit",null,"Otros puentes","Ventanas puentes",{"$nulls":14},"Hora solar",null,"Otro Local 1","Otro Local 2","Muro Terreno","Suelo Terreno","Suelo Vacio sanit",null,"Otros puentes","Ventanas puentes",{"$nulls":9},"Hora solar",null,"Otro Local 1","Otro Local 2","Muro Terreno","Suelo Terreno","Suelo Vacio sanit",null,"Otros puentes","Ventanas puentes"]
[1,null,0,0,0,0,0,null,{"v":-102.64173174481387,"d":"-103"},0,{"$nulls":9},1,null,{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},null,{"v":-51.320865872406934,"d":"-51.3"},{"v":0,"d":"0.0"},{"$nulls":9},1,null,{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},null,{"v":-51.320865872406934,"d":"-51.3"},{"v":0,"d":"0.0"},{"$nulls":10},0,{"v":0.32488480526604496,"d":"0.32"},null,null,1,null,{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},null,{"v":-49.260026654917695,"d":"-49.3"},{"v":0,"d":"0.0"},{"$nulls":9},1,null,{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},null,{"v":-100.58089252732464,"d":"-100.6"},{"v":0,"d":"0.0"}]
[2,null,0,0,0,0,0,null,{"v":-104.35478282648512,"d":"-104"},0,{"$nulls":9},2,null,{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},null,{"v":-52.17739141324256,"d":"-52.2"},{"v":0,"d":"0.0"},{"$nulls":9},2,null,{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},null,{"v":-52.17739141324256,"d":"-52.2"},{"v":0,"d":"0.0"},{"$nulls":10},1,0.16,null,null,2,null,{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},null,{"v":-49.92947279153615,"d":"-49.9"},{"v":0,"d":"0.0"},{"$nulls":9},2,null,{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},null,{"v":-102.1068642047787,"d":"-102.1"},{"v":0,"d":"0.0"}]
[3,null,0,0,0,0,0,null,{"v":-105.85827856568326,"d":"-106"},0,{"$nulls":9},3,null,{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},null,{"v":-52.92913928284163,"d":"-52.9"},{"v":0,"d":"0.0"},{"$nulls":9},3,null,{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},null,{"v":-52.92913928284163,"d":"-52.9"},{"v":0,"d":"0.0"},{"$nulls":10},2,{"v":0.10255759736697752,"d":"0.10"},null,null,3,null,{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},null,{"v":-50.568776532457036,"d":"-50.6"},{"v":0,"d":"0.0"},{"$nulls":9},3,null,{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},null,{"v":-103.49791581529867,"d":"-103.5"},{"v":0,"d":"0.0"}]
[4,null,0,0,0,0,0,null,{"v":-107.10230000470263,"d":"-107"},0,{"$nulls":9},4,null,{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},null,{"v":-53.551150002351314,"d":"-53.6"},{"v":0,"d":"0.0"},{"$nulls":9},4,null,{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},null,{"v":-53.551150002351314,"d":"-53.6"},{"v":0,"d":"0.0"},{"$nulls":10},3,0.07,null,null,4,null,{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},null,{"v":-51.15671176072362,"d":"-51.2"},{"v":0,"d":"0.0"},{"$nulls":9},4,null,{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},null,{"v":-104.70786176307493,"d":"-104.7"},{"v":0,"d":"0.0"}]
[5,null,0,0,0,0,0,null,{"v":-108.04554323294315,"d":"-108"},0,{"$nulls":9},5,null,{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},null,{"v":-54.02277161647157,"d":"-54.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"$nulls":9},5,null,{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},null,{"v":-54.02277161647157,"d":"-54.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"$nulls":10},4,{"v":0.052557597366977515,"d":"0.05"},null,null,5,null,{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},null,{"v":-51.67677464160929,"d":"-51.7"},{"v":0,"d":"0.0"},{"$nulls":9},5,null,{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},null,{"v":-105.69954625808086,"d":"-105.7"},{"v":0,"d":"0.0"}]
[6,null,0,0,0,0,0,null,{"v":-108.65669075638796,"d":"-109"},0,{"$nulls":9},6,null,{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},null,{"v":-54.32834537819398,"d":"-54.3"},{"v":0,"d":"0.0"},{"$nulls":9},6,null,{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},null,{"v":-54.32834537819398,"d":"-54.3"},{"v":0,"d":"0.0"},{"$nulls":10},5,0.04,null,null,6,null,{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},null,{"v":-52.12046610618029,"d":"-52.1"},{"v":0,"d":"0.0"},{"$nulls":9},6,null,{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},null,{"v":-106.44881148437426,"d":"-106.4"},{"v":0,"d":"0.0"}]
[7,null,0,0,0,0,0,null,{"v":-108.91545129879371,"d":"-109"},0,{"$nulls":9},7,null,{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},null,{"v":-54.457725649396856,"d":"-54.5"},{"v":0,"d":"0.0"},{"$nulls":9},7,null,{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},null,{"v":-54.457725649396856,"d":"-54.5"},{"v":0,"d":"0.0"},{"$nulls":10},6,0.04,null,null,7,null,{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},null,{"v":-52.47956914652962,"d":"-52.5"},{"v":0,"d":"0.0"},{"$nulls":9},7,null,{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},null,{"v":-106.93729479592648,"d":"-106.9"},{"v":0,"d":"0.0"}]
[8,null,0,0,0,0,0,null,{"v":-108.2098837997948,"d":"-108"},0,{"$nulls":9},8,null,{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},null,{"v":-54.1049418998974,"d":"-54.1"},{"v":0,"d":"0.0"},{"$nulls":9},8,null,{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},null,{"v":-54.1049418998974,"d":"-54.1"},{"v":0,"d":"0.0"},{"$nulls":10},7,0.03,null,null,8,null,{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},null,{"v":-52.64682567111342,"d":"-52.6"},{"v":0,"d":"0.0"},{"$nulls":9},8,null,{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},null,{"v":-106.75176757101082,"d":"-106.8"},{"v":0,"d":"0.0"}]
[9,null,0,0,0,0,0,null,{"v":-105.41315986434593,"d":"-105"},0,{"$nulls":9},9,null,{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},null,{"v":-52.706579932172964,"d":"-52.7"},{"v":0,"d":"0.0"},{"$nulls":9},9,null,{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},null,{"v":-52.706579932172964,"d":"-52.7"},{"v":0,"d":"0.0"},{"$nulls":10},8,0.03,null,null,9,null,{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},null,{"v":-52.3798371514354,"d":"-52.4"},{"v":0,"d":"0.0"},{"$nulls":9},9,null,{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},null,{"v":-105.08641708360837,"d":"-105.1"},{"v":0,"d":"0.0"}]
[10,null,0,0,0,0,0,null,{"v":-101.06885957207388,"d":"-101"},0,{"$nulls":9},10,null,{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},null,{"v":-50.53442978603694,"d":"-50.5"},{"v":0,"d":"0.0"},{"$nulls":9},10,null,{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},null,{"v":-50.53442978603694,"d":"-50.5"},{"v":0,"d":"0.0"},{"$nulls":10},9,0.02,null,null,10,null,{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},null,{"v":-51.63195920805091,"d":"-51.6"},{"v":0,"d":"0.0"},{"$nulls":9},10,null,{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},null,{"v":-102.16638899408784,"d":"-102.2"},{"v":0,"d":"0.0"}]
[11,null,0,0,0,0,0,null,{"v":-96.08922320664111,"d":"-96"},0,{"$nulls":9},11,null,{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},null,{"v":-48.044611603320554,"d":"-48.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"$nulls":9},11,null,{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},null,{"v":-48.044611603320554,"d":"-48.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"$nulls":10},10,0.02,null,null,11,null,{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},null,{"v":-50.50014181338141,"d":"-50.5"},{"v":0,"d":"0.0"},{"$nulls":9},11,null,{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},null,{"v":-98.54475341670197,"d":"-98.5"},{"v":0,"d":"0.0"}]
[12,null,0,0,0,0,0,null,{"v":-91.51990244609097,"d":"-92"},0,{"$nulls":9},12,null,{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},null,{"v":-45.75995122304548,"d":"-45.8"},{"v":0,"d":"0.0"},{"$nulls":9},12,null,{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},null,{"v":-45.75995122304548,"d":"-45.8"},{"v":0,"d":"0.0"},{"$nulls":10},11,0.02,null,null,12,null,{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},null,{"v":-49.18851651786627,"d":"-49.2"},{"v":0,"d":"0.0"},{"$nulls":9},12,null,{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},null,{"v":-94.94846774091175,"d":"-94.9"},{"v":0,"d":"0.0"}]
[13,null,0,0,0,0,0,null,{"v":-88.32038862074516,"d":"-88"},0,{"$nulls":9},13,null,{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},null,{"v":-44.16019431037258,"d":"-44.2"},{"v":0,"d":"0.0"},{"$nulls":9},13,null,{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},null,{"v":-44.16019431037258,"d":"-44.2"},{"v":0,"d":"0.0"},{"$nulls":10},12,0.01,null,null,13,null,{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},null,{"v":-47.95513835352629,"d":"-48.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"$nulls":9},13,null,{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},null,{"v":-92.11533266389887,"d":"-92.1"},{"v":0,"d":"0.0"}]
[14,null,0,0,0,0,0,null,{"v":-87.16247819999995,"d":"-87"},0,{"$nulls":9},14,null,{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},null,{"v":-43.581239099999976,"d":"-43.6"},{"v":0,"d":"0.0"},{"$nulls":9},14,null,{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},null,{"v":-43.581239099999976,"d":"-43.6"},{"v":0,"d":"0.0"},{"$nulls":10},13,0.01,null,null,14,null,{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},null,{"v":-47.04624639243697,"d":"-47.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"$nulls":9},14,null,{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},null,{"v":-90.62748549243695,"d":"-90.6"},{"v":0,"d":"0.0"}]
[15,null,0,0,0,0,0,null,{"v":-87.34310936137192,"d":"-87"},0,{"$nulls":9},15,null,{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},null,{"v":-43.67155468068596,"d":"-43.7"},{"v":0,"d":"0.0"},{"$nulls":9},15,null,{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},null,{"v":-43.67155468068596,"d":"-43.7"},{"v":0,"d":"0.0"},{"$nulls":10},14,0.01,null,null,15,null,{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},null,{"v":-46.48618524548696,"d":"-46.5"},{"v":0,"d":"0.0"},{"$nulls":9},15,null,{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},null,{"v":-90.15773992617292,"d":"-90.2"},{"v":0,"d":"0.0"}]
[16,null,0,0,0,0,0,null,{"v":-87.87900554262238,"d":"-88"},0,{"$nulls":9},16,null,{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},null,{"v":-43.93950277131119,"d":"-43.9"},{"v":0,"d":"0.0"},{"$nulls":9},16,null,{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},null,{"v":-43.93950277131119,"d":"-43.9"},{"v":0,"d":"0.0"},{"$nulls":10},15,0.01,null,null,16,null,{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},null,{"v":-46.153955932957366,"d":"-46.2"},{"v":0,"d":"0.0"},{"$nulls":9},16,null,{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},null,{"v":-90.09345870426856,"d":"-90.1"},{"v":0,"d":"0.0"}]
[17,null,0,0,0,0,0,null,{"v":-88.75237395717467,"d":"-89"},0,{"$nulls":9},17,null,{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},null,{"v":-44.376186978587334,"d":"-44.4"},{"v":0,"d":"0.0"},{"$nulls":9},17,null,{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},null,{"v":-44.376186978587334,"d":"-44.4"},{"v":0,"d":"0.0"},{"$nulls":10},16,0.01,null,null,17,null,{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},null,{"v":-46.001845459057364,"d":"-46.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"$nulls":9},17,null,{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},null,{"v":-90.37803243764469,"d":"-90.4"},{"v":0,"d":"0.0"}]
[18,null,0,0,0,0,0,null,{"v":-89.93421708956475,"d":"-90"},0,{"$nulls":9},18,null,{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},null,{"v":-44.96710854478238,"d":"-45.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"$nulls":9},18,null,{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},null,{"v":-44.96710854478238,"d":"-45.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"$nulls":10},17,0.01,null,null,18,null,{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},null,{"v":-46.008206961360834,"d":"-46.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"$nulls":9},18,null,{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},null,{"v":-90.9753155061432,"d":"-91.0"},{"v":0,"d":"0.0"}]
[19,null,0,0,0,0,0,null,{"v":-91.38529546886998,"d":"-91"},0,{"$nulls":9},19,null,{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},null,{"v":-45.69264773443499,"d":"-45.7"},{"v":0,"d":"0.0"},{"$nulls":9},19,null,{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},null,{"v":-45.69264773443499,"d":"-45.7"},{"v":0,"d":"0.0"},{"$nulls":10},18,0.01,null,null,19,null,{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},null,{"v":-46.158301477791014,"d":"-46.2"},{"v":0,"d":"0.0"},{"$nulls":9},19,null,{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},null,{"v":-91.850949212226,"d":"-91.9"},{"v":0,"d":"0.0"}]
[20,null,0,0,0,0,0,null,{"v":-93.05743049480864,"d":"-93"},0,{"$nulls":9},20,null,{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},null,{"v":-46.52871524740432,"d":"-46.5"},{"v":0,"d":"0.0"},{"$nulls":9},20,null,{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},null,{"v":-46.52871524740432,"d":"-46.5"},{"v":0,"d":"0.0"},{"$nulls":10},19,0.01,null,null,20,null,{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},null,{"v":-46.44093449090339,"d":"-46.4"},{"v":0,"d":"0.0"},{"$nulls":9},20,null,{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},null,{"v":-92.96964973830771,"d":"-93.0"},{"v":0,"d":"0.0"}]
[21,null,0,0,0,0,0,null,{"v":-94.89510406017104,"d":"-95"},0,{"$nulls":9},21,null,{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},null,{"v":-47.44755203008552,"d":"-47.4"},{"v":0,"d":"0.0"},{"$nulls":9},21,null,{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},null,{"v":-47.44755203008552,"d":"-47.4"},{"v":0,"d":"0.0"},{"$nulls":10},20,0.01,null,null,21,null,{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},null,{"v":-46.84516893935481,"d":"-46.8"},{"v":0,"d":"0.0"},{"$nulls":9},21,null,{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},null,{"v":-94.29272096944032,"d":"-94.3"},{"v":0,"d":"0.0"}]
[22,null,0,0,0,0,0,null,{"v":-96.83730185903366,"d":"-97"},0,{"$nulls":9},22,null,{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},null,{"v":-48.41865092951683,"d":"-48.4"},{"v":0,"d":"0.0"},{"$nulls":9},22,null,{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},null,{"v":-48.41865092951683,"d":"-48.4"},{"v":0,"d":"0.0"},{"$nulls":10},21,{"v":0,"d":"0.00"},null,null,22,null,{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},null,{"v":-47.35344537046204,"d":"-47.4"},{"v":0,"d":"0.0"},{"$nulls":9},22,null,{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},null,{"v":-95.77209629997887,"d":"-95.8"},{"v":0,"d":"0.0"}]
[23,null,0,0,0,0,0,null,{"v":-98.81953917936848,"d":"-99"},0,{"$nulls":9},23,null,{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},null,{"v":-49.40976958968424,"d":"-49.4"},{"v":0,"d":"0.0"},{"$nulls":9},23,null,{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},null,{"v":-49.40976958968424,"d":"-49.4"},{"v":0,"d":"0.0"},{"$nulls":10},22,{"v":0,"d":"0.00"},null,null,23,null,{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},null,{"v":-47.9429684955034,"d":"-47.9"},{"v":0,"d":"0.0"},{"$nulls":9},23,null,{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},null,{"v":-97.35273808518764,"d":"-97.4"},{"v":0,"d":"0.0"}]
[24,null,0,0,0,0,0,null,{"v":-100.77600191982717,"d":"-101"},0,{"$nulls":9},24,null,{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},null,{"v":-50.38800095991358,"d":"-50.4"},{"v":0,"d":"0.0"},{"$nulls":9},24,null,{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},null,{"v":-50.38800095991358,"d":"-50.4"},{"v":0,"d":"0.0"},{"$nulls":10},23,{"v":0,"d":"0.00"},null,null,24,null,{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},null,{"v":-48.5875514215154,"d":"-48.6"},{"v":0,"d":"0.0"},{"$nulls":9},24,null,{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},null,{"v":-98.97555238142898,"d":"-99.0"},{"v":0,"d":"0.0"}]
[]
[]
[]
["Ganancia (W)",null,null,"Por.convectivo"]
["Ventanas Tipo 1",null,null,0.67,{"$nulls":54},"Factores radiantes temporales"]
[null,"Conducción",{"$nulls":17},"Convectivo",{"$nulls":18},"Radiante",{"$nulls":20},"No-solar",null,null,"RTS->Conv",{"$nulls":18},"Carga-conduccion"]
["Hora solar",null,"Hz","N","NE","E","SE","S","SO","O","NO",{"$nulls":8},"Hora solar",null,"Hz","N","NE","E","SE","S","SO","O","NO",{"$nulls":8},"Hora solar",null,"Hz","N","NE","E","SE","S","SO","O","NO",{"$nulls":13},"Hora solar",null,"Hz","N","NE","E","SE","S","SO","O","NO",{"$nulls":8},"Hora solar",null,"Hz","N","NE","E","SE","S","SO","O","NO"]
[1,null,0,{"v":-454.01748031432845,"d":"-454"},0,0,0,0,0,0,0,{"$nulls":8},1,null,{"v":0,"d":"0.0"},{"v":-304.19171181060005,"d":"-304.2"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"$nulls":8},1,null,{"v":0,"d":"0.0"},{"v":-149.82576850372837,"d":"-149.8"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"$nulls":9},0,{"v":0.32488480526604496,"d":"0.32"},null,null,1,null,{"v":0,"d":"0.0"},{"v":-143.8093692424494,"d":"-143.8"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"$nulls":8},1,null,{"v":0,"d":"0.0"},{"v":-448.00108105304946,"d":"-448.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"}]
[2,null,0,{"v":-461.5948576883166,"d":"-462"},0,0,0,0,0,0,0,{"$nulls":8},2,null,{"v":0,"d":"0.0"},{"v":-309.26855465117217,"d":"-309.3"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"$nulls":8},2,null,{"v":0,"d":"0.0"},{"v":-152.32630303714447,"d":"-152.3"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"$nulls":9},1,0.16,null,null,2,null,{"v":0,"d":"0.0"},{"v":-145.7637455021968,"d":"-145.8"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"$nulls":8},2,null,{"v":0,"d":"0.0"},{"v":-455.03230015336896,"d":"-455.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"}]
[3,null,0,{"v":-468.24530420329916,"d":"-468"},0,0,0,0,0,0,0,{"$nulls":8},3,null,{"v":0,"d":"0.0"},{"v":-313.72435381621045,"d":"-313.7"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"$nulls":8},3,null,{"v":0,"d":"0.0"},{"v":-154.5209503870887,"d":"-154.5"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"$nulls":9},2,{"v":0.10255759736697752,"d":"0.10"},null,null,3,null,{"v":0,"d":"0.0"},{"v":-147.63012426768597,"d":"-147.6"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"$nulls":8},3,null,{"v":0,"d":"0.0"},{"v":-461.3544780838964,"d":"-461.4"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"}]
[4,null,0,{"v":-473.74801221104,"d":"-474"},0,0,0,0,0,0,0,{"$nulls":8},4,null,{"v":0,"d":"0.0"},{"v":-317.4111681813968,"d":"-317.4"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"$nulls":8},4,null,{"v":0,"d":"0.0"},{"v":-156.33684402964317,"d":"-156.3"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"$nulls":9},3,0.07,null,null,4,null,{"v":0,"d":"0.0"},{"v":-149.3465381649974,"d":"-149.3"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"$nulls":8},4,null,{"v":0,"d":"0.0"},{"v":-466.75770634639423,"d":"-466.8"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"}]
[5,null,0,{"v":-477.9202811949073,"d":"-478"},0,0,0,0,0,0,0,{"$nulls":8},5,null,{"v":0,"d":"0.0"},{"v":-320.2065884005879,"d":"-320.2"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"$nulls":8},5,null,{"v":0,"d":"0.0"},{"v":-157.7136927943194,"d":"-157.7"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"$nulls":9},4,{"v":0.052557597366977515,"d":"0.05"},null,null,5,null,{"v":0,"d":"0.0"},{"v":-150.86480601715485,"d":"-150.9"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"$nulls":8},5,null,{"v":0,"d":"0.0"},{"v":-471.0713944177428,"d":"-471.1"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"}]
[6,null,0,{"v":-480.62358377932395,"d":"-481"},0,0,0,0,0,0,0,{"$nulls":8},6,null,{"v":0,"d":"0.0"},{"v":-322.01780113214704,"d":"-322.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"$nulls":8},6,null,{"v":0,"d":"0.0"},{"v":-158.60578264717688,"d":"-158.6"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"$nulls":9},5,0.04,null,null,6,null,{"v":0,"d":"0.0"},{"v":-152.1601157031443,"d":"-152.2"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"$nulls":8},6,null,{"v":0,"d":"0.0"},{"v":-474.17791683529134,"d":"-474.2"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"}]
[7,null,0,{"v":-481.7681651057567,"d":"-482"},0,0,0,0,0,0,0,{"$nulls":8},7,null,{"v":0,"d":"0.0"},{"v":-322.784670620857,"d":"-322.8"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"$nulls":8},7,null,{"v":0,"d":"0.0"},{"v":-158.9834944848997,"d":"-159.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"$nulls":9},6,0.04,null,null,7,null,{"v":0,"d":"0.0"},{"v":-153.2084785488946,"d":"-153.2"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"$nulls":8},7,null,{"v":0,"d":"0.0"},{"v":-475.99314916975163,"d":"-476.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"}]
[8,null,0,{"v":-478.6472125200813,"d":"-479"},0,0,0,0,0,0,0,{"$nulls":8},8,null,{"v":0,"d":"0.0"},{"v":-320.6936323884545,"d":"-320.7"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"$nulls":8},8,null,{"v":0,"d":"0.0"},{"v":-157.9535801316268,"d":"-158.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"$nulls":9},7,0.03,null,null,8,null,{"v":0,"d":"0.0"},{"v":-153.69676604964204,"d":"-153.7"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"$nulls":8},8,null,{"v":0,"d":"0.0"},{"v":-474.39039843809655,"d":"-474.4"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"}]
[9,null,0,{"v":-466.2764006414964,"d":"-466"},0,0,0,0,0,0,0,{"$nulls":8},9,null,{"v":0,"d":"0.0"},{"v":-312.40518842980265,"d":"-312.4"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"$nulls":8},9,null,{"v":0,"d":"0.0"},{"v":-153.8712122116938,"d":"-153.9"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"$nulls":9},8,0.03,null,null,9,null,{"v":0,"d":"0.0"},{"v":-152.9173216762387,"d":"-152.9"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"$nulls":8},9,null,{"v":0,"d":"0.0"},{"v":-465.32251010604136,"d":"-465.3"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"}]
[10,null,0,{"v":-447.06015946066873,"d":"-447"},0,0,0,0,0,0,0,{"$nulls":8},10,null,{"v":0,"d":"0.0"},{"v":-299.5303068386481,"d":"-299.5"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"$nulls":8},10,null,{"v":0,"d":"0.0"},{"v":-147.52985262202066,"d":"-147.5"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"$nulls":9},9,0.02,null,null,10,null,{"v":0,"d":"0.0"},{"v":-150.73397216118667,"d":"-150.7"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"$nulls":8},10,null,{"v":0,"d":"0.0"},{"v":-450.26427899983474,"d":"-450.3"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"}]
[11,null,0,{"v":-425.0336219394951,"d":"-425"},0,0,0,0,0,0,0,{"$nulls":8},11,null,{"v":0,"d":"0.0"},{"v":-284.77252669946176,"d":"-284.8"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"$nulls":8},11,null,{"v":0,"d":"0.0"},{"v":-140.26109524003337,"d":"-140.3"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"$nulls":9},10,0.02,null,null,11,null,{"v":0,"d":"0.0"},{"v":-147.4297525600631,"d":"-147.4"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"$nulls":8},11,null,{"v":0,"d":"0.0"},{"v":-432.20227925952486,"d":"-432.2"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"}]
[12,null,0,{"v":-404.82204266089684,"d":"-405"},0,0,0,0,0,0,0,{"$nulls":8},12,null,{"v":0,"d":"0.0"},{"v":-271.2307685828009,"d":"-271.2"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"$nulls":8},12,null,{"v":0,"d":"0.0"},{"v":-133.59127407809595,"d":"-133.6"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"$nulls":9},11,0.02,null,null,12,null,{"v":0,"d":"0.0"},{"v":-143.6006030601685,"d":"-143.6"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"$nulls":8},12,null,{"v":0,"d":"0.0"},{"v":-414.83137164296943,"d":"-414.8"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"}]
[13,null,0,{"v":-390.6695612040769,"d":"-391"},0,0,0,0,0,0,0,{"$nulls":8},13,null,{"v":0,"d":"0.0"},{"v":-261.74860600673156,"d":"-261.7"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"$nulls":8},13,null,{"v":0,"d":"0.0"},{"v":-128.92095519734536,"d":"-128.9"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"$nulls":9},12,0.01,null,null,13,null,{"v":0,"d":"0.0"},{"v":-139.99988767498027,"d":"-140.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"$nulls":8},13,null,{"v":0,"d":"0.0"},{"v":-401.7484936817118,"d":"-401.7"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"}]
[14,null,0,{"v":-385.54775,"d":"-386"},0,0,0,0,0,0,0,{"$nulls":8},14,null,{"v":0,"d":"0.0"},{"v":-258.3169925,"d":"-258.3"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"$nulls":8},14,null,{"v":0,"d":"0.0"},{"v":-127.23075749999998,"d":"-127.2"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"$nulls":9},13,0.01,null,null,14,null,{"v":0,"d":"0.0"},{"v":-137.34647498908316,"d":"-137.3"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"$nulls":8},14,null,{"v":0,"d":"0.0"},{"v":-395.6634674890832,"d":"-395.7"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"}]
[15,null,0,{"v":-386.3467398782713,"d":"-386"},0,0,0,0,0,0,0,{"$nulls":8},15,null,{"v":0,"d":"0.0"},{"v":-258.8523157184418,"d":"-258.9"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"$nulls":8},15,null,{"v":0,"d":"0.0"},{"v":-127.49442415982952,"d":"-127.5"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"$nulls":9},14,0.01,null,null,15,null,{"v":0,"d":"0.0"},{"v":-135.71143648526117,"d":"-135.7"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"$nulls":8},15,null,{"v":0,"d":"0.0"},{"v":-394.56375220370296,"d":"-394.6"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"}]
[16,null,0,{"v":-388.71718150844873,"d":"-389"},0,0,0,0,0,0,0,{"$nulls":8},16,null,{"v":0,"d":"0.0"},{"v":-260.4405116106607,"d":"-260.4"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"$nulls":8},16,null,{"v":0,"d":"0.0"},{"v":-128.27666989778805,"d":"-128.3"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"$nulls":9},15,0.01,null,null,16,null,{"v":0,"d":"0.0"},{"v":-134.74152860816176,"d":"-134.7"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"$nulls":8},16,null,{"v":0,"d":"0.0"},{"v":-395.1820402188224,"d":"-395.2"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"}]
[17,null,0,{"v":-392.58037165752944,"d":"-393"},0,0,0,0,0,0,0,{"$nulls":8},17,null,{"v":0,"d":"0.0"},{"v":-263.0288490105447,"d":"-263.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"$nulls":8},17,null,{"v":0,"d":"0.0"},{"v":-129.5515226469847,"d":"-129.6"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"$nulls":9},16,0.01,null,null,17,null,{"v":0,"d":"0.0"},{"v":-134.2974583793742,"d":"-134.3"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"$nulls":8},17,null,{"v":0,"d":"0.0"},{"v":-397.32630738991895,"d":"-397.3"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"}]
[18,null,0,{"v":-397.80804496324265,"d":"-398"},0,0,0,0,0,0,0,{"$nulls":8},18,null,{"v":0,"d":"0.0"},{"v":-266.5313901253726,"d":"-266.5"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"$nulls":8},18,null,{"v":0,"d":"0.0"},{"v":-131.27665483787007,"d":"-131.3"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"$nulls":9},17,0.01,null,null,18,null,{"v":0,"d":"0.0"},{"v":-134.31603010366717,"d":"-134.3"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"$nulls":8},18,null,{"v":0,"d":"0.0"},{"v":-400.84742022903976,"d":"-400.8"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"}]
[19,null,0,{"v":-404.2266325914083,"d":"-404"},0,0,0,0,0,0,0,{"$nulls":8},19,null,{"v":0,"d":"0.0"},{"v":-270.8318438362436,"d":"-270.8"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"$nulls":8},19,null,{"v":0,"d":"0.0"},{"v":-133.3947887551647,"d":"-133.4"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"$nulls":9},18,0.01,null,null,19,null,{"v":0,"d":"0.0"},{"v":-134.75421496064638,"d":"-134.8"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"$nulls":8},19,null,{"v":0,"d":"0.0"},{"v":-405.58605879689,"d":"-405.6"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"}]
[20,null,0,{"v":-411.62302505592226,"d":"-412"},0,0,0,0,0,0,0,{"$nulls":8},20,null,{"v":0,"d":"0.0"},{"v":-275.78742678746795,"d":"-275.8"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"$nulls":8},20,null,{"v":0,"d":"0.0"},{"v":-135.83559826845433,"d":"-135.8"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"$nulls":9},19,0.01,null,null,20,null,{"v":0,"d":"0.0"},{"v":-135.57933175620795,"d":"-135.6"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"$nulls":8},20,null,{"v":0,"d":"0.0"},{"v":-411.3667585436759,"d":"-411.4"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"}]
[21,null,0,{"v":-419.75164786462926,"d":"-420"},0,0,0,0,0,0,0,{"$nulls":8},21,null,{"v":0,"d":"0.0"},{"v":-281.23360406930163,"d":"-281.2"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"$nulls":8},21,null,{"v":0,"d":"0.0"},{"v":-138.51804379532763,"d":"-138.5"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"$nulls":9},20,0.01,null,null,21,null,{"v":0,"d":"0.0"},{"v":-136.7594509117477,"d":"-136.8"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"$nulls":8},21,null,{"v":0,"d":"0.0"},{"v":-417.99305498104934,"d":"-418.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"}]
[22,null,0,{"v":-428.3426150660005,"d":"-428"},0,0,0,0,0,0,0,{"$nulls":8},22,null,{"v":0,"d":"0.0"},{"v":-286.98955209422036,"d":"-287.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"$nulls":8},22,null,{"v":0,"d":"0.0"},{"v":-141.35306297178016,"d":"-141.4"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"$nulls":9},21,{"v":0,"d":"0.00"},null,null,22,null,{"v":0,"d":"0.0"},{"v":-138.2433094867823,"d":"-138.2"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"$nulls":8},22,null,{"v":0,"d":"0.0"},{"v":-425.2328615810027,"d":"-425.2"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"}]
[23,null,0,{"v":-437.1106899831398,"d":"-437"},0,0,0,0,0,0,0,{"$nulls":8},23,null,{"v":0,"d":"0.0"},{"v":-292.8641622887037,"d":"-292.9"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"$nulls":8},23,null,{"v":0,"d":"0.0"},{"v":-144.2465276944361,"d":"-144.2"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"$nulls":9},22,{"v":0,"d":"0.00"},null,null,23,null,{"v":0,"d":"0.0"},{"v":-139.96435907857284,"d":"-140.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"$nulls":8},23,null,{"v":0,"d":"0.0"},{"v":-432.82852136727655,"d":"-432.8"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"}]
[24,null,0,{"v":-445.76475562147414,"d":"-446"},0,0,0,0,0,0,0,{"$nulls":8},24,null,{"v":0,"d":"0.0"},{"v":-298.66238626638767,"d":"-298.7"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"$nulls":8},24,null,{"v":0,"d":"0.0"},{"v":-147.10236935508644,"d":"-147.1"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"$nulls":9},23,{"v":0,"d":"0.00"},null,null,24,null,{"v":0,"d":"0.0"},{"v":-141.8461498592318,"d":"-141.8"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"$nulls":8},24,null,{"v":0,"d":"0.0"},{"v":-440.50853612561946,"d":"-440.5"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"}]
[]
[]
[{"$nulls":12},1]
["Ganancia (W)","Por.convectivo",0,0,0,0,0,0,0,0,0,null,0]
["Ventanas Tipo 1",{"$nulls":11},0,{"$nulls":45},"Factores radiantes temporales"]
[null,"Radiación",{"$nulls":17},"Convectivo",{"$nulls":18},"Radiante",{"$nulls":20},"Solar",null,null,"RTS->Conv",{"$nulls":18},"Carga-radiación"]
["Hora solar",null,"Hz","N","NE","E","SE","S","SO","O","NO",{"$nulls":8},"Hora solar",null,"Hz","N","NE","E","SE","S","SO","O","NO",{"$nulls":8},"Hora solar",null,"Hz","N","NE","E","SE","S","SO","O","NO",{"$nulls":13},"Hora solar",null,"Hz","N","NE","E","SE","S","SO","O","NO",{"$nulls":8},"Hora solar",null,"Hz","N","NE","E","SE","S","SO","O","NO"]
[1,null,0,0,0,0,0,0,0,0,0,{"$nulls":8},1,null,{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"$nulls":8},1,null,{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"$nulls":9},0,{"v":0.2874424026330225,"d":"0.29"},null,null,1,null,{"v":0,"d":"0.0"},{"v":86.29511698917104,"d":"86.3"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"$nulls":8},1,null,{"v":0,"d":"0.0"},{"v":86.29511698917104,"d":"86.3"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"}]
[2,null,0,0,0,0,0,0,0,0,0,{"$nulls":8},2,null,{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"$nulls":8},2,null,{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"$nulls":9},1,0.15,null,null,2,null,{"v":0,"d":"0.0"},{"v":75.84650888492294,"d":"75.8"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"$nulls":8},2,null,{"v":0,"d":"0.0"},{"v":75.84650888492294,"d":"75.8"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"}]
[3,null,0,0,0,0,0,0,0,0,0,{"$nulls":8},3,null,{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"$nulls":8},3,null,{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"$nulls":9},2,{"v":0.1,"d":"0.10"},null,null,3,null,{"v":0,"d":"0.0"},{"v":68.48522542833192,"d":"68.5"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"$nulls":8},3,null,{"v":0,"d":"0.0"},{"v":68.48522542833192,"d":"68.5"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"}]
[4,null,0,0,0,0,0,0,0,0,0,{"$nulls":8},4,null,{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"$nulls":8},4,null,{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"$nulls":9},3,0.07,null,null,4,null,{"v":0,"d":"0.0"},{"v":61.65380269125071,"d":"61.7"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"$nulls":8},4,null,{"v":0,"d":"0.0"},{"v":61.65380269125071,"d":"61.7"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"}]
[5,null,0,0,0,0,0,0,0,0,0,{"$nulls":8},5,null,{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"$nulls":8},5,null,{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"$nulls":9},4,0.06,null,null,5,null,{"v":0,"d":"0.0"},{"v":53.81841390979366,"d":"53.8"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"$nulls":8},5,null,{"v":0,"d":"0.0"},{"v":53.81841390979366,"d":"53.8"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"}]
[6,null,0,0,0,0,0,0,0,0,0,{"$nulls":8},6,null,{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"$nulls":8},6,null,{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"$nulls":9},5,0.05,null,null,6,null,{"v":0,"d":"0.0"},{"v":45.93039773114774,"d":"45.9"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"$nulls":8},6,null,{"v":0,"d":"0.0"},{"v":45.93039773114774,"d":"45.9"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"}]
[7,null,0,0,0,0,0,0,0,0,0,{"$nulls":8},7,null,{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"$nulls":8},7,null,{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"$nulls":9},6,0.04,null,null,7,null,{"v":0,"d":"0.0"},{"v":39.402311299396985,"d":"39.4"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"$nulls":8},7,null,{"v":0,"d":"0.0"},{"v":39.402311299396985,"d":"39.4"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"}]
[8,null,0,{"v":293.05463043912795,"d":"293"},0,0,0,0,0,0,0,{"$nulls":8},8,null,{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"$nulls":8},8,null,{"v":0,"d":"0.0"},{"v":293.05463043912795,"d":"293.1"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"$nulls":9},7,0.03,null,null,8,null,{"v":0,"d":"0.0"},{"v":116.41439148725884,"d":"116.4"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"$nulls":8},8,null,{"v":0,"d":"0.0"},{"v":116.41439148725884,"d":"116.4"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"}]
[9,null,0,{"v":565.1830252637681,"d":"565"},0,0,0,0,0,0,0,{"$nulls":8},9,null,{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"$nulls":8},9,null,{"v":0,"d":"0.0"},{"v":565.1830252637681,"d":"565.2"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"$nulls":9},8,0.03,null,null,9,null,{"v":0,"d":"0.0"},{"v":231.1174059593731,"d":"231.1"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"$nulls":8},9,null,{"v":0,"d":"0.0"},{"v":231.1174059593731,"d":"231.1"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"}]
[10,null,0,{"v":682.9213716446883,"d":"683"},0,0,0,0,0,0,0,{"$nulls":8},10,null,{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"$nulls":8},10,null,{"v":0,"d":"0.0"},{"v":682.9213716446883,"d":"682.9"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"$nulls":9},9,0.03,null,null,10,null,{"v":0,"d":"0.0"},{"v":327.68415838451193,"d":"327.7"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"$nulls":8},10,null,{"v":0,"d":"0.0"},{"v":327.68415838451193,"d":"327.7"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"}]
[11,null,0,{"v":736.000087124808,"d":"736"},0,0,0,0,0,0,0,{"$nulls":8},11,null,{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"$nulls":8},11,null,{"v":0,"d":"0.0"},{"v":736.000087124808,"d":"736.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"$nulls":9},10,0.02,null,null,11,null,{"v":0,"d":"0.0"},{"v":401.3617076859437,"d":"401.4"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"$nulls":8},11,null,{"v":0,"d":"0.0"},{"v":401.3617076859437,"d":"401.4"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"}]
[12,null,0,{"v":751.6427312156552,"d":"752"},0,0,0,0,0,0,0,{"$nulls":8},12,null,{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"$nulls":8},12,null,{"v":0,"d":"0.0"},{"v":751.6427312156552,"d":"751.6"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"$nulls":9},11,0.02,null,null,12,null,{"v":0,"d":"0.0"},{"v":456.27057037402204,"d":"456.3"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"$nulls":8},12,null,{"v":0,"d":"0.0"},{"v":456.27057037402204,"d":"456.3"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"}]
[13,null,0,{"v":736.128345659102,"d":"736"},0,0,0,0,0,0,0,{"$nulls":8},13,null,{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"$nulls":8},13,null,{"v":0,"d":"0.0"},{"v":736.128345659102,"d":"736.1"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"$nulls":9},12,0.02,null,null,13,null,{"v":0,"d":"0.0"},{"v":495.05906155759965,"d":"495.1"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"$nulls":8},13,null,{"v":0,"d":"0.0"},{"v":495.05906155759965,"d":"495.1"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"}]
[14,null,0,{"v":683.1422737081198,"d":"683"},0,0,0,0,0,0,0,{"$nulls":8},14,null,{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"$nulls":8},14,null,{"v":0,"d":"0.0"},{"v":683.1422737081198,"d":"683.1"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"$nulls":9},13,0.02,null,null,14,null,{"v":0,"d":"0.0"},{"v":514.4242063434501,"d":"514.4"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"$nulls":8},14,null,{"v":0,"d":"0.0"},{"v":514.4242063434501,"d":"514.4"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"}]
[15,null,0,{"v":565.4358228257457,"d":"565"},0,0,0,0,0,0,0,{"$nulls":8},15,null,{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"$nulls":8},15,null,{"v":0,"d":"0.0"},{"v":565.4358228257457,"d":"565.4"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"$nulls":9},14,0.01,null,null,15,null,{"v":0,"d":"0.0"},{"v":500.9344319884839,"d":"500.9"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"$nulls":8},15,null,{"v":0,"d":"0.0"},{"v":500.9344319884839,"d":"500.9"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"}]
[16,null,0,{"v":293.2180792091551,"d":"293"},0,0,0,0,0,0,0,{"$nulls":8},16,null,{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"$nulls":8},16,null,{"v":0,"d":"0.0"},{"v":293.2180792091551,"d":"293.2"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"$nulls":9},15,0.01,null,null,16,null,{"v":0,"d":"0.0"},{"v":423.90444694018447,"d":"423.9"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"$nulls":8},16,null,{"v":0,"d":"0.0"},{"v":423.90444694018447,"d":"423.9"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"}]
[17,null,0,0,0,0,0,0,0,0,0,{"$nulls":8},17,null,{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"$nulls":8},17,null,{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"$nulls":9},16,0.01,null,null,17,null,{"v":0,"d":"0.0"},{"v":305.770864929265,"d":"305.8"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"$nulls":8},17,null,{"v":0,"d":"0.0"},{"v":305.770864929265,"d":"305.8"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"}]
[18,null,0,0,0,0,0,0,0,0,0,{"$nulls":8},18,null,{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"$nulls":8},18,null,{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"$nulls":9},17,0.01,null,null,18,null,{"v":0,"d":"0.0"},{"v":242.14720560256674,"d":"242.1"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"$nulls":8},18,null,{"v":0,"d":"0.0"},{"v":242.14720560256674,"d":"242.1"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"}]
[19,null,0,0,0,0,0,0,0,0,0,{"$nulls":8},19,null,{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"$nulls":8},19,null,{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"$nulls":9},18,0.01,null,null,19,null,{"v":0,"d":"0.0"},{"v":200.33534123956812,"d":"200.3"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"$nulls":8},19,null,{"v":0,"d":"0.0"},{"v":200.33534123956812,"d":"200.3"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"}]
[20,null,0,0,0,0,0,0,0,0,0,{"$nulls":8},20,null,{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"$nulls":8},20,null,{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"$nulls":9},19,0.01,null,null,20,null,{"v":0,"d":"0.0"},{"v":170.72688230910003,"d":"170.7"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"$nulls":8},20,null,{"v":0,"d":"0.0"},{"v":170.72688230910003,"d":"170.7"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"}]
[21,null,0,0,0,0,0,0,0,0,0,{"$nulls":8},21,null,{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"$nulls":8},21,null,{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"$nulls":9},20,0.01,null,null,21,null,{"v":0,"d":"0.0"},{"v":147.94891968042177,"d":"147.9"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"$nulls":8},21,null,{"v":0,"d":"0.0"},{"v":147.94891968042177,"d":"147.9"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"}]
[22,null,0,0,0,0,0,0,0,0,0,{"$nulls":8},22,null,{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"$nulls":8},22,null,{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"$nulls":9},21,{"v":0.0025575973669775087,"d":"0.00"},null,null,22,null,{"v":0,"d":"0.0"},{"v":128.9154070435249,"d":"128.9"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"$nulls":8},22,null,{"v":0,"d":"0.0"},{"v":128.9154070435249,"d":"128.9"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"}]
[23,null,0,0,0,0,0,0,0,0,0,{"$nulls":8},23,null,{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"$nulls":8},23,null,{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"$nulls":9},22,{"v":0,"d":"0.00"},null,null,23,null,{"v":0,"d":"0.0"},{"v":112.97011254220467,"d":"113.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"$nulls":8},23,null,{"v":0,"d":"0.0"},{"v":112.97011254220467,"d":"113.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"}]
[24,null,0,0,0,0,0,0,0,0,0,{"$nulls":8},24,null,{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"$nulls":8},24,null,{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"$nulls":9},23,{"v":0,"d":"0.00"},null,null,24,null,{"v":0,"d":"0.0"},{"v":99.30947608867659,"d":"99.3"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"$nulls":8},24,null,{"v":0,"d":"0.0"},{"v":99.30947608867659,"d":"99.3"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"}]
[]
[]
[]
[]
["Ganancia (W)",null,null,"Por.convectivo"]
["Ventanas Tipo 2",null,null,0.67,{"$nulls":54},"Factores radiantes temporales"]
[null,"Conducción",{"$nulls":17},"Convectivo",{"$nulls":18},"Radiante",{"$nulls":20},"No-solar",null,null,"RTS->Conv",{"$nulls":18},"Carga-conducción"]
["Hora solar",null,"Hz","N","NE","E","SE","S","SO","O","NO",{"$nulls":8},"Hora solar",null,"Hz","N","NE","E","SE","S","SO","O","NO",{"$nulls":8},"Hora solar",null,"Hz","N","NE","E","SE","S","SO","O","NO",{"$nulls":13},"Hora solar",null,"Hz","N","NE","E","SE","S","SO","O","NO",{"$nulls":8},"Hora solar",null,"Hz","N","NE","E","SE","S","SO","O","NO"]
[1,null,0,0,0,0,0,0,0,0,0,{"$nulls":8},1,null,{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"$nulls":8},1,null,{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"$nulls":9},0,{"v":0.32488480526604496,"d":"0.32"},null,null,1,null,{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"$nulls":8},1,null,{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"}]
[2,null,0,0,0,0,0,0,0,0,0,{"$nulls":8},2,null,{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"$nulls":8},2,null,{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"$nulls":9},1,0.16,null,null,2,null,{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"$nulls":8},2,null,{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"}]
[3,null,0,0,0,0,0,0,0,0,0,{"$nulls":8},3,null,{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"$nulls":8},3,null,{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"$nulls":9},2,{"v":0.10255759736697752,"d":"0.10"},null,null,3,null,{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"$nulls":8},3,null,{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"}]
[4,null,0,0,0,0,0,0,0,0,0,{"$nulls":8},4,null,{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"$nulls":8},4,null,{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"$nulls":9},3,0.07,null,null,4,null,{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"$nulls":8},4,null,{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"}]
[5,null,0,0,0,0,0,0,0,0,0,{"$nulls":8},5,null,{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"$nulls":8},5,null,{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"$nulls":9},4,{"v":0.052557597366977515,"d":"0.05"},null,null,5,null,{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"$nulls":8},5,null,{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"}]
[6,null,0,0,0,0,0,0,0,0,0,{"$nulls":8},6,null,{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"$nulls":8},6,null,{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"$nulls":9},5,0.04,null,null,6,null,{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"$nulls":8},6,null,{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"}]
[7,null,0,0,0,0,0,0,0,0,0,{"$nulls":8},7,null,{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"$nulls":8},7,null,{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"$nulls":9},6,0.04,null,null,7,null,{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"$nulls":8},7,null,{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"}]
[8,null,0,0,0,0,0,0,0,0,0,{"$nulls":8},8,null,{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"$nulls":8},8,null,{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"$nulls":9},7,0.03,null,null,8,null,{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"$nulls":8},8,null,{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"}]
[9,null,0,0,0,0,0,0,0,0,0,{"$nulls":8},9,null,{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"$nulls":8},9,null,{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"$nulls":9},8,0.03,null,null,9,null,{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"$nulls":8},9,null,{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"}]
[10,null,0,0,0,0,0,0,0,0,0,{"$nulls":8},10,null,{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"$nulls":8},10,null,{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"$nulls":9},9,0.02,null,null,10,null,{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"$nulls":8},10,null,{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"}]
[11,null,0,0,0,0,0,0,0,0,0,{"$nulls":8},11,null,{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"$nulls":8},11,null,{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"$nulls":9},10,0.02,null,null,11,null,{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"$nulls":8},11,null,{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"}]
[12,null,0,0,0,0,0,0,0,0,0,{"$nulls":8},12,null,{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"$nulls":8},12,null,{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"$nulls":9},11,0.02,null,null,12,null,{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"$nulls":8},12,null,{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"}]
[13,null,0,0,0,0,0,0,0,0,0,{"$nulls":8},13,null,{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"$nulls":8},13,null,{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"$nulls":9},12,0.01,null,null,13,null,{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"$nulls":8},13,null,{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"}]
[14,null,0,0,0,0,0,0,0,0,0,{"$nulls":8},14,null,{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"$nulls":8},14,null,{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"$nulls":9},13,0.01,null,null,14,null,{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"$nulls":8},14,null,{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"}]
[15,null,0,0,0,0,0,0,0,0,0,{"$nulls":8},15,null,{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"$nulls":8},15,null,{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"$nulls":9},14,0.01,null,null,15,null,{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"$nulls":8},15,null,{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"}]
[16,null,0,0,0,0,0,0,0,0,0,{"$nulls":8},16,null,{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"$nulls":8},16,null,{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"$nulls":9},15,0.01,null,null,16,null,{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"$nulls":8},16,null,{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"}]
[17,null,0,0,0,0,0,0,0,0,0,{"$nulls":8},17,null,{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"$nulls":8},17,null,{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"$nulls":9},16,0.01,null,null,17,null,{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"$nulls":8},17,null,{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"}]
[18,null,0,0,0,0,0,0,0,0,0,{"$nulls":8},18,null,{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"$nulls":8},18,null,{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"$nulls":9},17,0.01,null,null,18,null,{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"$nulls":8},18,null,{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"}]
[19,null,0,0,0,0,0,0,0,0,0,{"$nulls":8},19,null,{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"$nulls":8},19,null,{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"$nulls":9},18,0.01,null,null,19,null,{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"$nulls":8},19,null,{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"}]
[20,null,0,0,0,0,0,0,0,0,0,{"$nulls":8},20,null,{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"$nulls":8},20,null,{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"$nulls":9},19,0.01,null,null,20,null,{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"$nulls":8},20,null,{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"}]
[21,null,0,0,0,0,0,0,0,0,0,{"$nulls":8},21,null,{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"$nulls":8},21,null,{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"$nulls":9},20,0.01,null,null,21,null,{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"$nulls":8},21,null,{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"}]
[22,null,0,0,0,0,0,0,0,0,0,{"$nulls":8},22,null,{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"$nulls":8},22,null,{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"$nulls":9},21,{"v":0,"d":"0.00"},null,null,22,null,{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"$nulls":8},22,null,{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"}]
[23,null,0,0,0,0,0,0,0,0,0,{"$nulls":8},23,null,{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"$nulls":8},23,null,{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"$nulls":9},22,{"v":0,"d":"0.00"},null,null,23,null,{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"$nulls":8},23,null,{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"}]
[24,null,0,0,0,0,0,0,0,0,0,{"$nulls":8},24,null,{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"$nulls":8},24,null,{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"$nulls":9},23,{"v":0,"d":"0.00"},null,null,24,null,{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"$nulls":8},24,null,{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"}]
[]
[]
[]
["Ganancia (W)","Por.convectivo",0,0,0,0,0,0,0,0,0]
["Ventanas Tipo 2",{"$nulls":57},"Factores radiantes temporales"]
[null,"Radiación",{"$nulls":17},"Convectivo",{"$nulls":18},"Radiante",{"$nulls":20},"Solar",null,null,"RTS->Conv",{"$nulls":18},"Carga-radiación"]
["Hora solar",null,"Hz","N","NE","E","SE","S","SO","O","NO",{"$nulls":8},"Hora solar",null,"Hz","N","NE","E","SE","S","SO","O","NO",{"$nulls":8},"Hora solar",null,"Hz","N","NE","E","SE","S","SO","O","NO",{"$nulls":13},"Hora solar",null,"Hz","N","NE","E","SE","S","SO","O","NO",{"$nulls":8},"Hora solar",null,"Hz","N","NE","E","SE","S","SO","O","NO"]
[1,null,0,0,0,0,0,0,0,0,0,{"$nulls":8},1,null,{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"$nulls":8},1,null,{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"$nulls":9},0,{"v":0.2874424026330225,"d":"0.29"},null,null,1,null,{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"$nulls":8},1,null,{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"}]
[2,null,0,0,0,0,0,0,0,0,0,{"$nulls":8},2,null,{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"$nulls":8},2,null,{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"$nulls":9},1,0.15,null,null,2,null,{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"$nulls":8},2,null,{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"}]
[3,null,0,0,0,0,0,0,0,0,0,{"$nulls":8},3,null,{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"$nulls":8},3,null,{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"$nulls":9},2,{"v":0.1,"d":"0.10"},null,null,3,null,{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"$nulls":8},3,null,{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"}]
[4,null,0,0,0,0,0,0,0,0,0,{"$nulls":8},4,null,{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"$nulls":8},4,null,{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"$nulls":9},3,0.07,null,null,4,null,{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"$nulls":8},4,null,{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"}]
[5,null,0,0,0,0,0,0,0,0,0,{"$nulls":8},5,null,{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"$nulls":8},5,null,{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"$nulls":9},4,0.06,null,null,5,null,{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"$nulls":8},5,null,{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"}]
[6,null,0,0,0,0,0,0,0,0,0,{"$nulls":8},6,null,{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"$nulls":8},6,null,{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"$nulls":9},5,0.05,null,null,6,null,{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"$nulls":8},6,null,{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"}]
[7,null,0,0,0,0,0,0,0,0,0,{"$nulls":8},7,null,{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"$nulls":8},7,null,{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"$nulls":9},6,0.04,null,null,7,null,{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"$nulls":8},7,null,{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"}]
[8,null,0,0,0,0,0,0,0,0,0,{"$nulls":8},8,null,{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"$nulls":8},8,null,{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"$nulls":9},7,0.03,null,null,8,null,{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"$nulls":8},8,null,{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"}]
[9,null,0,0,0,0,0,0,0,0,0,{"$nulls":8},9,null,{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"$nulls":8},9,null,{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"$nulls":9},8,0.03,null,null,9,null,{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"$nulls":8},9,null,{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"}]
[10,null,0,0,0,0,0,0,0,0,0,{"$nulls":8},10,null,{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"$nulls":8},10,null,{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"$nulls":9},9,0.03,null,null,10,null,{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"$nulls":8},10,null,{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"}]
[11,null,0,0,0,0,0,0,0,0,0,{"$nulls":8},11,null,{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"$nulls":8},11,null,{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"$nulls":9},10,0.02,null,null,11,null,{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"$nulls":8},11,null,{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"}]
[12,null,0,0,0,0,0,0,0,0,0,{"$nulls":8},12,null,{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"$nulls":8},12,null,{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"$nulls":9},11,0.02,null,null,12,null,{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"$nulls":8},12,null,{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"}]
[13,null,0,0,0,0,0,0,0,0,0,{"$nulls":8},13,null,{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"$nulls":8},13,null,{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"$nulls":9},12,0.02,null,null,13,null,{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"$nulls":8},13,null,{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"}]
[14,null,0,0,0,0,0,0,0,0,0,{"$nulls":8},14,null,{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"$nulls":8},14,null,{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"$nulls":9},13,0.02,null,null,14,null,{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"$nulls":8},14,null,{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"}]
[15,null,0,0,0,0,0,0,0,0,0,{"$nulls":8},15,null,{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"$nulls":8},15,null,{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"$nulls":9},14,0.01,null,null,15,null,{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"$nulls":8},15,null,{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"}]
[16,null,0,0,0,0,0,0,0,0,0,{"$nulls":8},16,null,{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"$nulls":8},16,null,{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"$nulls":9},15,0.01,null,null,16,null,{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"$nulls":8},16,null,{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"}]
[17,null,0,0,0,0,0,0,0,0,0,{"$nulls":8},17,null,{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"$nulls":8},17,null,{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"$nulls":9},16,0.01,null,null,17,null,{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"$nulls":8},17,null,{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"}]
[18,null,0,0,0,0,0,0,0,0,0,{"$nulls":8},18,null,{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"$nulls":8},18,null,{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"$nulls":9},17,0.01,null,null,18,null,{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"$nulls":8},18,null,{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"}]
[19,null,0,0,0,0,0,0,0,0,0,{"$nulls":8},19,null,{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"$nulls":8},19,null,{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"$nulls":9},18,0.01,null,null,19,null,{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"$nulls":8},19,null,{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"}]
[20,null,0,0,0,0,0,0,0,0,0,{"$nulls":8},20,null,{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"$nulls":8},20,null,{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"$nulls":9},19,0.01,null,null,20,null,{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"$nulls":8},20,null,{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"}]
[21,null,0,0,0,0,0,0,0,0,0,{"$nulls":8},21,null,{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"$nulls":8},21,null,{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"$nulls":9},20,0.01,null,null,21,null,{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"$nulls":8},21,null,{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"}]
[22,null,0,0,0,0,0,0,0,0,0,{"$nulls":8},22,null,{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"$nulls":8},22,null,{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"$nulls":9},21,{"v":0.0025575973669775087,"d":"0.00"},null,null,22,null,{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"$nulls":8},22,null,{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"}]
[23,null,0,0,0,0,0,0,0,0,0,{"$nulls":8},23,null,{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"$nulls":8},23,null,{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"$nulls":9},22,{"v":0,"d":"0.00"},null,null,23,null,{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"$nulls":8},23,null,{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"}]
[24,null,0,0,0,0,0,0,0,0,0,{"$nulls":8},24,null,{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"$nulls":8},24,null,{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"$nulls":9},23,{"v":0,"d":"0.00"},null,null,24,null,{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"$nulls":8},24,null,{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"}]
[]
[]
[]
["Ganancia internas (W)",null,"Sensible",{"$nulls":5},"Latente",{"$nulls":7},"Porcentaje radiante ocupantes",null,null,0,null,0,{"$nulls":36},"Factores radiantes temporales"]
["Hora solar",null,"Luces sen","Ocup.sen","Equipos sen",{"$nulls":3},"Ocup.lat","Equipos lat",{"$nulls":6},0.6,null,null,"Convectivo",{"$nulls":18},"Radiante",{"$nulls":20},"No-solar",null,null,"RTS->Conv",{"$nulls":18},"Carga interna sensible"]
[1,null,0,0,0,{"$nulls":3},0,0,{"$nulls":9},"Hora",null,"Luces sen","Gente sen","Equipos sen",{"$nulls":14},"Hora solar",null,"Luces sen","Gente sen","Equipos sen",{"$nulls":19},"Hora solar",null,"Luces sen","Gente sen","Equipos sen",{"$nulls":14},"Hora solar",null,"Luces sen","Gente sen","Equipos sen"]
[2,null,0,0,0,{"$nulls":3},0,0,{"$nulls":9},1,null,0,0,0,{"$nulls":14},1,null,0,0,0,{"$nulls":15},0,{"v":0.32488480526604496,"d":"0.32"},null,null,1,null,{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"$nulls":14},1,null,{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"}]
[3,null,0,0,0,{"$nulls":3},0,0,{"$nulls":9},2,null,0,0,0,{"$nulls":14},2,null,0,0,0,{"$nulls":15},1,0.16,null,null,2,null,{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"$nulls":14},2,null,{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"}]
[4,null,0,0,0,{"$nulls":3},0,0,{"$nulls":9},3,null,0,0,0,{"$nulls":14},3,null,0,0,0,{"$nulls":15},2,{"v":0.10255759736697752,"d":"0.10"},null,null,3,null,{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"$nulls":14},3,null,{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"}]
[5,null,0,0,0,{"$nulls":3},0,0,{"$nulls":9},4,null,0,0,0,{"$nulls":14},4,null,0,0,0,{"$nulls":15},3,0.07,null,null,4,null,{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"$nulls":14},4,null,{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"}]
[6,null,0,0,0,{"$nulls":3},0,0,{"$nulls":9},5,null,0,0,0,{"$nulls":14},5,null,0,0,0,{"$nulls":15},4,{"v":0.052557597366977515,"d":"0.05"},null,null,5,null,{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"$nulls":14},5,null,{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"}]
[7,null,0,0,0,{"$nulls":3},0,0,{"$nulls":9},6,null,0,0,0,{"$nulls":14},6,null,0,0,0,{"$nulls":15},5,0.04,null,null,6,null,{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"$nulls":14},6,null,{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"}]
[8,null,0,0,0,{"$nulls":3},0,0,{"$nulls":9},7,null,0,0,0,{"$nulls":14},7,null,0,0,0,{"$nulls":15},6,0.04,null,null,7,null,{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"$nulls":14},7,null,{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"}]
[9,null,0,0,0,{"$nulls":3},0,0,{"$nulls":9},8,null,0,0,0,{"$nulls":14},8,null,0,0,0,{"$nulls":15},7,0.03,null,null,8,null,{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"$nulls":14},8,null,{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"}]
[10,null,0,0,0,{"$nulls":3},0,0,{"$nulls":9},9,null,0,0,0,{"$nulls":14},9,null,0,0,0,{"$nulls":15},8,0.03,null,null,9,null,{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"$nulls":14},9,null,{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"}]
[11,null,0,0,0,{"$nulls":3},0,0,{"$nulls":9},10,null,0,0,0,{"$nulls":14},10,null,0,0,0,{"$nulls":15},9,0.02,null,null,10,null,{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"$nulls":14},10,null,{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"}]
[12,null,0,0,0,{"$nulls":3},0,0,{"$nulls":9},11,null,0,0,0,{"$nulls":14},11,null,0,0,0,{"$nulls":15},10,0.02,null,null,11,null,{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"$nulls":14},11,null,{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"}]
[13,null,0,0,0,{"$nulls":3},0,0,{"$nulls":9},12,null,0,0,0,{"$nulls":14},12,null,0,0,0,{"$nulls":15},11,0.02,null,null,12,null,{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"$nulls":14},12,null,{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"}]
[14,null,0,0,0,{"$nulls":3},0,0,{"$nulls":9},13,null,0,0,0,{"$nulls":14},13,null,0,0,0,{"$nulls":15},12,0.01,null,null,13,null,{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"$nulls":14},13,null,{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"}]
[15,null,0,0,0,{"$nulls":3},0,0,{"$nulls":9},14,null,0,0,0,{"$nulls":14},14,null,0,0,0,{"$nulls":15},13,0.01,null,null,14,null,{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"$nulls":14},14,null,{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"}]
[16,null,0,0,0,{"$nulls":3},0,0,{"$nulls":9},15,null,0,0,0,{"$nulls":14},15,null,0,0,0,{"$nulls":15},14,0.01,null,null,15,null,{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"$nulls":14},15,null,{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"}]
[17,null,0,0,0,{"$nulls":3},0,0,{"$nulls":9},16,null,0,0,0,{"$nulls":14},16,null,0,0,0,{"$nulls":15},15,0.01,null,null,16,null,{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"$nulls":14},16,null,{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"}]
[18,null,0,0,0,{"$nulls":3},0,0,{"$nulls":9},17,null,0,0,0,{"$nulls":14},17,null,0,0,0,{"$nulls":15},16,0.01,null,null,17,null,{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"$nulls":14},17,null,{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"}]
[19,null,0,0,0,{"$nulls":3},0,0,{"$nulls":9},18,null,0,0,0,{"$nulls":14},18,null,0,0,0,{"$nulls":15},17,0.01,null,null,18,null,{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"$nulls":14},18,null,{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"}]
[20,null,0,0,0,{"$nulls":3},0,0,{"$nulls":9},19,null,0,0,0,{"$nulls":14},19,null,0,0,0,{"$nulls":15},18,0.01,null,null,19,null,{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"$nulls":14},19,null,{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"}]
[21,null,0,0,0,{"$nulls":3},0,0,{"$nulls":9},20,null,0,0,0,{"$nulls":14},20,null,0,0,0,{"$nulls":15},19,0.01,null,null,20,null,{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"$nulls":14},20,null,{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"}]
[22,null,0,0,0,{"$nulls":3},0,0,{"$nulls":9},21,null,0,0,0,{"$nulls":14},21,null,0,0,0,{"$nulls":15},20,0.01,null,null,21,null,{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"$nulls":14},21,null,{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"}]
[23,null,0,0,0,{"$nulls":3},0,0,{"$nulls":9},22,null,0,0,0,{"$nulls":14},22,null,0,0,0,{"$nulls":15},21,{"v":0,"d":"0.00"},null,null,22,null,{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"$nulls":14},22,null,{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"}]
[24,null,0,0,0,{"$nulls":3},0,0,{"$nulls":9},23,null,0,0,0,{"$nulls":14},23,null,0,0,0,{"$nulls":15},22,{"v":0,"d":"0.00"},null,null,23,null,{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"$nulls":14},23,null,{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"}]
[{"$nulls":19},24,null,0,0,0,{"$nulls":34},23,{"v":0,"d":"0.00"},null,null,24,null,{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"$nulls":14},24,null,{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"}]
[]
["Ganancias Vent/Inf(W)",null,null,"Sensible (W)",null,"Ventilacion",null,null,"Latente (W)"]
["Hora solar",null,"Vent.sen","Inf.sen",null,"T vent","W vent","V m3/h","Vent.lat","Inf.lat"]
[1,null,0,{"v":-250.5350355089225,"d":"-251"},null,{"v":-1.0503875820460629,"d":"-1.1"},{"v":0.0028422331006046396,"d":"0.0028"},{"v":0,"d":"0.0"},0,{"v":-155.42714334805083,"d":"-155"}]
[2,null,0,{"v":-255.06133740206795,"d":"-255"},null,{"v":-1.4184000819969222,"d":"-1.4"},{"v":0.0028422331006046396,"d":"0.0028"},{"v":0,"d":"0.0"},0,{"v":-155.63764198568074,"d":"-156"}]
[3,null,0,{"v":-259.0440568435283,"d":"-259"},null,{"v":-1.7413940846672749,"d":"-1.7"},{"v":0.0028422331006046396,"d":"0.0028"},{"v":0,"d":"0.0"},0,{"v":-155.82286096494485,"d":"-156"}]
[4,null,0,{"v":-262.3466095849977,"d":"-262"},null,{"v":-2.0086455663448284,"d":"-2.0"},{"v":0.0028422331006046396,"d":"0.0028"},{"v":0,"d":"0.0"},0,{"v":-155.97644834581158,"d":"-156"}]
[5,null,0,{"v":-264.855017339397,"d":"-265"},null,{"v":-2.211281262501569,"d":"-2.2"},{"v":0.0028422331006046396,"d":"0.0028"},{"v":0,"d":"0.0"},0,{"v":-156.09310349329982,"d":"-156"}]
[6,null,0,{"v":-266.4822726052794,"d":"-266"},null,{"v":-2.3425732772862538,"d":"-2.3"},{"v":0.0028422331006046396,"d":"0.0028"},{"v":0,"d":"0.0"},0,{"v":-156.16878006650037,"d":"-156"}]
[7,null,0,{"v":-267.1717298542839,"d":"-267"},null,{"v":-2.398162462639957,"d":"-2.4"},{"v":0.0028422331006046396,"d":"0.0028"},{"v":0,"d":"0.0"},0,{"v":-156.20084372797183,"d":"-156"}]
[8,null,0,{"v":-265.2924392194131,"d":"-265"},null,{"v":-2.246586329290013,"d":"-2.2"},{"v":0.0028422331006046396,"d":"0.0028"},{"v":0,"d":"0.0"},0,{"v":-156.11344608466615,"d":"-156"}]
[9,null,0,{"v":-257.8639620373277,"d":"-258"},null,{"v":-1.6457698223164852,"d":"-1.6"},{"v":0.0028422331006046396,"d":"0.0028"},{"v":0,"d":"0.0"},0,{"v":-155.76797988214398,"d":"-156"}]
[10,null,0,{"v":-246.38988909423233,"d":"-246"},null,{"v":-0.7124895318440394,"d":"-0.7"},{"v":0.0028422331006046396,"d":"0.0028"},{"v":0,"d":"0.0"},0,{"v":-155.2343705958864,"d":"-155"}]
[11,null,0,{"v":-233.3341004703449,"d":"-233"},null,{"v":0.3572791675815864,"d":"0.4"},{"v":0.0028422331006046396,"d":"0.0028"},{"v":0,"d":"0.0"},0,{"v":-154.62720258469508,"d":"-155"}]
[12,null,0,{"v":-221.4436244308991,"d":"-221"},null,{"v":1.338900307872907,"d":"1.3"},{"v":0.0028422331006046396,"d":"0.0028"},{"v":0,"d":"0.0"},0,{"v":-154.07422819938847,"d":"-154"}]
[13,null,0,{"v":-213.1682141957863,"d":"-213"},null,{"v":2.02624763457616,"d":"2.0"},{"v":0.0028422331006046396,"d":"0.0028"},{"v":0,"d":"0.0"},0,{"v":-153.68937481986515,"d":"-154"}]
[14,null,0,{"v":-210.18350562530446,"d":"-210"},null,{"v":2.275,"d":"2.3"},{"v":0.0028422331006046396,"d":"0.0028"},{"v":0,"d":"0.0"},0,{"v":-153.55056899059412,"d":"-154"}]
[15,null,0,{"v":-210.64875781182008,"d":"-211"},null,{"v":2.2361952463199923,"d":"2.2"},{"v":0.0028422331006046396,"d":"0.0028"},{"v":0,"d":"0.0"},0,{"v":-153.57220584861378,"d":"-154"}]
[16,null,0,{"v":-212.02983896577857,"d":"-212"},null,{"v":2.121069377928668,"d":"2.1"},{"v":0.0028422331006046396,"d":"0.0028"},{"v":0,"d":"0.0"},0,{"v":-153.63643393331247,"d":"-154"}]
[17,null,0,{"v":-214.28311153549356,"d":"-214"},null,{"v":1.9334447956517997,"d":"1.9"},{"v":0.0028422331006046396,"d":"0.0028"},{"v":0,"d":"0.0"},0,{"v":-153.74122385173393,"d":"-154"}]
[18,null,0,{"v":-217.33714102204243,"d":"-217"},null,{"v":1.6795509974141516,"d":"1.7"},{"v":0.0028422331006046396,"d":"0.0028"},{"v":0,"d":"0.0"},0,{"v":-153.8832534956633,"d":"-154"}]
[19,null,0,{"v":-221.09463399994198,"d":"-221"},null,{"v":1.3678177468961463,"d":"1.4"},{"v":0.0028422331006046396,"d":"0.0028"},{"v":0,"d":"0.0"},0,{"v":-154.05799817054887,"d":"-154"}]
[20,null,0,{"v":-225.43513851874806,"d":"-225"},null,{"v":1.0085951891247094,"d":"1.0"},{"v":0.0028422331006046396,"d":"0.0028"},{"v":0,"d":"0.0"},0,{"v":-154.25985617944983,"d":"-154"}]
[21,null,0,{"v":-230.21848387453994,"d":"-230"},null,{"v":0.6138102057003735,"d":"0.6"},{"v":0.0028422331006046396,"d":"0.0028"},{"v":0,"d":"0.0"},0,{"v":-154.4823087918645,"d":"-154"}]
[22,null,0,{"v":-235.28891705826092,"d":"-235"},null,{"v":0.19657041932974612,"d":"0.2"},{"v":0.0028422331006046396,"d":"0.0028"},{"v":0,"d":"0.0"},0,{"v":-154.71811261197274,"d":"-155"}]
[23,null,0,{"v":-240.4798661422483,"d":"-240"},null,{"v":-0.22927100452354726,"d":"-0.2"},{"v":0.0028422331006046396,"d":"0.0028"},{"v":0,"d":"0.0"},0,{"v":-154.95952110305024,"d":"-155"}]
[24,null,0,{"v":-245.61922741849392,"d":"-246"},null,{"v":-0.6495753094450748,"d":"-0.6"},{"v":0.0028422331006046396,"d":"0.0028"},{"v":0,"d":"0.0"},0,{"v":-155.19853046930047,"d":"-155"}]
[]
[]
[]
[{"$nulls":15},"Radiación no solar",{"$nulls":23},"Radiación solar",{"$nulls":18},"Radiación no solar",{"$nulls":5},"Radiación solar"]
[{"$nulls":15},"Alguna zona exterior",{"$nulls":17},"Todo interior",{"$nulls":5},"Alguna zona exterior",{"$nulls":18},"Alguna zona exterior",{"$nulls":5},"Alguna zona exterior"]
["Factores radiantes temporales",{"$nulls":14},"Ligero",{"$nulls":5},"Medio",{"$nulls":5},"Pesado",{"$nulls":5},"Ligero",null,"Medio",null,"Pesado",null,"Ligero",{"$nulls":5},"Medio",{"$nulls":5},"Pesado",{"$nulls":6},"Ligero",null,"Medio",null,"Pesado",null,"Ligero",null,"Medio",null,"Pesado"]
[null,"No-solar",null,"Solar",{"$nulls":11},"CA","CA","CA","SA","SA","SA","CA","CA","CA","SA","SA","SA","CA","CA","CA","SA","SA","SA","CA","SA","CA","SA","CA","SA","CA","CA","CA","SA","SA","SA","CA","CA","CA","SA","SA","SA","CA","CA","CA","SA","SA","SA",null,"CA","SA","CA","SA","CA","SA","CA","SA","CA","SA","CA","SA"]
[null,"Ext","Int",{"$nulls":11},"Factores radiantes temporales",10,50,90,10,50,90,10,50,90,10,50,90,10,50,90,10,50,90,{"$nulls":6},10,50,90,10,50,90,10,50,90,10,50,90,10,50,90,10,50,90,null,{"v":39.76961053208996,"d":"40"},{"v":39.76961053208996,"d":"40"},{"v":39.76961053208996,"d":"40"},{"v":39.76961053208996,"d":"40"},{"v":39.76961053208996,"d":"40"},{"v":39.76961053208996,"d":"40"},{"v":39.76961053208996,"d":"40"},{"v":39.76961053208996,"d":"40"},{"v":39.76961053208996,"d":"40"},{"v":39.76961053208996,"d":"40"},{"v":39.76961053208996,"d":"40"},{"v":39.76961053208996,"d":"40"}]
[0,{"v":32.4884805266045,"d":"32"},30,{"v":28.74424026330225,"d":"29"},{"$nulls":10},0,47,50,53,41,44,44,46,49,52,31,33,36,34,38,42,22,25,29,46,41,45,30,33,22,53,54,55,44,45,46,52,53,55,28,29,29,46,48,50,27,27,28,null,{"v":49.23272078990675,"d":"49"},{"v":43.23272078990675,"d":"43"},{"v":48.23272078990675,"d":"48"},{"v":32.4884805266045,"d":"32"},{"v":36.976961053208996,"d":"37"},{"v":24.232720789906747,"d":"24"},{"v":53.74424026330225,"d":"54"},{"v":44.74424026330225,"d":"45"},{"v":52.74424026330225,"d":"53"},{"v":28.74424026330225,"d":"29"},{"v":47.4884805266045,"d":"47"},27]
[1,16,17,15,{"$nulls":10},1,19,18,17,20,19,19,17,17,16,16,16,15,9,9,9,9,9,9,19,20,18,17,9,9,17,17,17,19,19,19,16,16,15,15,15,15,11,12,12,12,12,12,null,{"v":18.25575973669775,"d":"18"},{"v":19.25575973669775,"d":"19"},17,16,9,9,17,19,16,15,{"v":11.744240263302249,"d":"12"},12]
[2,{"v":10.255759736697751,"d":"10"},11,10,{"$nulls":10},2,11,10,9,12,11,11,9,9,8,11,10,10,6,6,5,6,6,6,11,12,10,11,6,6,9,9,9,11,11,11,8,8,8,10,10,10,6,6,6,7,7,7,null,{"v":10.255759736697751,"d":"10"},{"v":11.255759736697751,"d":"11"},9,{"v":10.255759736697751,"d":"10"},6,6,9,11,8,10,6,7]
[3,7,8,7,{"$nulls":10},3,6,6,6,7,7,7,5,5,4,7,7,7,5,4,4,5,5,5,7,8,6,8,5,5,6,5,5,7,7,7,5,4,4,7,7,7,4,4,4,5,5,5,null,6,7,5,7,{"v":4.255759736697751,"d":"4"},5,{"v":5.255759736697751,"d":"5"},7,{"v":4.255759736697751,"d":"4"},7,4,5]
[4,{"v":5.255759736697751,"d":"5"},6,6,{"$nulls":10},4,4,4,4,5,5,5,3,3,3,6,5,5,4,4,4,5,5,4,4,5,4,6,4,5,4,4,3,5,5,5,3,3,3,6,6,6,3,3,3,4,4,4,null,4,5,3,{"v":5.255759736697751,"d":"5"},4,5,4,5,3,6,3,4]
[5,4,4,5,{"$nulls":10},5,3,3,2,4,3,3,2,2,2,4,4,4,4,3,3,4,4,4,3,4,2,4,4,4,3,2,2,4,3,3,2,2,2,5,5,5,3,2,2,4,4,4,null,3,{"v":3.255759736697751,"d":"3"},2,4,{"v":3.255759736697751,"d":"3"},4,{"v":2.255759736697751,"d":"2"},{"v":3.255759736697751,"d":"3"},2,5,{"v":2.255759736697751,"d":"2"},4]
[6,4,4,4,{"$nulls":10},6,2,2,2,3,3,3,2,2,2,4,4,3,3,3,3,4,4,4,2,3,2,4,3,4,2,2,2,3,3,2,2,1,1,4,4,4,2,2,2,3,3,3,null,2,3,2,4,3,4,2,3,{"v":1.2557597366977509,"d":"1"},4,2,3]
[7,3,3,3,{"$nulls":10},7,2,1,1,2,2,2,1,1,1,3,3,3,3,3,3,4,4,4,2,2,1,3,3,4,1,1,1,2,2,2,1,1,1,3,3,3,2,2,2,3,3,3,null,{"v":1.2557597366977509,"d":"1"},2,1,3,3,4,1,2,1,3,2,3]
[8,3,3,3,{"$nulls":10},8,1,1,1,2,1,1,1,1,1,3,3,2,3,3,3,4,3,3,1,2,1,3,3,4,1,1,1,1,1,1,1,1,1,3,3,3,2,2,2,3,3,3,null,1,{"v":1.2557597366977509,"d":"1"},1,3,3,{"v":3.255759736697751,"d":"3"},1,1,1,3,2,3]
[9,2,2,3,{"$nulls":10},9,1,1,1,1,1,1,1,1,1,2,2,2,3,3,2,3,3,3,1,1,1,2,3,3,1,1,1,1,1,1,1,1,1,3,3,3,2,2,2,3,3,3,null,1,1,1,2,3,3,1,1,1,3,2,3]
[10,2,2,2,{"$nulls":10},10,1,1,1,1,1,1,1,1,1,2,2,2,3,2,2,3,3,3,1,1,1,2,3,3,1,1,1,1,1,1,1,1,1,2,2,2,2,2,2,3,3,3,null,1,1,1,2,{"v":2.255759736697751,"d":"2"},3,1,1,1,2,2,3]
[11,2,2,2,{"$nulls":10},11,1,1,1,1,1,1,1,1,1,2,2,2,2,2,2,3,3,3,1,1,1,2,3,3,1,1,1,1,1,1,1,1,1,2,2,2,2,2,1,3,3,3,null,1,1,1,2,2,3,1,1,1,2,2,3]
[12,1,1,2,{"$nulls":10},12,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,2,2,2,2,3,3,3,1,0,1,1,2,3,1,1,1,1,1,1,1,1,1,2,2,2,2,2,1,2,2,2,null,1,1,1,1,2,3,1,1,1,2,2,2]
[13,1,1,2,{"$nulls":10},13,1,1,1,0,1,1,1,1,1,1,1,1,2,2,2,3,3,2,1,0,1,1,2,3,0,1,1,0,0,0,1,1,1,2,2,2,2,1,1,2,2,2,null,1,{"v":0.7442402633022491,"d":"1"},1,1,2,3,{"v":0.7442402633022491,"d":"1"},0,1,2,{"v":1.2557597366977509,"d":"1"},2]
[14,1,1,1,{"$nulls":10},14,0,0,0,0,0,0,1,1,1,1,1,1,2,2,2,3,2,2,0,0,1,1,2,3,0,0,0,0,0,0,1,1,1,1,1,1,2,1,1,2,2,2,null,0,0,1,1,2,{"v":2.255759736697751,"d":"2"},0,0,1,1,{"v":1.2557597366977509,"d":"1"},2]
[15,1,1,1,{"$nulls":10},15,0,0,0,0,0,0,1,1,1,1,1,1,2,2,2,3,2,2,0,0,1,1,2,3,0,0,0,0,0,0,1,1,1,1,1,1,1,1,1,2,2,2,null,0,0,1,1,2,{"v":2.255759736697751,"d":"2"},0,0,1,1,1,2]
[16,1,1,1,{"$nulls":10},16,0,0,0,0,0,0,1,1,1,1,1,1,2,2,2,2,2,2,0,0,1,1,2,2,0,0,0,0,0,0,1,1,1,1,1,1,1,1,1,2,2,2,null,0,0,1,1,2,2,0,0,1,1,1,2]
[17,1,1,1,{"$nulls":10},17,0,0,0,0,0,0,1,1,1,1,1,1,2,2,2,2,2,2,0,0,1,1,2,2,0,0,0,0,0,0,1,1,1,1,1,1,1,1,1,2,2,2,null,0,0,1,1,2,2,0,0,1,1,1,2]
[18,1,1,1,{"$nulls":10},18,0,0,0,0,0,0,1,1,1,1,1,1,2,2,1,2,2,2,0,0,1,1,2,2,0,0,0,0,0,0,1,1,1,1,1,1,1,1,1,2,2,2,null,0,0,1,1,2,2,0,0,1,1,1,2]
[19,1,1,1,{"$nulls":10},19,0,0,0,0,0,0,1,1,1,1,1,1,2,2,1,2,2,2,0,0,1,1,2,2,0,0,0,0,0,0,0,1,0,1,1,1,1,1,1,2,2,2,null,0,0,1,1,2,2,0,0,{"v":0.7442402633022491,"d":"1"},1,1,2]
[20,1,0,1,{"$nulls":10},20,0,0,0,0,0,0,1,0,0,1,1,0,2,1,1,2,2,2,0,0,0,0,2,2,0,0,0,0,0,0,0,0,0,1,1,1,1,1,1,2,2,2,null,0,0,{"v":0.2557597366977509,"d":"0"},1,{"v":1.2557597366977509,"d":"1"},2,0,0,0,1,1,2]
[21,0,0,{"v":0.2557597366977509,"d":"0"},{"$nulls":10},21,0,0,0,0,0,0,1,0,0,0,0,0,1,1,1,2,2,2,0,0,0,0,1,2,0,0,0,0,0,0,0,0,0,1,0,0,1,1,1,2,2,2,null,0,0,{"v":0.2557597366977509,"d":"0"},0,1,2,0,0,0,{"v":0.2557597366977509,"d":"0"},1,2]
[22,0,0,0,{"$nulls":10},22,0,0,0,0,0,0,1,0,0,0,0,0,1,1,1,2,2,1,0,0,0,0,1,2,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,1,1,1,2,2,1,null,0,0,{"v":0.2557597366977509,"d":"0"},0,1,2,0,0,0,0,1,2]
[23,0,0,0,{"$nulls":10},23,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,1,1,1,2,2,1,0,0,0,0,1,2,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,1,1,1,1,1,1,null,0,0,0,0,1,2,0,0,0,0,1,1]
[{"$nulls":14},"Suma",100,100,100,100,100,100,100,100,100,100,100,100,100,100,100,100,100,100,100,100,100,100,100,100,100,100,100,100,100,100,100,100,100,100,100,100,100,100,100,100,100,100,null,100,100,100,100,100,100,100,100,100,100,100,100]
{"$rows_empty":9}
["CARGAS"]
[]
[{"$nulls":22},"Total"]
["Carga Cerramientos Opacos exteriores (W)",{"$nulls":21},"Hora solar","Sensible"]
["Hora solar","Suelo","Techo","N","NE","E","SE","S","SO","O","NO",{"$nulls":11},1,{"v":-106.97412881273769,"d":"-107.0"}]
[1,0,0,{"v":-52.269235071069005,"d":"-52"},0,0,0,{"v":-14.662665197010039,"d":"-15"},0,{"v":-40.042228544658634,"d":"-40"},0,{"$nulls":11},2,{"v":-107.26492580359755,"d":"-107.3"}]
[2,0,0,{"v":-52.41132303609298,"d":"-52"},0,0,0,{"v":-14.702523983097844,"d":"-15"},0,{"v":-40.15107878440673,"d":"-40"},0,{"$nulls":11},3,{"v":-107.73194196616936,"d":"-107.7"}]
[3,0,0,{"v":-52.63951444886144,"d":"-53"},0,0,0,{"v":-14.766536672047803,"d":"-15"},0,{"v":-40.32589084526011,"d":"-40"},0,{"$nulls":11},4,{"v":-108.36028760340835,"d":"-108.4"}]
[4,0,0,{"v":-52.94653397015354,"d":"-53"},0,0,0,{"v":-14.852662371869723,"d":"-15"},0,{"v":-40.561091261385094,"d":"-41"},0,{"$nulls":11},5,{"v":-109.1289505746141,"d":"-109.1"}]
[5,0,0,{"v":-53.32211473887109,"d":"-53"},0,0,0,{"v":-14.958021003168874,"d":"-15"},0,{"v":-40.848814832574135,"d":"-41"},0,{"$nulls":11},6,{"v":-110.01279170167074,"d":"-110.0"}]
[6,0,0,{"v":-53.75397335878538,"d":"-54"},0,0,0,{"v":-15.079166804281826,"d":"-15"},0,{"v":-41.17965153860352,"d":"-41"},0,{"$nulls":11},7,{"v":-110.9828277329823,"d":"-111.0"}]
[7,0,0,{"v":-54.227948159148454,"d":"-54"},0,0,0,{"v":-15.212127116406043,"d":"-15"},0,{"v":-41.54275245742781,"d":"-42"},0,{"$nulls":11},8,{"v":-112.00738654555205,"d":"-112.0"}]
[8,0,0,{"v":-54.72856364452521,"d":"-55"},0,0,0,{"v":-15.352560724139874,"d":"-15"},0,{"v":-41.926262176886965,"d":"-42"},0,{"$nulls":11},9,{"v":-113.04646496655616,"d":"-113.0"}]
[9,0,0,{"v":-55.2362736380304,"d":"-55"},0,0,0,{"v":-15.49498449678206,"d":"-15"},0,{"v":-42.3152068317437,"d":"-42"},0,{"$nulls":11},10,{"v":-114.01646397372122,"d":"-114.0"}]
[10,0,0,{"v":-55.710230347815504,"d":"-56"},0,0,0,{"v":-15.627939734102952,"d":"-16"},0,{"v":-42.67829389180275,"d":"-43"},0,{"$nulls":11},11,{"v":-114.78861465511378,"d":"-114.8"}]
[11,0,0,{"v":-56.08751526636478,"d":"-56"},0,0,0,{"v":-15.733776416752843,"d":"-16"},0,{"v":-42.96732297199615,"d":"-43"},0,{"$nulls":11},12,{"v":-115.24140807854141,"d":"-115.2"}]
[12,0,0,{"v":-56.308757225990405,"d":"-56"},0,0,0,{"v":-15.795839631894793,"d":"-16"},0,{"v":-43.13681122065622,"d":"-43"},0,{"$nulls":11},13,{"v":-115.29664211284165,"d":"-115.3"}]
[13,0,0,{"v":-56.3357454403821,"d":"-56"},0,0,0,{"v":-15.803410417106255,"d":"-16"},0,{"v":-43.157486255353305,"d":"-43"},0,{"$nulls":11},14,{"v":-114.92450030079918,"d":"-114.9"}]
[14,0,0,{"v":-56.15391112147427,"d":"-56"},0,0,0,{"v":-15.752401908260723,"d":"-16"},0,{"v":-43.01818727106418,"d":"-43"},0,{"$nulls":11},15,{"v":-114.15322702152982,"d":"-114.2"}]
[15,0,0,{"v":-55.77705491534677,"d":"-56"},0,0,0,{"v":-15.646685488834457,"d":"-16"},0,{"v":-42.7294866173486,"d":"-43"},0,{"$nulls":11},16,{"v":-113.07139458781484,"d":"-113.1"}]
[16,0,0,{"v":-55.248454641496046,"d":"-55"},0,0,0,{"v":-15.498401535032906,"d":"-15"},0,{"v":-42.324538411285886,"d":"-42"},0,{"$nulls":11},17,{"v":-111.81446318050777,"d":"-111.8"}]
[17,0,0,{"v":-54.63429826624993,"d":"-55"},0,0,0,{"v":-15.326117221007667,"d":"-15"},0,{"v":-41.85404769325019,"d":"-42"},0,{"$nulls":11},18,{"v":-110.54139586853636,"d":"-110.5"}]
[18,0,0,{"v":-54.01225763521835,"d":"-54"},0,0,0,{"v":-15.151621200559855,"d":"-15"},0,{"v":-41.37751703275815,"d":"-41"},0,{"$nulls":11},19,{"v":-109.39711368760068,"d":"-109.4"}]
[19,0,0,{"v":-53.45314343660999,"d":"-53"},0,0,0,{"v":-14.994777422571858,"d":"-15"},0,{"v":-40.94919282841883,"d":"-41"},0,{"$nulls":11},20,{"v":-108.45952678877197,"d":"-108.5"}]
[20,0,0,{"v":-52.99502379068866,"d":"-53"},0,0,0,{"v":-14.866264828515646,"d":"-15"},0,{"v":-40.59823816956765,"d":"-41"},0,{"$nulls":11},21,{"v":-107.74444853331848,"d":"-107.7"}]
[21,0,0,{"v":-52.645625353483936,"d":"-53"},0,0,0,{"v":-14.76825091463063,"d":"-15"},0,{"v":-40.33057226520391,"d":"-40"},0,{"$nulls":11},22,{"v":-107.24631293252396,"d":"-107.2"}]
[22,0,0,{"v":-52.402228495718674,"d":"-52"},0,0,0,{"v":-14.699972765341398,"d":"-15"},0,{"v":-40.14411167146389,"d":"-40"},0,{"$nulls":11},23,{"v":-106.95674149888652,"d":"-107.0"}]
[23,0,0,{"v":-52.26073935715174,"d":"-52"},0,0,0,{"v":-14.660281963189817,"d":"-15"},0,{"v":-40.03572017854494,"d":"-40"},0,{"$nulls":11},24,{"v":-106.86843078085202,"d":"-106.9"}]
[24,0,0,{"v":-52.21758935694638,"d":"-52"},0,0,0,{"v":-14.648177443094927,"d":"-15"},0,{"v":-40.00266398081072,"d":"-40"},0]
[]
[]
["Carga cerramientos opacos Otros (W)",{"$nulls":7},"Puentes",{"$nulls":13},"Total"]
["Hora solar",null,"Otro Local 1","Otro Local 2","Muro Terreno","Suelo Terreno","Suelo Vacio sanit",null,"Otros puentes","Ventanas puentes",{"$nulls":12},"Hora solar","Sensible"]
[1,null,0,0,0,0,0,null,{"v":-100.58089252732464,"d":"-101"},0,{"$nulls":12},1,{"v":-100.58089252732464,"d":"-100.6"}]
[2,null,0,0,0,0,0,null,{"v":-102.1068642047787,"d":"-102"},0,{"$nulls":12},2,{"v":-102.1068642047787,"d":"-102.1"}]
[3,null,0,0,0,0,0,null,{"v":-103.49791581529867,"d":"-103"},0,{"$nulls":12},3,{"v":-103.49791581529867,"d":"-103.5"}]
[4,null,0,0,0,0,0,null,{"v":-104.70786176307493,"d":"-105"},0,{"$nulls":12},4,{"v":-104.70786176307493,"d":"-104.7"}]
[5,null,0,0,0,0,0,null,{"v":-105.69954625808086,"d":"-106"},0,{"$nulls":12},5,{"v":-105.69954625808086,"d":"-105.7"}]
[6,null,0,0,0,0,0,null,{"v":-106.44881148437426,"d":"-106"},0,{"$nulls":12},6,{"v":-106.44881148437426,"d":"-106.4"}]
[7,null,0,0,0,0,0,null,{"v":-106.93729479592648,"d":"-107"},0,{"$nulls":12},7,{"v":-106.93729479592648,"d":"-106.9"}]
[8,null,0,0,0,0,0,null,{"v":-106.75176757101082,"d":"-107"},0,{"$nulls":12},8,{"v":-106.75176757101082,"d":"-106.8"}]
[9,null,0,0,0,0,0,null,{"v":-105.08641708360837,"d":"-105"},0,{"$nulls":12},9,{"v":-105.08641708360837,"d":"-105.1"}]
[10,null,0,0,0,0,0,null,{"v":-102.16638899408784,"d":"-102"},0,{"$nulls":12},10,{"v":-102.16638899408784,"d":"-102.2"}]
[11,null,0,0,0,0,0,null,{"v":-98.54475341670197,"d":"-99"},0,{"$nulls":12},11,{"v":-98.54475341670197,"d":"-98.5"}]
[12,null,0,0,0,0,0,null,{"v":-94.94846774091175,"d":"-95"},0,{"$nulls":12},12,{"v":-94.94846774091175,"d":"-94.9"}]
[13,null,0,0,0,0,0,null,{"v":-92.11533266389887,"d":"-92"},0,{"$nulls":12},13,{"v":-92.11533266389887,"d":"-92.1"}]
[14,null,0,0,0,0,0,null,{"v":-90.62748549243695,"d":"-91"},0,{"$nulls":12},14,{"v":-90.62748549243695,"d":"-90.6"}]
[15,null,0,0,0,0,0,null,{"v":-90.15773992617292,"d":"-90"},0,{"$nulls":12},15,{"v":-90.15773992617292,"d":"-90.2"}]
[16,null,0,0,0,0,0,null,{"v":-90.09345870426856,"d":"-90"},0,{"$nulls":12},16,{"v":-90.09345870426856,"d":"-90.1"}]
[17,null,0,0,0,0,0,null,{"v":-90.37803243764469,"d":"-90"},0,{"$nulls":12},17,{"v":-90.37803243764469,"d":"-90.4"}]
[18,null,0,0,0,0,0,null,{"v":-90.9753155061432,"d":"-91"},0,{"$nulls":12},18,{"v":-90.9753155061432,"d":"-91.0"}]
[19,null,0,0,0,0,0,null,{"v":-91.850949212226,"d":"-92"},0,{"$nulls":12},19,{"v":-91.850949212226,"d":"-91.9"}]
[20,null,0,0,0,0,0,null,{"v":-92.96964973830771,"d":"-93"},0,{"$nulls":12},20,{"v":-92.96964973830771,"d":"-93.0"}]
[21,null,0,0,0,0,0,null,{"v":-94.29272096944032,"d":"-94"},0,{"$nulls":12},21,{"v":-94.29272096944032,"d":"-94.3"}]
[22,null,0,0,0,0,0,null,{"v":-95.77209629997887,"d":"-96"},0,{"$nulls":12},22,{"v":-95.77209629997887,"d":"-95.8"}]
[23,null,0,0,0,0,0,null,{"v":-97.35273808518764,"d":"-97"},0,{"$nulls":12},23,{"v":-97.35273808518764,"d":"-97.4"}]
[24,null,0,0,0,0,0,null,{"v":-98.97555238142898,"d":"-99"},0,{"$nulls":12},24,{"v":-98.97555238142898,"d":"-99.0"}]
{"$rows_empty":7}
["Carga Ventanas Tipo 1 (W)"]
[{"$nulls":22},"Total"]
["Hora solar",null,"Hz","N","NE","E","SE","S","SO","O","NO",{"$nulls":11},"Hora solar","Sensible"]
[1,null,0,{"v":-361.7059640638784,"d":"-362"},0,0,0,0,0,0,0,{"$nulls":11},1,{"v":-361.7059640638784,"d":"-361.7"}]
[2,null,0,{"v":-379.185791268446,"d":"-379"},0,0,0,0,0,0,0,{"$nulls":11},2,{"v":-379.185791268446,"d":"-379.2"}]
[3,null,0,{"v":-392.86925265556454,"d":"-393"},0,0,0,0,0,0,0,{"$nulls":11},3,{"v":-392.86925265556454,"d":"-392.9"}]
[4,null,0,{"v":-405.10390365514354,"d":"-405"},0,0,0,0,0,0,0,{"$nulls":11},4,{"v":-405.10390365514354,"d":"-405.1"}]
[5,null,0,{"v":-417.25298050794913,"d":"-417"},0,0,0,0,0,0,0,{"$nulls":11},5,{"v":-417.25298050794913,"d":"-417.3"}]
[6,null,0,{"v":-428.2475191041436,"d":"-428"},0,0,0,0,0,0,0,{"$nulls":11},6,{"v":-428.2475191041436,"d":"-428.2"}]
[7,null,0,{"v":-436.5908378703547,"d":"-437"},0,0,0,0,0,0,0,{"$nulls":11},7,{"v":-436.5908378703547,"d":"-436.6"}]
[8,null,0,{"v":-357.9760069508377,"d":"-358"},0,0,0,0,0,0,0,{"$nulls":11},8,{"v":-357.9760069508377,"d":"-358.0"}]
[9,null,0,{"v":-234.20510414666828,"d":"-234"},0,0,0,0,0,0,0,{"$nulls":11},9,{"v":-234.20510414666828,"d":"-234.2"}]
[10,null,0,{"v":-122.58012061532281,"d":"-123"},0,0,0,0,0,0,0,{"$nulls":11},10,{"v":-122.58012061532281,"d":"-122.6"}]
[11,null,0,{"v":-30.840571573581144,"d":"-31"},0,0,0,0,0,0,0,{"$nulls":11},11,{"v":-30.840571573581144,"d":"-30.8"}]
[12,null,0,{"v":41.43919873105261,"d":"41"},0,0,0,0,0,0,0,{"$nulls":11},12,{"v":41.43919873105261,"d":"41.4"}]
[13,null,0,{"v":93.31056787588784,"d":"93"},0,0,0,0,0,0,0,{"$nulls":11},13,{"v":93.31056787588784,"d":"93.3"}]
[14,null,0,{"v":118.76073885436693,"d":"119"},0,0,0,0,0,0,0,{"$nulls":11},14,{"v":118.76073885436693,"d":"118.8"}]
[15,null,0,{"v":106.37067978478092,"d":"106"},0,0,0,0,0,0,0,{"$nulls":11},15,{"v":106.37067978478092,"d":"106.4"}]
[16,null,0,{"v":28.722406721362063,"d":"29"},0,0,0,0,0,0,0,{"$nulls":11},16,{"v":28.722406721362063,"d":"28.7"}]
[17,null,0,{"v":-91.55544246065398,"d":"-92"},0,0,0,0,0,0,0,{"$nulls":11},17,{"v":-91.55544246065398,"d":"-91.6"}]
[18,null,0,{"v":-158.700214626473,"d":"-159"},0,0,0,0,0,0,0,{"$nulls":11},18,{"v":-158.700214626473,"d":"-158.7"}]
[19,null,0,{"v":-205.25071755732185,"d":"-205"},0,0,0,0,0,0,0,{"$nulls":11},19,{"v":-205.25071755732185,"d":"-205.3"}]
[20,null,0,{"v":-240.6398762345759,"d":"-241"},0,0,0,0,0,0,0,{"$nulls":11},20,{"v":-240.6398762345759,"d":"-240.6"}]
[21,null,0,{"v":-270.04413530062754,"d":"-270"},0,0,0,0,0,0,0,{"$nulls":11},21,{"v":-270.04413530062754,"d":"-270.0"}]
[22,null,0,{"v":-296.3174545374778,"d":"-296"},0,0,0,0,0,0,0,{"$nulls":11},22,{"v":-296.3174545374778,"d":"-296.3"}]
[23,null,0,{"v":-319.8584088250719,"d":"-320"},0,0,0,0,0,0,0,{"$nulls":11},23,{"v":-319.8584088250719,"d":"-319.9"}]
[24,null,0,{"v":-341.19906003694285,"d":"-341"},0,0,0,0,0,0,0,{"$nulls":11},24,{"v":-341.19906003694285,"d":"-341.2"}]
[]
["Carga Ventanas Tipo 2 (W)"]
[{"$nulls":22},"Total","Sensible"]
["Hora solar",null,"Hz","N","NE","E","SE","S","SO","O","NO",{"$nulls":11},"Hora solar"]
[1,null,0,0,0,0,0,0,0,0,0,{"$nulls":11},1,{"v":0,"d":"0.0"}]
[2,null,0,0,0,0,0,0,0,0,0,{"$nulls":11},2,{"v":0,"d":"0.0"}]
[3,null,0,0,0,0,0,0,0,0,0,{"$nulls":11},3,{"v":0,"d":"0.0"}]
[4,null,0,0,0,0,0,0,0,0,0,{"$nulls":11},4,{"v":0,"d":"0.0"}]
[5,null,0,0,0,0,0,0,0,0,0,{"$nulls":11},5,{"v":0,"d":"0.0"}]
[6,null,0,0,0,0,0,0,0,0,0,{"$nulls":11},6,{"v":0,"d":"0.0"}]
[7,null,0,0,0,0,0,0,0,0,0,{"$nulls":11},7,{"v":0,"d":"0.0"}]
[8,null,0,0,0,0,0,0,0,0,0,{"$nulls":11},8,{"v":0,"d":"0.0"}]
[9,null,0,0,0,0,0,0,0,0,0,{"$nulls":11},9,{"v":0,"d":"0.0"}]
[10,null,0,0,0,0,0,0,0,0,0,{"$nulls":11},10,{"v":0,"d":"0.0"}]
[11,null,0,0,0,0,0,0,0,0,0,{"$nulls":11},11,{"v":0,"d":"0.0"}]
[12,null,0,0,0,0,0,0,0,0,0,{"$nulls":11},12,{"v":0,"d":"0.0"}]
[13,null,0,0,0,0,0,0,0,0,0,{"$nulls":11},13,{"v":0,"d":"0.0"}]
[14,null,0,0,0,0,0,0,0,0,0,{"$nulls":11},14,{"v":0,"d":"0.0"}]
[15,null,0,0,0,0,0,0,0,0,0,{"$nulls":11},15,{"v":0,"d":"0.0"}]
[16,null,0,0,0,0,0,0,0,0,0,{"$nulls":11},16,{"v":0,"d":"0.0"}]
[17,null,0,0,0,0,0,0,0,0,0,{"$nulls":11},17,{"v":0,"d":"0.0"}]
[18,null,0,0,0,0,0,0,0,0,0,{"$nulls":11},18,{"v":0,"d":"0.0"}]
[19,null,0,0,0,0,0,0,0,0,0,{"$nulls":11},19,{"v":0,"d":"0.0"}]
[20,null,0,0,0,0,0,0,0,0,0,{"$nulls":11},20,{"v":0,"d":"0.0"}]
[21,null,0,0,0,0,0,0,0,0,0,{"$nulls":11},21,{"v":0,"d":"0.0"}]
[22,null,0,0,0,0,0,0,0,0,0,{"$nulls":11},22,{"v":0,"d":"0.0"}]
[23,null,0,0,0,0,0,0,0,0,0,{"$nulls":11},23,{"v":0,"d":"0.0"}]
[24,null,0,0,0,0,0,0,0,0,0,{"$nulls":11},24,{"v":0,"d":"0.0"}]
{"$rows_empty":9}
["Cargas Internas (W)",null,"Sensible",{"$nulls":5},"Latente",{"$nulls":13},"Total"]
["Hora solar",null,"Luces sen","Gente sen","Equipos sen",{"$nulls":3},"Gente lat","Equipos lat",{"$nulls":12},"Hora solar","Sensible","Latente"]
[1,null,0,0,0,{"$nulls":3},0,0,{"$nulls":12},1,{"v":0,"d":"0.0"},0]
[2,null,0,0,0,{"$nulls":3},0,0,{"$nulls":12},2,{"v":0,"d":"0.0"},0]
[3,null,0,0,0,{"$nulls":3},0,0,{"$nulls":12},3,{"v":0,"d":"0.0"},0]
[4,null,0,0,0,{"$nulls":3},0,0,{"$nulls":12},4,{"v":0,"d":"0.0"},0]
[5,null,0,0,0,{"$nulls":3},0,0,{"$nulls":12},5,{"v":0,"d":"0.0"},0]
[6,null,0,0,0,{"$nulls":3},0,0,{"$nulls":12},6,{"v":0,"d":"0.0"},0]
[7,null,0,0,0,{"$nulls":3},0,0,{"$nulls":12},7,{"v":0,"d":"0.0"},0]
[8,null,0,0,0,{"$nulls":3},0,0,{"$nulls":12},8,{"v":0,"d":"0.0"},0]
[9,null,0,0,0,{"$nulls":3},0,0,{"$nulls":12},9,{"v":0,"d":"0.0"},0]
[10,null,0,0,0,{"$nulls":3},0,0,{"$nulls":12},10,{"v":0,"d":"0.0"},0]
[11,null,0,0,0,{"$nulls":3},0,0,{"$nulls":12},11,{"v":0,"d":"0.0"},0]
[12,null,0,0,0,{"$nulls":3},0,0,{"$nulls":12},12,{"v":0,"d":"0.0"},0]
[13,null,0,0,0,{"$nulls":3},0,0,{"$nulls":12},13,{"v":0,"d":"0.0"},0]
[14,null,0,0,0,{"$nulls":3},0,0,{"$nulls":12},14,{"v":0,"d":"0.0"},0]
[15,null,0,0,0,{"$nulls":3},0,0,{"$nulls":12},15,{"v":0,"d":"0.0"},0]
[16,null,0,0,0,{"$nulls":3},0,0,{"$nulls":12},16,{"v":0,"d":"0.0"},0]
[17,null,0,0,0,{"$nulls":3},0,0,{"$nulls":12},17,{"v":0,"d":"0.0"},0]
[18,null,0,0,0,{"$nulls":3},0,0,{"$nulls":12},18,{"v":0,"d":"0.0"},0]
[19,null,0,0,0,{"$nulls":3},0,0,{"$nulls":12},19,{"v":0,"d":"0.0"},0]
[20,null,0,0,0,{"$nulls":3},0,0,{"$nulls":12},20,{"v":0,"d":"0.0"},0]
[21,null,0,0,0,{"$nulls":3},0,0,{"$nulls":12},21,{"v":0,"d":"0.0"},0]
[22,null,0,0,0,{"$nulls":3},0,0,{"$nulls":12},22,{"v":0,"d":"0.0"},0]
[23,null,0,0,0,{"$nulls":3},0,0,{"$nulls":12},23,{"v":0,"d":"0.0"},0]
[24,null,0,0,0,{"$nulls":3},0,0,{"$nulls":12},24,{"v":0,"d":"0.0"},0]
[]
["Carga Ventilación/Infiltración (W)",{"$nulls":3},"Sensible",{"$nulls":3},"Latente",{"$nulls":13},"Total"]
["Hora solar",null,"Ventilación sen","Infiltración sen",{"$nulls":4},"Ventilación lat","Infiltración laT",{"$nulls":12},"Hora solar","Sensible","Latente"]
[1,null,0,{"v":-250.5350355089225,"d":"-251"},{"$nulls":4},0,{"v":-155.42714334805083,"d":"-155"},{"$nulls":12},1,{"v":-250.5350355089225,"d":"-250.5"},{"v":-155.42714334805083,"d":"-155.4"}]
[2,null,0,{"v":-255.06133740206795,"d":"-255"},{"$nulls":4},0,{"v":-155.63764198568074,"d":"-156"},{"$nulls":12},2,{"v":-255.06133740206795,"d":"-255.1"},{"v":-155.63764198568074,"d":"-155.6"}]
[3,null,0,{"v":-259.0440568435283,"d":"-259"},{"$nulls":4},0,{"v":-155.82286096494485,"d":"-156"},{"$nulls":12},3,{"v":-259.0440568435283,"d":"-259.0"},{"v":-155.82286096494485,"d":"-155.8"}]
[4,null,0,{"v":-262.3466095849977,"d":"-262"},{"$nulls":4},0,{"v":-155.97644834581158,"d":"-156"},{"$nulls":12},4,{"v":-262.3466095849977,"d":"-262.3"},{"v":-155.97644834581158,"d":"-156.0"}]
[5,null,0,{"v":-264.855017339397,"d":"-265"},{"$nulls":4},0,{"v":-156.09310349329982,"d":"-156"},{"$nulls":12},5,{"v":-264.855017339397,"d":"-264.9"},{"v":-156.09310349329982,"d":"-156.1"}]
[6,null,0,{"v":-266.4822726052794,"d":"-266"},{"$nulls":4},0,{"v":-156.16878006650037,"d":"-156"},{"$nulls":12},6,{"v":-266.4822726052794,"d":"-266.5"},{"v":-156.16878006650037,"d":"-156.2"}]
[7,null,0,{"v":-267.1717298542839,"d":"-267"},{"$nulls":4},0,{"v":-156.20084372797183,"d":"-156"},{"$nulls":12},7,{"v":-267.1717298542839,"d":"-267.2"},{"v":-156.20084372797183,"d":"-156.2"}]
[8,null,0,{"v":-265.2924392194131,"d":"-265"},{"$nulls":4},0,{"v":-156.11344608466615,"d":"-156"},{"$nulls":12},8,{"v":-265.2924392194131,"d":"-265.3"},{"v":-156.11344608466615,"d":"-156.1"}]
[9,null,0,{"v":-257.8639620373277,"d":"-258"},{"$nulls":4},0,{"v":-155.76797988214398,"d":"-156"},{"$nulls":12},9,{"v":-257.8639620373277,"d":"-257.9"},{"v":-155.76797988214398,"d":"-155.8"}]
[10,null,0,{"v":-246.38988909423233,"d":"-246"},{"$nulls":4},0,{"v":-155.2343705958864,"d":"-155"},{"$nulls":12},10,{"v":-246.38988909423233,"d":"-246.4"},{"v":-155.2343705958864,"d":"-155.2"}]
[11,null,0,{"v":-233.3341004703449,"d":"-233"},{"$nulls":4},0,{"v":-154.62720258469508,"d":"-155"},{"$nulls":12},11,{"v":-233.3341004703449,"d":"-233.3"},{"v":-154.62720258469508,"d":"-154.6"}]
[12,null,0,{"v":-221.4436244308991,"d":"-221"},{"$nulls":4},0,{"v":-154.07422819938847,"d":"-154"},{"$nulls":12},12,{"v":-221.4436244308991,"d":"-221.4"},{"v":-154.07422819938847,"d":"-154.1"}]
[13,null,0,{"v":-213.1682141957863,"d":"-213"},{"$nulls":4},0,{"v":-153.68937481986515,"d":"-154"},{"$nulls":12},13,{"v":-213.1682141957863,"d":"-213.2"},{"v":-153.68937481986515,"d":"-153.7"}]
[14,null,0,{"v":-210.18350562530446,"d":"-210"},{"$nulls":4},0,{"v":-153.55056899059412,"d":"-154"},{"$nulls":12},14,{"v":-210.18350562530446,"d":"-210.2"},{"v":-153.55056899059412,"d":"-153.6"}]
[15,null,0,{"v":-210.64875781182008,"d":"-211"},{"$nulls":4},0,{"v":-153.57220584861378,"d":"-154"},{"$nulls":12},15,{"v":-210.64875781182008,"d":"-210.6"},{"v":-153.57220584861378,"d":"-153.6"}]
[16,null,0,{"v":-212.02983896577857,"d":"-212"},{"$nulls":4},0,{"v":-153.63643393331247,"d":"-154"},{"$nulls":12},16,{"v":-212.02983896577857,"d":"-212.0"},{"v":-153.63643393331247,"d":"-153.6"}]
[17,null,0,{"v":-214.28311153549356,"d":"-214"},{"$nulls":4},0,{"v":-153.74122385173393,"d":"-154"},{"$nulls":12},17,{"v":-214.28311153549356,"d":"-214.3"},{"v":-153.74122385173393,"d":"-153.7"}]
[18,null,0,{"v":-217.33714102204243,"d":"-217"},{"$nulls":4},0,{"v":-153.8832534956633,"d":"-154"},{"$nulls":12},18,{"v":-217.33714102204243,"d":"-217.3"},{"v":-153.8832534956633,"d":"-153.9"}]
[19,null,0,{"v":-221.09463399994198,"d":"-221"},{"$nulls":4},0,{"v":-154.05799817054887,"d":"-154"},{"$nulls":12},19,{"v":-221.09463399994198,"d":"-221.1"},{"v":-154.05799817054887,"d":"-154.1"}]
[20,null,0,{"v":-225.43513851874806,"d":"-225"},{"$nulls":4},0,{"v":-154.25985617944983,"d":"-154"},{"$nulls":12},20,{"v":-225.43513851874806,"d":"-225.4"},{"v":-154.25985617944983,"d":"-154.3"}]
[21,null,0,{"v":-230.21848387453994,"d":"-230"},{"$nulls":4},0,{"v":-154.4823087918645,"d":"-154"},{"$nulls":12},21,{"v":-230.21848387453994,"d":"-230.2"},{"v":-154.4823087918645,"d":"-154.5"}]
[22,null,0,{"v":-235.28891705826092,"d":"-235"},{"$nulls":4},0,{"v":-154.71811261197274,"d":"-155"},{"$nulls":12},22,{"v":-235.28891705826092,"d":"-235.3"},{"v":-154.71811261197274,"d":"-154.7"}]
[23,null,0,{"v":-240.4798661422483,"d":"-240"},{"$nulls":4},0,{"v":-154.95952110305024,"d":"-155"},{"$nulls":12},23,{"v":-240.4798661422483,"d":"-240.5"},{"v":-154.95952110305024,"d":"-155.0"}]
[24,null,0,{"v":-245.61922741849392,"d":"-246"},{"$nulls":4},0,{"v":-155.19853046930047,"d":"-155"},{"$nulls":12},24,{"v":-245.61922741849392,"d":"-245.6"},{"v":-155.19853046930047,"d":"-155.2"}]
{"$rows_empty":11}
["Carga total (W)"]
[null,"Sensible",{"$nulls":13},"Latente",{"$nulls":5},"Carga total (W)",0,0,0,0,0]
["Hora solar","Opacos","Ventanas","Internas","vent/Inf","Mayoracion","Total","h. max","h. min",{"$nulls":5},"Hora solar","Internas","Vent/inf","Mayoracion","Total",null,null,0,"Sensible",0,0,0,0]
[1,{"v":-207.55502134006232,"d":"-208"},{"v":-361.7059640638784,"d":"-362"},0,{"v":-250.5350355089225,"d":"-251"},{"v":-163.95920418257265,"d":"-164"},{"v":-983.7552250954359,"d":"-984"},0,0,{"$nulls":5},1,0,{"v":-155.42714334805083,"d":"-155.4"},{"v":-31.085428669610167,"d":"-31"},{"v":-186.512572017661,"d":"-186.5"},null,null,"Hora solar","Opacos","Ventanas","vent/Inf","Mayoracion","Total"]
[2,{"v":-209.37179000837625,"d":"-209"},{"v":-379.185791268446,"d":"-379"},0,{"v":-255.06133740206795,"d":"-255"},{"v":-168.72378373577803,"d":"-169"},{"v":-1012.3427024146682,"d":"-1012"},0,0,{"$nulls":5},2,0,{"v":-155.63764198568074,"d":"-155.6"},{"v":-31.12752839713615,"d":"-31"},{"v":-186.7651703828169,"d":"-186.8"},null,null,1,{"v":207.55502134006232,"d":"208"},{"v":361.7059640638784,"d":"362"},{"v":250.5350355089225,"d":"251"},{"v":163.95920418257265,"d":"164"},{"v":983.7552250954359,"d":"984"}]
[3,{"v":-211.229857781468,"d":"-211"},{"v":-392.86925265556454,"d":"-393"},0,{"v":-259.0440568435283,"d":"-259"},{"v":-172.6286334561122,"d":"-173"},{"v":-1035.771800736673,"d":"-1036"},0,0,{"$nulls":5},3,0,{"v":-155.82286096494485,"d":"-155.8"},{"v":-31.16457219298897,"d":"-31"},{"v":-186.98743315793382,"d":"-187.0"},null,null,2,{"v":209.37179000837625,"d":"209"},{"v":379.185791268446,"d":"379"},{"v":255.06133740206795,"d":"255"},{"v":168.72378373577803,"d":"169"},{"v":1012.3427024146682,"d":"1012"}]
[4,{"v":-213.06814936648328,"d":"-213"},{"v":-405.10390365514354,"d":"-405"},0,{"v":-262.3466095849977,"d":"-262"},{"v":-176.1037325213249,"d":"-176"},{"v":-1056.6223951279494,"d":"-1057"},0,0,{"$nulls":5},4,0,{"v":-155.97644834581158,"d":"-156.0"},{"v":-31.195289669162317,"d":"-31"},{"v":-187.1717380149739,"d":"-187.2"},null,null,3,{"v":211.229857781468,"d":"211"},{"v":392.86925265556454,"d":"393"},{"v":259.0440568435283,"d":"259"},{"v":172.6286334561122,"d":"173"},{"v":1035.771800736673,"d":"1036"}]
[5,{"v":-214.82849683269495,"d":"-215"},{"v":-417.25298050794913,"d":"-417"},0,{"v":-264.855017339397,"d":"-265"},{"v":-179.38729893600822,"d":"-179"},{"v":-1076.3237936160494,"d":"-1076"},0,0,{"$nulls":5},5,0,{"v":-156.09310349329982,"d":"-156.1"},{"v":-31.218620698659965,"d":"-31"},{"v":-187.3117241919598,"d":"-187.3"},null,null,4,{"v":213.06814936648328,"d":"213"},{"v":405.10390365514354,"d":"405"},{"v":262.3466095849977,"d":"262"},{"v":176.1037325213249,"d":"176"},{"v":1056.6223951279494,"d":"1057"}]
[6,{"v":-216.461603186045,"d":"-216"},{"v":-428.2475191041436,"d":"-428"},0,{"v":-266.4822726052794,"d":"-266"},{"v":-182.2382789790936,"d":"-182"},{"v":-1093.4296738745616,"d":"-1093"},0,0,{"$nulls":5},6,0,{"v":-156.16878006650037,"d":"-156.2"},{"v":-31.233756013300077,"d":"-31"},{"v":-187.40253607980046,"d":"-187.4"},null,null,5,{"v":214.82849683269495,"d":"215"},{"v":417.25298050794913,"d":"417"},{"v":264.855017339397,"d":"265"},{"v":179.38729893600822,"d":"179"},{"v":1076.3237936160494,"d":"1076"}]
[7,{"v":-217.9201225289088,"d":"-218"},{"v":-436.5908378703547,"d":"-437"},0,{"v":-267.1717298542839,"d":"-267"},{"v":-184.3365380507095,"d":"-184"},{"v":-1106.019228304257,"d":"-1106"},0,7,{"$nulls":5},7,0,{"v":-156.20084372797183,"d":"-156.2"},{"v":-31.240168745594367,"d":"-31"},{"v":-187.4410124735662,"d":"-187.4"},null,null,6,{"v":216.461603186045,"d":"216"},{"v":428.2475191041436,"d":"428"},{"v":266.4822726052794,"d":"266"},{"v":182.2382789790936,"d":"182"},{"v":1093.4296738745616,"d":"1093"}]
[8,{"v":-218.75915411656285,"d":"-219"},{"v":-357.9760069508377,"d":"-358"},0,{"v":-265.2924392194131,"d":"-265"},{"v":-168.4055200573627,"d":"-168"},{"v":-1010.4331203441764,"d":"-1010"},0,0,{"$nulls":5},8,0,{"v":-156.11344608466615,"d":"-156.1"},{"v":-31.222689216933233,"d":"-31"},{"v":-187.33613530159937,"d":"-187.3"},null,null,7,{"v":217.9201225289088,"d":"218"},{"v":436.5908378703547,"d":"437"},{"v":267.1717298542839,"d":"267"},{"v":184.3365380507095,"d":"184"},{"v":1106.019228304257,"d":"1106"}]
[9,{"v":-218.13288205016454,"d":"-218"},{"v":-234.20510414666828,"d":"-234"},0,{"v":-257.8639620373277,"d":"-258"},{"v":-142.04038964683212,"d":"-142"},{"v":-852.2423378809926,"d":"-852"},0,0,{"$nulls":5},9,0,{"v":-155.76797988214398,"d":"-155.8"},{"v":-31.153595976428797,"d":"-31"},{"v":-186.92157585857277,"d":"-186.9"},null,null,8,{"v":218.75915411656285,"d":"219"},{"v":357.9760069508377,"d":"358"},{"v":265.2924392194131,"d":"265"},{"v":168.4055200573627,"d":"168"},{"v":1010.4331203441764,"d":"1010"}]
[10,{"v":-216.18285296780905,"d":"-216"},{"v":-122.58012061532281,"d":"-123"},0,{"v":-246.38988909423233,"d":"-246"},{"v":-117.03057253547284,"d":"-117"},{"v":-702.183435212837,"d":"-702"},0,0,{"$nulls":5},10,0,{"v":-155.2343705958864,"d":"-155.2"},{"v":-31.04687411917728,"d":"-31"},{"v":-186.28124471506368,"d":"-186.3"},null,null,9,{"v":218.13288205016454,"d":"218"},{"v":234.20510414666828,"d":"234"},{"v":257.8639620373277,"d":"258"},{"v":142.04038964683212,"d":"142"},{"v":852.2423378809926,"d":"852"}]
[11,{"v":-213.33336807181576,"d":"-213"},{"v":-30.840571573581144,"d":"-31"},0,{"v":-233.3341004703449,"d":"-233"},{"v":-95.50160802314835,"d":"-96"},{"v":-573.0096481388902,"d":"-573"},0,0,{"$nulls":5},11,0,{"v":-154.62720258469508,"d":"-154.6"},{"v":-30.92544051693902,"d":"-31"},{"v":-185.5526431016341,"d":"-185.6"},null,null,10,{"v":216.18285296780905,"d":"216"},{"v":122.58012061532281,"d":"123"},{"v":246.38988909423233,"d":"246"},{"v":117.03057253547284,"d":"117"},{"v":702.183435212837,"d":"702"}]
[12,{"v":-210.18987581945316,"d":"-210"},{"v":41.43919873105261,"d":"41"},0,{"v":-221.4436244308991,"d":"-221"},{"v":-78.03886030385993,"d":"-78"},{"v":-468.23316182315955,"d":"-468"},0,0,{"$nulls":5},12,0,{"v":-154.07422819938847,"d":"-154.1"},{"v":-30.814845639877696,"d":"-31"},{"v":-184.88907383926616,"d":"-184.9"},null,null,11,{"v":213.33336807181576,"d":"213"},{"v":30.840571573581144,"d":"31"},{"v":233.3341004703449,"d":"233"},{"v":95.50160802314835,"d":"96"},{"v":573.0096481388902,"d":"573"}]
[13,{"v":-207.41197477674052,"d":"-207"},{"v":93.31056787588784,"d":"93"},0,{"v":-213.1682141957863,"d":"-213"},{"v":-65.45392421932779,"d":"-65"},{"v":-392.72354531596676,"d":"-393"},0,0,{"$nulls":5},13,0,{"v":-153.68937481986515,"d":"-153.7"},{"v":-30.73787496397303,"d":"-31"},{"v":-184.4272497838382,"d":"-184.4"},null,null,12,{"v":210.18987581945316,"d":"210"},{"v":-41.43919873105261,"d":"-41"},{"v":221.4436244308991,"d":"221"},{"v":78.03886030385993,"d":"78"},{"v":468.23316182315955,"d":"468"}]
[14,{"v":-205.55198579323613,"d":"-206"},{"v":118.76073885436693,"d":"119"},0,{"v":-210.18350562530446,"d":"-210"},{"v":-59.394950512834725,"d":"-59"},{"v":-356.36970307700835,"d":"-356"},14,0,{"$nulls":5},14,0,{"v":-153.55056899059412,"d":"-153.6"},{"v":-30.710113798118826,"d":"-31"},{"v":-184.26068278871293,"d":"-184.3"},null,null,13,{"v":207.41197477674052,"d":"207"},{"v":-93.31056787588784,"d":"-93"},{"v":213.1682141957863,"d":"213"},{"v":65.45392421932779,"d":"65"},{"v":392.72354531596676,"d":"393"}]
[15,{"v":-204.31096694770275,"d":"-204"},{"v":106.37067978478092,"d":"106"},0,{"v":-210.64875781182008,"d":"-211"},{"v":-61.717808994948385,"d":"-62"},{"v":-370.3068539696903,"d":"-370"},0,0,{"$nulls":5},15,0,{"v":-153.57220584861378,"d":"-153.6"},{"v":-30.714441169722758,"d":"-31"},{"v":-184.28664701833654,"d":"-184.3"},null,null,14,{"v":205.55198579323613,"d":"206"},{"v":-118.76073885436693,"d":"-119"},{"v":210.18350562530446,"d":"210"},{"v":59.394950512834725,"d":"59"},{"v":356.36970307700835,"d":"356"}]
[16,{"v":-203.1648532920834,"d":"-203"},{"v":28.722406721362063,"d":"29"},0,{"v":-212.02983896577857,"d":"-212"},{"v":-77.29445710729999,"d":"-77"},{"v":-463.7667426437999,"d":"-464"},0,0,{"$nulls":5},16,0,{"v":-153.63643393331247,"d":"-153.6"},{"v":-30.727286786662496,"d":"-31"},{"v":-184.36372071997496,"d":"-184.4"},null,null,15,{"v":204.31096694770275,"d":"204"},{"v":-106.37067978478092,"d":"-106"},{"v":210.64875781182008,"d":"211"},{"v":61.717808994948385,"d":"62"},{"v":370.3068539696903,"d":"370"}]
[17,{"v":-202.19249561815246,"d":"-202"},{"v":-91.55544246065398,"d":"-92"},0,{"v":-214.28311153549356,"d":"-214"},{"v":-101.60620992286,"d":"-102"},{"v":-609.63725953716,"d":"-610"},0,0,{"$nulls":5},17,0,{"v":-153.74122385173393,"d":"-153.7"},{"v":-30.748244770346787,"d":"-31"},{"v":-184.48946862208072,"d":"-184.5"},null,null,16,{"v":203.1648532920834,"d":"203"},{"v":-28.722406721362063,"d":"-29"},{"v":212.02983896577857,"d":"212"},{"v":77.29445710729999,"d":"77"},{"v":463.7667426437999,"d":"464"}]
[18,{"v":-201.51671137467957,"d":"-202"},{"v":-158.700214626473,"d":"-159"},0,{"v":-217.33714102204243,"d":"-217"},{"v":-115.51081340463902,"d":"-116"},{"v":-693.0648804278342,"d":"-693"},0,0,{"$nulls":5},18,0,{"v":-153.8832534956633,"d":"-153.9"},{"v":-30.77665069913266,"d":"-31"},{"v":-184.65990419479596,"d":"-184.7"},null,null,17,{"v":202.19249561815246,"d":"202"},{"v":91.55544246065398,"d":"92"},{"v":214.28311153549356,"d":"214"},{"v":101.60620992286,"d":"102"},{"v":609.63725953716,"d":"610"}]
[19,{"v":-201.24806289982666,"d":"-201"},{"v":-205.25071755732185,"d":"-205"},0,{"v":-221.09463399994198,"d":"-221"},{"v":-125.5186828914181,"d":"-126"},{"v":-753.1120973485085,"d":"-753"},0,0,{"$nulls":5},19,0,{"v":-154.05799817054887,"d":"-154.1"},{"v":-30.811599634109776,"d":"-31"},{"v":-184.86959780465864,"d":"-184.9"},null,null,18,{"v":201.51671137467957,"d":"202"},{"v":158.700214626473,"d":"159"},{"v":217.33714102204243,"d":"217"},{"v":115.51081340463902,"d":"116"},{"v":693.0648804278342,"d":"693"}]
[20,{"v":-201.42917652707968,"d":"-201"},{"v":-240.6398762345759,"d":"-241"},0,{"v":-225.43513851874806,"d":"-225"},{"v":-133.50083825608073,"d":"-134"},{"v":-801.0050295364845,"d":"-801"},0,0,{"$nulls":5},20,0,{"v":-154.25985617944983,"d":"-154.3"},{"v":-30.851971235889966,"d":"-31"},{"v":-185.1118274153398,"d":"-185.1"},null,null,19,{"v":201.24806289982666,"d":"201"},{"v":205.25071755732185,"d":"205"},{"v":221.09463399994198,"d":"221"},{"v":125.5186828914181,"d":"126"},{"v":753.1120973485085,"d":"753"}]
[21,{"v":-202.0371695027588,"d":"-202"},{"v":-270.04413530062754,"d":"-270"},0,{"v":-230.21848387453994,"d":"-230"},{"v":-140.45995773558525,"d":"-140"},{"v":-842.7597464135115,"d":"-843"},0,0,{"$nulls":5},21,0,{"v":-154.4823087918645,"d":"-154.5"},{"v":-30.896461758372904,"d":"-31"},{"v":-185.37877055023742,"d":"-185.4"},null,null,20,{"v":201.42917652707968,"d":"201"},{"v":240.6398762345759,"d":"241"},{"v":225.43513851874806,"d":"225"},{"v":133.50083825608073,"d":"134"},{"v":801.0050295364845,"d":"801"}]
[22,{"v":-203.01840923250285,"d":"-203"},{"v":-296.3174545374778,"d":"-296"},0,{"v":-235.28891705826092,"d":"-235"},{"v":-146.92495616564833,"d":"-147"},{"v":-881.5497369938898,"d":"-882"},0,0,{"$nulls":5},22,0,{"v":-154.71811261197274,"d":"-154.7"},{"v":-30.94362252239455,"d":"-31"},{"v":-185.6617351343673,"d":"-185.7"},null,null,21,{"v":202.0371695027588,"d":"202"},{"v":270.04413530062754,"d":"270"},{"v":230.21848387453994,"d":"230"},{"v":140.45995773558525,"d":"140"},{"v":842.7597464135115,"d":"843"}]
[23,{"v":-204.30947958407415,"d":"-204"},{"v":-319.8584088250719,"d":"-320"},0,{"v":-240.4798661422483,"d":"-240"},{"v":-152.92955091027886,"d":"-153"},{"v":-917.5773054616732,"d":"-918"},0,0,{"$nulls":5},23,0,{"v":-154.95952110305024,"d":"-155.0"},{"v":-30.99190422061005,"d":"-31"},{"v":-185.9514253236603,"d":"-186.0"},null,null,22,{"v":203.01840923250285,"d":"203"},{"v":296.3174545374778,"d":"296"},{"v":235.28891705826092,"d":"235"},{"v":146.92495616564833,"d":"147"},{"v":881.5497369938898,"d":"882"}]
[24,{"v":-205.843983162281,"d":"-206"},{"v":-341.19906003694285,"d":"-341"},0,{"v":-245.61922741849392,"d":"-246"},{"v":-158.53245412354354,"d":"-159"},{"v":-951.1947247412612,"d":"-951"},0,0,{"$nulls":5},24,0,{"v":-155.19853046930047,"d":"-155.2"},{"v":-31.039706093860094,"d":"-31"},{"v":-186.23823656316057,"d":"-186.2"},null,null,23,{"v":204.30947958407415,"d":"204"},{"v":319.8584088250719,"d":"320"},{"v":240.4798661422483,"d":"240"},{"v":152.92955091027886,"d":"153"},{"v":917.5773054616732,"d":"918"}]
["MAX",{"$nulls":5},{"v":-356.36970307700835,"d":"-356"},14]
["MIN",{"$nulls":5},{"v":-1106.019228304257,"d":"-1106"},null,7]
{"$rows_empty":32}
["Hora cálculo"]
[7]
[{"$nulls":4},"Sensible",{"$nulls":4},"Latente"]
[{"$nulls":3},"Opacos",{"v":-217.9201225289088,"d":"-218"},0.19703104335990868,{"v":0.2829670293234742,"d":"0.28"}]
[{"$nulls":3},"Ventanas",{"v":-436.5908378703547,"d":"-437"},0.3947407302671704,{"v":0.5669086956650007,"d":"0.57"}]
[{"$nulls":3},"Internas",0,0,{"v":0,"d":"0.00"},null,"Internas",0]
[{"$nulls":3},"Ventilacion",{"v":-267.1717298542839,"d":"-267"},0.24156155970625415,{"v":0.346919732967989,"d":"0.35"},null,"Vent/Inf",{"v":-156.20084372797183,"d":"-156"}]
[{"$nulls":3},"Mayoracion",{"v":-184.3365380507095,"d":"-184"},0.16666666666666666,{"v":0.2393590915912928,"d":"0.24"},null,null,{"v":-31.240168745594367,"d":"-31"}]
[{"$nulls":3},"Total",{"v":-1106.019228304257,"d":"-1106"},{"$nulls":4},{"v":-187.4410124735662,"d":"-187"}]

{"sheet":"Carga","index":14,"n_rows":69,"n_cols":33,"rows_kept":69,"hidden":true,"merged":[[8,21,18,21],[21,21,25,21]],"read":"bin_skipped_in_rows","flags":["formulas_cached_only","records_skipped"],"rows_in_doubt":{"n":0,"rows":[]},"rows_in_doubt_other":4}
[]
[null,"Carga Calefaccion UNE 12831-1",{"$nulls":13},"refrigeracion ASRAE"]
[{"$nulls":6},"kW",null,"W/m2","repercutido PTs en la envolvente",{"$nulls":6},"kW",null,"W/m2",{"$nulls":3},"Suplemento por interrupcion W/m2",{"$nulls":5},"EN 12831/2003"]
[null,"Coeficiente transmisión opacos",{"v":5.2704,"d":"5.27"},"W/K",null,"Opacos",0.12,{"v":0.0835564668425051,"d":"8.36%"},{"v":4.067796610169491,"d":"4.07"},"Opacos",{"v":0.14171908537826738,"d":"0.14"},{"$nulls":4},"Opacos",{"v":0.039260291576649724,"d":"0.04"},{"v":0.027337093761261793,"d":"2.73%"},{"v":1.3308573415813465,"d":"1.33"}]
[null,"Coeficiente ventanas",20.59,"W/K",null,"Ventanas",{"v":0.4817681651057567,"d":"0.48"},{"v":0.3354570476119474,"d":"33.55%"},{"v":16.33112424087311,"d":"16.33"},"Ventanas",{"v":0.568964531026283,"d":"0.57"},{"$nulls":4},"Ventanas",{"v":1.6480057972235413,"d":"1.65"},{"v":1.1475128479330419,"d":"114.75%"},{"v":55.864603295713266,"d":"55.86"}]
[null,"Coeficient Pts",{"v":4.6548719999999975,"d":"4.65"},"W/K",null,"Pts",{"v":0.10891545129879371,"d":"0.11"},{"v":0.07583825245903447,"d":"7.58%"},{"v":3.6920491965692785,"d":"3.69"},{"$nulls":6},"Internas",{"v":0.20918194536082474,"d":"0.21"},{"v":0.1456542023466039,"d":"14.57%"},{"v":7.090913402061855,"d":"7.09"}]
[null,"Coeficiente transmisión",{"v":30.515271999999996,"d":"30.52"},"W/K",null,"Ventilación",{"v":0.26709375319576717,"d":"0.27"},{"v":0.18597841943951968,"d":"18.60%"},{"v":9.054025532059905,"d":"9.05"},{"$nulls":6},"Ventilacion",{"v":0.10239442561435486,"d":"0.10"},{"v":0.07129763690585998,"d":"7.13%"},{"v":3.470997478452707,"d":"3.47"},{"$nulls":3},"edificios no residenciales"]
[null,"Coeficiente ventilación",{"v":11.415159358015316,"d":"11.42"},"W/K",null,"Reposición",{"v":0.3245,"d":"0.32"},{"v":0.2259506124199409,"d":"22.60%"},{"v":11,"d":"11.00"},"Datos userform perfil",null,"RITE_RES",null,"TERCIARIO","NO","Latente",{"v":0.13484322033871507,"d":"0.13"},{"v":0.09389185890973714,"d":"9.39%"},{"v":4.570956621651359,"d":"4.57"}]
[null,"Temp. Exterior",{"v":-2.398162462639957,"d":"-2.40 "},"ºC",null,"Mayoración",{"v":0.1305595045043415,"d":"0.13"},{"v":0.0909090909090909,"d":"9.09%"},{"v":4.425745915401407,"d":"4.43"},{"$nulls":6},"Mayoracion",{"v":0.21336856801140858,"d":"0.21"},{"v":0.1485693639856505,"d":"14.86%"},{"v":7.232832813946053,"d":"7.23"},null,null,"horas en recalentar",null,2,2,2,3,3,3,4,4,4,"caida de temperatura (ºK)"]
[null,"Temp. Consigna",{"v":21,"d":"21.00"},"ºC",null,null,{"v":1.432836874104659,"d":"1.43"},null,{"v":48.57074149507319,"d":"48.57"},"tasa",0.63,{"$nulls":5},{"v":2.3470542481254943,"d":"2.35"},null,{"v":79.56116095340658,"d":"79.56"},{"$nulls":4},"baja","media","alta","baja","media","alta","baja","media","alta","inercia edificio"]
[{"$nulls":4},"W/m2",{"$nulls":4},"mayor",{"v":10,"d":"10.00"},{"$nulls":6},"sensible",{"v":67.75737151780918,"d":"67.76"},{"$nulls":3},1,18,23,25,27,30,27,36,27,31]
[null,"Carga opacos",{"v":0.12331767544309763,"d":"0.12"},null,{"v":4.180260184511784,"d":"4.18"},{"$nulls":4},"c_activo",true,{"v":1,"d":"1.00"},{"v":0,"d":"0.00"}]
[null,"Carga ventanas",{"v":0.4817681651057567,"d":"0.48"},null,{"v":16.33112424087311,"d":"16.33"},{"$nulls":4},"c_caida",{"v":2,"d":"2.00"},{"v":2,"d":"2.00"}]
[null,"Coeficient Pts",{"v":0.10891545129879371,"d":"0.11"},null,{"v":3.6920491965692785,"d":"3.69"},{"$nulls":4},"c_tiempo",{"v":2,"d":"2.00"},{"v":2,"d":"2.00"}]
[null,"Carga Envolvente",{"v":0.7140012918476479,"d":"0.71"},null,{"v":24.20343362195417,"d":"24.20"},{"$nulls":4},"r_activo",false,{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"}]
[null,"Caga ventilación",{"v":0.26709375319576717,"d":"0.27"},{"$nulls":6},"r_caida",{"v":2,"d":"2.00"},{"v":0,"d":"0.00"}]
[null,"Carga transmision + ventilación",{"v":0.9810950450434152,"d":"0.98"},"kW",{"v":33.25745915401407,"d":"33.26"},{"$nulls":4},"r_tiempo",{"v":2,"d":"2.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"$nulls":10},2,9,16,22,18,20,23,22,24,25]
[null,"horas recalentar",{"v":2,"d":"2.00"},"h",{"$nulls":3},"REFRIGERACIÓN",{"$nulls":14},3,6,13,18,11,16,18,18,18,18]
[null,"Caida temp.",{"v":2,"d":"2.00"},"K",{"$nulls":4},"horas recalentar",{"v":0,"d":"0.00"},{"$nulls":12},4,4,11,16,6,13,16,11,16,16]
[null,"Suplemento interrupcion",{"v":11,"d":"11.00"},"W/m2",{"$nulls":4},"Caida temp.",{"v":0,"d":"0.00"}]
[null,"Carga por parada",{"v":0.3245,"d":"0.32"},"kW",{"$nulls":4},"Suplemento interrupcion",{"v":0,"d":"0.00"},"W/m2",{"$nulls":11},"edificos residenciales"]
[null,"Factor de seguridad",10,"%",{"$nulls":5},{"v":0,"d":"0.00"},"kW",{"$nulls":10},"horas en recalentar",null,1,2,3,"caida de temperatura (ºK)"]
[null,null,{"v":0.1305595045043415,"d":"0.13"},{"$nulls":20},"alta","alta","alta","inercia edificio"]
[null,"CARGA TOTAL",{"v":1.4361545495477568,"d":"1.44"},"kW","ASRAE",{"v":1.106019228304257,"d":"1.11"},"kW",{"$nulls":15},1,11,22,45]
[null,"Ratio de carga",{"v":48.68320506941548,"d":"48.68"},"W/m2",null,{"v":37.49217723065278,"d":"37.49"},"W/m2",{"$nulls":15},2,6,11,22]
[{"$nulls":22},3,4,9,16]
[]
[null,"Carga Refrigeración"]
[{"$nulls":4},"W","Ene","Feb","Mar","Abr","May","Jun","Jul","Ago","Sep","Oct","Nov","Dic"]
[null,"Coeficiente transmisión vert",{"v":28.187367999999996,"d":"28.19"},"W/K",{"v":287.51115360000006,"d":"287.511"},{"$nulls":5},{"v":28.187367999999996,"d":"28.19"},{"v":28.187367999999996,"d":"28.19"},{"v":28.187367999999996,"d":"28.19"},{"v":28.187367999999996,"d":"28.19"},{"$nulls":7},"Carga latente ","SI"]
[null,"Coeficiente transmisión cubierta",{"v":0,"d":"0.00"},"W/K",{"v":0,"d":"0.000"}]
[null,"Coeficiente transmisión O SO",{"v":2.327904,"d":"2.33"},"W/K",{"v":54.413934986937555,"d":"54.414"}]
[null,"Coeficiente transmisión terreno",{"v":0,"d":"0.00"},"W/K",{"v":0,"d":"0.000"}]
[null,"Coeficiente ventilación",{"v":11.415159358015316,"d":"11.42"},"W/K",{"v":116.43462545175626,"d":"116.435"},{"$nulls":5},{"v":11.415159358015316,"d":"11.42"},{"v":11.415159358015316,"d":"11.42"},{"v":11.415159358015316,"d":"11.42"},{"v":11.415159358015316,"d":"11.42"},{"$nulls":8},"NO"]
[null,"Temp. Exterior sol aire ",{"v":35.2,"d":"35.20"},"ºC",{"$nulls":6},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"}]
[null,"Temp. Exterior sol aire cub",{"v":47.99517382528123,"d":"48.00"},"ºC"]
[null,"Temp. Exterior sol aire O SO",{"v":48.374647316615096,"d":"48.37"},"ºC"]
[null,"Temp. Terreno",{"v":25,"d":"25.00"},"ºC"]
[null,"Temp. Consigna",{"v":25,"d":"25.00"},"ºC",{"$nulls":6},{"v":25,"d":"25.00"},{"v":25,"d":"25.00"},{"v":25,"d":"25.00"},{"v":25,"d":"25.00"}]
[null,"Factor de uso",{"v":0.999947498962571,"d":"1.00"},{"$nulls":7},{"v":0.9835932298715951,"d":"0.98"},{"v":0.9999122411930799,"d":"1.00"},{"v":0.999947498962571,"d":"1.00"},{"v":0.9784308193047122,"d":"0.98"}]
[null,"Carga parcial",{"v":0.45833564967819107,"d":"0.46"},"kW",{"v":0.4583597140386938,"d":"0.458"},{"$nulls":5},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"}]
[]
[null,"Ganancias internas",{"v":0.1438996909163803,"d":"0.14"},"kW",{"$nulls":6},{"v":0.1438996909163803,"d":"0.14"},{"v":0.1438996909163803,"d":"0.14"},{"v":0.1438996909163803,"d":"0.14"},{"v":0.1438996909163803,"d":"0.14"}]
[null,"Radiacion solar 24h",{"v":7107.096774193548,"d":"7,107.10"},"horizontal W/m2"]
[null,"Ganancias solares 24h",{"v":10.411857404897127,"d":"10.41"},"kW",null,1.1262053024840268,{"$nulls":4},{"v":10.411857404897127,"d":"10.41"},{"v":10.269807191023297,"d":"10.27"},{"v":8.161828289323303,"d":"8.16"},{"v":6.512236661120536,"d":"6.51"}]
[null,"% en radiación maxima",{"v":0.08821029098570829,"d":"0.09"},{"$nulls":7},{"v":0.08821029098570829,"d":"0.09"},{"v":0.08821029098570829,"d":"0.09"},{"v":0.08821029098570829,"d":"0.09"},{"v":0.08821029098570829,"d":"0.09"}]
[null,"Ganancias solares Rad max",{"v":1.0343440823529624,"d":"1.03"},"kW",{"$nulls":6},{"v":0.9184329713876771,"d":"0.92"},{"v":0.9059026806872845,"d":"0.91"},{"v":0.7199572483765942,"d":"0.72"},{"v":0.5744462908452398,"d":"0.57"}]
[null,"Emision",{"v":0,"d":"0.00"},"kW",{"$nulls":6},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"}]
[null,"Factor de seguridad",{"v":1.1,"d":"1.10"},{"$nulls":7},1.1,1.1,1.1,1.1]
[null,"factor de calor sensible",{"v":0.9368026782972526,"d":"0.94"},null,"SI",{"$nulls":5},0.9368026782972526,0.9368026782972526,0.9368026782972526,0.9368026782972526]
[]
[null,"Carga Total",{"v":1.9140075451548102,"d":"1.91"},"kW",{"$nulls":6},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"}]
[null,"Ratio de carga",{"v":64.88161170016306,"d":"64.88"},"W/m2",{"$nulls":6},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"}]
[]
[null,"Rendimiento equipos",{"v":2.3760000000000003,"d":"2.38"},null,null,"Distribucion horaria radiación solar horizontal 22 Julio 40ºN  Manula Pinazo (hora solar)"]
[]
[{"$nulls":5},5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,"total","hora solar"]
[{"$nulls":5},8,157,342,525,687,813,893,920,893,813,687,525,342,157,8,7770,"W/m2"]
[null,"TOTAL CONSUMO",{"v":0.8055587311257617,"d":"0.81"},"kW",null,{"v":0.0010296010296010295,"d":"0.10%"},{"v":0.020205920205920207,"d":"2.02%"},{"v":0.044015444015444015,"d":"4.40%"},{"v":0.06756756756756757,"d":"6.76%"},{"v":0.08841698841698842,"d":"8.84%"},{"v":0.10463320463320464,"d":"10.46%"},{"v":0.11492921492921493,"d":"11.49%"},{"v":0.11840411840411841,"d":"11.84%"},{"v":0.11492921492921493,"d":"11.49%"},{"v":0.10463320463320464,"d":"10.46%"},{"v":0.08841698841698842,"d":"8.84%"},{"v":0.06756756756756757,"d":"6.76%"},{"v":0.044015444015444015,"d":"4.40%"},{"v":0.020205920205920207,"d":"2.02%"},{"v":0.0010296010296010295,"d":"0.10%"},null,"distribución"]
[]
[null,"RATIO CONSUMO",{"v":27.307075631381753,"d":"27.31"},"W/m2",null,{"v":13.85820052944675,"d":"13.86"},{"v":169.0554211291747,"d":"169.06"},{"v":356.32138978577296,"d":"356.32"},{"v":541.9167974239363,"d":"541.92"},{"v":704.4287275210233,"d":"704.43"},{"v":831.0894765475862,"d":"831.09"},{"v":911.6301135921522,"d":"911.63"},{"v":939.3878511586623,"d":"939.39"},{"v":912.142964917407,"d":"912.14"},{"v":832.0488594830349,"d":"832.05"},{"v":706.0395859473988,"d":"706.04"},{"v":542.8216688659957,"d":"542.82"},{"v":358.4715910222443,"d":"358.47"},{"v":170.84136778450525,"d":"170.84"},{"v":13.996056655555034,"d":"14.00"},{"v":8004.050072363896,"d":"8004.05"},"ASRAE RST"]
[{"$nulls":5},{"v":0.0017313985300136813,"d":"0.17%"},{"v":0.021121234824964846,"d":"2.11%"},{"v":0.04451763626717766,"d":"4.45%"},{"v":0.06770532324567129,"d":"6.77%"},{"v":0.08800903556978612,"d":"8.80%"},{"v":0.10383361786018092,"d":"10.38%"},{"v":0.11389610326649463,"d":"11.39%"},{"v":0.1173640647754251,"d":"11.74%"},{"v":0.11396017724412073,"d":"11.40%"},{"v":0.10395348004579633,"d":"10.40%"},{"v":0.08821029098570829,"d":"8.82%"},{"v":0.06781837494248459,"d":"6.78%"},{"v":0.04478627542073512,"d":"4.48%"},{"v":0.02134436519511295,"d":"2.13%"},{"v":0.0017486218263276648,"d":"0.17%"}]
[]
[null,"Carga maxima prevista"]
[]
[null,null,"Ene","Feb","Mar","Abr","May","Jun","Jul","Ago","Sep","Oct","Nov","Dic"]
[null,"Carga Maxima prevista",{"v":1.106019228304257,"d":"1.11"},"kW",{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"}]
[null,"Carga dimensionado",{"v":1.4361545495477568,"d":"1.44"},{"v":1.4361545495477568,"d":"1.44"},{"v":1.4361545495477568,"d":"1.44"},{"v":1.4361545495477568,"d":"1.44"},{"v":1.4361545495477568,"d":"1.44"},{"v":1.9140075451548102,"d":"1.91"},{"v":1.9140075451548102,"d":"1.91"},{"v":1.9140075451548102,"d":"1.91"},{"v":1.9140075451548102,"d":"1.91"},{"v":1.4361545495477568,"d":"1.44"},{"v":1.4361545495477568,"d":"1.44"},{"v":1.4361545495477568,"d":"1.44"}]
[null,"Fcator carga parcial",{"v":0.7701254914748145,"d":"77.01%"},{"$error":"#VALUE!"},{"v":0,"d":"0.00%"},{"v":0,"d":"0.00%"},{"v":0,"d":"0.00%"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"v":0,"d":"0.00%"},{"v":0,"d":"0.00%"},{"v":0,"d":"0.00%"}]

{"sheet":"Calculo","index":15,"n_rows":435,"n_cols":35,"rows_kept":435,"hidden":true,"merged":[[11,2,11,3],[11,17,12,17],[11,18,12,18],[11,19,12,19],[11,22,12,22],[11,23,12,23],[11,24,12,24],[11,27,12,27],[11,28,12,28],[11,29,12,29],[11,32,12,32],[11,33,12,33],[11,34,12,34],[32,16,33,16],[32,17,33,17],[32,18,33,18],[32,23,33,23],[32,27,33,27],[32,31,33,31],[39,6,39,8],[40,2,40,3],[40,6,40,8],[66,2,66,3],[66,4,66,5],[66,6,66,7],[66,8,66,9],[66,10,66,11],[66,12,66,13],[66,14,66,15],[71,2,71,3],[71,4,71,5],[71,6,71,7],[71,8,71,9],[71,10,71,11],[71,12,71,13],[71,14,71,15],[71,16,71,17],[304,2,304,3],[305,2,305,3],[311,14,311,17],[314,16,314,19],[342,2,342,3],[343,2,343,3],[349,14,349,17],[385,1,385,2],[395,1,395,2],[400,1,400,2],[410,1,410,2],[420,1,420,2],[420,7,420,8]],"read":"bin_skipped_in_rows","flags":["formulas_cached_only","records_skipped"],"rows_in_doubt":{"n":0,"rows":[]},"rows_in_doubt_other":155}
[]
[null,"DEMANDA ENERGIA ",{"$nulls":3},"CONSUMOS ENERGIA FINAL",null,null,"kg CO2 /m2 año",null,null,"PRIMARIA NO RENOVABLE",{"$nulls":3},"VERSION 08 / 01 / 2016"]
[{"$nulls":15},"CALIBRADO"]
[{"$nulls":5},"Red sistema","kWh /m2 año",null,"K CO2","CO2 (kg/año)",null,"K Ener Pr","kWh /m2 año"]
[null,"Calefaccion",{"v":43.8958334262166,"d":"43.90"},"kWh /m2 año",null,{"v":1.0070000000000001,"d":"1.01"},{"v":43.59069853646137,"d":"43.59"},null,0.252,{"v":10.984856031188265,"d":"10.98"},null,{"v":1.1900000000000002,"d":"1.190"},{"v":51.87293125838903,"d":"51.87"}]
[null,"Refrigeración",{"v":41.93761896450291,"d":"41.94"},"kWh /m2 año",null,{"v":2.376,"d":"2.38"},{"v":17.650513032198194,"d":"17.65"},null,0.331,{"v":5.8423198136576024,"d":"5.84"},null,1.954,{"v":34.48910246491527,"d":"34.49"}]
[]
[null,null,{"v":85.83345239071951,"d":"85.83"},"kWh /m2 año",null,null,{"v":61.241211568659566,"d":"61.24"},null,null,{"v":16.82717584484587,"d":"16.83"}]
[]
[null,"Datos temperaturas y humedad",{"$nulls":14},"cuADROS SELECCIÓN FACTORES DE PASO"]
[{"$nulls":17},1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18]
[null,"Localidad","D3",null,null,"Climas actualizado 27_02_2021",{"$nulls":10},"Combustible","Energia Primaria TOTAL","Energia Primaria NO REN","Co2",null,"Combustible","Energia Primaria TOTAL","Energia Primaria NO REN","Co2",null,"Combustible","Energia Primaria TOTAL","Energia Primaria NO REN","Co2",null,"Combustible","Energia Primaria TOTAL","Energia Primaria NO REN","Co2"]
[]
[null,null,"Ene","Feb","Mar","Abr","May","Jun","Jul","Ago","Sep","Oct","Nov","Dic",null,null,"Electricidad ",2.368,1.954,0.331,null,"Electricidad ",2.994,2.924,0.776,null,"Electricidad ",{"v":3.0049,"d":"3.005"},2.968,0.932,null,"Electricidad ",{"v":2.79,"d":"2.790"},2.719,0.721]
[null,"T ext",{"v":4.878629032258065,"d":"4.88"},{"v":6.413690476190475,"d":"6.41"},{"v":8.327016129032257,"d":"8.33"},{"v":10.552777777777777,"d":"10.55"},{"v":14.40497311827957,"d":"14.40"},{"v":20.82597222222222,"d":"20.83"},{"v":24.286559139784952,"d":"24.29"},{"v":24.4885752688172,"d":"24.49"},{"v":21.684583333333332,"d":"21.68"},{"v":13.795698924731182,"d":"13.80"},{"v":8.149166666666666,"d":"8.15"},{"v":5.269354838709677,"d":"5.27"},null,null,"Gas natural",1.195,{"v":1.19,"d":"1.190"},0.252,null,"Gas natural",1.195,{"v":1.19,"d":"1.190"},0.252,null,"Gas natural",1.195,{"v":1.19,"d":"1.190"},0.252,null,"Gas natural",1.195,{"v":1.19,"d":"1.190"},0.252]
[{"$nulls":16},"Gasoleo",1.182,1.179,0.311,null,"Gasoleo",1.182,1.179,0.311,null,"Gasoleo",1.182,1.179,0.311,null,"Gasoleo",1.182,1.179,0.311]
[{"$nulls":16},"Fuel-oil",1.182,1.179,0.311,null,"Fuel-oil",1.182,1.179,0.311,null,"Fuel-oil",1.182,1.179,0.311,null,"Fuel-oil",1.182,1.179,0.311]
[null,"Rad N",{"v":586.4516129032259,"d":"586"},{"v":792.5,"d":"793"},{"v":1031.6129032258063,"d":"1032"},1292,{"v":1697.0967741935483,"d":"1697"},{"v":1930.3333333333333,"d":"1930"},{"v":1900.3225806451612,"d":"1900"},{"v":1501.2903225806451,"d":"1501"},{"v":1192.3333333333333,"d":"1192"},{"v":896.1290322580645,"d":"896"},645,{"v":523.8709677419354,"d":"524"},null,null,"GLP",1.204,1.201,0.254,null,"GLP",1.204,1.201,0.254,null,"GLP",1.204,1.201,0.254,null,"GLP",1.204,1.201,0.254]
[null,"Rad O",{"v":1271.2903225806451,"d":"1271"},{"v":1845.357142857143,"d":"1845"},{"v":2389.3548387096776,"d":"2389"},{"v":2978.6666666666665,"d":"2979"},{"v":3316.451612903226,"d":"3316"},{"v":3790.6666666666665,"d":"3791"},4040,{"v":3758.064516129032,"d":"3758"},{"v":3107.3333333333335,"d":"3107"},{"v":2200.967741935484,"d":"2201"},{"v":1409.6666666666667,"d":"1410"},{"v":1016.7741935483871,"d":"1017"},null,null,"Carbón",1.084,1.082,0.472,null,"Carbón",1.084,1.082,0.472,null,"Carbón",1.084,1.082,0.472,null,"Carbón",1.084,1.082,0.472]
[null,"Rad SO",{"v":2284.1935483870966,"d":"2284"},{"v":2928.5714285714284,"d":"2929"},{"v":3194.8387096774195,"d":"3195"},{"v":3316.3333333333335,"d":"3316"},{"v":3199.032258064516,"d":"3199"},{"v":3455.3333333333335,"d":"3455"},{"v":3739.032258064516,"d":"3739"},{"v":3960.3225806451615,"d":"3960"},{"v":3930.6666666666665,"d":"3931"},{"v":3272.2580645161293,"d":"3272"},{"v":2553.3333333333335,"d":"2553"},{"v":1976.1290322580646,"d":"1976"},null,null,"Pellets",1.113,0.085,0.018,null,"Pellets",1.113,0.085,0.018,null,"Pellets",1.113,0.085,0.018,null,"Pellets",1.113,0.085,0.018]
[null,"Rad S",{"v":2805.1612903225805,"d":"2805"},{"v":3623.214285714286,"d":"3623"},{"v":3590.3225806451615,"d":"3590"},3111,{"v":2675.1612903225805,"d":"2675"},2615,{"v":2875.8064516129034,"d":"2876"},{"v":3521.935483870968,"d":"3522"},{"v":4196.333333333333,"d":"4196"},{"v":3818.3870967741937,"d":"3818"},{"v":3239.6666666666665,"d":"3240"},{"v":2633.8709677419356,"d":"2634"},null,null,"Biomasa (otro tipo)",1.037,0.034,0.018,null,"Biomasa (otro tipo)",1.037,0.034,0.018,null,"Biomasa (otro tipo)",1.037,0.034,0.018,null,"Biomasa (otro tipo)",1.037,0.034,0.018]
[null,"Rad SE",{"v":2096.7741935483873,"d":"2097"},{"v":2942.8571428571427,"d":"2943"},{"v":3232.9032258064517,"d":"3233"},{"v":3206.3333333333335,"d":"3206"},{"v":3422.5806451612902,"d":"3423"},3438,{"v":3742.9032258064517,"d":"3743"},{"v":3988.7096774193546,"d":"3989"},{"v":4016.3333333333335,"d":"4016"},{"v":3110.6451612903224,"d":"3111"},{"v":2511.3333333333335,"d":"2511"},{"v":2077.4193548387098,"d":"2077"},null,null,"EERR",{"v":1,"d":"1.000"},{"v":0,"d":"0.000"},{"v":0,"d":"0.000"},null,"EERR",{"v":1,"d":"1.000"},{"v":0,"d":"0.000"},{"v":0,"d":"0.000"},null,"EERR",{"v":1,"d":"1.000"},{"v":0,"d":"0.000"},{"v":0,"d":"0.000"},null,"EERR",{"v":1,"d":"1.000"},{"v":0,"d":"0.000"},{"v":0,"d":"0.000"}]
[null,"Rad E",{"v":1130.967741935484,"d":"1131"},{"v":1825.7142857142858,"d":"1826"},2420,{"v":2859.3333333333335,"d":"2859"},{"v":3608.064516129032,"d":"3608"},{"v":3778.3333333333335,"d":"3778"},{"v":4026.1290322580644,"d":"4026"},{"v":3787.0967741935483,"d":"3787"},3181,{"v":2072.5806451612902,"d":"2073"},1370,{"v":1088.7096774193549,"d":"1089"}]
[null,"Rad H",{"v":1740.3225806451612,"d":"1740"},{"v":2628.5714285714284,"d":"2629"},{"v":3722.9032258064517,"d":"3723"},{"v":4747.333333333333,"d":"4747"},{"v":5802.580645161291,"d":"5803"},{"v":6814.666666666667,"d":"6815"},{"v":7107.096774193548,"d":"7107"},{"v":6417.096774193548,"d":"6417"},5041,{"v":3234.516129032258,"d":"3235"},{"v":2053.6666666666665,"d":"2054"},{"v":1513.5483870967741,"d":"1514"}]
[null,"Rad NE",{"v":616.1290322580645,"d":"616"},{"v":912.8571428571429,"d":"913"},{"v":1407.4193548387098,"d":"1407"},{"v":1945.6666666666667,"d":"1946"},{"v":2713.548387096774,"d":"2714"},{"v":2962.3333333333335,"d":"2962"},{"v":3039.3548387096776,"d":"3039"},{"v":2551.935483870968,"d":"2552"},{"v":1858.6666666666667,"d":"1859"},{"v":1115.1612903225807,"d":"1115"},691,{"v":534.8387096774194,"d":"535"}]
[null,"Rad NO",{"v":627.4193548387096,"d":"627"},955,{"v":1402.258064516129,"d":"1402"},{"v":2004.3333333333333,"d":"2004"},{"v":2524.8387096774195,"d":"2525"},{"v":2962.6666666666665,"d":"2963"},{"v":3062.9032258064517,"d":"3063"},{"v":2539.3548387096776,"d":"2539"},1840,{"v":1135.1612903225807,"d":"1135"},{"v":704.6666666666666,"d":"705"},{"v":534.8387096774194,"d":"535"}]
[{"$nulls":16},"PENINSULA 2016",{"$nulls":4},"CANARIAS 2016",{"$nulls":4},"BALEARES 2016",{"$nulls":4},"CEUTA Y MELILLA 2016"]
[null,"T int inv",{"v":21,"d":"21.00"},{"$nulls":13},true,{"$nulls":4},false,{"$nulls":4},false,{"$nulls":4},false]
[null,"T int ver",{"v":25,"d":"25.00"},{"$nulls":13},4]
[]
[null,"Geometría y sistemas constructivos",{"$nulls":21},"CPMPARACIONES 2013 -2016"]
[]
[null,"1.- Geometría:",{"$nulls":4},"3.- Ganancias internas:",{"$nulls":3},"4.- Ventilación:",{"$nulls":3},2016,"Combustible","Energia Primaria TOTAL","Energia Primaria NO REN","Co2",{"$nulls":4},"Energia Primaria TOTAL",{"$nulls":3},"Energia Primaria TOTAL",{"$nulls":3},"Emisiones Co2 kg/kWh EF"]
[null,null,"Sup","h","V (m3)",{"$nulls":15},"Lista elec",{"$nulls":3},2016,2013,null,null,2016,2013,null,null,2016,2013]
[null,"Total",{"v":29.5,"d":"29.50"},{"v":2.7,"d":"2.70"},79.65,null,"Densidad",{"v":4.877955624284078,"d":"4.88"},"W/m2",null,"n HS3",null,0.32,null,1,"Electricidad ",2.368,1.954,0.331,null,"Electricidad ",null,null,"Electricidad Peninsular",2.368,2.603,null,"Electricidad Peninsular",1.954,2.603,null,"Electricidad Peninsular",0.331,0.649]
[null,"Calefactado",{"v":29.5,"d":"29.50"},{"v":2.7,"d":"2.70"},79.65,{"$nulls":5},"Perm ventanas",null,{"v":3,"d":"3.00"},null,2,"Gas natural",1.195,{"v":1.19,"d":"1.190"},0.252,null,"EERR",null,null,"Electricidad No Peninsular",2.994,3.347,null,"Electricidad No Peninsular",2.924,3.347,null,"Electricidad No Peninsular",0.776,0.981]
[null,"Refrigerado",{"v":29.5,"d":"29.50"},{"v":2.7,"d":"2.70"},79.65,{"$nulls":9},3,"Gasoleo",1.182,1.179,0.311,{"$nulls":4},"Gas natural",1.195,1.011,null,"Gas natural",{"v":1.19,"d":"1.190"},1.011,null,"Gas natural",0.252,0.204]
[{"$nulls":6},"5.- Sistemas:",{"$nulls":4},"NO RENV",null,null,4,"Fuel-oil",1.182,1.179,0.311,{"$nulls":4},"Gasoleo",1.182,1.081,null,"Gasoleo",1.179,1.081,null,"Gasoleo",0.311,0.287]
[{"$nulls":9},"Combustible","Rendimiento","K Primaria","K CO2",null,5,"GLP",1.204,1.201,0.254,{"$nulls":4},"Fuel-oil",1.182,1.081,null,"Fuel-oil",1.179,1.081,null,"Fuel-oil",0.311,{"v":0.28,"d":"0.280"}]
[null,"2.- Sistemas de Referencia:",{"$nulls":4},"Calefaccion",null,null,"Gas natural",{"v":1.007,"d":"1.01"},{"v":1.19,"d":"1.190"},0.252,null,6,"Carbón",1.084,1.082,0.472,{"$nulls":4},"GLP",1.204,1.081,null,"GLP",1.201,1.081,null,"GLP",0.254,0.244]
[null,null,"Sist. de referencia 2013",{"$nulls":3},"Refrigeración",null,null,"Electricidad ",{"v":2.3760000000000003,"d":"2.38"},1.954,0.331,null,7,"Pellets",1.113,0.085,0.018,{"$nulls":4},"Carbón",1.084,{"v":1,"d":"1.000"},null,"Carbón",1.082,{"v":1,"d":"1.000"},null,"Carbón",0.472,0.347]
[{"$nulls":14},8,"Biomasa (otro tipo)",1.037,0.034,0.018,{"$nulls":4},"Pellets",1.113,{"v":1,"d":"1.000"},null,"Pellets",0.085,0.085,null,"Pellets",0.018,{"v":0,"d":"0.000"}]
[null,"6.- Superficies:",{"$nulls":8},"7.- Transmitancia Cerramientos:",{"$nulls":3},9,"EERR",{"v":1,"d":"1.000"},{"v":0,"d":"0.000"},{"v":0,"d":"0.000"},{"$nulls":4},"Biomasa (otro tipo)",1.037,{"v":1,"d":"1.000"},null,"Biomasa (otro tipo)",0.034,0.085,null,"Biomasa (otro tipo)",0.018,{"v":0,"d":"0.000"}]
[{"$nulls":23},"EERR",{"v":1,"d":"1.000"},{"v":1,"d":"1.000"},null,"EERR",{"v":0,"d":"0.000"},0.034,null,"EERR",{"v":0,"d":"0.000"},{"v":0,"d":"0.000"}]
[null,"Fachadas","Norte","Oeste","SurOeste","Sur ","SurEste","Este","NE","NO",null,null,"U (W/m2K)"]
[null,"Sup total",25.23,8.22,{"v":0,"d":"0.00"},3.01,{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},"Fachada",null,{"v":0.24000000000000002,"d":"0.24"}]
[null,"Sup huecos",{"v":14.5,"d":"14.50"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},"Cubierta plana",null,{"v":0,"d":"0.00"},{"$nulls":10},"SELECCIÓN",4]
[null,"Sup opaca",10.73,8.22,{"v":0,"d":"0.00"},3.01,{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},"Cubierta inclinada",null,{"v":0,"d":"0.00"},{"$nulls":10},"COLUMNA REFERENCIA",1]
[null,"% huecos",{"v":0.5747126436781609,"d":"57.47%"},{"v":0,"d":"0.00%"},{"v":0,"d":"0.00%"},{"v":0,"d":"0.00%"},{"v":0,"d":"0.00%"},{"v":0,"d":"0.00%"},{"v":0,"d":"0.00%"},{"v":0,"d":"0.00%"},"Muro c/ Terreno",null,{"v":0.24000000000000002,"d":"0.24"},{"v":0.22907300205691433,"d":"0.23"},"Corregida UNE 13370:2007 s/ terreno y profundidad"]
[{"$nulls":10},"Suelo c/ ext",null,{"v":0,"d":"0.00"}]
[null,"Cubiertas","Plana","Inclinada",null,"Suelos",{"$nulls":4},"Suelo c/terreno",null,{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},"Corregida UNE 13370:2007 s/ terreno y aislamiento solera"]
[null,"Sup total",{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},null,"Suelos ext",{"v":0,"d":"0.00"},{"$nulls":3},"Otros",null,{"v":0,"d":"0.00"}]
[null,"Sup huecos",{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},null,"Suelos terr",{"v":0,"d":"0.00"}]
[null,"Sup opaca",{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"$nulls":6},"8.- Propiedades Ventanas:"]
[null,null,{"v":0,"d":"0.00%"},{"v":0,"d":"0.00%"},{"$nulls":7},"U marco","Abs. Marco","U vidrio","g vidrio","Factor marco","U hueco","F solar inv","F solar ver","F sombra I","F sombra V",null,"Fmarco promedio"]
[{"$nulls":10},"Norte",1.42,{"v":0.7,"d":"0.70"},1.42,{"v":0.5386206896551724,"d":"0.54"},{"v":0.2,"d":"0.20"},1.42,{"v":0.3957588965517242,"d":"0.40"},{"v":0.2770312275862069,"d":"0.28"},{"v":0.9088682191052561,"d":"0.91"},{"v":0.9088682191052561,"d":"0.91"},null,0.2]
[null,"Superficies con locales no climatizados",{"$nulls":4},"b","U","Ub",null,"Oeste",1.42,{"v":0.7,"d":"0.70"},1.42,{"v":0.5386206896551724,"d":"0.54"},{"v":0.2,"d":"0.20"},1.42,{"v":0.3957588965517242,"d":"0.40"},{"v":0.2770312275862069,"d":"0.28"},{"v":0.9088682191052561,"d":"0.91"},{"v":0.9088682191052561,"d":"0.91"}]
[null,"Sup. Vertical con local NH (m2)",{"v":0,"d":"0.00"},{"$nulls":3},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":1,"d":"1.00"},{"v":0,"d":"0.000"},null,"SurOeste",1.42,{"v":0.7,"d":"0.70"},1.42,{"v":0.5386206896551724,"d":"0.54"},{"v":0.2,"d":"0.20"},1.42,{"v":0.3957588965517242,"d":"0.40"},{"v":0.2770312275862069,"d":"0.28"},{"v":0.9088682191052561,"d":"0.91"},{"v":0.9088682191052561,"d":"0.91"},null,"Umarco promedio"]
[null,"Sup. Vertical Instalaciones (m2)",{"v":0,"d":"0.00"},"NO",null,"NO",{"v":0,"d":"0.00"},{"v":1,"d":"1.00"},{"v":0,"d":"0.000"},null,"Sur ",1.42,{"v":0.7,"d":"0.70"},1.42,{"v":0.5386206896551724,"d":"0.54"},{"v":0.2,"d":"0.20"},1.42,{"v":0.3957588965517242,"d":"0.40"},{"v":0.2770312275862069,"d":"0.28"},{"v":0.9088682191052561,"d":"0.91"},{"v":0.9088682191052561,"d":"0.91"},null,1.42]
[null,"Suelo garaje (m2)",{"v":0,"d":"0.00"},"NO",null,"NO",{"v":0,"d":"0.00"},{"v":1,"d":"1.00"},{"v":0,"d":"0.000"},null,"SurEste",1.42,{"v":0.7,"d":"0.70"},1.42,{"v":0.5386206896551724,"d":"0.54"},{"v":0.2,"d":"0.20"},1.42,{"v":0.3957588965517242,"d":"0.40"},{"v":0.2770312275862069,"d":"0.28"},{"v":0.9088682191052561,"d":"0.91"},{"v":0.9088682191052561,"d":"0.91"}]
[null,"Suelo espacio NH (m2)",{"v":0,"d":"0.00"},{"$nulls":3},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":1,"d":"1.00"},{"v":0,"d":"0.000"},null,"Este",1.42,{"v":0.7,"d":"0.70"},1.42,{"v":0.5386206896551724,"d":"0.54"},{"v":0.2,"d":"0.20"},1.42,{"v":0.3957588965517242,"d":"0.40"},{"v":0.2770312275862069,"d":"0.28"},{"v":0.9088682191052561,"d":"0.91"},{"v":0.9088682191052561,"d":"0.91"},null,"U vidrio promedio"]
[null,"Techo espacio NH (m2)",{"v":0,"d":"0.00"},{"$nulls":3},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":1,"d":"1.00"},{"v":0,"d":"0.000"},null,"Lucernarios",{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0.9088682191052561,"d":"0.91"},{"v":0.9088682191052561,"d":"0.91"},null,1.42]
[{"$nulls":15},"promedio",1.42]
[]
[null,"PERDIDAS POR TRANSMISIÓN.  Calculo coeficiente H "]
[]
[null,"Cerramientos","Norte/NE/NO",null,"Oeste",null,"SurOeste",null,"Sur",null,"SurEste",null,"Este",null,"Cubiertas",null,"S c/ ext","Sc/ Terreno","Muro/ Terreno"]
[null,null,"Opa","Huecos","Opa","Huecos","Opa","Huecos","Opa","Huecos","Opa","Huecos","Opa","Huecos","Opa","Huecos"]
[null,"Superficie",10.73,{"v":14.5,"d":"14.50"},8.22,{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},3.01,{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},null,"Superficie"]
[null,"U (W/m2K)",{"v":0.24000000000000002,"d":"0.240"},1.42,{"v":0.24000000000000002,"d":"0.240"},1.42,{"v":0.24000000000000002,"d":"0.240"},1.42,{"v":0.24000000000000002,"d":"0.240"},1.42,{"v":0.24000000000000002,"d":"0.240"},1.42,{"v":0.24000000000000002,"d":"0.240"},1.42,{"v":0,"d":"0.000"},{"v":0,"d":"0.000"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0.22907300205691433,"d":"0.23"},null,"U (W/m2K)",{"$nulls":7},36.46]
[null,"Hext (W/K)",{"v":2.5752,"d":"2.58"},20.59,{"v":1.9728000000000003,"d":"1.97"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0.7224,"d":"0.72"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},null,"Hext (W/K)"]
[null,null,{"v":23.1652,"d":"23.165"},null,{"v":1.9728000000000003,"d":"1.973"},null,{"v":0,"d":"0.000"},null,{"v":0.7224,"d":"0.722"},null,{"v":0,"d":"0.000"},null,{"v":0,"d":"0.000"},null,{"v":0,"d":"0.000"},null,{"v":0,"d":"0.000"},null,{"v":0,"d":"0.000"}]
[]
[null,"Compacidad",{"v":2.4273176083379044,"d":"2.43"},null,"nulo",{"v":0,"d":"0.00"}]
[{"$nulls":4},"Ufach_Cub",{"v":0.24000000000000002,"d":"0.240"},{"v":0.7092814042786615,"d":"0.709"}]
[null,"TOTAL",{"v":25.8604,"d":"25.86"},"W/K","Uop",{"v":0.24000000000000002,"d":"0.240"},null,null,"Lineal huecos",0.61]
[null,null,{"v":30.515271999999996,"d":"30.52"},"W/K","ftp SIN",{"v":1.9241503452781037,"d":"1.924"},null,null,"Ftp huecos",{"v":2.96504540744804,"d":"2.97"}]
[null,"por PTs",{"v":4.6548719999999975,"d":"4.65"},"W/K","en uso",{"v":1.18,"d":"1.180"},"Activado"]
[null,"Locales NH",{"$nulls":7},"W/K","%","Reparto de las perdidas por Tranmisión (W/K)"]
[{"$nulls":3},"medianera",{"$nulls":4},"Fachadas",{"v":5.2704,"d":"5.27"},{"v":0.17271351866042686,"d":"17.27%"}]
[null,"Superficie",{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},null,"Cubiertas",{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00%"}]
[null,"Ub (W/m2K)",{"v":0,"d":"0.000"},{"v":0,"d":"0.000"},{"v":0,"d":"0.000"},{"v":0,"d":"0.000"},{"v":0,"d":"0.000"},null,"Huecos",20.59,{"v":0.6747441084582173,"d":"67.47%"}]
[null,"Hint (W/K)",{"v":0,"d":"0.000"},{"v":0,"d":"0.000"},{"v":0,"d":"0.000"},{"v":0,"d":"0.000"},{"v":0,"d":"0.000"},null,"Suelos",{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00%"}]
[{"$nulls":8},"Pts",{"v":4.6548719999999975,"d":"4.65"},{"v":0.15254237288135586,"d":"15.25%"}]
[null,"TOTAL",{"v":0,"d":"0.00"},{"$nulls":5},"c/ NH",{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00%"}]
[]
[{"$nulls":9},{"v":30.515271999999996,"d":"30.52"}]
[null,"TOTAL TRANSMISIÓN",null,null,{"v":30.515271999999996,"d":"30.52"},"W/K"]
[]
[]
[null,"PERDIDAS POR VENTILACIÓN.  Calculo coeficiente Hv"]
[]
[null,"n HS3",0.32,null,{"v":0.24000000000000002,"d":"0.24"},"l/s m2 ",null,"horas ver.",0]
[null,"f perm",{"v":1.3172472579963022,"d":"1.32"},{"$nulls":4},"tasa ver.",0]
[{"$nulls":7},"horas inv.",0]
[null,"n total",{"v":0.4215191225588167,"d":"0.42"},null,{"v":0.3161393419191125,"d":"0.32"},"l/s m2 ",null,"tasa inv.",0]
[null,"horas aumento",0]
[]
[null,"n invierno",{"v":0.4215191225588167,"d":"0.42"},null,{"v":0.3161393419191125,"d":"0.32"},"l/s m2 "]
[null,"n verano",{"v":0.4215191225588167,"d":"0.42"},null,{"v":0.3161393419191125,"d":"0.32"},"l/s m2 "]
[]
[null,"V invierno",{"v":33.57399811180975,"d":"33.57"}]
[null,"V verano",{"v":33.57399811180975,"d":"33.57"}]
[]
[null,"Hv invierno",{"v":11.415159358015316,"d":"11.42"},"W/K"]
[null,"Hv verano",{"v":11.415159358015316,"d":"11.42"},"W/K"]
[{"$nulls":12},"Tran invierno",null,null,"Tran verano"]
[null,"PERDIDAS TOTALES",{"$nulls":10},"variable","min",null,"variable","min"]
[{"$nulls":4},"Transmisión","Ventilación",{"$nulls":3},"Hv",{"v":0.24000000000000002,"d":"0.240"},"E",{"v":0.7898656,"d":"0.79"},0.82,"E",{"v":1,"d":"1.00"},1,null,"Ht"]
[null,"Htotal inv",{"v":41.93043135801531,"d":"41.93"},"W/K",{"v":0.7277595534243598,"d":"72.78%"},{"v":0.2722404465756402,"d":"27.22%"},null,"factor corrector ",1,1,"D","D",{"v":0.7898656,"d":"0.79"},0.82,"D",{"v":1.0776096,"d":"1.08"},0.66,null,{"v":0.7898656,"d":"0.79"},"invierno"]
[null,"Htotal ver",{"v":41.93043135801531,"d":"41.93"},"W/K",{"v":0.7277595534243598,"d":"72.78%"},{"v":0.2722404465756402,"d":"27.22%"},null,"factor corrector ",1,1,null,"C",{"v":0.87858528,"d":"0.88"},1,"C",{"v":1.0581095999999999,"d":"1.06"},0.64,null,1.0776096,"verano"]
[{"$nulls":11},"Resto",{"v":0.7712912000000001,"d":"0.77"},0.99,"Resto",{"v":1.0386096,"d":"1.04"},0.62]
[null,"GANANCIAS INTERNAS"]
[]
[null,"Densidad",{"v":4.877955624284078,"d":"4.88"},"W/m2"]
[]
[null,null,"Sup","ratio","Gi"]
[null,"ratio",{"v":29.5,"d":"29.50"},{"v":4.877955624284078,"d":"4.88"},{"v":143.8996909163803,"d":"143.90"}]
[]
[null,"GANANCIAS POR RADIACION SOLAR"]
[]
[null,"As invierno"]
[null,null,"Fs ventana","FM","Ah","g","Um","Abs. Marco","Aop","Uop","Abs. Opaco","As ventana","As marco","As opaco","Asi","%","Fs opaco"]
[null,"Norte",{"v":0.9088682191052561,"d":"0.91"},{"v":0.2,"d":"0.20"},{"v":14.5,"d":"14.50"},{"v":0.5386206896551724,"d":"0.54"},1.42,{"v":0.7,"d":"0.70"},10.73,{"v":0.24000000000000002,"d":"0.24"},{"v":0.6,"d":"0.60"},{"v":5.110747769672677,"d":"5.11"},{"v":0.10479614113571245,"d":"0.10"},{"v":0.0618048,"d":"0.06"},{"v":5.277348710808389,"d":"5.28"},{"v":0.36395508350402683,"d":"0.36"},{"v":1,"d":"1.00"},"Norte/NE/NO"]
[null,"NO",{"v":0.9088682191052561,"d":"0.91"},{"v":0.2,"d":"0.20"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0.5386206896551724,"d":"0.54"},1.42,{"v":0.7,"d":"0.70"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0.24000000000000002,"d":"0.24"},{"v":0.6,"d":"0.60"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"$error":"#DIV/0!"},{"v":1,"d":"1.00"},"NO",null,null,"revisar. Estan asignados a factor solar NORTE"]
[null,"Oeste",{"v":0.9088682191052561,"d":"0.91"},{"v":0.2,"d":"0.20"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0.5386206896551724,"d":"0.54"},1.42,{"v":0.7,"d":"0.70"},8.22,{"v":0.24000000000000002,"d":"0.24"},{"v":0.6,"d":"0.60"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0.047347200000000006,"d":"0.05"},{"v":0.047347200000000006,"d":"0.05"},{"$error":"#DIV/0!"},{"v":1,"d":"1.00"},"Oeste"]
[null,"SurOeste",{"v":0.9088682191052561,"d":"0.91"},{"v":0.2,"d":"0.20"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0.5386206896551724,"d":"0.54"},1.42,{"v":0.7,"d":"0.70"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0.24000000000000002,"d":"0.24"},{"v":0.6,"d":"0.60"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"$error":"#DIV/0!"},{"v":1,"d":"1.00"},"SurOeste"]
[null,"Sur ",{"v":0.9088682191052561,"d":"0.91"},{"v":0.2,"d":"0.20"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0.5386206896551724,"d":"0.54"},1.42,{"v":0.7,"d":"0.70"},3.01,{"v":0.24000000000000002,"d":"0.24"},{"v":0.6,"d":"0.60"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0.0173376,"d":"0.02"},{"v":0.0173376,"d":"0.02"},{"$error":"#DIV/0!"},{"v":1,"d":"1.00"},"Sur "]
[null,"SurEste",{"v":0.9088682191052561,"d":"0.91"},{"v":0.2,"d":"0.20"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0.5386206896551724,"d":"0.54"},1.42,{"v":0.7,"d":"0.70"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0.24000000000000002,"d":"0.24"},{"v":0.6,"d":"0.60"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"$error":"#DIV/0!"},{"v":1,"d":"1.00"},"SurEste"]
[null,"Este",{"v":0.9088682191052561,"d":"0.91"},{"v":0.2,"d":"0.20"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0.5386206896551724,"d":"0.54"},1.42,{"v":0.7,"d":"0.70"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0.24000000000000002,"d":"0.24"},{"v":0.6,"d":"0.60"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"$error":"#DIV/0!"},{"v":1,"d":"1.00"},"Este"]
[null,"NE",{"v":0.9088682191052561,"d":"0.91"},{"v":0.2,"d":"0.20"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0.5386206896551724,"d":"0.54"},1.42,{"v":0.7,"d":"0.70"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0.24000000000000002,"d":"0.24"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"$error":"#DIV/0!"},{"v":1,"d":"1.00"},"NE"]
[null,"Cubiertas",{"v":0.9088682191052561,"d":"0.91"},{"v":1,"d":"1.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0.6,"d":"0.60"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"$error":"#DIV/0!"},{"v":1,"d":"1.00"},"Cubiertas"]
[{"$nulls":3},1]
[null,"As verano",null,1]
[null,null,"Fs ventana",1,"As ventana","As marco","As opaco","Asv","%",null,"Fs opaco"]
[null,"Norte",{"v":0.9088682191052561,"d":"0.91"},{"v":1,"d":"1.00"},{"v":5.110747769672677,"d":"5.11"},{"v":0.10479614113571245,"d":"0.10"},{"v":0.0618048,"d":"0.06"},{"v":5.277348710808389,"d":"5.28"},{"v":0.36395508350402683,"d":"0.36"},null,{"v":1,"d":"1.00"},"Norte"]
[null,"NO",{"v":0.9088682191052561,"d":"0.91"},{"v":1,"d":"1.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"$error":"#DIV/0!"},null,{"v":1,"d":"1.00"},"NO"]
[null,"Oeste",{"v":0.9088682191052561,"d":"0.91"},{"v":1,"d":"1.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0.047347200000000006,"d":"0.05"},{"v":0.047347200000000006,"d":"0.05"},{"$error":"#DIV/0!"},null,{"v":1,"d":"1.00"},"Oeste"]
[null,"SurOeste",{"v":0.9088682191052561,"d":"0.91"},{"v":1,"d":"1.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"$error":"#DIV/0!"},null,{"v":1,"d":"1.00"},"SurOeste"]
[null,"Sur ",{"v":0.9088682191052561,"d":"0.91"},{"v":1,"d":"1.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0.0173376,"d":"0.02"},{"v":0.0173376,"d":"0.02"},{"$error":"#DIV/0!"},null,{"v":1,"d":"1.00"},"Sur "]
[null,"SurEste",{"v":0.9088682191052561,"d":"0.91"},{"v":1,"d":"1.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"$error":"#DIV/0!"},null,{"v":1,"d":"1.00"},"SurEste"]
[null,"Este",{"v":0.9088682191052561,"d":"0.91"},{"v":1,"d":"1.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"$error":"#DIV/0!"},null,{"v":1,"d":"1.00"},"Este"]
[null,"NE",{"v":0.9088682191052561,"d":"0.91"},{"v":1,"d":"1.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"$error":"#DIV/0!"},null,{"v":1,"d":"1.00"},"NE"]
[null,"Cubiertas",{"v":0.9088682191052561,"d":"0.91"},{"v":1,"d":"1.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"$error":"#DIV/0!"},null,{"v":1,"d":"1.00"},"Cubiertas"]
[]
[]
[null,"Ganancia solar regimen INVIERNO"]
[]
[null,null,"Ene","Feb","Mar","Abr","May","Jun","Jul","Ago","Sep","Oct","Nov","Dic"]
[null,"Rad Norte",{"v":586.4516129032259,"d":"586.45"},{"v":792.5,"d":"792.50"},{"v":1031.6129032258063,"d":"1031.61"},{"v":1292,"d":"1292.00"},{"v":1697.0967741935483,"d":"1697.10"},{"v":1930.3333333333333,"d":"1930.33"},{"v":1900.3225806451612,"d":"1900.32"},{"v":1501.2903225806451,"d":"1501.29"},{"v":1192.3333333333333,"d":"1192.33"},{"v":896.1290322580645,"d":"896.13"},{"v":645,"d":"645.00"},{"v":523.8709677419354,"d":"523.87"}]
[null,"Asi",{"v":5.277348710808389,"d":"5.28"},{"v":5.277348710808389,"d":"5.28"},{"v":5.277348710808389,"d":"5.28"},{"v":5.277348710808389,"d":"5.28"},{"v":5.277348710808389,"d":"5.28"},{"v":5.277348710808389,"d":"5.28"},{"v":5.277348710808389,"d":"5.28"},{"v":5.277348710808389,"d":"5.28"},{"v":5.277348710808389,"d":"5.28"},{"v":5.277348710808389,"d":"5.28"},{"v":5.277348710808389,"d":"5.28"},{"v":5.277348710808389,"d":"5.28"}]
[null,"Gr kW día",{"v":3.094909663306339,"d":"3.09"},{"v":4.182298853315649,"d":"4.18"},{"v":5.444181024892008,"d":"5.44"},{"v":6.818334534364439,"d":"6.82"},{"v":8.956171473407398,"d":"8.96"},{"v":10.187042128097126,"d":"10.19"},{"v":10.028664921087813,"d":"10.03"},{"v":7.922832548420078,"d":"7.92"},{"v":6.292358779520535,"d":"6.29"},{"v":4.729185393105066,"d":"4.73"},{"v":3.403889918471411,"d":"3.40"},{"v":2.764649776242846,"d":"2.76"}]
[]
[null,"Rad NO",{"v":627.4193548387096,"d":"627.42"},{"v":955,"d":"955.00"},{"v":1402.258064516129,"d":"1402.26"},{"v":2004.3333333333333,"d":"2004.33"},{"v":2524.8387096774195,"d":"2524.84"},{"v":2962.6666666666665,"d":"2962.67"},{"v":3062.9032258064517,"d":"3062.90"},{"v":2539.3548387096776,"d":"2539.35"},{"v":1840,"d":"1840.00"},{"v":1135.1612903225807,"d":"1135.16"},{"v":704.6666666666666,"d":"704.67"},{"v":534.8387096774194,"d":"534.84"}]
[null,"Asi",{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"}]
[null,"Gr kW día",{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"}]
[]
[null,"Rad Oeste",{"v":1271.2903225806451,"d":"1271.29"},{"v":1845.357142857143,"d":"1845.36"},{"v":2389.3548387096776,"d":"2389.35"},{"v":2978.6666666666665,"d":"2978.67"},{"v":3316.451612903226,"d":"3316.45"},{"v":3790.6666666666665,"d":"3790.67"},{"v":4040,"d":"4040.00"},{"v":3758.064516129032,"d":"3758.06"},{"v":3107.3333333333335,"d":"3107.33"},{"v":2200.967741935484,"d":"2200.97"},{"v":1409.6666666666667,"d":"1409.67"},{"v":1016.7741935483871,"d":"1016.77"}]
[null,"Asi",{"v":0.047347200000000006,"d":"0.05"},{"v":0.047347200000000006,"d":"0.05"},{"v":0.047347200000000006,"d":"0.05"},{"v":0.047347200000000006,"d":"0.05"},{"v":0.047347200000000006,"d":"0.05"},{"v":0.047347200000000006,"d":"0.05"},{"v":0.047347200000000006,"d":"0.05"},{"v":0.047347200000000006,"d":"0.05"},{"v":0.047347200000000006,"d":"0.05"},{"v":0.047347200000000006,"d":"0.05"},{"v":0.047347200000000006,"d":"0.05"},{"v":0.047347200000000006,"d":"0.05"}]
[null,"Gr kW día",{"v":0.06019203716129033,"d":"0.06"},{"v":0.08737249371428572,"d":"0.09"},{"v":0.11312926141935487,"d":"0.11"},{"v":0.14103152640000002,"d":"0.14"},{"v":0.15702469780645162,"d":"0.16"},{"v":0.17947745280000002,"d":"0.18"},{"v":0.19128268800000003,"d":"0.19"},{"v":0.17793383225806453,"d":"0.18"},{"v":0.1471235328,"d":"0.15"},{"v":0.10420965987096775,"d":"0.10"},{"v":0.0667437696,"d":"0.07"},{"v":0.0481414110967742,"d":"0.05"}]
[]
[null,"Rad SurOeste",{"v":2284.1935483870966,"d":"2284.19"},{"v":2928.5714285714284,"d":"2928.57"},{"v":3194.8387096774195,"d":"3194.84"},{"v":3316.3333333333335,"d":"3316.33"},{"v":3199.032258064516,"d":"3199.03"},{"v":3455.3333333333335,"d":"3455.33"},{"v":3739.032258064516,"d":"3739.03"},{"v":3960.3225806451615,"d":"3960.32"},{"v":3930.6666666666665,"d":"3930.67"},{"v":3272.2580645161293,"d":"3272.26"},{"v":2553.3333333333335,"d":"2553.33"},{"v":1976.1290322580646,"d":"1976.13"}]
[null,"Asi",{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"}]
[null,"Gr kW día",{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"}]
[]
[null,"Rad Sur",{"v":2805.1612903225805,"d":"2805.16"},{"v":3623.214285714286,"d":"3623.21"},{"v":3590.3225806451615,"d":"3590.32"},{"v":3111,"d":"3111.00"},{"v":2675.1612903225805,"d":"2675.16"},{"v":2615,"d":"2615.00"},{"v":2875.8064516129034,"d":"2875.81"},{"v":3521.935483870968,"d":"3521.94"},{"v":4196.333333333333,"d":"4196.33"},{"v":3818.3870967741937,"d":"3818.39"},{"v":3239.6666666666665,"d":"3239.67"},{"v":2633.8709677419356,"d":"2633.87"}]
[null,"Asi",{"v":0.0173376,"d":"0.02"},{"v":0.0173376,"d":"0.02"},{"v":0.0173376,"d":"0.02"},{"v":0.0173376,"d":"0.02"},{"v":0.0173376,"d":"0.02"},{"v":0.0173376,"d":"0.02"},{"v":0.0173376,"d":"0.02"},{"v":0.0173376,"d":"0.02"},{"v":0.0173376,"d":"0.02"},{"v":0.0173376,"d":"0.02"},{"v":0.0173376,"d":"0.02"},{"v":0.0173376,"d":"0.02"}]
[null,"Gr kW día",{"v":0.048634764387096775,"d":"0.05"},{"v":0.06281784,"d":"0.06"},{"v":0.062247576774193555,"d":"0.06"},{"v":0.0539372736,"d":"0.05"},{"v":0.04638087638709678,"d":"0.05"},{"v":0.045337824000000006,"d":"0.05"},{"v":0.04985958193548388,"d":"0.05"},{"v":0.0610619086451613,"d":"0.06"},{"v":0.07275434880000001,"d":"0.07"},{"v":0.06620166812903228,"d":"0.07"},{"v":0.056168044800000004,"d":"0.06"},{"v":0.04566500129032259,"d":"0.05"}]
[]
[null,"Rad SurEste",{"v":2096.7741935483873,"d":"2096.77"},{"v":2942.8571428571427,"d":"2942.86"},{"v":3232.9032258064517,"d":"3232.90"},{"v":3206.3333333333335,"d":"3206.33"},{"v":3422.5806451612902,"d":"3422.58"},{"v":3438,"d":"3438.00"},{"v":3742.9032258064517,"d":"3742.90"},{"v":3988.7096774193546,"d":"3988.71"},{"v":4016.3333333333335,"d":"4016.33"},{"v":3110.6451612903224,"d":"3110.65"},{"v":2511.3333333333335,"d":"2511.33"},{"v":2077.4193548387098,"d":"2077.42"}]
[null,"Asi",{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"}]
[null,"Gr kW día",{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"}]
[]
[null,"Rad Este",{"v":1130.967741935484,"d":"1130.97"},{"v":1825.7142857142858,"d":"1825.71"},{"v":2420,"d":"2420.00"},{"v":2859.3333333333335,"d":"2859.33"},{"v":3608.064516129032,"d":"3608.06"},{"v":3778.3333333333335,"d":"3778.33"},{"v":4026.1290322580644,"d":"4026.13"},{"v":3787.0967741935483,"d":"3787.10"},{"v":3181,"d":"3181.00"},{"v":2072.5806451612902,"d":"2072.58"},{"v":1370,"d":"1370.00"},{"v":1088.7096774193549,"d":"1088.71"}]
[null,"Asi",{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"}]
[null,"Gr kW día",{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"}]
[]
[null,"Rad NE",{"v":616.1290322580645,"d":"616.13"},{"v":912.8571428571429,"d":"912.86"},{"v":1407.4193548387098,"d":"1407.42"},{"v":1945.6666666666667,"d":"1945.67"},{"v":2713.548387096774,"d":"2713.55"},{"v":2962.3333333333335,"d":"2962.33"},{"v":3039.3548387096776,"d":"3039.35"},{"v":2551.935483870968,"d":"2551.94"},{"v":1858.6666666666667,"d":"1858.67"},{"v":1115.1612903225807,"d":"1115.16"},{"v":691,"d":"691.00"},{"v":534.8387096774194,"d":"534.84"}]
[null,"Asi",{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"}]
[null,"Gr kW día",{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"}]
[]
[null,"Rad Cubiertas",{"v":1740.3225806451612,"d":"1740.32"},{"v":2628.5714285714284,"d":"2628.57"},{"v":3722.9032258064517,"d":"3722.90"},{"v":4747.333333333333,"d":"4747.33"},{"v":5802.580645161291,"d":"5802.58"},{"v":6814.666666666667,"d":"6814.67"},{"v":7107.096774193548,"d":"7107.10"},{"v":6417.096774193548,"d":"6417.10"},{"v":5041,"d":"5041.00"},{"v":3234.516129032258,"d":"3234.52"},{"v":2053.6666666666665,"d":"2053.67"},{"v":1513.5483870967741,"d":"1513.55"}]
[null,"Asi",{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"}]
[null,"Gr kW día",{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"}]
[]
[null,"TOTAL",{"v":3.203736464854726,"d":"3.20"},{"v":4.3324891870299345,"d":"4.33"},{"v":5.619557863085557,"d":"5.62"},{"v":7.013303334364439,"d":"7.01"},{"v":9.159577047600948,"d":"9.16"},{"v":10.411857404897127,"d":"10.41"},{"v":10.269807191023297,"d":"10.27"},{"v":8.161828289323303,"d":"8.16"},{"v":6.512236661120536,"d":"6.51"},{"v":4.899596721105066,"d":"4.90"},{"v":3.526801732871411,"d":"3.53"},{"v":2.8584561886299427,"d":"2.86"}]
[]
[]
[null,"Ganancia solar regimen VERANO"]
[]
[null,null,"Ene","Feb","Mar","Abr","May","Jun","Jul","Ago","Sep","Oct","Nov","Dic"]
[null,"Rad Norte",{"v":586.4516129032259,"d":"586.45"},{"v":792.5,"d":"792.50"},{"v":1031.6129032258063,"d":"1031.61"},{"v":1292,"d":"1292.00"},{"v":1697.0967741935483,"d":"1697.10"},{"v":1930.3333333333333,"d":"1930.33"},{"v":1900.3225806451612,"d":"1900.32"},{"v":1501.2903225806451,"d":"1501.29"},{"v":1192.3333333333333,"d":"1192.33"},{"v":896.1290322580645,"d":"896.13"},{"v":645,"d":"645.00"},{"v":523.8709677419354,"d":"523.87"}]
[null,"Asi",{"v":5.277348710808389,"d":"5.28"},{"v":5.277348710808389,"d":"5.28"},{"v":5.277348710808389,"d":"5.28"},{"v":5.277348710808389,"d":"5.28"},{"v":5.277348710808389,"d":"5.28"},{"v":5.277348710808389,"d":"5.28"},{"v":5.277348710808389,"d":"5.28"},{"v":5.277348710808389,"d":"5.28"},{"v":5.277348710808389,"d":"5.28"},{"v":5.277348710808389,"d":"5.28"},{"v":5.277348710808389,"d":"5.28"},{"v":5.277348710808389,"d":"5.28"}]
[null,"Gr kW día",{"v":3.094909663306339,"d":"3.09"},{"v":4.182298853315649,"d":"4.18"},{"v":5.444181024892008,"d":"5.44"},{"v":6.818334534364439,"d":"6.82"},{"v":8.956171473407398,"d":"8.96"},{"v":10.187042128097126,"d":"10.19"},{"v":10.028664921087813,"d":"10.03"},{"v":7.922832548420078,"d":"7.92"},{"v":6.292358779520535,"d":"6.29"},{"v":4.729185393105066,"d":"4.73"},{"v":3.403889918471411,"d":"3.40"},{"v":2.764649776242846,"d":"2.76"}]
[]
[null,"Rad NO",{"v":627.4193548387096,"d":"627.42"},{"v":955,"d":"955.00"},{"v":1402.258064516129,"d":"1402.26"},{"v":2004.3333333333333,"d":"2004.33"},{"v":2524.8387096774195,"d":"2524.84"},{"v":2962.6666666666665,"d":"2962.67"},{"v":3062.9032258064517,"d":"3062.90"},{"v":2539.3548387096776,"d":"2539.35"},{"v":1840,"d":"1840.00"},{"v":1135.1612903225807,"d":"1135.16"},{"v":704.6666666666666,"d":"704.67"},{"v":534.8387096774194,"d":"534.84"}]
[null,"Asi",{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"}]
[null,"Gr kW día",{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"}]
[]
[null,"Rad Oeste",{"v":1271.2903225806451,"d":"1271.29"},{"v":1845.357142857143,"d":"1845.36"},{"v":2389.3548387096776,"d":"2389.35"},{"v":2978.6666666666665,"d":"2978.67"},{"v":3316.451612903226,"d":"3316.45"},{"v":3790.6666666666665,"d":"3790.67"},{"v":4040,"d":"4040.00"},{"v":3758.064516129032,"d":"3758.06"},{"v":3107.3333333333335,"d":"3107.33"},{"v":2200.967741935484,"d":"2200.97"},{"v":1409.6666666666667,"d":"1409.67"},{"v":1016.7741935483871,"d":"1016.77"}]
[null,"Asi",{"v":0.047347200000000006,"d":"0.05"},{"v":0.047347200000000006,"d":"0.05"},{"v":0.047347200000000006,"d":"0.05"},{"v":0.047347200000000006,"d":"0.05"},{"v":0.047347200000000006,"d":"0.05"},{"v":0.047347200000000006,"d":"0.05"},{"v":0.047347200000000006,"d":"0.05"},{"v":0.047347200000000006,"d":"0.05"},{"v":0.047347200000000006,"d":"0.05"},{"v":0.047347200000000006,"d":"0.05"},{"v":0.047347200000000006,"d":"0.05"},{"v":0.047347200000000006,"d":"0.05"}]
[null,"Gr kW día",{"v":0.06019203716129033,"d":"0.06"},{"v":0.08737249371428572,"d":"0.09"},{"v":0.11312926141935487,"d":"0.11"},{"v":0.14103152640000002,"d":"0.14"},{"v":0.15702469780645162,"d":"0.16"},{"v":0.17947745280000002,"d":"0.18"},{"v":0.19128268800000003,"d":"0.19"},{"v":0.17793383225806453,"d":"0.18"},{"v":0.1471235328,"d":"0.15"},{"v":0.10420965987096775,"d":"0.10"},{"v":0.0667437696,"d":"0.07"},{"v":0.0481414110967742,"d":"0.05"}]
[]
[null,"Rad SurOeste",{"v":2284.1935483870966,"d":"2284.19"},{"v":2928.5714285714284,"d":"2928.57"},{"v":3194.8387096774195,"d":"3194.84"},{"v":3316.3333333333335,"d":"3316.33"},{"v":3199.032258064516,"d":"3199.03"},{"v":3455.3333333333335,"d":"3455.33"},{"v":3739.032258064516,"d":"3739.03"},{"v":3960.3225806451615,"d":"3960.32"},{"v":3930.6666666666665,"d":"3930.67"},{"v":3272.2580645161293,"d":"3272.26"},{"v":2553.3333333333335,"d":"2553.33"},{"v":1976.1290322580646,"d":"1976.13"}]
[null,"Asi",{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"}]
[null,"Gr kW día",{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"}]
[]
[null,"Rad Sur",{"v":2805.1612903225805,"d":"2805.16"},{"v":3623.214285714286,"d":"3623.21"},{"v":3590.3225806451615,"d":"3590.32"},{"v":3111,"d":"3111.00"},{"v":2675.1612903225805,"d":"2675.16"},{"v":2615,"d":"2615.00"},{"v":2875.8064516129034,"d":"2875.81"},{"v":3521.935483870968,"d":"3521.94"},{"v":4196.333333333333,"d":"4196.33"},{"v":3818.3870967741937,"d":"3818.39"},{"v":3239.6666666666665,"d":"3239.67"},{"v":2633.8709677419356,"d":"2633.87"}]
[null,"Asi",{"v":0.0173376,"d":"0.02"},{"v":0.0173376,"d":"0.02"},{"v":0.0173376,"d":"0.02"},{"v":0.0173376,"d":"0.02"},{"v":0.0173376,"d":"0.02"},{"v":0.0173376,"d":"0.02"},{"v":0.0173376,"d":"0.02"},{"v":0.0173376,"d":"0.02"},{"v":0.0173376,"d":"0.02"},{"v":0.0173376,"d":"0.02"},{"v":0.0173376,"d":"0.02"},{"v":0.0173376,"d":"0.02"}]
[null,"Gr kW día",{"v":0.048634764387096775,"d":"0.05"},{"v":0.06281784,"d":"0.06"},{"v":0.062247576774193555,"d":"0.06"},{"v":0.0539372736,"d":"0.05"},{"v":0.04638087638709678,"d":"0.05"},{"v":0.045337824000000006,"d":"0.05"},{"v":0.04985958193548388,"d":"0.05"},{"v":0.0610619086451613,"d":"0.06"},{"v":0.07275434880000001,"d":"0.07"},{"v":0.06620166812903228,"d":"0.07"},{"v":0.056168044800000004,"d":"0.06"},{"v":0.04566500129032259,"d":"0.05"}]
[]
[null,"Rad SurEste",{"v":2096.7741935483873,"d":"2096.77"},{"v":2942.8571428571427,"d":"2942.86"},{"v":3232.9032258064517,"d":"3232.90"},{"v":3206.3333333333335,"d":"3206.33"},{"v":3422.5806451612902,"d":"3422.58"},{"v":3438,"d":"3438.00"},{"v":3742.9032258064517,"d":"3742.90"},{"v":3988.7096774193546,"d":"3988.71"},{"v":4016.3333333333335,"d":"4016.33"},{"v":3110.6451612903224,"d":"3110.65"},{"v":2511.3333333333335,"d":"2511.33"},{"v":2077.4193548387098,"d":"2077.42"}]
[null,"Asi",{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"}]
[null,"Gr kW día",{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"}]
[]
[null,"Rad Este",{"v":1130.967741935484,"d":"1130.97"},{"v":1825.7142857142858,"d":"1825.71"},{"v":2420,"d":"2420.00"},{"v":2859.3333333333335,"d":"2859.33"},{"v":3608.064516129032,"d":"3608.06"},{"v":3778.3333333333335,"d":"3778.33"},{"v":4026.1290322580644,"d":"4026.13"},{"v":3787.0967741935483,"d":"3787.10"},{"v":3181,"d":"3181.00"},{"v":2072.5806451612902,"d":"2072.58"},{"v":1370,"d":"1370.00"},{"v":1088.7096774193549,"d":"1088.71"}]
[null,"Asi",{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"}]
[null,"Gr kW día",{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"}]
[]
[null,"Rad NE",{"v":616.1290322580645,"d":"616.13"},{"v":912.8571428571429,"d":"912.86"},{"v":1407.4193548387098,"d":"1407.42"},{"v":1945.6666666666667,"d":"1945.67"},{"v":2713.548387096774,"d":"2713.55"},{"v":2962.3333333333335,"d":"2962.33"},{"v":3039.3548387096776,"d":"3039.35"},{"v":2551.935483870968,"d":"2551.94"},{"v":1858.6666666666667,"d":"1858.67"},{"v":1115.1612903225807,"d":"1115.16"},{"v":691,"d":"691.00"},{"v":534.8387096774194,"d":"534.84"}]
[null,"Asi",{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"}]
[null,"Gr kW día",{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"}]
[]
[null,"Rad Cubiertas",{"v":1740.3225806451612,"d":"1740.32"},{"v":2628.5714285714284,"d":"2628.57"},{"v":3722.9032258064517,"d":"3722.90"},{"v":4747.333333333333,"d":"4747.33"},{"v":5802.580645161291,"d":"5802.58"},{"v":6814.666666666667,"d":"6814.67"},{"v":7107.096774193548,"d":"7107.10"},{"v":6417.096774193548,"d":"6417.10"},{"v":5041,"d":"5041.00"},{"v":3234.516129032258,"d":"3234.52"},{"v":2053.6666666666665,"d":"2053.67"},{"v":1513.5483870967741,"d":"1513.55"}]
[null,"Asi",{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"}]
[null,"Gr kW día",{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"}]
[]
[null,"TOTAL",{"v":3.203736464854726,"d":"3.20"},{"v":4.3324891870299345,"d":"4.33"},{"v":5.619557863085557,"d":"5.62"},{"v":7.013303334364439,"d":"7.01"},{"v":9.159577047600948,"d":"9.16"},{"v":10.411857404897127,"d":"10.41"},{"v":10.269807191023297,"d":"10.27"},{"v":8.161828289323303,"d":"8.16"},{"v":6.512236661120536,"d":"6.51"},{"v":4.899596721105066,"d":"4.90"},{"v":3.526801732871411,"d":"3.53"},{"v":2.8584561886299427,"d":"2.86"}]
[]
[]
[null,"FLUJO EMITIDO"]
[]
[null,null,"Rse","Ac","Uc","Fr","e","Flujo(W)"]
[null,"Norte",0.04,10.73,{"v":0.24000000000000002,"d":"0.24"},{"v":0.5,"d":"0.50"},{"v":0.9,"d":"0.90"},{"v":0.5330664,"d":"0.53"}]
[null,"NO",0.04,{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0.24000000000000002,"d":"0.24"},{"v":0.5,"d":"0.50"},{"v":0.9,"d":"0.90"},{"v":0,"d":"0.00"}]
[null,"Oeste",0.04,8.22,{"v":0.24000000000000002,"d":"0.24"},{"v":0.5,"d":"0.50"},{"v":0.9,"d":"0.90"},{"v":0.40836960000000005,"d":"0.41"}]
[null,"SurOeste",0.04,{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0.24000000000000002,"d":"0.24"},{"v":0.5,"d":"0.50"},{"v":0.9,"d":"0.90"},{"v":0,"d":"0.00"}]
[null,"Sur",0.04,3.01,{"v":0.24000000000000002,"d":"0.24"},{"v":0.5,"d":"0.50"},{"v":0.9,"d":"0.90"},{"v":0.14953680000000003,"d":"0.15"}]
[null,"SurEste",0.04,{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0.24000000000000002,"d":"0.24"},{"v":0.5,"d":"0.50"},{"v":0.9,"d":"0.90"},{"v":0,"d":"0.00"}]
[null,"Este",0.04,{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0.24000000000000002,"d":"0.24"},{"v":0.5,"d":"0.50"},{"v":0.9,"d":"0.90"},{"v":0,"d":"0.00"}]
[null,"NE",0.04,{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0.24000000000000002,"d":"0.24"},{"v":0.5,"d":"0.50"},{"v":0.9,"d":"0.90"}]
[null,"Cubiertas",0.04,{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":1,"d":"1.00"},{"v":0.9,"d":"0.90"},{"v":0,"d":"0.00"}]
[{"$nulls":7},{"v":1.0909728000000003,"d":"1.09"}]
[]
[null,"TRANSMISION Y VENTILACIÓN"]
[]
[null,"Invierno"]
[null,null,"Ene","Feb","Mar","Abr","May","Jun","Jul","Ago","Sep","Oct","Nov","Dic",null,"Anual /m2","%"]
[null,"Text",{"v":4.878629032258065,"d":"4.88"},{"v":6.413690476190475,"d":"6.41"},{"v":8.327016129032257,"d":"8.33"},{"v":10.552777777777777,"d":"10.55"},{"v":14.40497311827957,"d":"14.40"},{"v":20.82597222222222,"d":"20.83"},{"v":24.286559139784952,"d":"24.29"},{"v":24.4885752688172,"d":"24.49"},{"v":21.684583333333332,"d":"21.68"},{"v":13.795698924731182,"d":"13.80"},{"v":8.149166666666666,"d":"8.15"},{"v":5.269354838709677,"d":"5.27"}]
[null,"nº días",{"v":31,"d":"31.00"},{"v":28,"d":"28.00"},{"v":31,"d":"31.00"},{"v":30,"d":"30.00"},{"v":31,"d":"31.00"},{"v":30,"d":"30.00"},{"v":31,"d":"31.00"},{"v":31,"d":"31.00"},{"v":30,"d":"30.00"},{"v":31,"d":"31.00"},{"v":30,"d":"30.00"},{"v":31,"d":"31.00"}]
[null,"T int",{"v":21,"d":"21.00"},{"v":21,"d":"21.00"},{"v":21,"d":"21.00"},{"v":21,"d":"21.00"},{"v":21,"d":"21.00"},{"v":21,"d":"21.00"},{"v":21,"d":"21.00"},{"v":21,"d":"21.00"},{"v":21,"d":"21.00"},{"v":21,"d":"21.00"},{"v":21,"d":"21.00"},{"v":21,"d":"21.00"}]
[null,"H",{"v":41.93043135801531,"d":"41.93"},{"v":41.93043135801531,"d":"41.93"},{"v":41.93043135801531,"d":"41.93"},{"v":41.93043135801531,"d":"41.93"},{"v":41.93043135801531,"d":"41.93"},{"v":41.93043135801531,"d":"41.93"},{"v":41.93043135801531,"d":"41.93"},{"v":41.93043135801531,"d":"41.93"},{"v":41.93043135801531,"d":"41.93"},{"v":41.93043135801531,"d":"41.93"},{"v":41.93043135801531,"d":"41.93"},{"v":41.93043135801531,"d":"41.93"}]
[null,"Q (kWh)",{"v":502.9261728374431,"d":"503"},{"v":411.00208817126617,"d":"411"},{"v":395.34945814531903,"d":"395"},{"v":315.4007046749912,"d":"315"},{"v":205.7400475443737,"d":"206"},{"v":5.253883049159403,"d":"5"},0,0,0,{"v":224.74711207896212,"d":"225"},{"v":387.9655091831724,"d":"388"},{"v":490.736996441668,"d":"491"},null,{"v":99.63125329241882,"d":"99.63"}]
[]
[null,"Transmision",{"v":366.0093269496,"d":"366"},{"v":299.11069614400003,"d":"299"},{"v":287.7193451064,"d":"288"},{"v":229.53587598399997,"d":"230"},{"v":149.72928512239997,"d":"150"},{"v":3.823563581600061,"d":"4"},0,0,0,{"v":163.56185792000002,"d":"164"},{"v":282.3456057071999,"d":"282"},{"v":357.1385373792,"d":"357"},null,{"v":72.50759640319998,"d":"72.51"},{"v":0.7277595534243598,"d":"72.78%"}]
[null,"Ventilacion",{"v":136.91684588784312,"d":"137"},{"v":111.89139202726616,"d":"112"},{"v":107.63011303891903,"d":"108"},{"v":85.86482869099122,"d":"86"},{"v":56.01076242197375,"d":"56"},{"v":1.4303194675593423,"d":"1"},0,0,0,{"v":61.18525415896211,"d":"61"},{"v":105.6199034759725,"d":"106"},{"v":133.59845906246807,"d":"134"},null,{"v":27.12365688921882,"d":"27.12"},{"v":0.2722404465756402,"d":"27.22%"}]
[]
[null,"Verano"]
[null,null,"Ene","Feb","Mar","Abr","May","Jun","Jul","Ago","Sep","Oct","Nov","Dic",null,"Anual /m2","%"]
[null,"Text",{"v":4.878629032258065,"d":"4.88"},{"v":6.413690476190475,"d":"6.41"},{"v":8.327016129032257,"d":"8.33"},{"v":10.552777777777777,"d":"10.55"},{"v":14.40497311827957,"d":"14.40"},{"v":20.82597222222222,"d":"20.83"},{"v":24.286559139784952,"d":"24.29"},{"v":24.4885752688172,"d":"24.49"},{"v":21.684583333333332,"d":"21.68"},{"v":13.795698924731182,"d":"13.80"},{"v":8.149166666666666,"d":"8.15"},{"v":5.269354838709677,"d":"5.27"}]
[null,"nº días",{"v":31,"d":"31.00"},{"v":28,"d":"28.00"},{"v":31,"d":"31.00"},{"v":30,"d":"30.00"},{"v":31,"d":"31.00"},{"v":30,"d":"30.00"},{"v":31,"d":"31.00"},{"v":31,"d":"31.00"},{"v":30,"d":"30.00"},{"v":31,"d":"31.00"},{"v":30,"d":"30.00"},{"v":31,"d":"31.00"}]
[null,"T int",{"v":25,"d":"25.00"},{"v":25,"d":"25.00"},{"v":25,"d":"25.00"},{"v":25,"d":"25.00"},{"v":25,"d":"25.00"},{"v":25,"d":"25.00"},{"v":25,"d":"25.00"},{"v":25,"d":"25.00"},{"v":25,"d":"25.00"},{"v":25,"d":"25.00"},{"v":25,"d":"25.00"},{"v":25,"d":"25.00"}]
[null,"H",{"v":41.93043135801531,"d":"41.93"},{"v":41.93043135801531,"d":"41.93"},{"v":41.93043135801531,"d":"41.93"},{"v":41.93043135801531,"d":"41.93"},{"v":41.93043135801531,"d":"41.93"},{"v":41.93043135801531,"d":"41.93"},{"v":41.93043135801531,"d":"41.93"},{"v":41.93043135801531,"d":"41.93"},{"v":41.93043135801531,"d":"41.93"},{"v":41.93043135801531,"d":"41.93"},{"v":41.93043135801531,"d":"41.93"},{"v":41.93043135801531,"d":"41.93"}]
[null,"Q (kWh)",{"v":627.7111365588967,"d":"628"},{"v":523.7110876616114,"d":"524"},{"v":520.1344218667724,"d":"520"},{"v":436.1603469860753,"d":"436"},{"v":330.5250112658273,"d":"331"},{"v":126.01352536024349,"d":"126"},{"v":22.256672964834348,"d":"22"},{"v":15.954529131724945,"d":"16"},{"v":100.09213269471837,"d":"100"},{"v":349.53207580041567,"d":"350"},{"v":508.7251514942565,"d":"509"},{"v":615.5219601631215,"d":"616"},null,{"v":141.57078142198296,"d":"141.57"}]
[]
[null,"Total",0,0,0,0,0,0,{"v":22.256672964834348,"d":"22"},{"v":15.954529131724945,"d":"16"},{"v":100.09213269471837,"d":"100"},0,0,0]
[null,"Transmision",0,0,0,0,0,0,{"v":16.19750637759987,"d":"16"},{"v":11.611060996000084,"d":"12"},{"v":72.84300579120001,"d":"73"},0,0,0,null,{"v":3.411917734399999,"d":"3.41"},{"v":0.7277595534243598,"d":"72.78%"}]
[null,"Ventilacion",0,0,0,0,0,0,{"v":6.059166587234482,"d":"6"},{"v":4.34346813572486,"d":"4"},{"v":27.24912690351837,"d":"27"},0,0,0,null,{"v":1.2763309025924647,"d":"1.28"},{"v":0.2722404465756402,"d":"27.22%"}]
[]
[null,"GANANCIAS MENSUALES"]
[]
[null,"Solares As Invierno"]
[null,null,"Ene","Feb","Mar","Abr","May","Jun","Jul","Ago","Sep","Oct","Nov","Dic"]
[null,"nº días",{"v":31,"d":"31.00"},{"v":28,"d":"28.00"},{"v":31,"d":"31.00"},{"v":30,"d":"30.00"},{"v":31,"d":"31.00"},{"v":30,"d":"30.00"},{"v":31,"d":"31.00"},{"v":31,"d":"31.00"},{"v":30,"d":"30.00"},{"v":31,"d":"31.00"},{"v":30,"d":"30.00"},{"v":31,"d":"31.00"}]
[null,"Gr  x dia",{"v":3.203736464854726,"d":"3.20"},{"v":4.3324891870299345,"d":"4.33"},{"v":5.619557863085557,"d":"5.62"},{"v":7.013303334364439,"d":"7.01"},{"v":9.159577047600948,"d":"9.16"},{"v":10.411857404897127,"d":"10.41"},{"v":10.269807191023297,"d":"10.27"},{"v":8.161828289323303,"d":"8.16"},{"v":6.512236661120536,"d":"6.51"},{"v":4.899596721105066,"d":"4.90"},{"v":3.526801732871411,"d":"3.53"},{"v":2.8584561886299427,"d":"2.86"}]
[null,"Gs (kWh)",{"v":99.3158304104965,"d":"99"},{"v":121.30969723683816,"d":"121"},{"v":174.20629375565227,"d":"174"},{"v":210.39910003093317,"d":"210"},{"v":283.9468884756294,"d":"284"},{"v":312.3557221469138,"d":"312"},{"v":318.3640229217222,"d":"318"},{"v":253.0166769690224,"d":"253"},{"v":195.36709983361607,"d":"195"},{"v":151.88749835425705,"d":"152"},{"v":105.80405198614233,"d":"106"},{"v":88.61214184752822,"d":"89"}]
[]
[null,"Solares As Verano"]
[null,null,"Ene","Feb","Mar","Abr","May","Jun","Jul","Ago","Sep","Oct","Nov","Dic"]
[null,"nº días",{"v":31,"d":"31.00"},{"v":28,"d":"28.00"},{"v":31,"d":"31.00"},{"v":30,"d":"30.00"},{"v":31,"d":"31.00"},{"v":30,"d":"30.00"},{"v":31,"d":"31.00"},{"v":31,"d":"31.00"},{"v":30,"d":"30.00"},{"v":31,"d":"31.00"},{"v":30,"d":"30.00"},{"v":31,"d":"31.00"}]
[null,"Gr  x dia",{"v":3.203736464854726,"d":"3.20"},{"v":4.3324891870299345,"d":"4.33"},{"v":5.619557863085557,"d":"5.62"},{"v":7.013303334364439,"d":"7.01"},{"v":9.159577047600948,"d":"9.16"},{"v":10.411857404897127,"d":"10.41"},{"v":10.269807191023297,"d":"10.27"},{"v":8.161828289323303,"d":"8.16"},{"v":6.512236661120536,"d":"6.51"},{"v":4.899596721105066,"d":"4.90"},{"v":3.526801732871411,"d":"3.53"},{"v":2.8584561886299427,"d":"2.86"}]
[null,"Gs (kWh)",{"v":99.3158304104965,"d":"99"},{"v":121.30969723683816,"d":"121"},{"v":174.20629375565227,"d":"174"},{"v":210.39910003093317,"d":"210"},{"v":283.9468884756294,"d":"284"},{"v":312.3557221469138,"d":"312"},{"v":318.3640229217222,"d":"318"},{"v":253.0166769690224,"d":"253"},{"v":195.36709983361607,"d":"195"},{"v":151.88749835425705,"d":"152"},{"v":105.80405198614233,"d":"106"},{"v":88.61214184752822,"d":"89"}]
[]
[null,"Flujo emit (W)",{"v":1.0909728000000003,"d":"1.09"},{"v":1.0909728000000003,"d":"1.09"},{"v":1.0909728000000003,"d":"1.09"},{"v":1.0909728000000003,"d":"1.09"},{"v":1.0909728000000003,"d":"1.09"},{"v":1.0909728000000003,"d":"1.09"},{"v":1.0909728000000003,"d":"1.09"},{"v":1.0909728000000003,"d":"1.09"},{"v":1.0909728000000003,"d":"1.09"},{"v":1.0909728000000003,"d":"1.09"},{"v":1.0909728000000003,"d":"1.09"},{"v":1.0909728000000003,"d":"1.09"}]
[null,"kWh",{"v":0.8116837632000001,"d":"0.81"},{"v":0.7331337216000001,"d":"0.73"},{"v":0.8116837632000001,"d":"0.81"},{"v":0.7855004160000003,"d":"0.79"},{"v":0.8116837632000001,"d":"0.81"},{"v":0.7855004160000003,"d":"0.79"},{"v":0.8116837632000001,"d":"0.81"},{"v":0.8116837632000001,"d":"0.81"},{"v":0.7855004160000003,"d":"0.79"},{"v":0.8116837632000001,"d":"0.81"},{"v":0.7855004160000003,"d":"0.79"},{"v":0.8116837632000001,"d":"0.81"}]
[]
[null,"Internas"]
[null,null,"Ene","Feb","Mar","Abr","May","Jun","Jul","Ago","Sep","Oct","Nov","Dic"]
[null,"nº días",{"v":31,"d":"31.00"},{"v":28,"d":"28.00"},{"v":31,"d":"31.00"},{"v":30,"d":"30.00"},{"v":31,"d":"31.00"},{"v":30,"d":"30.00"},{"v":31,"d":"31.00"},{"v":31,"d":"31.00"},{"v":30,"d":"30.00"},{"v":31,"d":"31.00"},{"v":30,"d":"30.00"},{"v":31,"d":"31.00"}]
[null,"Gi (W)",{"v":143.8996909163803,"d":"143.90"},{"v":143.8996909163803,"d":"143.90"},{"v":143.8996909163803,"d":"143.90"},{"v":143.8996909163803,"d":"143.90"},{"v":143.8996909163803,"d":"143.90"},{"v":143.8996909163803,"d":"143.90"},{"v":143.8996909163803,"d":"143.90"},{"v":143.8996909163803,"d":"143.90"},{"v":143.8996909163803,"d":"143.90"},{"v":143.8996909163803,"d":"143.90"},{"v":143.8996909163803,"d":"143.90"},{"v":143.8996909163803,"d":"143.90"}]
[null,"Gi (kWh)",{"v":107.06137004178694,"d":"107"},{"v":96.70059229580757,"d":"97"},{"v":107.06137004178694,"d":"107"},{"v":103.60777745979382,"d":"104"},{"v":107.06137004178694,"d":"107"},{"v":103.60777745979382,"d":"104"},{"v":107.06137004178694,"d":"107"},{"v":107.06137004178694,"d":"107"},{"v":103.60777745979382,"d":"104"},{"v":107.06137004178694,"d":"107"},{"v":103.60777745979382,"d":"104"},{"v":107.06137004178694,"d":"107"}]
[]
[null,"Gt invierno",{"v":205.56551668908344,"d":"206"},{"v":217.27715581104573,"d":"217"},{"v":280.45598003423925,"d":"280"},{"v":313.221377074727,"d":"313"},{"v":390.1965747542164,"d":"390"},{"v":415.1779991907076,"d":"415"},{"v":424.61370920030913,"d":"425"},{"v":359.2663632476093,"d":"359"},{"v":298.1893768774099,"d":"298"},{"v":258.13718463284397,"d":"258"},{"v":208.62632902993616,"d":"209"},{"v":194.86182812611517,"d":"195"}]
[]
[null,"Gt verano",{"v":205.56551668908344,"d":"206"},{"v":217.27715581104573,"d":"217"},{"v":280.45598003423925,"d":"280"},{"v":313.221377074727,"d":"313"},{"v":390.1965747542164,"d":"390"},{"v":415.1779991907076,"d":"415"},{"v":424.61370920030913,"d":"425"},{"v":359.2663632476093,"d":"359"},{"v":298.1893768774099,"d":"298"},{"v":258.13718463284397,"d":"258"},{"v":208.62632902993616,"d":"209"},{"v":194.86182812611517,"d":"195"}]
[]
[null,"BALANCE TÉRMICO"]
[]
[null,"Invierno"]
[null,null,"Ene","Feb","Mar","Abr","May","Jun","Jul","Ago","Sep","Oct","Nov","Dic"]
[null,"Text",{"v":4.878629032258065,"d":"4.88"},{"v":6.413690476190475,"d":"6.41"},{"v":8.327016129032257,"d":"8.33"},{"v":10.552777777777777,"d":"10.55"},{"v":14.40497311827957,"d":"14.40"},{"v":20.82597222222222,"d":"20.83"},{"v":24.286559139784952,"d":"24.29"},{"v":24.4885752688172,"d":"24.49"},{"v":21.684583333333332,"d":"21.68"},{"v":13.795698924731182,"d":"13.80"},{"v":8.149166666666666,"d":"8.15"},{"v":5.269354838709677,"d":"5.27"},"ºC"]
[null,"Q",{"v":502.9261728374431,"d":"503"},{"v":411.00208817126617,"d":"411"},{"v":395.34945814531903,"d":"395"},{"v":315.4007046749912,"d":"315"},{"v":205.7400475443737,"d":"206"},{"v":5.253883049159403,"d":"5"},0,0,0,{"v":224.74711207896212,"d":"225"},{"v":387.9655091831724,"d":"388"},{"v":490.736996441668,"d":"491"},"kWh"]
[null,"Gt",{"v":205.56551668908344,"d":"206"},{"v":217.27715581104573,"d":"217"},{"v":280.45598003423925,"d":"280"},{"v":313.221377074727,"d":"313"},{"v":390.1965747542164,"d":"390"},{"v":415.1779991907076,"d":"415"},{"v":424.61370920030913,"d":"425"},{"v":359.2663632476093,"d":"359"},{"v":298.1893768774099,"d":"298"},{"v":258.13718463284397,"d":"258"},{"v":208.62632902993616,"d":"209"},{"v":194.86182812611517,"d":"195"},"kWh"]
[]
[null,"cap calo",{"v":165,"d":"165.00"},null,"kJ/m2K",null,null,"para intermitencia",null,{"v":55,"d":"55.00"}]
[null,"cap calo",{"v":4867500,"d":"4,867,500"},null,"J/K",{"$nulls":4},{"v":1622500,"d":"1,622,500"}]
[null,"to",{"v":15,"d":"15.00"}]
[null,"a0",{"v":1,"d":"1.00"}]
[null,"Gn/Htotal",{"v":0.4087389517417833,"d":"0.41"},{"v":0.528652194391055,"d":"0.53"},{"v":0.7093875412146176,"d":"0.71"},{"v":0.9930902893748766,"d":"0.99"},{"v":1.8965513978024107,"d":"1.90"},{"v":79.02307594325576,"d":"79.02"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":1.1485673041358175,"d":"1.15"},{"v":0.5377445264894313,"d":"0.54"},{"v":0.397079962462699,"d":"0.40"}]
[null,"a",{"v":3.1497248172634924,"d":"3.15"},{"v":3.1497248172634924,"d":"3.15"},{"v":3.1497248172634924,"d":"3.15"},{"v":3.1497248172634924,"d":"3.15"},{"v":3.1497248172634924,"d":"3.15"},{"v":3.1497248172634924,"d":"3.15"},{"v":3.1497248172634924,"d":"3.15"},{"v":3.1497248172634924,"d":"3.15"},{"v":3.1497248172634924,"d":"3.15"},{"v":3.1497248172634924,"d":"3.15"},{"v":3.1497248172634924,"d":"3.15"},{"v":3.1497248172634924,"d":"3.15"}]
[null,"cte tiempo",{"v":32.24587225895239,"d":"32.25"},{"v":32.24587225895239,"d":"32.25"},{"v":32.24587225895239,"d":"32.25"},{"v":32.24587225895239,"d":"32.25"},{"v":32.24587225895239,"d":"32.25"},{"v":32.24587225895239,"d":"32.25"},{"v":32.24587225895239,"d":"32.25"},{"v":32.24587225895239,"d":"32.25"},{"v":32.24587225895239,"d":"32.25"},{"v":32.24587225895239,"d":"32.25"},{"v":32.24587225895239,"d":"32.25"},{"v":32.24587225895239,"d":"32.25"}]
[null,"Factor uso",{"v":0.963802811327808,"d":"0.96"},{"v":0.9318626008405309,"d":"0.93"},{"v":0.8702402346395819,"d":"0.87"},{"v":0.7616450017585621,"d":"0.76"},{"v":0.49156540167663565,"d":"0.49"},{"v":0.012654518290817712,"d":"0.01"},{"v":1,"d":"1.00"},{"v":1,"d":"1.00"},{"v":1,"d":"1.00"},{"v":0.7041281587624252,"d":"0.70"},{"v":0.9290922949523119,"d":"0.93"},{"v":0.9663998376952946,"d":"0.97"},"factor de correccion según UNE 13790"]
[]
[null,"mínimo cal",1,null,35.4,"kWh/año",1.2,"kWh/m2 año"]
[]
[null,"Total CAL cte",{"v":304.8015499404511,"d":"305"},{"v":208.52963265395184,"d":"209"},{"v":151.28538027424878,"d":"151"},{"v":76.83720838209149,"d":"77"},{"v":13.932911542469952,"d":"14"},{"v":5.464455491654974e-06,"d":"0"},0,0,0,{"v":42.985451555321504,"d":"43"},{"v":194.1323943572729,"d":"194"},{"v":302.42255736758193,"d":"302"}]
[]
[null,"Parametro Inercia",3,3,3,3,3,3,3,3,3,3,3,3]
[null,"to",{"v":15,"d":"15.00"},{"v":15,"d":"15.00"},{"v":15,"d":"15.00"},{"v":15,"d":"15.00"},{"v":15,"d":"15.00"},{"v":15,"d":"15.00"},{"v":15,"d":"15.00"},{"v":15,"d":"15.00"},{"v":15,"d":"15.00"},{"v":15,"d":"15.00"},{"v":15,"d":"15.00"},{"v":15,"d":"15.00"}]
[null,"cte tiempo",{"v":10.748624086317463,"d":"10.75"},{"v":10.748624086317463,"d":"10.75"},{"v":10.748624086317463,"d":"10.75"},{"v":10.748624086317463,"d":"10.75"},{"v":10.748624086317463,"d":"10.75"},{"v":10.748624086317463,"d":"10.75"},{"v":10.748624086317463,"d":"10.75"},{"v":10.748624086317463,"d":"10.75"},{"v":10.748624086317463,"d":"10.75"},{"v":10.748624086317463,"d":"10.75"},{"v":10.748624086317463,"d":"10.75"},{"v":10.748624086317463,"d":"10.75"}]
[null,"fraccion horas",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":1,"d":"1.00"},{"v":1,"d":"1.00"},{"v":1,"d":"1.00"},{"v":1,"d":"1.00"},{"v":1,"d":"1.00"},{"v":1,"d":"1.00"},{"v":1,"d":"1.00"},{"v":1,"d":"1.00"},{"v":1,"d":"1.00"},{"v":1,"d":"1.00"},{"v":1,"d":"1.00"}]
[null,"factor intermit.",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":1,"d":"1.00"},{"v":1,"d":"1.00"},{"v":1,"d":"1.00"},{"v":1,"d":"1.00"},{"v":1,"d":"1.00"},{"v":1,"d":"1.00"},{"v":1,"d":"1.00"},{"v":1,"d":"1.00"},{"v":1,"d":"1.00"},{"v":1,"d":"1.00"},{"v":1,"d":"1.00"}]
[]
[null,"TOTAL interm/min",{"v":304.8015499404511,"d":"305"},{"v":208.52963265395184,"d":"209"},{"v":151.28538027424878,"d":"151"},{"v":76.83720838209149,"d":"77"},{"v":13.932911542469952,"d":"14"},0,0,0,0,{"v":42.985451555321504,"d":"43"},{"v":194.1323943572729,"d":"194"},{"v":302.42255736758193,"d":"302"},"kWh"]
[]
[null," invierno CTE",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":1,"d":"1.00"},{"v":1,"d":"1.00"},{"v":1,"d":"1.00"},{"v":1,"d":"1.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":1,"d":"1.00"},{"v":1,"d":"1.00"},{"v":1,"d":"1.00"}]
[null,"Fraccion mensual",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":1,"d":"1.00"},{"v":1,"d":"1.00"},{"v":0.8590611269133908,"d":"0.86"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":1,"d":"1.00"},{"v":1,"d":"1.00"},{"v":1,"d":"1.00"}]
[null,"G/H lim",{"v":1.317488053089288,"d":"1.32"},{"v":1.317488053089288,"d":"1.32"},{"v":1.317488053089288,"d":"1.32"},{"v":1.317488053089288,"d":"1.32"},{"v":1.317488053089288,"d":"1.32"},{"v":1.317488053089288,"d":"1.32"},{"v":1.317488053089288,"d":"1.32"},{"v":1.317488053089288,"d":"1.32"},{"v":1.317488053089288,"d":"1.32"},{"v":1.317488053089288,"d":"1.32"},{"v":1.317488053089288,"d":"1.32"},{"v":1.317488053089288,"d":"1.32"}]
[null,"G/H",{"v":0.4087389517417833,"d":"0.41"},{"v":0.528652194391055,"d":"0.53"},{"v":0.7093875412146176,"d":"0.71"},{"v":0.9930902893748766,"d":"0.99"},{"v":1.8965513978024107,"d":"1.90"},{"v":79.02307594325576,"d":"79.02"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":1.1485673041358175,"d":"1.15"},{"v":0.5377445264894313,"d":"0.54"},{"v":0.397079962462699,"d":"0.40"}]
[null,"G/H posterior",{"v":0.4686955730664192,"d":"0.47"},{"v":0.6190198678028362,"d":"0.62"},{"v":0.851238915294747,"d":"0.85"},{"v":1.4448208435886436,"d":"1.44"},{"v":40.45981367052909,"d":"40.46"},{"v":39.51153797162788,"d":"39.51"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0.5742836520679088,"d":"0.57"},{"v":0.8431559153126245,"d":"0.84"},{"v":0.4674122444760651,"d":"0.47"},{"v":0.40290945710224113,"d":"0.40"}]
[null,"G/H anterior",{"v":0.40290945710224113,"d":"0.40"},{"v":0.4686955730664192,"d":"0.47"},{"v":0.6190198678028362,"d":"0.62"},{"v":0.851238915294747,"d":"0.85"},{"v":1.4448208435886436,"d":"1.44"},{"v":40.45981367052909,"d":"40.46"},{"v":39.51153797162788,"d":"39.51"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0.5742836520679088,"d":"0.57"},{"v":0.8431559153126245,"d":"0.84"},{"v":0.4674122444760651,"d":"0.47"}]
[null,"G/H 1",{"v":0.40290945710224113,"d":"0.40"},{"v":0.4686955730664192,"d":"0.47"},{"v":0.6190198678028362,"d":"0.62"},{"v":0.851238915294747,"d":"0.85"},{"v":1.4448208435886436,"d":"1.44"},{"v":39.51153797162788,"d":"39.51"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0.5742836520679088,"d":"0.57"},{"v":0.4674122444760651,"d":"0.47"},{"v":0.40290945710224113,"d":"0.40"}]
[null,"G/H 2",{"v":0.4686955730664192,"d":"0.47"},{"v":0.6190198678028362,"d":"0.62"},{"v":0.851238915294747,"d":"0.85"},{"v":1.4448208435886436,"d":"1.44"},{"v":40.45981367052909,"d":"40.46"},{"v":40.45981367052909,"d":"40.46"},{"v":39.51153797162788,"d":"39.51"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0.5742836520679088,"d":"0.57"},{"v":0.8431559153126245,"d":"0.84"},{"v":0.8431559153126245,"d":"0.84"},{"v":0.4674122444760651,"d":"0.47"}]
[null,"Invierno",1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1]
[null,"TOTAL periodo",{"v":304.8015499404511,"d":"305"},{"v":208.52963265395184,"d":"209"},{"v":151.28538027424878,"d":"151"},{"v":76.83720838209149,"d":"77"},{"v":13.932911542469952,"d":"14"},0,0,0,0,{"v":42.985451555321504,"d":"43"},{"v":194.1323943572729,"d":"194"},{"v":302.42255736758193,"d":"302"}]
[]
[null,"Verano"]
[null,null,"Ene","Feb","Mar","Abr","May","Jun","Jul","Ago","Sep","Oct","Nov","Dic"]
[null,"Text",{"v":4.878629032258065,"d":"4.88"},{"v":6.413690476190475,"d":"6.41"},{"v":8.327016129032257,"d":"8.33"},{"v":10.552777777777777,"d":"10.55"},{"v":14.40497311827957,"d":"14.40"},{"v":20.82597222222222,"d":"20.83"},{"v":24.286559139784952,"d":"24.29"},{"v":24.4885752688172,"d":"24.49"},{"v":21.684583333333332,"d":"21.68"},{"v":13.795698924731182,"d":"13.80"},{"v":8.149166666666666,"d":"8.15"},{"v":5.269354838709677,"d":"5.27"}]
[null,"Q",{"v":627.7111365588967,"d":"628"},{"v":523.7110876616114,"d":"524"},{"v":520.1344218667724,"d":"520"},{"v":436.1603469860753,"d":"436"},{"v":330.5250112658273,"d":"331"},{"v":126.01352536024349,"d":"126"},{"v":22.256672964834348,"d":"22"},{"v":15.954529131724945,"d":"16"},{"v":100.09213269471837,"d":"100"},{"v":349.53207580041567,"d":"350"},{"v":508.7251514942565,"d":"509"},{"v":615.5219601631215,"d":"616"}]
[null,"Gt",{"v":205.56551668908344,"d":"206"},{"v":217.27715581104573,"d":"217"},{"v":280.45598003423925,"d":"280"},{"v":313.221377074727,"d":"313"},{"v":390.1965747542164,"d":"390"},{"v":415.1779991907076,"d":"415"},{"v":424.61370920030913,"d":"425"},{"v":359.2663632476093,"d":"359"},{"v":298.1893768774099,"d":"298"},{"v":258.13718463284397,"d":"258"},{"v":208.62632902993616,"d":"209"},{"v":194.86182812611517,"d":"195"}]
[]
[null,"cap calo",{"v":165,"d":"165.00"},"kJ/m2K","kJ/m2K",null,null,"para intermitencia",null,{"v":55,"d":"55.00"}]
[null,"cap calo",{"v":4867500,"d":"4,867,500"},"J/K","J/K",{"$nulls":4},{"v":1622500,"d":"1,622,500"}]
[null,"to",{"v":15,"d":"15.00"}]
[null,"a0",{"v":1,"d":"1.00"}]
[null,"Gn/Htotal",{"v":0.32748425942542714,"d":"0.33"},{"v":0.4148798086005701,"d":"0.41"},{"v":0.5391990382556827,"d":"0.54"},{"v":0.718133547075353,"d":"0.72"},{"v":1.1805356976159296,"d":"1.18"},{"v":3.294709817885103,"d":"3.29"},{"v":19.0780405441191,"d":"19.08"},{"v":22.518142671677,"d":"22.52"},{"v":2.9791489985220854,"d":"2.98"},{"v":0.738522162928021,"d":"0.74"},{"v":0.4100963524550477,"d":"0.41"},{"v":0.3165798147550644,"d":"0.32"}]
[null,"a",{"v":3.1497248172634924,"d":"3.15"},{"v":3.1497248172634924,"d":"3.15"},{"v":3.1497248172634924,"d":"3.15"},{"v":3.1497248172634924,"d":"3.15"},{"v":3.1497248172634924,"d":"3.15"},{"v":3.1497248172634924,"d":"3.15"},{"v":3.1497248172634924,"d":"3.15"},{"v":3.1497248172634924,"d":"3.15"},{"v":3.1497248172634924,"d":"3.15"},{"v":3.1497248172634924,"d":"3.15"},{"v":3.1497248172634924,"d":"3.15"},{"v":3.1497248172634924,"d":"3.15"}]
[null,"cte tiempo",{"v":32.24587225895239,"d":"32.25"},{"v":32.24587225895239,"d":"32.25"},{"v":32.24587225895239,"d":"32.25"},{"v":32.24587225895239,"d":"32.25"},{"v":32.24587225895239,"d":"32.25"},{"v":32.24587225895239,"d":"32.25"},{"v":32.24587225895239,"d":"32.25"},{"v":32.24587225895239,"d":"32.25"},{"v":32.24587225895239,"d":"32.25"},{"v":32.24587225895239,"d":"32.25"},{"v":32.24587225895239,"d":"32.25"},{"v":32.24587225895239,"d":"32.25"}]
[null,"Factor uso",{"v":0.3208754515498557,"d":"0.32"},{"v":0.3992786906520162,"d":"0.40"},{"v":0.5007245519517196,"d":"0.50"},{"v":0.622618492885446,"d":"0.62"},{"v":0.8178561301967838,"d":"0.82"},{"v":0.9835932298715951,"d":"0.98"},{"v":0.9999122411930799,"d":"1.00"},{"v":0.999947498962571,"d":"1.00"},{"v":0.9784308193047122,"d":"0.98"},{"v":0.6346650963138638,"d":"0.63"},{"v":0.3951254369011857,"d":"0.40"},{"v":0.3107518294768044,"d":"0.31"},"factor de correccion según UNE 13790"]
[]
[null,"mínimo ref",0.25,null,44.25,"kWh/año",1.5,"kWh/m2 año"]
[]
[null,"Total REF cte",0,0,0,0,0,{"v":291.2319487741196,"d":"291"},{"v":402.35898945454016,"d":"402"},{"v":343.3126717452155,"d":"343"},{"v":200.25614947896065,"d":"200"},0,0,0]
[]
[null,"Parametro Inercia",3,3,3,3,3,3,3,3,3,3,3,3]
[null,"to",{"v":15,"d":"15.00"},{"v":15,"d":"15.00"},{"v":15,"d":"15.00"},{"v":15,"d":"15.00"},{"v":15,"d":"15.00"},{"v":15,"d":"15.00"},{"v":15,"d":"15.00"},{"v":15,"d":"15.00"},{"v":15,"d":"15.00"},{"v":15,"d":"15.00"},{"v":15,"d":"15.00"},{"v":15,"d":"15.00"}]
[null,"cte tiempo",{"v":10.748624086317463,"d":"10.75"},{"v":10.748624086317463,"d":"10.75"},{"v":10.748624086317463,"d":"10.75"},{"v":10.748624086317463,"d":"10.75"},{"v":10.748624086317463,"d":"10.75"},{"v":10.748624086317463,"d":"10.75"},{"v":10.748624086317463,"d":"10.75"},{"v":10.748624086317463,"d":"10.75"},{"v":10.748624086317463,"d":"10.75"},{"v":10.748624086317463,"d":"10.75"},{"v":10.748624086317463,"d":"10.75"},{"v":10.748624086317463,"d":"10.75"}]
[null,"fraccion horas",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":1,"d":"1.00"},{"v":1,"d":"1.00"},{"v":1,"d":"1.00"},{"v":1,"d":"1.00"},{"v":1,"d":"1.00"},{"v":1,"d":"1.00"},{"v":1,"d":"1.00"},{"v":1,"d":"1.00"},{"v":1,"d":"1.00"},{"v":1,"d":"1.00"},{"v":1,"d":"1.00"}]
[null,"factor intermit.",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":1,"d":"1.00"},{"v":1,"d":"1.00"},{"v":1,"d":"1.00"},{"v":1,"d":"1.00"},{"v":1,"d":"1.00"},{"v":1,"d":"1.00"},{"v":1,"d":"1.00"},{"v":1,"d":"1.00"},{"v":1,"d":"1.00"},{"v":1,"d":"1.00"},{"v":1,"d":"1.00"}]
[null,"fraccion mes",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":1,"d":"1.00"},{"v":1,"d":"1.00"},{"v":1,"d":"1.00"},{"v":1,"d":"1.00"},{"v":1,"d":"1.00"},{"v":1,"d":"1.00"},{"v":1,"d":"1.00"},{"v":1,"d":"1.00"},{"v":1,"d":"1.00"},{"v":1,"d":"1.00"},{"v":1,"d":"1.00"}]
[]
[null,"TOTAL interm/min",0,0,0,0,0,{"v":291.2319487741196,"d":"291"},{"v":402.35898945454016,"d":"402"},{"v":343.3126717452155,"d":"343"},{"v":200.25614947896065,"d":"200"},0,0,0]
[]
[null,"verano CTE",{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":1,"d":"1.00"},{"v":1,"d":"1.00"},{"v":1,"d":"1.00"},{"v":1,"d":"1.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"}]
[null,"Fraccion mensual",{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0.36247325729375757,"d":"0.36"},{"v":1,"d":"1.00"},{"v":1,"d":"1.00"},{"v":1,"d":"1.00"},{"v":1,"d":"1.00"},{"v":1,"d":"1.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"}]
[null,"G/H lim",{"v":1.317488053089288,"d":"1.32"},{"v":1.317488053089288,"d":"1.32"},{"v":1.317488053089288,"d":"1.32"},{"v":1.317488053089288,"d":"1.32"},{"v":1.317488053089288,"d":"1.32"},{"v":1.317488053089288,"d":"1.32"},{"v":1.317488053089288,"d":"1.32"},{"v":1.317488053089288,"d":"1.32"},{"v":1.317488053089288,"d":"1.32"},{"v":1.317488053089288,"d":"1.32"},{"v":1.317488053089288,"d":"1.32"},{"v":1.317488053089288,"d":"1.32"}]
[null,"G/H",{"v":3.0535818782695245,"d":"3.05"},{"v":2.410336630681298,"d":"2.41"},{"v":1.8546027144911377,"d":"1.85"},{"v":1.3924986572101623,"d":"1.39"},{"v":0.8470730720125463,"d":"0.85"},{"v":0.30351686651478976,"d":"0.30"},{"v":0.052416284454760466,"d":"0.05"},{"v":0.04440863594215458,"d":"0.04"},{"v":0.3356663263556426,"d":"0.34"},{"v":1.3540555046246643,"d":"1.35"},{"v":2.438451339577847,"d":"2.44"},{"v":3.1587610877013526,"d":"3.16"}]
[null,"G/H posterior",{"v":2.731959254475411,"d":"2.73"},{"v":2.132469672586218,"d":"2.13"},{"v":1.6235506858506499,"d":"1.62"},{"v":1.1197858646113543,"d":"1.12"},{"v":0.5752949692636681,"d":"0.58"},{"v":0.17796657548477512,"d":"0.18"},{"v":0.04841246019845752,"d":"0.05"},{"v":0.19003748114889857,"d":"0.19"},{"v":0.8448609154901534,"d":"0.84"},{"v":1.8962534221012555,"d":"1.90"},{"v":2.7986062136395997,"d":"2.80"},{"v":3.1061714829854385,"d":"3.11"}]
[null,"G/H anterior",{"v":2.9190653687304247,"d":"2.92"},{"v":2.4322144635308147,"d":"2.43"},{"v":1.8780101792184338,"d":"1.88"},{"v":1.371668275231002,"d":"1.37"},{"v":0.8475404169375111,"d":"0.85"},{"v":0.3766307723742216,"d":"0.38"},{"v":0.11318951784161632,"d":"0.11"},{"v":0.11922497067367804,"d":"0.12"},{"v":0.517449198319526,"d":"0.52"},{"v":1.3705571687957043,"d":"1.37"},{"v":2.3474298178704274,"d":"2.35"},{"v":2.952388848312519,"d":"2.95"}]
[null,"G/H 1",{"v":2.731959254475411,"d":"2.73"},{"v":2.132469672586218,"d":"2.13"},{"v":1.6235506858506499,"d":"1.62"},{"v":1.1197858646113543,"d":"1.12"},{"v":0.5752949692636681,"d":"0.58"},{"v":0.17796657548477512,"d":"0.18"},{"v":0.04841246019845752,"d":"0.05"},{"v":0.11922497067367804,"d":"0.12"},{"v":0.517449198319526,"d":"0.52"},{"v":1.3705571687957043,"d":"1.37"},{"v":2.3474298178704274,"d":"2.35"},{"v":2.952388848312519,"d":"2.95"}]
[null,"G/H 2",{"v":2.9190653687304247,"d":"2.92"},{"v":2.4322144635308147,"d":"2.43"},{"v":1.8780101792184338,"d":"1.88"},{"v":1.371668275231002,"d":"1.37"},{"v":0.8475404169375111,"d":"0.85"},{"v":0.3766307723742216,"d":"0.38"},{"v":0.11318951784161632,"d":"0.11"},{"v":0.19003748114889857,"d":"0.19"},{"v":0.8448609154901534,"d":"0.84"},{"v":1.8962534221012555,"d":"1.90"},{"v":2.7986062136395997,"d":"2.80"},{"v":3.1061714829854385,"d":"3.11"}]
[null,"Verano",1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1]
[null,"TOTAL periodo",0,0,0,0,0,{"v":291.2319487741196,"d":"291"},{"v":402.35898945454016,"d":"402"},{"v":343.3126717452155,"d":"343"},{"v":200.25614947896065,"d":"200"},0,0,0]
[]
[null,"RATIOS"]
[]
[null,"kWh/ año","Ene","Feb","Mar","Abr","May","Jun","Jul","Ago","Sep","Oct","Nov","Dic",null,"Anual"]
[null,"Calefacción",{"v":304.8015499404511,"d":"305"},{"v":208.52963265395184,"d":"209"},{"v":151.28538027424878,"d":"151"},{"v":76.83720838209149,"d":"77"},{"v":13.932911542469952,"d":"14"},0,0,0,0,{"v":42.985451555321504,"d":"43"},{"v":194.1323943572729,"d":"194"},{"v":302.42255736758193,"d":"302"},null,{"v":1294.9270860733895,"d":"1,295"}]
[null,"Refrigeración",0,0,0,0,0,{"v":-291.2319487741196,"d":"-291"},{"v":-402.35898945454016,"d":"-402"},{"v":-343.3126717452155,"d":"-343"},{"v":-200.25614947896065,"d":"-200"},0,0,0,null,{"v":-1237.159759452836,"d":"-1,237"}]
[]
[null,"Ratios / m2","Ene","Feb","Mar","Abr","May","Jun","Jul","Ago","Sep","Oct","Nov","Dic",null,"Anual"]
[null,"Calefacción",{"v":10.332255930184782,"d":"10.33"},{"v":7.068801106913622,"d":"7.07"},{"v":5.1283179753982635,"d":"5.13"},{"v":2.604651131596322,"d":"2.60"},{"v":0.47230208618542213,"d":"0.47"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":1.4571339510278476,"d":"1.46"},{"v":6.5807591307550135,"d":"6.58"},{"v":10.25161211415532,"d":"10.25"},null,{"v":43.8958334262166,"d":"43.90"}]
[null,"Refrigeración",{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":-9.872269449970155,"d":"-9.87"},{"v":-13.639287778120005,"d":"-13.64"},{"v":-11.63771768627849,"d":"-11.64"},{"v":-6.78834405013426,"d":"-6.79"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},null,{"v":-41.93761896450292,"d":"-41.94"}]
[]
[null,"Perdidas Calefacción",{"$nulls":13},"Anual","%"]
[null,"Fachadas",{"v":2.1428731769491534,"d":"2.14"},{"v":1.7512020610169496,"d":"1.75"},{"v":1.6845091688135598,"d":"1.68"},{"v":1.3438626711864408,"d":"1.34"},{"v":0.8766193789830509,"d":"0.88"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0.9576048813559326,"d":"0.96"},{"v":1.6530475606779662,"d":"1.65"},{"v":2.090937404745763,"d":"2.09"},null,{"v":12.500656303728814,"d":"12.50"},{"v":0.1256939132106621,"d":"12.57%"},"Fachadas","Cerramientos",{"v":0.2367080823770898,"d":"23.67%"}]
[null,"Cubiertas",{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},null,{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00%"},"Cubiertas"]
[null,"Ventanas",{"v":8.371614813559322,"d":"8.37"},{"v":6.841463728813561,"d":"6.84"},{"v":6.580912983050848,"d":"6.58"},{"v":5.250101016949153,"d":"5.25"},{"v":3.42471027118644,"d":"3.42"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":3.7410983050847464,"d":"3.74"},{"v":6.458001152542372,"d":"6.46"},{"v":8.16871606779661,"d":"8.17"},null,{"v":48.83661833898305,"d":"48.84"},{"v":0.49105147104727004,"d":"49.11%"},"Huecos"]
[null,"Suelos",{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},null,{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00%"},"Suelos"]
[null,"PTs",{"v":1.8926078382915246,"d":"1.89"},{"v":1.546679842169491,"d":"1.55"},{"v":1.4877759873355925,"d":"1.49"},{"v":1.186913463864406,"d":"1.19"},{"v":0.774239337030508,"d":"0.77"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0.8457665735593216,"d":"0.85"},{"v":1.4599887683796597,"d":"1.46"},{"v":1.846737625057626,"d":"1.85"},null,{"v":11.040709435688129,"d":"11.04"},{"v":0.11101416916642771,"d":"11.10%"},"Pts"]
[null,"c/ NH",{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},null,{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00%"},"c/ NH"]
[null,"Ventilación",{"v":4.641249013147225,"d":"4.64"},{"v":3.7929285432971582,"d":"3.79"},{"v":3.6484784080989505,"d":"3.65"},{"v":2.9106721590166513,"d":"2.91"},{"v":1.8986699126092796,"d":"1.90"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":2.074076412168207,"d":"2.07"},{"v":3.5803357110499157,"d":"3.58"},{"v":4.52876132415146,"d":"4.53"},null,{"v":27.075171483538846,"d":"27.08"},{"v":0.2722404465756402,"d":"27.22%"},"Ventilación"]
[{"$nulls":15},{"v":99.45315556193884,"d":"99.45"}]
[]
[null,"Ganancias Calefacción",{"$nulls":13},"Anual","%"]
[null,"Internas",{"v":3.4978321840976614,"d":"3.50"},{"v":3.054632726765798,"d":"3.05"},{"v":3.1582749757966027,"d":"3.16"},{"v":2.6749947744259446,"d":"2.67"},{"v":1.7839886565641332,"d":"1.78"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":2.555421198715461,"d":"2.56"},{"v":3.263091109661975,"d":"3.26"},{"v":3.5072573095531787,"d":"3.51"},null,{"v":23.495492935580756,"d":"23.50"},{"v":0.4229054251063987,"d":"42.29%"},"Internas"]
[null,"Radiación",{"v":3.2182567276647815,"d":"3.22"},{"v":3.808840341617739,"d":"3.81"},{"v":5.115083596104083,"d":"5.12"},{"v":5.4119034049943835,"d":"5.41"},{"v":4.717948157059722,"d":"4.72"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":3.605991022424899,"d":"3.61"},{"v":3.307522952232924,"d":"3.31"},{"v":2.87628299804296,"d":"2.88"},null,{"v":32.061829200141496,"d":"32.06"},{"v":0.5770945748936013,"d":"57.71%"},"Radiación"]
[{"$nulls":15},{"v":55.55732213572225,"d":"55.56"}]
[]
[null,"Perdidas Refrigeración",{"$nulls":13},"Anual","%"]
[null,"Fachadas",{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0.09482314617804372,"d":"0.09"},{"v":0.06797565813869721,"d":"0.07"},{"v":0.4172749350868039,"d":"0.42"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},null,{"v":0.5800737394035449,"d":"0.58"},{"v":0.1256939132106621,"d":"12.57%"},"Fachadas"]
[null,"Cubiertas",{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},null,{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00%"},"Cubiertas"]
[null,"Ventanas",{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0.3704478938611717,"d":"0.37"},{"v":0.2655621586740619,"d":"0.27"},{"v":1.6301781484208586,"d":"1.63"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},null,{"v":2.2661882009560923,"d":"2.27"},{"v":0.49105147104727004,"d":"49.11%"},"Huecos"]
[null,"Suelos",{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},null,{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00%"},"Suelos"]
[null,"PTs",{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0.08374878720705874,"d":"0.08"},{"v":0.0600368070262966,"d":"0.06"},{"v":0.36854155503137903,"d":"0.37"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},null,{"v":0.5123271492647343,"d":"0.51"},{"v":0.11101416916642771,"d":"11.10%"},"Pts"]
[null,"c/ NH",{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},null,{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00%"},"c/ NH"]
[null,"Ventilación",{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0.20537745227131715,"d":"0.21"},{"v":0.1472284779370066,"d":"0.15"},{"v":0.9037757817473747,"d":"0.90"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},null,{"v":1.2563817119556986,"d":"1.26"},{"v":0.2722404465756402,"d":"27.22%"},"Ventilación"]
[{"$nulls":15},{"v":4.61497080158007,"d":"4.61"}]
[]
[null,"Ganancias Refrigeración",{"$nulls":13},"Anual","%"]
[null,"Internas",{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":3.512128049484536,"d":"3.51"},{"v":3.629198984467354,"d":"3.63"},{"v":3.629198984467354,"d":"3.63"},{"v":3.512128049484536,"d":"3.51"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},null,{"v":14.282654067903781,"d":"14.28"},{"v":0.28140859109211497,"d":"28.14%"},"Internas"]
[null,"Radiación",{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":10.561702431556402,"d":"10.56"},{"v":10.764486073170245,"d":"10.76"},{"v":8.5493218035872,"d":"8.55"},{"v":6.595986420936138,"d":"6.60"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},null,{"v":36.47149672924998,"d":"36.47"},{"v":0.7185914089078851,"d":"71.86%"},"Radiación"]
[{"$nulls":15},{"v":50.754150797153756,"d":"50.75"}]
[]
[null,"Total calefacción",null,{"v":1294.9270860733895,"d":"1,295"},"kWh/año"]
[null,"Total refrigeración",null,{"v":1237.159759452836,"d":"1,237"},"kWh/año"]
[]
[null,"CONSUMOS DE ENERGÍA"]
[]
[null,"Calefacción",{"$nulls":5},"Refrigeración"]
[]
[null,"Sup Calef",{"v":29.5,"d":"29.50"},{"$nulls":4},"Sup Refr",{"v":29.5,"d":"29.50"}]
[null,"Sup NO Calef",{"v":0,"d":"0.00"},{"$nulls":4},"Sup NO Refrig",{"v":0,"d":"0.00"}]
[{"$nulls":3},"Rend","K Primaria","K CO2",{"$nulls":3},"Rend","K Primaria","K CO2"]
[null,"Sistema Calefacción",null,{"v":1.007,"d":"1.01"},{"v":1.19,"d":"1.190"},0.252,null,"Sistema Refrigeración",null,{"v":2.3760000000000003,"d":"2.38"},1.954,0.331]
[null,"Sistema Referencia",null,0.92,1.011,0.204,null,"Sistema Referencia",null,{"v":2.6,"d":"2.60"},1.954,0.331]
[]
[null,"DEMANDA ENERGIA ",{"$nulls":3},"CONSUMOS ENERGIA FINAL",null,null,"CO2",null,null,"PRIMARIA NO RENOVABLE"]
[]
[{"$nulls":5},"Red sist","kWh /m2 año",null,"K CO2","CO2 (kg/año)",null,"K Ener Pr","kWh /m2 año"]
[null,"Calefaccion",{"v":43.8958334262166,"d":"43.90"},"kWh /m2 año",null,{"v":1.0070000000000001,"d":"1.01"},{"v":43.59069853646137,"d":"43.59"},null,0.252,{"v":10.984856031188265,"d":"10.98"},null,{"v":1.1900000000000002,"d":"1.190"},{"v":51.87293125838903,"d":"51.87"}]
[null,"Refrigeración",{"v":41.93761896450291,"d":"41.94"},"kWh /m2 año",null,{"v":2.376,"d":"2.38"},{"v":17.650513032198194,"d":"17.65"},null,0.331,{"v":5.8423198136576024,"d":"5.84"},null,1.954,{"v":34.48910246491527,"d":"34.49"}]
[]
[null,null,{"v":85.83345239071951,"d":"85.83"},"kWh /m2 año",null,null,{"v":61.241211568659566,"d":"61.24"},null,null,{"v":16.82717584484587,"d":"16.83"},null,null,{"v":86.36203372330431,"d":"86.36"}]

{"sheet":"Informe","index":16,"n_rows":9,"n_cols":12,"rows_kept":9,"merged":[[2,8,2,9],[3,5,3,6],[3,9,3,10],[4,5,4,6],[5,5,5,6]],"flags":["formulas_cached_only"]}
[]
[null,null,"LISTADO DE CARGAS TÉRMICAS",{"$nulls":5},"  EXPORTAR CARGAS A *txt"]
[]
[null,null,"Sensible","Latente","TOTAL","Ratio",null,null,"Superficie","Caudal m3/h"]
[null,"CARGA CALEFACCIÓN",{"v":0,"d":"0.00kW"},"---",{"v":0,"d":"0.00kW"},{"v":0,"d":"0 W/m2"},null,null,{"v":0,"d":"0.00"},0,0,""]
[null,"REFRIGERACIÓN",{"v":0,"d":"0.00kW"},{"v":0,"d":"0.00kW"},{"v":0,"d":"0.00kW"},{"v":0,"d":"0 W/m2"},{"$nulls":3},{"v":0,"d":"0.00 r/h"},{"v":0,"d":"0.00 r/h"}]
[null,null,"Factor sensible",null,{"v":0,"d":"0.00"},{"$nulls":4},"CALEF.","REFRIG."]
[]
[null,"inicio"]

{"sheet":"HULC","index":17,"n_rows":218,"n_cols":27,"rows_kept":218,"hidden":true,"read":"bin_skipped_in_rows","flags":["formulas_cached_only","records_skipped"],"rows_in_doubt":{"n":0,"rows":[]},"rows_in_doubt_other":1}
["nombre","14_Molinos_Extremo",null,"P02_E01"]
["K HULC",0.51,0.51]
["K lim",0.51,0.51]
["Compacidad",1.53,{"v":0.153,"d":"0.15"}]
["plantas",{"v":2,"d":"2.00"}]
["espacios",{"v":16,"d":"16.00"}]
["espacios HAB",{"v":13,"d":"13.00"}]
["elementos",{"v":106,"d":"106.00"}]
["r/h ventilacion",0.32,0.32]
["r/h total",{"v":0.5,"d":"0.50"},0.05]
["% PTs",1.18,{"v":0.118,"d":"0.12"}]
["U_fachada",0.24,0.24]
["U_ventana",1.31,{"v":0.131,"d":"0.13"}]
["U_cubierta",0.32,0.32]
["U_suelo",0.28,0.28]
["U_adiab",1.31,{"v":0.131,"d":"0.13"}]
[]
["esp","Nombre","m2","codigo","tipo","Cint W/m2","Volumen","Altura","  AUext W/K"]
[null,"P02_E01",{"v":29.5,"d":"29.50"},{"v":-3,"d":"-3 "},1,4.81,79.64,{"v":2.7,"d":"2.70"},225.22]
[null,"P02_E02",11.25,{"v":-4,"d":"-4 "},1,4.81,30.38,{"v":2.7,"d":"2.70"},230.61]
[null,"P02_E03",3.74,{"v":-5,"d":"-5 "},1,4.81,10.11,{"v":2.7,"d":"2.70"},235.71]
[null,"P02_E04",6.64,{"v":-6,"d":"-6 "},1,4.81,17.92,{"v":2.7,"d":"2.70"},240.94]
[null,"P02_E05",{"v":6.5,"d":"6.50"},{"v":-7,"d":"-7 "},1,4.81,17.54,{"v":2.7,"d":"2.70"},243.13]
[null,"P03_E01",17.5,-8,1,4.81,47.24,2.7,259.15]
[null,"P03_E02",11.07,-9,1,4.81,28.76,2.6,273.5]
[null,"P03_E03",11.12,-10,1,4.81,28.88,2.6,284.59]
[null,"P03_E04",6.04,-11,1,4.81,15.68,2.6,296.19]
[null,"P03_E05",6.5,-12,1,4.81,17.54,2.7,300.38]
[null,"P03_E06",7.58,-13,1,4.81,20.47,2.7,300.38]
[null,"P03_E07",3.9,-14,1,4.81,10.12,2.6,305.46]
[null,"P03_E08",6.03,-15,1,4.81,16.27,2.7,305.88]
[]
["list",null,"Espacios","Componentes"]
[null,null,"P02_E01","P02_E01_PE001"]
[{"$nulls":3},"P02_E01_PE003"]
[{"$nulls":3},"P02_E01_PE004"]
[{"$nulls":3},"P02_E01_PE005"]
[{"$nulls":3},"P02_E01_PE006"]
[{"$nulls":3},"P02_E01_PE003_V1"]
[{"$nulls":3},"P02_E01_PE005_V1"]
[null,null,"---","---"]
[null,null,"P02_E02","P02_E02_PE001"]
[{"$nulls":3},"P02_E02_PE001_V1"]
[null,null,"---","---"]
[null,null,"P02_E03","P02_E03_PE001"]
[{"$nulls":3},"P02_E03_PE002"]
[{"$nulls":3},"P02_E03_PE003"]
[{"$nulls":3},"P02_E03_PE001_V1"]
[null,null,"---","---"]
[null,null,"P02_E04","P02_E04_PE001"]
[{"$nulls":3},"P02_E04_PE001_V1"]
[null,null,"---","---"]
[null,null,"P02_E05","P02_E05_PE001"]
[null,null,"---","---"]
[null,null,"P03_E01","P03_E01_PE002"]
[{"$nulls":3},"P03_E01_PE003"]
[{"$nulls":3},"P03_E01_PE004"]
[{"$nulls":3},"P03_E01_FE001"]
[{"$nulls":3},"P03_E01_FE002"]
[{"$nulls":3},"P03_E01_PE002_V1"]
[null,null,"---","---"]
[null,null,"P03_E02","P03_E02_PE001"]
[{"$nulls":3},"P03_E02_PE002"]
[{"$nulls":3},"P03_E02_PE003"]
[{"$nulls":3},"P03_E02_FE002"]
[{"$nulls":3},"P03_E02_FE003"]
[{"$nulls":3},"P03_E02_PE001_V1"]
[null,null,"---","---"]
[null,null,"P03_E03","P03_E03_PE001"]
[{"$nulls":3},"P03_E03_FE003"]
[{"$nulls":3},"P03_E03_FE004"]
[{"$nulls":3},"P03_E03_PE001_V1"]
[null,null,"---","---"]
[null,null,"P03_E04","P03_E04_PE001"]
[{"$nulls":3},"P03_E04_PE002"]
[{"$nulls":3},"P03_E04_PE003"]
[{"$nulls":3},"P03_E04_FE004"]
[{"$nulls":3},"P03_E04_PE002_V1"]
[null,null,"---","---"]
[null,null,"P03_E05","P03_E05_PE001"]
[{"$nulls":3},"P03_E05_PE001_V1"]
[null,null,"---","---"]
[null,null,"---","---"]
[null,null,"P03_E07","P03_E07_PE001"]
[{"$nulls":3},"P03_E07_FE006"]
[{"$nulls":3},"P03_E07_FE005"]
[{"$nulls":3},"P03_E07_PE001_V1"]
[null,null,"---","---"]
[null,null,"P03_E08","P03_E08_FE007"]
[]
["fach","Nombre","Codigo esp","Tipo ","Area m2","U (W/m2K)","densidad","Orientación","Azimut N","inclinacion","AU","TOTAL sup","Total AU","Total K"]
[null,"P02_E01_PE001",-3,{"v":0,"d":"0.00"},3.01,0.24,270.75,"S ",{"v":180,"d":"180.00"},{"v":90,"d":"90.00"},0.72,170.87,41.01,0.24]
[null,"P02_E01_PE003",-3,{"v":0,"d":"0.00"},5.37,0.24,270.75,"N ",{"v":0,"d":"0.00"},{"v":90,"d":"90.00"},1.29]
[null,"P02_E01_PE004",-3,{"v":0,"d":"0.00"},0.93,0.24,270.75,"O ",{"v":270,"d":"270.00"},{"v":90,"d":"90.00"},0.22]
[null,"P02_E01_PE005",-3,{"v":0,"d":"0.00"},5.36,0.24,270.75,"N ",{"v":0,"d":"0.00"},{"v":90,"d":"90.00"},1.29]
[null,"P02_E01_PE006",-3,{"v":0,"d":"0.00"},7.29,0.24,270.75,"O ",{"v":270,"d":"270.00"},{"v":90,"d":"90.00"},1.75]
[null,"P02_E02_PE001",-4,{"v":0,"d":"0.00"},8.98,0.24,270.75,"S ",{"v":180,"d":"180.00"},{"v":90,"d":"90.00"},2.16]
[null,"P02_E03_PE001",-5,0,4.72,0.24,270.75,"S ",{"v":180,"d":"180.00"},90,1.13]
[null,"P02_E03_PE002",-5,0,{"v":3.1,"d":"3.10"},0.24,270.75,"N ",0,90,0.74]
[null,"P02_E03_PE003",-5,0,6.04,0.24,270.75,"O ",270,90,1.45]
[null,"P02_E04_PE001",-6,0,6.02,0.24,270.75,"S ",180,90,1.44]
[null,"P02_E05_PE001",-7,0,9.11,0.24,270.75,"O ",270,90,2.19]
[null,"P03_E01_PE002",-8,0,9.77,0.24,270.75,"N ",0,90,2.34]
[null,"P03_E01_PE003",-8,0,{"v":1.3,"d":"1.30"},0.24,270.75,"O ",{"v":270,"d":"270.00"},90,0.31]
[null,"P03_E01_PE004",-8,0,1.89,0.24,270.75,"N ",{"v":0,"d":"0.00"},90,0.45]
[null,"P03_E02_PE001",-9,0,6.71,0.24,270.75,"S ",{"v":180,"d":"180.00"},90,1.61]
[null,"P03_E02_PE002",-9,0,{"v":3.1,"d":"3.10"},0.24,270.75,"N ",{"v":0,"d":"0.00"},90,0.74]
[null,"P03_E02_PE003",-9,0,10.69,0.24,270.75,"O ",{"v":270,"d":"270.00"},90,2.57]
[null,"P03_E03_PE001",-10,0,7.21,0.24,270.75,"S ",{"v":180,"d":"180.00"},90,1.73]
[null,"P03_E04_PE001",-11,0,3.01,0.24,270.75,"S ",{"v":180,"d":"180.00"},90,0.72]
[null,"P03_E04_PE002",-11,0,3.47,0.24,270.75,"N ",{"v":0,"d":"0.00"},90,0.83]
[null,"P03_E04_PE003",-11,0,7.29,0.24,270.75,"O ",{"v":270,"d":"270.00"},90,1.75]
[null,"P03_E05_PE001",-12,0,7.42,0.24,270.75,"O ",270,90,1.78]
[null,"P03_E07_PE001",-14,0,3.17,0.24,270.75,"S ",180,90,0.76]
[null,"P04_E01_PE001",-16,0,18.69,0.24,270.75,"N ",0,{"v":90,"d":"90.00"},4.49]
[null,"P04_E01_PE002",-16,0,8.53,0.24,270.75,"O ",270,{"v":90,"d":"90.00"},2.05]
[null,"P04_E01_PE003",-16,0,18.69,0.24,270.75,"S ",180,{"v":90,"d":"90.00"},4.49]
[]
["vent","Nombre","Codigo esp","Area m2","Usin","Ucon","Orientación","Azimut N","%Marco","g_gl win","g_gl sh","F_sh_inv","F_sh_ver","Inclinacion","perm.","UsinP","UconP","TOTAL sup","Total AUs","Total Ks","Total AUc","Total Kc","R Solar","R Obstac.","R Fachada","R Lamas","Ganancia"]
[null,"P02_E01_PE003_V1",{"v":-3,"d":"-3.00 "},10,1.29,1.42,"N ",{"v":0,"d":"0.0000"},{"v":25,"d":"25.0000"},0.61,"0,08",0.56,0.56,90,3,12.9,14.22,44.34,58.27,1.31,63.83,1.44,61031.47,58000.34,55585.35,55585.35,3335.12]
[null,"P02_E01_PE005_V1",{"v":-3,"d":"-3.00 "},4.5,1.29,1.42,"N ",{"v":0,"d":"0.00"},{"v":25,"d":"25.0000"},0.38,"0,34",0.36,0.36,90,3,5.81,6.4,{"$nulls":5},61031.47,58513.43,55212.26,55212.26,14079.12]
[null,"P02_E02_PE001_V1",{"v":-4,"d":"-4.00 "},2.27,1.29,1.42,"S ",{"v":180,"d":"180.0000"},{"v":25,"d":"25.0000"},0.61,"0,08",0.56,0.56,90,3,2.93,3.23,{"$nulls":5},88472.46,54775.07,53028.38,53028.38,3181.7]
[null,"P02_E03_PE001_V1",{"v":-5,"d":"-5.00 "},1.23,1.29,1.42,"S ",{"v":180,"d":"180.00"},{"v":25,"d":"25.0000"},0.61,"0,65",0.56,0.56,90,3,1.59,1.75,{"$nulls":5},88472.46,49042.1,49042.1,3137.55,1529.56]
[null,"P02_E04_PE001_V1",{"v":-6,"d":"-6.00 "},2.1,{"v":1.8,"d":"1.80"},{"v":1.8,"d":"1.80"},"S ",{"v":180,"d":"180.00"},{"v":100,"d":"100.0000"},0.85,"1,00",0.05,0.05,90,60,3.78,3.78,{"$nulls":5},88472.46,49678.51,49481.5,49481.5,0]
[null,"P03_E01_PE002_V1",{"v":-8,"d":"-8.00 "},5.61,1.29,1.42,"N ",{"v":0,"d":"0.00"},{"v":25,"d":"25.0000"},0.61,"0,08",0.56,0.56,90,3,7.24,7.98,{"$nulls":5},61031.47,59694.13,54589.5,54589.5,3275.37]
[null,"P03_E02_PE001_V1",{"v":-9,"d":"-9.00 "},3.24,1.29,1.42,"S ",{"v":180,"d":"180.00"},{"v":25,"d":"25.0000"},0.61,"0,08",0.56,0.56,90,3,4.18,4.61,{"$nulls":5},88472.45,87362.08,68990.74,68990.74,4139.44]
[null,"P03_E03_PE001_V1",{"v":-10,"d":"-10.00 "},3.24,1.29,1.42,"S ",{"v":180,"d":"180.00"},{"v":25,"d":"25.0000"},0.61,"0,08",0.56,0.56,90,3,4.18,4.61,{"$nulls":5},88472.45,87144.48,69691.78,69691.78,4181.51]
[null,"P03_E04_PE002_V1",{"v":-11,"d":"-11.00 "},4.5,1.29,1.42,"N ",{"v":0,"d":"0.00"},25,0.38,"0,34",0.36,0.36,90,3,5.81,6.4,{"$nulls":5},61031.47,58112.34,54811.16,54811.16,13976.85]
[null,"P03_E05_PE001_V1",{"v":-12,"d":"-12.00 "},1.69,1.29,1.42,"O ",{"v":270,"d":"270.00"},{"v":25,"d":"25.0000"},0.61,"0,65",0.56,0.56,90,3,2.18,2.4,{"$nulls":5},120642.84,61450.61,61450.61,3366.69,1641.26]
[null,"P03_E07_PE001_V1",{"v":-14,"d":"-14.00 "},1.76,1.29,1.42,"S ",{"v":180,"d":"180.00"},25,0.61,"0,65",0.56,0.56,90,3,2.27,2.5,{"$nulls":5},88472.45,86356.95,86356.95,15105.54,7363.96]
[null,"P04_E01_PE001_V1",{"v":-16,"d":"-16.00 "},2.1,1.29,1.42,"N ",{"v":0,"d":"0.00"},25,0.61,"0,08",0.56,0.56,90,3,2.71,2.99,{"$nulls":5},61031.47,59596.64,51825.85,51825.85,3109.55]
[null,"P04_E01_PE003_V1",{"v":-16,"d":"-16.00 "},2.1,1.29,1.42,"S ",{"v":180,"d":"180.00"},25,0.61,"0,08",0.56,0.56,90,3,2.71,2.99,{"$nulls":5},88472.46,80235.45,62471.79,62471.79,3748.31]
[{"$nulls":26},39242.47]
["cub","Nombre","Codigo esp","Tipo ","Area m2","U (W/m2K)","densidad","Orientación","Azimut N","inclinacion","AU","TOTAL sup","Total AU","Total K"]
[null,"P03_E01_FE001",{"v":-8,"d":"-8.00 "},0,15.17,0.32,530.55,"H ",270,0,4.85,69.73,22.31,0.32]
[null,"P03_E02_FE002",{"v":-9,"d":"-9.00 "},0,11.07,0.32,530.55,"H ",270,0,3.54]
[null,"P03_E03_FE003",{"v":-10,"d":"-10.00 "},0,11.12,0.32,530.55,"H ",270,0,3.56]
[null,"P03_E04_FE004",{"v":-11,"d":"-11.00 "},0,6.04,0.32,530.55,"H ",270,0,1.93]
[null,"P03_E07_FE006",{"v":-14,"d":"-14.00 "},0,{"v":3.9,"d":"3.90"},0.32,530.55,"H ",270,0,1.25]
[null,"P03_E08_FE007",{"v":-15,"d":"-15.00 "},0,1.35,0.32,530.55,"H ",270,0,0.43]
[null,"P04_E01_FE005",{"v":-16,"d":"-16.00 "},0,21.08,0.32,530.55,"H ",270,0,6.75]
[]
["sue","Nombre","Codigo esp","Tipo ","Area m2","U (W/m2K)","densidad","Orientación","Azimut N","inclinacion","AU","TOTAL sup","Total AU","Total K"]
[null,"P03_E07_FE005",{"v":-14,"d":"-14.00 "},0,2.15,0.28,451.43,"O ",270,180,0.6,12.12,3.39,0.28]
[null,"P03_E03_FE004",{"v":-10,"d":"-10.00 "},0,4.55,0.28,451.43,"O ",270,180,1.27]
[null,"P03_E02_FE003",{"v":-9,"d":"-9.00 "},0,4.82,0.28,451.43,"O ",270,180,1.35]
[null,"P03_E01_FE002",{"v":-8,"d":"-8.00 "},0,{"v":0.6,"d":"0.60"},0.28,451.43,"O ",270,180,0.17]
[]
["nh","Nombre","Codigo esp","Tipo ","Area m2","U (W/m2K)","densidad","Orientación","Azimut N","inclinacion","b","AU","TOTAL sup","Total AU","Total K"]
[null,"P02_E01_FI001",{"v":-3,"d":"-3.00 "},"ParticionInteriorHorizontal",{"v":29.5,"d":"29.50"},{"v":0.3,"d":"0.30"},{"v":464.1,"d":"464.10"},"O ",270,180,0,8.85,117.46,34.97,0.3]
[null,"P02_E01_MED001",{"v":-3,"d":"-3.00 "},"Adiabatico",13.76,{"v":0.3,"d":"0.30"},{"v":92.8,"d":"92.80"},"E ",90,90,-2,4.13]
[null,"P02_E02_FI002",{"v":-4,"d":"-4.00 "},"ParticionInteriorHorizontal",11.25,0.32,{"v":464.1,"d":"464.10"},"O ",270,180,0,3.6]
[null,"P02_E02_MED001",{"v":-4,"d":"-4.00 "},"Adiabatico",9.61,{"v":0.3,"d":"0.30"},{"v":92.8,"d":"92.80"},"E ",90,90,-2,2.88]
[null,"P02_E03_FI003",{"v":-5,"d":"-5.00 "},"ParticionInteriorHorizontal",3.74,0.34,{"v":464.1,"d":"464.10"},"O ",270,180,0,1.27]
[null,"P02_E04_FI004",{"v":-6,"d":"-6.00 "},"ParticionInteriorHorizontal",6.64,0.33,{"v":464.1,"d":"464.10"},"O ",270,180,0,2.19]
[null,"P02_E05_FI005",{"v":-7,"d":"-7.00 "},"ParticionInteriorHorizontal",{"v":6.5,"d":"6.50"},0.17,{"v":464.1,"d":"464.10"},"O ",90,180,0,1.11]
[null,"P03_E01_MED001",{"v":-8,"d":"-8.00 "},"Adiabatico",10.73,{"v":0.3,"d":"0.30"},{"v":92.8,"d":"92.80"},"E ",90,90,-2,3.22]
[null,"P03_E03_MED001",{"v":-10,"d":"-10.00 "},"Adiabatico",10.23,{"v":0.3,"d":"0.30"},{"v":92.8,"d":"92.80"},"E ",90,90,-2,3.07]
[null,"P03_E06_MED001",{"v":-13,"d":"-13.00 "},"Adiabatico",6.97,{"v":0.3,"d":"0.30"},{"v":35.4,"d":"35.40"},"E ",270,90,-4,2.09]
[null,"P04_E01_MED001",{"v":-16,"d":"-16.00 "},"Adiabatico",8.53,{"v":0.3,"d":"0.30"},{"v":92.8,"d":"92.80"},"E ",90,90,-2,2.56]
[]
["adb","Nombre","Codigo esp","Tipo ","Area m2","U (W/m2K)","densidad","Azimut N","inclinacion","AU","TOTAL sup","Total AU","Total K"]
[null,"P04_E01_MED001",{"v":-16,"d":"-16.00 "},-2,8.53,{"v":0.3,"d":"0.30"},{"v":92.8,"d":"92.80"},{"v":90,"d":"90.00"},90,2.56,283.28,153.99,0.54]
[null,"P04_E01_FI004",{"v":-16,"d":"-16.00 "},-5,4.67,0.85,460.35,{"v":270,"d":"270.00"},180,3.96]
[null,"P03_E07_Med004",{"v":-14,"d":"-14.00 "},-4,4.93,0.48,{"v":35.4,"d":"35.40"},{"v":0,"d":"0.00"},90,2.36]
[null,"P04_E01_FI003",{"v":-16,"d":"-16.00 "},-5,7.58,0.85,460.35,{"v":270,"d":"270.00"},180,6.42]
[null,"P03_E06_MED001",{"v":-13,"d":"-13.00 "},-2,6.98,{"v":0.3,"d":"0.30"},{"v":92.8,"d":"92.80"},{"v":90,"d":"90.00"},90,2.09]
[null,"P03_E06_Med001",{"v":-13,"d":"-13.00 "},-4,6.98,0.48,{"v":35.4,"d":"35.40"},{"v":270,"d":"270.00"},90,3.34]
[null,"P04_E01_FI002",{"v":-16,"d":"-16.00 "},-5,{"v":6.5,"d":"6.50"},0.85,460.35,{"v":270,"d":"270.00"},180,5.51]
[null,"P03_E05_Med003",{"v":-12,"d":"-12.00 "},-4,9.11,0.48,{"v":35.4,"d":"35.40"},{"v":90,"d":"90.00"},90,4.37]
[null,"P03_E04_Med002",{"v":-11,"d":"-11.00 "},-4,4.96,0.48,{"v":35.4,"d":"35.40"},{"v":180,"d":"180.00"},90,2.38]
[null,"P03_E03_MED001",{"v":-10,"d":"-10.00 "},-2,10.23,{"v":0.3,"d":"0.30"},{"v":92.8,"d":"92.80"},{"v":90,"d":"90.00"},90,3.07]
[null,"P03_E03_Med005",{"v":-10,"d":"-10.00 "},-4,7.59,0.48,{"v":35.4,"d":"35.40"},{"v":270,"d":"270.00"},90,3.64]
[null,"P03_E03_Med004",{"v":-10,"d":"-10.00 "},-4,2.64,0.48,{"v":35.4,"d":"35.40"},{"v":270,"d":"270.00"},90,1.26]
[null,"P03_E03_Med003",{"v":-10,"d":"-10.00 "},-4,10.45,0.48,{"v":35.4,"d":"35.40"},{"v":0,"d":"0.00"},90,5.01]
[null,"P03_E02_Med004",{"v":-9,"d":"-9.00 "},-4,6.85,0.48,{"v":35.4,"d":"35.40"},{"v":0,"d":"0.00"},90,3.28]
[null,"P03_E02_Med003",{"v":-9,"d":"-9.00 "},-4,2.64,0.48,{"v":35.4,"d":"35.40"},{"v":90,"d":"90.00"},90,1.26]
[null,"P03_E02_Med002",{"v":-9,"d":"-9.00 "},-4,8.06,0.48,{"v":35.4,"d":"35.40"},{"v":90,"d":"90.00"},90,3.86]
[null,"P04_E01_FI001",{"v":-16,"d":"-16.00 "},-5,2.33,0.85,460.35,{"v":90,"d":"90.00"},180,1.97]
[null,"P03_E01_MED001",{"v":-8,"d":"-8.00 "},-2,10.73,{"v":0.3,"d":"0.30"},{"v":92.8,"d":"92.80"},{"v":90,"d":"90.00"},90,3.21]
[null,"P03_E01_Med022",{"v":-8,"d":"-8.00 "},-4,2.14,0.48,{"v":35.4,"d":"35.40"},{"v":270,"d":"270.00"},90,1.03]
[null,"P03_E01_Med021",{"v":-8,"d":"-8.00 "},-4,4.93,0.48,{"v":35.4,"d":"35.40"},{"v":180,"d":"180.00"},90,2.36]
[null,"P03_E01_Med020",{"v":-8,"d":"-8.00 "},-4,1.89,0.48,{"v":35.4,"d":"35.40"},{"v":180,"d":"180.00"},90,0.91]
[null,"P03_E01_Med019",{"v":-8,"d":"-8.00 "},-4,7.29,0.48,{"v":35.4,"d":"35.40"},{"v":270,"d":"270.00"},90,3.49]
[null,"P03_E01_Med014",{"v":-8,"d":"-8.00 "},-4,10.45,0.48,{"v":35.4,"d":"35.40"},{"v":180,"d":"180.00"},90,5.01]
[null,"P03_E05_FI006",{"v":-12,"d":"-12.00 "},-5,{"v":6.5,"d":"6.50"},0.85,460.35,{"v":270,"d":"270.00"},180,5.51]
[null,"P03_E08_FI013",{"v":-15,"d":"-15.00 "},-5,2.66,0.85,460.35,{"v":270,"d":"270.00"},180,2.25]
[null,"P03_E07_FI010",{"v":-14,"d":"-14.00 "},-5,1.46,0.85,460.35,{"v":270,"d":"270.00"},180,1.24]
[null,"P03_E02_FI003",{"v":-9,"d":"-9.00 "},-5,2.52,0.85,460.35,{"v":270,"d":"270.00"},180,2.13]
[null,"P02_E04_Med005",{"v":-6,"d":"-6.00 "},-4,{"v":4,"d":"4.00"},0.48,{"v":35.4,"d":"35.40"},{"v":0,"d":"0.00"},90,1.92]
[null,"P02_E04_Med004",{"v":-6,"d":"-6.00 "},-4,3.57,0.48,{"v":35.4,"d":"35.40"},{"v":270,"d":"270.00"},90,1.71]
[null,"P03_E02_FI002",{"v":-9,"d":"-9.00 "},-5,3.74,0.85,460.35,{"v":270,"d":"270.00"},180,3.17]
[null,"P02_E03_Med003",{"v":-5,"d":"-5.00 "},-4,2.85,0.48,{"v":35.4,"d":"35.40"},{"v":0,"d":"0.00"},90,1.37]
[null,"P02_E03_Med002",{"v":-5,"d":"-5.00 "},-4,6.04,0.48,{"v":35.4,"d":"35.40"},{"v":90,"d":"90.00"},90,2.9]
[null,"P03_E08_FI012",{"v":-15,"d":"-15.00 "},-5,0.52,0.85,460.35,{"v":270,"d":"270.00"},180,0.44]
[null,"P03_E07_FI009",{"v":-14,"d":"-14.00 "},-5,0.29,0.85,460.35,{"v":270,"d":"270.00"},180,0.24]
[null,"P03_E06_FI008",{"v":-13,"d":"-13.00 "},-5,3.88,0.85,460.35,{"v":270,"d":"270.00"},180,3.28]
[null,"P03_E03_FI004",{"v":-10,"d":"-10.00 "},-5,6.57,0.85,460.35,{"v":270,"d":"270.00"},180,5.57]
[null,"P02_E02_MED001",{"v":-4,"d":"-4.00 "},-2,9.61,{"v":0.3,"d":"0.30"},{"v":92.8,"d":"92.80"},{"v":90,"d":"90.00"},90,2.88]
[null,"P02_E02_Med002",{"v":-4,"d":"-4.00 "},-4,9.61,0.48,{"v":35.4,"d":"35.40"},{"v":270,"d":"270.00"},90,4.61]
[null,"P03_E08_FI011",{"v":-15,"d":"-15.00 "},-5,2.85,0.85,460.35,{"v":270,"d":"270.00"},180,2.41]
[null,"P03_E06_FI007",{"v":-13,"d":"-13.00 "},-5,3.71,0.85,460.35,{"v":270,"d":"270.00"},180,3.14]
[null,"P03_E04_FI005",{"v":-11,"d":"-11.00 "},-5,6.04,0.85,460.35,{"v":270,"d":"270.00"},180,5.12]
[null,"P03_E01_FI001",{"v":-8,"d":"-8.00 "},-5,{"v":16.9,"d":"16.90"},0.85,460.35,{"v":270,"d":"270.00"},180,14.32]
[null,"P02_E01_MED001",{"v":-3,"d":"-3.00 "},-2,13.76,{"v":0.3,"d":"0.30"},{"v":92.8,"d":"92.80"},{"v":90,"d":"90.00"},90,4.13]
[null,"P02_E01_Med005",{"v":-3,"d":"-3.00 "},-4,11.25,0.48,{"v":35.4,"d":"35.40"},{"v":180,"d":"180.00"},90,5.39]
[null,"P02_E01_Med004",{"v":-3,"d":"-3.00 "},-4,4.12,0.48,{"v":35.4,"d":"35.40"},{"v":180,"d":"180.00"},90,1.98]
[null,"P02_E01_Med003",{"v":-3,"d":"-3.00 "},-4,5.55,0.48,{"v":35.4,"d":"35.40"},{"v":270,"d":"270.00"},90,2.66]
[null,"P02_E01_Med002",{"v":-3,"d":"-3.00 "},-4,6.85,0.48,{"v":35.4,"d":"35.40"},{"v":180,"d":"180.00"},90,3.28]
[]
["pts","Tipo","Long (m)","Y (W7m)","LY","Total L","Total LY","K"]
[null,"FRENTE_FORJADO","29,37","0,400",11.75,230.16,27.38,0.12]
[null,"UNION_CUBIERTA","20,55","0,400",8.22]
[null,"ESQUINA_CONVEXA_FORJADO","28,99","0,150",4.35]
[null,"ESQUINA_CONCAVA_CERRAMIENTO","20,25","-0,070",{"v":-1.42,"d":"-1.42 "}]
[null,"ESQUINA_CONVEXA_CERRAMIENTO","36,80","0,050",1.84]
[null,"HUECO_VENTANA","94,20","0,028",2.64]
[null,"@Oscar Redondo 2020"]

{"sheet":"Consumo latente","index":18,"n_rows":86,"n_cols":15,"rows_kept":86,"hidden":true,"read":"bin_skipped_in_rows","flags":["formulas_cached_only","records_skipped"],"rows_in_doubt":{"n":0,"rows":[]},"rows_in_doubt_other":15}
[null,null,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13]
[null,"Madrid","Ene","Feb","Mar","Abr","May","Jun","Jul","Ago","Sep","Oct","Nov","Dic"]
[null,"Temperatura media exterior",{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},"ºC"]
[null,"Humedad media exterior",{"v":71,"d":"71.00"},{"v":66,"d":"66.00"},{"v":56,"d":"56.00"},{"v":55,"d":"55.00"},{"v":51,"d":"51.00"},{"v":46,"d":"46.00"},{"v":37,"d":"37.00"},{"v":39,"d":"39.00"},{"v":50,"d":"50.00"},{"v":63,"d":"63.00"},{"v":70,"d":"70.00"},{"v":73,"d":"73.00"},"%"]
[null,"Presión de Vapor de Saturación",{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},"Hpa"]
[null,"Presión de Vapor de Saturación",{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},"Pv"]
[null,"Humedad absoluta",{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},"gr/m3"]
[]
[null,"Temporada de verano",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":1,"d":"1.00"},{"v":1,"d":"1.00"},{"v":1,"d":"1.00"},{"v":1,"d":"1.00"},{"v":1,"d":"1.00"},{"v":1,"d":"1.00"},{"v":1,"d":"1.00"},{"v":1,"d":"1.00"},{"v":1,"d":"1.00"},{"v":1,"d":"1.00"},{"v":1,"d":"1.00"}]
[null,"Temperatura interior Refrigeración",{"v":25,"d":"25.00"},{"v":25,"d":"25.00"},{"v":25,"d":"25.00"},{"v":25,"d":"25.00"},{"v":25,"d":"25.00"},{"v":25,"d":"25.00"},{"v":25,"d":"25.00"},{"v":25,"d":"25.00"},{"v":25,"d":"25.00"},{"v":25,"d":"25.00"},{"v":25,"d":"25.00"},{"v":25,"d":"25.00"},"ºC"]
[null,"Humedad interior",{"v":50,"d":"50.00"},{"v":50,"d":"50.00"},{"v":50,"d":"50.00"},{"v":50,"d":"50.00"},{"v":50,"d":"50.00"},{"v":50,"d":"50.00"},{"v":50,"d":"50.00"},{"v":50,"d":"50.00"},{"v":50,"d":"50.00"},{"v":50,"d":"50.00"},{"v":50,"d":"50.00"},{"v":50,"d":"50.00"},"%"]
[null,"Presión de Vapor de Saturación",{"v":31.659200740618754,"d":"31.66"},{"v":31.659200740618754,"d":"31.66"},{"v":31.659200740618754,"d":"31.66"},{"v":31.659200740618754,"d":"31.66"},{"v":31.659200740618754,"d":"31.66"},{"v":31.659200740618754,"d":"31.66"},{"v":31.659200740618754,"d":"31.66"},{"v":31.659200740618754,"d":"31.66"},{"v":31.659200740618754,"d":"31.66"},{"v":31.659200740618754,"d":"31.66"},{"v":31.659200740618754,"d":"31.66"},{"v":31.659200740618754,"d":"31.66"},"Hpa"]
[null,"Presión de Vapor de Saturación",{"v":15.829600370309377,"d":"15.83"},{"v":15.829600370309377,"d":"15.83"},{"v":15.829600370309377,"d":"15.83"},{"v":15.829600370309377,"d":"15.83"},{"v":15.829600370309377,"d":"15.83"},{"v":15.829600370309377,"d":"15.83"},{"v":15.829600370309377,"d":"15.83"},{"v":15.829600370309377,"d":"15.83"},{"v":15.829600370309377,"d":"15.83"},{"v":15.829600370309377,"d":"15.83"},{"v":15.829600370309377,"d":"15.83"},{"v":15.829600370309377,"d":"15.83"},"Pv"]
[null,"Humedad absoluta",{"v":11.468031796031614,"d":"11.47"},{"v":11.468031796031614,"d":"11.47"},{"v":11.468031796031614,"d":"11.47"},{"v":11.468031796031614,"d":"11.47"},{"v":11.468031796031614,"d":"11.47"},{"v":11.468031796031614,"d":"11.47"},{"v":11.468031796031614,"d":"11.47"},{"v":11.468031796031614,"d":"11.47"},{"v":11.468031796031614,"d":"11.47"},{"v":11.468031796031614,"d":"11.47"},{"v":11.468031796031614,"d":"11.47"},{"v":11.468031796031614,"d":"11.47"},"gr/m3"]
[]
[null,"Diferencial de Humedad Absoluta",{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},"gr/m3"]
[null,"Volumen de ventilación de verano",{"v":33.57399811180975,"d":"33.57"},{"v":33.57399811180975,"d":"33.57"},{"v":33.57399811180975,"d":"33.57"},{"v":33.57399811180975,"d":"33.57"},{"v":33.57399811180975,"d":"33.57"},{"v":33.57399811180975,"d":"33.57"},{"v":33.57399811180975,"d":"33.57"},{"v":33.57399811180975,"d":"33.57"},{"v":33.57399811180975,"d":"33.57"},{"v":33.57399811180975,"d":"33.57"},{"v":33.57399811180975,"d":"33.57"},{"v":33.57399811180975,"d":"33.57"},"m3/hora"]
[null,"Total aire a evaporar",{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},"Kg/hora"]
[]
[null,"Nº dias del mes",{"v":31,"d":"31.00"},{"v":28,"d":"28.00"},{"v":31,"d":"31.00"},{"v":30,"d":"30.00"},{"v":31,"d":"31.00"},{"v":30,"d":"30.00"},{"v":31,"d":"31.00"},{"v":31,"d":"31.00"},{"v":30,"d":"30.00"},{"v":31,"d":"31.00"},{"v":30,"d":"30.00"},{"v":31,"d":"31.00"}]
[null,"Calor latente agua",0.69,0.69,0.69,0.69,0.69,0.69,0.69,0.69,0.69,0.69,0.69,0.69]
[null,"Carga latente interior",{"v":23.630679999999995,"d":"23.63"},{"v":21.343839999999997,"d":"21.34"},{"v":23.630679999999995,"d":"23.63"},{"v":22.868399999999994,"d":"22.87"},{"v":23.630679999999995,"d":"23.63"},{"v":22.868399999999994,"d":"22.87"},{"v":23.630679999999995,"d":"23.63"},{"v":23.630679999999995,"d":"23.63"},{"v":22.868399999999994,"d":"22.87"},{"v":23.630679999999995,"d":"23.63"},{"v":22.868399999999994,"d":"22.87"},{"v":23.630679999999995,"d":"23.63"},"kWh/mes"]
[]
[null,"Demanda latente TOTAL",{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},"kWh/mes"]
[]
[null,"activada demanda latente",1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1]
[null,"demanda de refrigeracion sensible",{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":291.2319487741196,"d":"291.23"},{"v":402.35898945454016,"d":"402.36"},{"v":343.3126717452155,"d":"343.31"},{"v":200.25614947896065,"d":"200.26"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},"kWh/mes"]
[null,"Demanda TOTAL",{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},"kWh/mes"]
[null,"Factor sensible",{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"}]
[]
[null,"Factor sensible medio de verano",{"$error":"#REF!"},"mes de julio"]
[]
[]
[null,"HR según CTE","ENERO ","FEBRERO","MARZO","ABRIL","MAYO","JUNIO","JULIO","AGOSTO","SEPTIEMBRE","OCTUBRE","NOVIEMBRE","DICIEMBRE","AÑO"]
[null,"Albacete",{"v":78,"d":"78.00"},{"v":70,"d":"70.00"},{"v":62,"d":"62.00"},{"v":60,"d":"60.00"},{"v":54,"d":"54.00"},{"v":50,"d":"50.00"},{"v":44,"d":"44.00"},{"v":50,"d":"50.00"},{"v":58,"d":"58.00"},{"v":70,"d":"70.00"},{"v":77,"d":"77.00"},{"v":79,"d":"79.00"},{"v":62.666666666666664,"d":"62.67"}]
[null,"Alicante",{"v":67,"d":"67.00"},{"v":65,"d":"65.00"},{"v":63,"d":"63.00"},{"v":65,"d":"65.00"},{"v":65,"d":"65.00"},{"v":65,"d":"65.00"},{"v":64,"d":"64.00"},{"v":68,"d":"68.00"},{"v":69,"d":"69.00"},{"v":70,"d":"70.00"},{"v":69,"d":"69.00"},{"v":68,"d":"68.00"},{"v":66.5,"d":"66.50"}]
[null,"Almería",{"v":70,"d":"70.00"},{"v":68,"d":"68.00"},{"v":66,"d":"66.00"},{"v":65,"d":"65.00"},{"v":67,"d":"67.00"},{"v":65,"d":"65.00"},{"v":64,"d":"64.00"},{"v":66,"d":"66.00"},{"v":66,"d":"66.00"},{"v":69,"d":"69.00"},{"v":70,"d":"70.00"},{"v":69,"d":"69.00"},{"v":67.08333333333333,"d":"67.08"}]
[null,"Ávila",{"v":75,"d":"75.00"},{"v":70,"d":"70.00"},{"v":62,"d":"62.00"},{"v":61,"d":"61.00"},{"v":55,"d":"55.00"},{"v":50,"d":"50.00"},{"v":39,"d":"39.00"},{"v":40,"d":"40.00"},{"v":50,"d":"50.00"},{"v":65,"d":"65.00"},{"v":73,"d":"73.00"},{"v":77,"d":"77.00"},59.75]
[null,"Badajoz",{"v":80,"d":"80.00"},{"v":76,"d":"76.00"},{"v":69,"d":"69.00"},{"v":66,"d":"66.00"},{"v":60,"d":"60.00"},{"v":55,"d":"55.00"},{"v":50,"d":"50.00"},{"v":50,"d":"50.00"},{"v":57,"d":"57.00"},{"v":68,"d":"68.00"},{"v":77,"d":"77.00"},{"v":82,"d":"82.00"},{"v":65.83333333333333,"d":"65.83"}]
[null,"Barcelona",{"v":73,"d":"73.00"},{"v":70,"d":"70.00"},{"v":70,"d":"70.00"},{"v":70,"d":"70.00"},{"v":72,"d":"72.00"},{"v":70,"d":"70.00"},{"v":69,"d":"69.00"},{"v":72,"d":"72.00"},{"v":74,"d":"74.00"},{"v":74,"d":"74.00"},{"v":74,"d":"74.00"},{"v":71,"d":"71.00"},{"v":71.58333333333333,"d":"71.58"}]
[null,"Bilbao",{"v":73,"d":"73.00"},{"v":70,"d":"70.00"},{"v":70,"d":"70.00"},{"v":72,"d":"72.00"},{"v":71,"d":"71.00"},{"v":72,"d":"72.00"},{"v":73,"d":"73.00"},{"v":75,"d":"75.00"},{"v":74,"d":"74.00"},{"v":74,"d":"74.00"},{"v":74,"d":"74.00"},{"v":74,"d":"74.00"},{"v":72.66666666666667,"d":"72.67"}]
[null,"Burgos",{"v":86,"d":"86.00"},{"v":80,"d":"80.00"},{"v":73,"d":"73.00"},{"v":72,"d":"72.00"},{"v":69,"d":"69.00"},{"v":67,"d":"67.00"},{"v":61,"d":"61.00"},{"v":62,"d":"62.00"},{"v":67,"d":"67.00"},{"v":76,"d":"76.00"},{"v":83,"d":"83.00"},{"v":86,"d":"86.00"},{"v":73.5,"d":"73.50"}]
[null,"Cáceres",{"v":78,"d":"78.00"},{"v":73,"d":"73.00"},{"v":63,"d":"63.00"},{"v":60,"d":"60.00"},{"v":55,"d":"55.00"},{"v":44,"d":"44.00"},{"v":37,"d":"37.00"},{"v":39,"d":"39.00"},{"v":49,"d":"49.00"},{"v":65,"d":"65.00"},{"v":76,"d":"76.00"},{"v":80,"d":"80.00"},{"v":59.916666666666664,"d":"59.92"}]
[null,"Cádiz",{"v":77,"d":"77.00"},{"v":75,"d":"75.00"},{"v":70,"d":"70.00"},{"v":71,"d":"71.00"},{"v":71,"d":"71.00"},{"v":70,"d":"70.00"},{"v":69,"d":"69.00"},{"v":69,"d":"69.00"},{"v":70,"d":"70.00"},{"v":73,"d":"73.00"},{"v":76,"d":"76.00"},{"v":77,"d":"77.00"},{"v":72.33333333333333,"d":"72.33"}]
[null,"Castellón",{"v":68,"d":"68.00"},{"v":66,"d":"66.00"},{"v":64,"d":"64.00"},{"v":66,"d":"66.00"},{"v":67,"d":"67.00"},{"v":66,"d":"66.00"},{"v":66,"d":"66.00"},{"v":69,"d":"69.00"},{"v":71,"d":"71.00"},{"v":71,"d":"71.00"},{"v":73,"d":"73.00"},{"v":69,"d":"69.00"},{"v":68,"d":"68.00"}]
[null,"Ceuta",{"v":87,"d":"87.00"},{"v":87,"d":"87.00"},{"v":88,"d":"88.00"},{"v":87,"d":"87.00"},{"v":87,"d":"87.00"},{"v":87,"d":"87.00"},{"v":87,"d":"87.00"},{"v":87,"d":"87.00"},{"v":89,"d":"89.00"},{"v":89,"d":"89.00"},{"v":88,"d":"88.00"},{"v":88,"d":"88.00"},{"v":87.58333333333333,"d":"87.58"}]
[null,"Ciudad Real",{"v":80,"d":"80.00"},{"v":74,"d":"74.00"},{"v":66,"d":"66.00"},{"v":65,"d":"65.00"},{"v":59,"d":"59.00"},{"v":54,"d":"54.00"},{"v":47,"d":"47.00"},{"v":48,"d":"48.00"},{"v":57,"d":"57.00"},{"v":68,"d":"68.00"},{"v":78,"d":"78.00"},{"v":82,"d":"82.00"},{"v":64.83333333333333,"d":"64.83"}]
[null,"Córdoba",{"v":80,"d":"80.00"},{"v":75,"d":"75.00"},{"v":67,"d":"67.00"},{"v":65,"d":"65.00"},{"v":58,"d":"58.00"},{"v":53,"d":"53.00"},{"v":46,"d":"46.00"},{"v":49,"d":"49.00"},{"v":55,"d":"55.00"},{"v":67,"d":"67.00"},{"v":76,"d":"76.00"},{"v":80,"d":"80.00"},64.25]
[null,"Coruña, La",{"v":77,"d":"77.00"},{"v":76,"d":"76.00"},{"v":74,"d":"74.00"},{"v":76,"d":"76.00"},{"v":78,"d":"78.00"},{"v":79,"d":"79.00"},{"v":79,"d":"79.00"},{"v":79,"d":"79.00"},{"v":79,"d":"79.00"},{"v":79,"d":"79.00"},{"v":79,"d":"79.00"},{"v":78,"d":"78.00"},77.75]
[null,"Cuenca",{"v":78,"d":"78.00"},{"v":73,"d":"73.00"},{"v":64,"d":"64.00"},{"v":62,"d":"62.00"},{"v":58,"d":"58.00"},{"v":54,"d":"54.00"},{"v":44,"d":"44.00"},{"v":46,"d":"46.00"},{"v":56,"d":"56.00"},{"v":68,"d":"68.00"},{"v":76,"d":"76.00"},{"v":79,"d":"79.00"},{"v":63.166666666666664,"d":"63.17"}]
[null,"Gerona",{"v":77,"d":"77.00"},{"v":73,"d":"73.00"},{"v":71,"d":"71.00"},{"v":71,"d":"71.00"},{"v":70,"d":"70.00"},{"v":67,"d":"67.00"},{"v":62,"d":"62.00"},{"v":68,"d":"68.00"},{"v":72,"d":"72.00"},{"v":76,"d":"76.00"},{"v":77,"d":"77.00"},{"v":75,"d":"75.00"},{"v":71.58333333333333,"d":"71.58"}]
[null,"Granada",{"v":76,"d":"76.00"},{"v":71,"d":"71.00"},{"v":64,"d":"64.00"},{"v":61,"d":"61.00"},{"v":56,"d":"56.00"},{"v":49,"d":"49.00"},{"v":42,"d":"42.00"},{"v":42,"d":"42.00"},{"v":53,"d":"53.00"},{"v":62,"d":"62.00"},{"v":73,"d":"73.00"},{"v":77,"d":"77.00"},{"v":60.5,"d":"60.50"}]
[null,"Guadalajara",{"v":80,"d":"80.00"},{"v":76,"d":"76.00"},{"v":69,"d":"69.00"},{"v":68,"d":"68.00"},{"v":67,"d":"67.00"},{"v":62,"d":"62.00"},{"v":53,"d":"53.00"},{"v":54,"d":"54.00"},{"v":61,"d":"61.00"},{"v":72,"d":"72.00"},{"v":79,"d":"79.00"},{"v":81,"d":"81.00"},{"v":68.5,"d":"68.50"}]
[null,"Huelva",{"v":76,"d":"76.00"},{"v":72,"d":"72.00"},{"v":66,"d":"66.00"},{"v":63,"d":"63.00"},{"v":60,"d":"60.00"},{"v":59,"d":"59.00"},{"v":54,"d":"54.00"},{"v":54,"d":"54.00"},{"v":60,"d":"60.00"},{"v":67,"d":"67.00"},{"v":72,"d":"72.00"},{"v":75,"d":"75.00"},{"v":64.83333333333333,"d":"64.83"}]
[null,"Huesca",{"v":80,"d":"80.00"},{"v":73,"d":"73.00"},{"v":64,"d":"64.00"},{"v":63,"d":"63.00"},{"v":60,"d":"60.00"},{"v":56,"d":"56.00"},{"v":48,"d":"48.00"},{"v":53,"d":"53.00"},{"v":61,"d":"61.00"},{"v":70,"d":"70.00"},{"v":78,"d":"78.00"},{"v":81,"d":"81.00"},{"v":65.58333333333333,"d":"65.58"}]
[null,"Jaén",{"v":77,"d":"77.00"},{"v":72,"d":"72.00"},{"v":67,"d":"67.00"},{"v":64,"d":"64.00"},{"v":59,"d":"59.00"},{"v":53,"d":"53.00"},{"v":44,"d":"44.00"},{"v":45,"d":"45.00"},{"v":55,"d":"55.00"},{"v":67,"d":"67.00"},{"v":75,"d":"75.00"},{"v":77,"d":"77.00"},{"v":62.916666666666664,"d":"62.92"}]
[null,"León",{"v":81,"d":"81.00"},{"v":75,"d":"75.00"},{"v":66,"d":"66.00"},{"v":63,"d":"63.00"},{"v":60,"d":"60.00"},{"v":57,"d":"57.00"},{"v":52,"d":"52.00"},{"v":53,"d":"53.00"},{"v":60,"d":"60.00"},{"v":72,"d":"72.00"},{"v":78,"d":"78.00"},{"v":81,"d":"81.00"},{"v":66.5,"d":"66.50"}]
[null,"Lleida",{"v":81,"d":"81.00"},{"v":69,"d":"69.00"},{"v":61,"d":"61.00"},{"v":56,"d":"56.00"},{"v":55,"d":"55.00"},{"v":54,"d":"54.00"},{"v":47,"d":"47.00"},{"v":54,"d":"54.00"},{"v":62,"d":"62.00"},{"v":70,"d":"70.00"},{"v":77,"d":"77.00"},{"v":82,"d":"82.00"},{"v":64,"d":"64.00"}]
[null,"Logroño",{"v":75,"d":"75.00"},{"v":68,"d":"68.00"},{"v":62,"d":"62.00"},{"v":61,"d":"61.00"},{"v":59,"d":"59.00"},{"v":56,"d":"56.00"},{"v":55,"d":"55.00"},{"v":56,"d":"56.00"},{"v":61,"d":"61.00"},{"v":69,"d":"69.00"},{"v":73,"d":"73.00"},{"v":76,"d":"76.00"},64.25]
[null,"Lugo",{"v":85,"d":"85.00"},{"v":81,"d":"81.00"},{"v":77,"d":"77.00"},{"v":77,"d":"77.00"},{"v":76,"d":"76.00"},{"v":76,"d":"76.00"},{"v":75,"d":"75.00"},{"v":75,"d":"75.00"},{"v":77,"d":"77.00"},{"v":82,"d":"82.00"},{"v":84,"d":"84.00"},{"v":85,"d":"85.00"},{"v":79.16666666666667,"d":"79.17"}]
[null,"Madrid",{"v":71,"d":"71.00"},{"v":66,"d":"66.00"},{"v":56,"d":"56.00"},{"v":55,"d":"55.00"},{"v":51,"d":"51.00"},{"v":46,"d":"46.00"},{"v":37,"d":"37.00"},{"v":39,"d":"39.00"},{"v":50,"d":"50.00"},{"v":63,"d":"63.00"},{"v":70,"d":"70.00"},{"v":73,"d":"73.00"},{"v":56.416666666666664,"d":"56.42"}]
[null,"Málaga",{"v":71,"d":"71.00"},{"v":70,"d":"70.00"},{"v":66,"d":"66.00"},{"v":65,"d":"65.00"},{"v":61,"d":"61.00"},{"v":59,"d":"59.00"},{"v":60,"d":"60.00"},{"v":63,"d":"63.00"},{"v":65,"d":"65.00"},{"v":70,"d":"70.00"},{"v":72,"d":"72.00"},{"v":72,"d":"72.00"},{"v":66.16666666666667,"d":"66.17"}]
[null,"Melilla",{"v":72,"d":"72.00"},{"v":72,"d":"72.00"},{"v":71,"d":"71.00"},{"v":70,"d":"70.00"},{"v":69,"d":"69.00"},{"v":68,"d":"68.00"},{"v":67,"d":"67.00"},{"v":68,"d":"68.00"},{"v":72,"d":"72.00"},{"v":75,"d":"75.00"},{"v":74,"d":"74.00"},{"v":73,"d":"73.00"},{"v":70.91666666666667,"d":"70.92"}]
[null,"Murcia",{"v":72,"d":"72.00"},{"v":69,"d":"69.00"},{"v":69,"d":"69.00"},{"v":68,"d":"68.00"},{"v":70,"d":"70.00"},{"v":71,"d":"71.00"},{"v":72,"d":"72.00"},{"v":74,"d":"74.00"},{"v":73,"d":"73.00"},{"v":73,"d":"73.00"},{"v":73,"d":"73.00"},{"v":73,"d":"73.00"},{"v":71.41666666666667,"d":"71.42"}]
[null,"Orense",{"v":83,"d":"83.00"},{"v":75,"d":"75.00"},{"v":69,"d":"69.00"},{"v":70,"d":"70.00"},{"v":67,"d":"67.00"},{"v":64,"d":"64.00"},{"v":61,"d":"61.00"},{"v":62,"d":"62.00"},{"v":64,"d":"64.00"},{"v":73,"d":"73.00"},{"v":83,"d":"83.00"},{"v":84,"d":"84.00"},71.25]
[null,"Oviedo",{"v":77,"d":"77.00"},{"v":75,"d":"75.00"},{"v":74,"d":"74.00"},{"v":77,"d":"77.00"},{"v":79,"d":"79.00"},{"v":80,"d":"80.00"},{"v":80,"d":"80.00"},{"v":80,"d":"80.00"},{"v":78,"d":"78.00"},{"v":78,"d":"78.00"},{"v":78,"d":"78.00"},{"v":76,"d":"76.00"},{"v":77.66666666666667,"d":"77.67"}]
[null,"Palencia",{"v":84,"d":"84.00"},{"v":77,"d":"77.00"},{"v":71,"d":"71.00"},{"v":70,"d":"70.00"},{"v":67,"d":"67.00"},{"v":64,"d":"64.00"},{"v":58,"d":"58.00"},{"v":59,"d":"59.00"},{"v":63,"d":"63.00"},{"v":73,"d":"73.00"},{"v":80,"d":"80.00"},{"v":85,"d":"85.00"},{"v":70.91666666666667,"d":"70.92"}]
[null,"Palma de Mallorca",{"v":71,"d":"71.00"},{"v":69,"d":"69.00"},{"v":68,"d":"68.00"},{"v":67,"d":"67.00"},{"v":69,"d":"69.00"},{"v":69,"d":"69.00"},{"v":67,"d":"67.00"},{"v":71,"d":"71.00"},{"v":73,"d":"73.00"},{"v":72,"d":"72.00"},{"v":72,"d":"72.00"},{"v":71,"d":"71.00"},{"v":69.91666666666667,"d":"69.92"}]
[null,"Pamplona",{"v":80,"d":"80.00"},{"v":73,"d":"73.00"},{"v":68,"d":"68.00"},{"v":66,"d":"66.00"},{"v":66,"d":"66.00"},{"v":62,"d":"62.00"},{"v":58,"d":"58.00"},{"v":61,"d":"61.00"},{"v":61,"d":"61.00"},{"v":68,"d":"68.00"},{"v":76,"d":"76.00"},{"v":79,"d":"79.00"},{"v":68.16666666666667,"d":"68.17"}]
[null,"Pontevedra",{"v":74,"d":"74.00"},{"v":73,"d":"73.00"},{"v":69,"d":"69.00"},{"v":67,"d":"67.00"},{"v":68,"d":"68.00"},{"v":66,"d":"66.00"},{"v":65,"d":"65.00"},{"v":65,"d":"65.00"},{"v":69,"d":"69.00"},{"v":72,"d":"72.00"},{"v":73,"d":"73.00"},{"v":74,"d":"74.00"},{"v":69.58333333333333,"d":"69.58"}]
[null,"Salamanca",{"v":85,"d":"85.00"},{"v":78,"d":"78.00"},{"v":69,"d":"69.00"},{"v":66,"d":"66.00"},{"v":62,"d":"62.00"},{"v":58,"d":"58.00"},{"v":50,"d":"50.00"},{"v":53,"d":"53.00"},{"v":62,"d":"62.00"},{"v":74,"d":"74.00"},{"v":82,"d":"82.00"},{"v":86,"d":"86.00"},68.75]
[null,"San Sebastian",{"v":76,"d":"76.00"},{"v":74,"d":"74.00"},{"v":74,"d":"74.00"},{"v":79,"d":"79.00"},{"v":79,"d":"79.00"},{"v":82,"d":"82.00"},{"v":82,"d":"82.00"},{"v":83,"d":"83.00"},{"v":79,"d":"79.00"},{"v":76,"d":"76.00"},{"v":76,"d":"76.00"},{"v":76,"d":"76.00"},{"v":78,"d":"78.00"}]
[null,"Santander",{"v":71,"d":"71.00"},{"v":71,"d":"71.00"},{"v":71,"d":"71.00"},{"v":74,"d":"74.00"},{"v":75,"d":"75.00"},{"v":77,"d":"77.00"},{"v":77,"d":"77.00"},{"v":78,"d":"78.00"},{"v":77,"d":"77.00"},{"v":75,"d":"75.00"},{"v":73,"d":"73.00"},{"v":72,"d":"72.00"},74.25]
[null,"Segovia",{"v":75,"d":"75.00"},{"v":71,"d":"71.00"},{"v":65,"d":"65.00"},{"v":65,"d":"65.00"},{"v":61,"d":"61.00"},{"v":55,"d":"55.00"},{"v":47,"d":"47.00"},{"v":49,"d":"49.00"},{"v":55,"d":"55.00"},{"v":65,"d":"65.00"},{"v":73,"d":"73.00"},{"v":78,"d":"78.00"},63.25]
[null,"Sevilla",{"v":79,"d":"79.00"},{"v":75,"d":"75.00"},{"v":68,"d":"68.00"},{"v":65,"d":"65.00"},{"v":59,"d":"59.00"},{"v":56,"d":"56.00"},{"v":51,"d":"51.00"},{"v":52,"d":"52.00"},{"v":58,"d":"58.00"},{"v":67,"d":"67.00"},{"v":76,"d":"76.00"},{"v":79,"d":"79.00"},{"v":65.41666666666667,"d":"65.42"}]
[null,"Soria",{"v":77,"d":"77.00"},{"v":73,"d":"73.00"},{"v":68,"d":"68.00"},{"v":67,"d":"67.00"},{"v":64,"d":"64.00"},{"v":60,"d":"60.00"},{"v":53,"d":"53.00"},{"v":54,"d":"54.00"},{"v":60,"d":"60.00"},{"v":70,"d":"70.00"},{"v":76,"d":"76.00"},{"v":78,"d":"78.00"},{"v":66.66666666666667,"d":"66.67"}]
[null,"Tarragona",{"v":66,"d":"66.00"},{"v":63,"d":"63.00"},{"v":59,"d":"59.00"},{"v":59,"d":"59.00"},{"v":61,"d":"61.00"},{"v":60,"d":"60.00"},{"v":59,"d":"59.00"},{"v":62,"d":"62.00"},{"v":67,"d":"67.00"},{"v":70,"d":"70.00"},{"v":68,"d":"68.00"},{"v":66,"d":"66.00"},{"v":63.333333333333336,"d":"63.33"}]
[null,"Teruel",{"v":72,"d":"72.00"},{"v":67,"d":"67.00"},{"v":60,"d":"60.00"},{"v":60,"d":"60.00"},{"v":60,"d":"60.00"},{"v":55,"d":"55.00"},{"v":50,"d":"50.00"},{"v":54,"d":"54.00"},{"v":59,"d":"59.00"},{"v":66,"d":"66.00"},{"v":71,"d":"71.00"},{"v":76,"d":"76.00"},{"v":62.5,"d":"62.50"}]
[null,"Toledo",{"v":78,"d":"78.00"},{"v":72,"d":"72.00"},{"v":59,"d":"59.00"},{"v":62,"d":"62.00"},{"v":55,"d":"55.00"},{"v":47,"d":"47.00"},{"v":43,"d":"43.00"},{"v":45,"d":"45.00"},{"v":54,"d":"54.00"},{"v":68,"d":"68.00"},{"v":77,"d":"77.00"},{"v":81,"d":"81.00"},61.75]
[null,"Valencia",{"v":63,"d":"63.00"},{"v":61,"d":"61.00"},{"v":60,"d":"60.00"},{"v":62,"d":"62.00"},{"v":64,"d":"64.00"},{"v":66,"d":"66.00"},{"v":67,"d":"67.00"},{"v":69,"d":"69.00"},{"v":68,"d":"68.00"},{"v":67,"d":"67.00"},{"v":66,"d":"66.00"},{"v":64,"d":"64.00"},64.75]
[null,"Valladolid",{"v":82,"d":"82.00"},{"v":72,"d":"72.00"},{"v":62,"d":"62.00"},{"v":61,"d":"61.00"},{"v":57,"d":"57.00"},{"v":52,"d":"52.00"},{"v":44,"d":"44.00"},{"v":46,"d":"46.00"},{"v":53,"d":"53.00"},{"v":67,"d":"67.00"},{"v":77,"d":"77.00"},{"v":83,"d":"83.00"},{"v":63,"d":"63.00"}]
[null,"Vitoria",{"v":83,"d":"83.00"},{"v":78,"d":"78.00"},{"v":72,"d":"72.00"},{"v":71,"d":"71.00"},{"v":71,"d":"71.00"},{"v":71,"d":"71.00"},{"v":69,"d":"69.00"},{"v":70,"d":"70.00"},{"v":70,"d":"70.00"},{"v":74,"d":"74.00"},{"v":81,"d":"81.00"},{"v":83,"d":"83.00"},{"v":74.41666666666667,"d":"74.42"}]
[null,"Zamora",{"v":83,"d":"83.00"},{"v":75,"d":"75.00"},{"v":65,"d":"65.00"},{"v":63,"d":"63.00"},{"v":59,"d":"59.00"},{"v":54,"d":"54.00"},{"v":47,"d":"47.00"},{"v":50,"d":"50.00"},{"v":58,"d":"58.00"},{"v":70,"d":"70.00"},{"v":79,"d":"79.00"},{"v":83,"d":"83.00"},{"v":65.5,"d":"65.50"}]
[null,"Zaragoza",{"v":76,"d":"76.00"},{"v":69,"d":"69.00"},{"v":60,"d":"60.00"},{"v":59,"d":"59.00"},{"v":55,"d":"55.00"},{"v":52,"d":"52.00"},{"v":48,"d":"48.00"},{"v":54,"d":"54.00"},{"v":61,"d":"61.00"},{"v":70,"d":"70.00"},{"v":75,"d":"75.00"},{"v":77,"d":"77.00"},{"v":63,"d":"63.00"}]
[null,"Palmas de Gran Canarias",{"v":68,"d":"68.00"},{"v":67,"d":"67.00"},{"v":65,"d":"65.00"},{"v":66,"d":"66.00"},{"v":65,"d":"65.00"},{"v":67,"d":"67.00"},{"v":66,"d":"66.00"},{"v":67,"d":"67.00"},{"v":69,"d":"69.00"},{"v":70,"d":"70.00"},{"v":70,"d":"70.00"},{"v":68,"d":"68.00"},{"v":67.33333333333333,"d":"67.33"}]
[null,"Santa Cruz de Tenerife",{"v":66,"d":"66.00"},{"v":66,"d":"66.00"},{"v":62,"d":"62.00"},{"v":61,"d":"61.00"},{"v":60,"d":"60.00"},{"v":59,"d":"59.00"},{"v":56,"d":"56.00"},{"v":58,"d":"58.00"},{"v":63,"d":"63.00"},{"v":65,"d":"65.00"},{"v":67,"d":"67.00"},{"v":66,"d":"66.00"},{"v":62.416666666666664,"d":"62.42"}]

{"sheet":"Analisis","index":19,"n_rows":44,"n_cols":37,"rows_kept":44,"merged":[[5,1,5,13],[5,17,5,30],[7,1,7,3],[7,7,7,9],[7,17,7,19],[24,1,24,3],[24,7,24,9],[24,17,24,19]],"read":"bin_skipped_in_rows","flags":["formulas_cached_only","records_skipped"],"rows_in_doubt":{"n":0,"rows":[]},"rows_in_doubt_other":2}
[]
[null,"APP 13790","Calculo de carga y demanda térmica    Autor: Oscar Redondo Rivera.   "]
[]
[]
[]
[null,"DEMANDA ANUAL     UNE 13790",{"$nulls":15},"CARGA TÉRMICA     ASHRAE SERIES RADIANTES"]
[{"$nulls":13},"Total"]
[null,"Perdidas Calefacción kWh/m2 año",null,null,{"v":99.45315556193884,"d":"99.45"},"kWh/m2 año",null,"Ganancias Calefacción kWh/m2 año",null,null,{"v":55.55732213572225,"d":"55.56"},"kWh/m2 año",null,{"v":43.8958334262166,"d":"43.90"},{"$nulls":3},"Carga CALEFACCIÓN (21 Enero)",null,null,{"v":1.108336874104659,"d":"1.11"},"kW",null,"Evolución (kW) en hora solar de la carga térmica de CALEFACCIÓN",{"$nulls":4},21,"Enero",{"v":7,"d":"7 h"},null,null,"kW",null,null,"W/m2"]
[{"$nulls":32},"Opacos",0.12,{"v":0.10827033080257197,"d":"10.83%"},null,{"v":4.067796610169491,"d":"4.07"}]
[{"$nulls":32},"Ventanas",{"v":0.4817681651057567,"d":"0.48"},{"v":0.4346766550512366,"d":"43.47%"},null,{"v":16.33112424087311,"d":"16.33"}]
[{"$nulls":32},"Pts",{"v":0.10891545129879371,"d":"0.11"},{"v":0.0982692661802651,"d":"9.83%"},null,{"v":3.6920491965692785,"d":"3.69"}]
[{"$nulls":32},"Ventilación",{"v":0.26709375319576717,"d":"0.27"},{"v":0.24098607511505188,"d":"24.10%"},null,{"v":9.054025532059905,"d":"9.05"}]
[{"$nulls":32},"Mayoración",{"v":0.1305595045043415,"d":"0.13"},{"v":0.1177976728508745,"d":"11.78%"},true,{"v":4.425745915401407,"d":"4.43"}]
[{"$nulls":32},"Reposición",{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00%"},false,{"v":0,"d":"0.00"}]
[{"$nulls":33},{"v":1.108336874104659,"d":"1.11"},null,null,{"v":37.570741495073186,"d":"37.57"}]
[]
[{"$nulls":32},"% Reposición",{"v":0,"d":"0.00%"}]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[{"$nulls":13},"Total"]
[null,"Perdidas Refrigeración kWh/m2 año",null,null,{"v":4.61497080158007,"d":"4.61"},"kWh/m2 año",null,"Ganancias Refrigeración kWh/m2 año",null,null,{"v":50.754150797153756,"d":"50.75"},"kWh/m2 año",null,{"v":41.93761896450291,"d":"41.94"},{"$nulls":3},"Carga  REFRIGERACIÓN (21 Julio)",null,null,{"v":2.3470542481254943,"d":"2.35"},"kW",null,"Evolución (kW) en hora solar de la carga térmica de REFRIGERACIÓN",{"$nulls":4},21,"Julio",{"v":15,"d":"15 h"},null,null,"kW",null,null,"W/m2"]
[{"$nulls":32},"Opacos",{"v":0.039260291576649724,"d":"0.04"},{"v":0.016727475135270294,"d":"1.67%"},null,{"v":1.3308573415813465,"d":"1.33"}]
[{"$nulls":32},"Ventanas",{"v":1.6480057972235413,"d":"1.65"},{"v":0.7021592272695626,"d":"70.22%"},null,{"v":55.864603295713266,"d":"55.86"}]
[{"$nulls":32},"Internas",{"v":0.20918194536082474,"d":"0.21"},{"v":0.08912531337010665,"d":"8.91%"},null,{"v":7.090913402061855,"d":"7.09"}]
[{"$nulls":32},"Ventilacion",{"v":0.10239442561435486,"d":"0.10"},{"v":0.04362678267710834,"d":"4.36%"},null,{"v":3.470997478452707,"d":"3.47"}]
[{"$nulls":32},"Latente",{"v":0.13484322033871507,"d":"0.13"},{"v":0.057452110638861194,"d":"5.75%"},null,{"v":4.570956621651359,"d":"4.57"}]
[{"$nulls":32},"Mayoracion",{"v":0.21336856801140858,"d":"0.21"},{"v":0.09090909090909091,"d":"9.09%"},true,{"v":7.232832813946053,"d":"7.23"}]
[{"$nulls":32},"Reposición",{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00%"},false,{"v":0,"d":"0.00"}]
[{"$nulls":33},{"v":2.3470542481254943,"d":"2.35"},null,null,{"v":79.56116095340658,"d":"79.56"}]
[]
[{"$nulls":32},"% Reposición",{"v":0,"d":"0.00%"}]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[{"$nulls":17},"Tipo edificio",null,"Nuevo (Post. 2007)"]
[{"$nulls":17},"Permeabilidad total",null,{"v":0.4215191225588167,"d":"0.42 r/h"}]
[{"$nulls":17},"Perfil",null,"RITE_RES"]

{"sheet":"Previo","index":20,"n_rows":11,"n_cols":32,"rows_kept":11,"hidden":true,"merged":[[1,2,1,4],[2,1,2,4],[2,8,2,10],[2,12,2,14],[2,15,2,17],[2,19,2,22],[6,2,6,4],[7,1,7,4],[7,8,7,10],[7,12,7,14],[7,15,7,16],[7,19,7,22]],"flags":["formulas_cached_only"]}
[]
[null,"CALEFACCIÓN","Madrid"]
[null,"Datos generales",{"$nulls":6},"Carga Envolvente (Kw)",null,null,"Caudal ","Carga Ventilación (Kw)",null,null,"Carga intermit. UNE 12831",null,null,"Mayor.","Potencia térmica"]
[null,"Descripcion de la zona","Superficie","Volumen","Perfil de ","Text","Tint","Hr","Opacos","Ventanas","Carga total","m3/h","Sensible","Latente","Carga total","Horas","Caida tª","Total","Porcentaje","Sensible","Latente","Total (KW)","Ratio W/m2","sup","Ws","Caudal inv",{"$nulls":4},"Vol ref","Vol cal"]
[null,"P02_E01",{"v":29.5,"d":"29.50"},79.65,"RITE_RES",{"v":-2.4,"d":"-2.40"},{"v":21,"d":"21.00"},{"v":83.99324259350576,"d":"83.99"},{"v":0.14171908537826738,"d":"0.14"},{"v":0.568964531026283,"d":"0.57"},{"v":0.7106836164045504,"d":"0.71"},{"v":33.57399811180975,"d":"34"},{"v":0.26709375319576717,"d":"0.27"},"---",{"v":0.26709375319576717,"d":"0.27"},{"v":2,"d":"2.00"},{"v":2,"d":"2.00"},{"v":0.3245,"d":"0.32"},{"v":10,"d":"10.00"},{"v":1.4325051065603496,"d":"1.43"},"---",{"v":1.4325051065603496,"d":"1.43"},{"v":48.55949513763897,"d":"48.56"},{"v":29.5,"d":"29.50"},{"v":1.4325051065603496,"d":"1"},{"v":33.57399811180975,"d":"34"}]
[]
[null,"REFRIGERACIÓN","Madrid"]
[null,"Datos generales",{"$nulls":6},"Carga Envolvente (Kw)",null,null,"Caudal ","Carga Ventilación (Kw)",null,null,"Carga interna",null,"Intermit.","Mayor.","Potencia térmica"]
[null,"Descripcion de la zona","Superficie","Volumen","Perfil de ","Text","Tint","Th","Opacos","Ventanas","Carga total","m3/h","Sensible","Latente","Carga total","Sensible","Latente","Total","Porcentaje","Sensible","Latente","Total (kW)","Ratio W/m2",{"$nulls":3},"Caudal V","Ws","Wl","Wt"]
[null,"P02_E01",{"v":29.5,"d":"29.50"},79.65,"RITE_RES",{"v":35.2,"d":"35.20"},{"v":25,"d":"25.00"},{"v":19,"d":"19.00"},{"v":0.039260291576649724,"d":"0.04"},{"v":1.6480057972235413,"d":"1.65"},{"v":1.6872660888001911,"d":"1.69"},{"v":33.57399811180975,"d":"34"},{"v":0.10239442561435484,"d":"0.10"},{"v":0.06256822033871506,"d":"0.06"},{"v":0.16496264595306992,"d":"0.16"},{"v":0.20918194536082474,"d":"0.21"},{"v":0.072275,"d":"0.07"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":10,"d":"10.00"},{"v":2.198726705752908,"d":"2.20"},{"v":0.14832754237258658,"d":"0.15"},{"v":2.3470542481254943,"d":"2.35"},{"v":79.56116095340658,"d":"79.56"},{"$nulls":3},{"v":33.57399811180975,"d":"33.57"},{"v":2.198726705752908,"d":"2"},{"v":0.14832754237258658,"d":"0"},{"v":2.3470542481254943,"d":"2"},79.65,79.65]
[null,"fin"]

{"sheet":"Horario","index":21,"n_rows":33,"n_cols":3,"rows_kept":33,"read":"bin_skipped_in_rows","flags":["formulas_cached_only","records_skipped"],"rows_in_doubt":{"n":0,"rows":[]},"rows_in_doubt_other":1}
[]
[null,"APP 13790","Calculo de carga y demanda térmica    Autor: Oscar Redondo Rivera.   "]
[]
[]
[]
[]
[null,null,"Simultánea"]
["",1,{"v":0,"d":"0.00"}]
["",2,{"v":0,"d":"0.00"}]
["",3,{"v":0,"d":"0.00"}]
["",4,{"v":0,"d":"0.00"}]
["",5,{"v":0,"d":"0.00"}]
["",6,{"v":0,"d":"0.00"}]
["",7,{"v":0,"d":"0.00"}]
["",8,{"v":0,"d":"0.00"}]
["",9,{"v":0,"d":"0.00"}]
["",10,{"v":0,"d":"0.00"}]
["",11,{"v":0,"d":"0.00"}]
["",12,{"v":0,"d":"0.00"}]
["",13,{"v":0,"d":"0.00"}]
["",14,{"v":0,"d":"0.00"}]
["",15,{"v":0,"d":"0.00"}]
["",16,{"v":0,"d":"0.00"}]
["",17,{"v":0,"d":"0.00"}]
["",18,{"v":0,"d":"0.00"}]
["",19,{"v":0,"d":"0.00"}]
["",20,{"v":0,"d":"0.00"}]
["",21,{"v":0,"d":"0.00"}]
["",22,{"v":0,"d":"0.00"}]
["",23,{"v":0,"d":"0.00"}]
["",24,{"v":0,"d":"0.00"}]
[]
[null,"MAX",{"v":0,"d":"0.00"}]

{"sheet":"Puentes Térmicos","index":22,"n_rows":87,"n_cols":22,"rows_kept":87,"merged":[[7,1,7,2],[8,1,8,2],[9,1,9,2],[11,1,11,2],[14,1,14,2],[15,1,15,2],[16,1,16,2],[17,1,17,2],[18,1,18,2],[20,1,20,2],[21,1,21,2],[23,1,23,2],[24,1,24,2],[25,1,25,2]],"read":"bin_skipped_in_rows","flags":["formulas_cached_only","records_skipped"],"rows_in_doubt":{"n":0,"rows":[]},"rows_in_doubt_other":6}
[]
[null,"APP 13790","Calculo de carga y demanda térmica    Autor: Oscar Redondo Rivera.   "]
[]
[]
[]
[null,"Tipo de Edificio",0,null,"Bloque"]
[]
[null,"Sup. Tranferencia (m2)",null,null,36.46]
[null,"U opaco (W/m2K)",null,null,{"v":0.24000000000000002,"d":"0.24"}]
[null,"Compacidad",null,null,{"v":2.4273176083379044,"d":"2.43"}]
[]
[null,"Estimación Longitud (m) TOTAL Pts",null,null,{"v":24.45198371093795,"d":"24.45"},{"v":0.6706523233938,"d":"0.67m/m2"}]
[]
[]
[null,"Distribución Pts"]
[null,"Frente de forjado",null,null,{"v":0.28933333333333333,"d":"28.93%"},{"v":7.074773953698046,"d":"7.07m"}]
[null,"Esquinas",null,null,{"v":0.15698333333333334,"d":"15.70%"},{"v":3.838553909555409,"d":"3.84m"}]
[null,"Ventanas",null,null,{"v":0.4312,"d":"43.12%"},{"v":10.543695376156444,"d":"10.54m"}]
[null,"Otros",null,null,{"v":0.12248333333333333,"d":"12.25%"},{"v":2.99496047152805,"d":"2.99m"}]
[]
[null,"Factor corrector Pts",null,null,{"v":1.9241503452781037,"d":"1.924"}]
[null,"Y medio (W/mK)",null,null,{"v":0.3307169380169411,"d":"0.33"}]
[]
[null,"Factor de CALCULO",null,null,1.18]
[null,"Mejora sobre PTs Base",null,null,{"v":0.38674230789930775,"d":"38.67%"},null,"Nota: Estimación del factor de Puentes Térmicos por defecto y mejorado",{"$nulls":7},"Nota: Estimación de la compacidad del edificio"]
[null,"Y medio (W/mK)",null,null,{"v":0.06441489650164595,"d":"0.06"}]
[]
[null,"Long PTS",13790,null,"ASRAE","HULC",null,"Y medio","No aislado","F Pts","Datos Geo","ASRAE","HULC",null,"Y medio","No aislado","F Pts","Datos Geo","ASRAE","HULC",null,"UA total"]
[null,"Opacos",{"v":13.908288334781505,"d":"13.91"},null,{"v":10.923333333333332,"d":"10.92"},{"v":0,"d":"0.00"},null,"Opacos",{"v":0.3307169380169411,"d":"0.33"},{"v":0.06441489650164595,"d":"0.06"},1.24,{"v":0.2,"d":"0.20"},{"v":0,"d":"0.00"},null,"U PTs",{"v":23.898897589029872,"d":"23.90"},{"v":4.654871999999998,"d":"4.65"},{"v":17.56258839641376,"d":"17.56"},{"v":11.324060606060605,"d":"11.32"},null,null,{"v":25.8604,"d":"25.86"}]
[null,"Ventanas",{"v":10.543695376156444,"d":"10.54"},null,{"v":45.696969696969695,"d":"45.70"},{"v":0,"d":"0.00"},null,"Ventanas",{"v":0.3307169380169411,"d":"0.33"},{"v":0.06441489650164595,"d":"0.06"},0.03,{"v":0.2,"d":"0.20"},{"v":0,"d":"0.00"},null,"Factor PTs",{"v":1.9241503452781037,"d":"1.92"},1.18,{"v":1.6791305778879584,"d":"1.68"},{"v":1.4378919353939075,"d":"1.44"},{"v":0,"d":"0.00"}]
[null,null,{"v":24.45198371093795,"d":"24.45"},null,{"v":56.62030303030303,"d":"56.62"}]
[]
[null,"Punto Uopaco",{"v":1.9241503452781037,"d":"1.92"},null,"Punto Uopaco mejorado",null,"Activado",{"$nulls":7},"Compacidad",{"$nulls":3},"ListadoPTs"]
[null,"x","y",null,"x","y",{"$nulls":8},"x","y",null,null,"PTs SIN aislar"]
[null,{"v":0.24000000000000002,"d":"0.24"},{"v":1.9241503452781037,"d":"1.92"},null,{"v":0.24000000000000002,"d":"0.24"},1.18,{"$nulls":8},{"v":2.4273176083379044,"d":"2.43"},{"v":0,"d":"0.00"},null,null,"PTs estimación estadistica"]
[null,{"v":0,"d":"0.00"},{"v":1.9241503452781037,"d":"1.92"},null,{"v":0,"d":"0.00"},1.18,{"$nulls":8},{"v":2.4273176083379044,"d":"2.43"},{"v":0.6706523233938,"d":"0.67"},null,null,"Factor PTs"]
[null,{"v":0.24000000000000002,"d":"0.24"},{"v":1.9241503452781037,"d":"1.92"},null,{"v":0.24000000000000002,"d":"0.24"},1.18,{"$nulls":8},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0.6706523233938,"d":"0.67"}]
[null,{"v":0.24000000000000002,"d":"0.24"},{"v":0,"d":"0.00"},null,{"v":0.24000000000000002,"d":"0.24"},{"v":0,"d":"0.00"},{"$nulls":8},{"v":2.4273176083379044,"d":"2.43"},{"v":0.6706523233938,"d":"0.67"}]
[null,"Factor tipo CE3",{"$nulls":3},"Relación compacidad - m/m2 PT"]
[null,"y=1,0919 x Uopaco^-0,397    hasta U=0,95. posterior lineal hasta U=2 con Ptp=1"]
[null,"Uopaco","Fpt",{"$nulls":3},"Edificio 1","Edificio 3","Edificio 7","Edificio 9","Edificio 24","Edificio 31","edificio 15","edificio 14","edificio 18","edificio 22","edificio 39","edificio 25"]
[null,"x","y",{"$nulls":3},"unifamiliar","unifamiliar","unifamiliar","unifamiliar","unifamiliar","Unifamiliar","Bloque","Bloque","Bloque","Bloque","Bloque","Bloque"]
[null,{"v":1e-06,"d":"0.00"},{"v":263.1375737582893,"d":"263.14"},null,null,"Sup util",{"v":164,"d":"164.00"},{"v":84,"d":"84.00"},{"v":113,"d":"113.00"},{"v":110,"d":"110.00"},{"v":134,"d":"134.00"},{"v":130,"d":"130.00"},{"v":1310,"d":"1310.00"},{"v":1574,"d":"1574.00"},{"v":1950,"d":"1950.00"},{"v":860,"d":"860.00"},{"v":1674,"d":"1674.00"},{"v":1953,"d":"1953.00"}]
[null,0.05,{"v":3.586672923874989,"d":"3.59"},null,null,"Volumen",{"v":492,"d":"492.00"},{"v":252,"d":"252.00"},{"v":339,"d":"339.00"},{"v":330,"d":"330.00"},{"v":402,"d":"402.00"},{"v":390,"d":"390.00"},{"v":3930,"d":"3930.00"},{"v":4722,"d":"4722.00"},{"v":5850,"d":"5850.00"},{"v":2580,"d":"2580.00"},{"v":5022,"d":"5022.00"},{"v":5859,"d":"5859.00"}]
[null,{"v":0.1,"d":"0.10"},{"v":2.723847982349012,"d":"2.72"},null,null,"Sup Transf",222.83,{"v":165.7,"d":"165.70"},328.86,193.72,351.67,{"v":362,"d":"362.00"},{"v":1130,"d":"1130.00"},1478.04,1918.04,{"v":1269,"d":"1269.00"},2091.24,1338.94]
[null,{"v":0.15000000000000002,"d":"0.15"},{"v":2.3188605714508412,"d":"2.32"},null,null,"compacidad",{"v":2.207961226046762,"d":"2.21"},{"v":1.5208207604103803,"d":"1.52"},{"v":1.030833789454479,"d":"1.03"},{"v":1.70348957257898,"d":"1.70"},{"v":1.143117126851878,"d":"1.14"},{"v":1.0773480662983426,"d":"1.08"},{"v":3.47787610619469,"d":"3.48"},{"v":3.1947714540878462,"d":"3.19"},{"v":3.0499885299576652,"d":"3.05"},{"v":2.033096926713948,"d":"2.03"},{"v":2.4014460320192805,"d":"2.40"},{"v":4.375849552631186,"d":"4.38"}]
[null,{"v":0.2,"d":"0.20"},{"v":2.068587793874171,"d":"2.07"},null,null,"m PT/m2 Sup Tranf Pts",{"v":0.4,"d":"0.40"},{"v":0.5,"d":"0.50"},0.76,0.42,0.68,0.65,0.57,0.51,0.63,0.73,0.68,0.43]
[null,0.25,{"v":1.893218251203373,"d":"1.89"}]
[null,{"v":0.3,"d":"0.30"},{"v":1.7610258373019128,"d":"1.76"},"% PTs",null,"Frente de forjado",{"v":0.4126,"d":"41.26%"},{"v":0.3931,"d":"39.31%"},{"v":0.3224,"d":"32.24%"},{"v":0.3856,"d":"38.56%"},{"v":0.325,"d":"32.50%"},{"v":0.2673,"d":"26.73%"},{"v":0.2536,"d":"25.36%"},{"v":0.3901,"d":"39.01%"},{"v":0.2723,"d":"27.23%"},{"v":0.3563,"d":"35.63%"},{"v":0.3444,"d":"34.44%"},{"v":0.1193,"d":"11.93%"}]
[null,0.35,{"v":1.656486315223091,"d":"1.66"},null,null,"Esquinas",{"v":0.0508,"d":"5.08%"},{"v":0.0718,"d":"7.18%"},{"v":0.2794,"d":"27.94%"},{"v":0.0746,"d":"7.46%"},{"v":0.2698,"d":"26.98%"},{"v":0.1365,"d":"13.65%"},{"v":0.2219,"d":"22.19%"},{"v":0.142,"d":"14.20%"},{"v":0.1314,"d":"13.14%"},{"v":0.1754,"d":"17.54%"},{"v":0.1193,"d":"11.93%"},{"v":0.1519,"d":"15.19%"}]
[null,{"v":0.39999999999999997,"d":"0.40"},{"v":1.570959719005686,"d":"1.57"},null,null,"Ventanas",{"v":0.4535,"d":"45.35%"},{"v":0.5351,"d":"53.51%"},{"v":0.2552,"d":"25.52%"},{"v":0.4403,"d":"44.03%"},{"v":0.2482,"d":"24.82%"},{"v":0.3339,"d":"33.39%"},{"v":0.4518,"d":"45.18%"},{"v":0.1678,"d":"16.78%"},{"v":0.5639,"d":"56.39%"},{"v":0.4066,"d":"40.66%"},{"v":0.4844,"d":"48.44%"},{"v":0.5127,"d":"51.27%"}]
[null,{"v":0.44999999999999996,"d":"0.45"},{"v":1.4991928352418504,"d":"1.50"},null,null,"Otros",{"v":0.08309999999999995,"d":"8.31%"},{"v":0,"d":"0.00%"},{"v":0.14300000000000002,"d":"14.30%"},{"v":0.09949999999999992,"d":"9.95%"},{"v":0.15700000000000003,"d":"15.70%"},{"v":0.2623,"d":"26.23%"},{"v":0.07269999999999999,"d":"7.27%"},{"v":0.30010000000000003,"d":"30.01%"},{"v":0.032400000000000095,"d":"3.24%"},{"v":0.061699999999999866,"d":"6.17%"},{"v":0.05190000000000006,"d":"5.19%"},{"v":0.21609999999999996,"d":"21.61%"}]
[null,{"v":0.49999999999999994,"d":"0.50"},{"v":1.4377778021964882,"d":"1.44"},{"$nulls":3},{"v":1,"d":"100.00%"},{"v":1,"d":"100.00%"},{"v":1,"d":"100.00%"},{"v":1,"d":"100.00%"},{"v":1,"d":"100.00%"},{"v":1,"d":"100.00%"},{"v":1,"d":"100.00%"},{"v":1,"d":"100.00%"},{"v":1,"d":"100.00%"},{"v":1,"d":"100.00%"},{"v":1,"d":"100.00%"},{"v":1,"d":"100.00%"}]
[null,{"v":0.5499999999999999,"d":"0.55"},{"v":1.38439135383822,"d":"1.38"}]
[null,{"v":0.6,"d":"0.60"},{"v":1.3373861446549016,"d":"1.34"},null,null,"Promedios","Unifamiliares","Bloques"]
[null,0.65,{"v":1.295556219062145,"d":"1.30"},null,null,"Frente de forjado",{"v":0.351,"d":"35.10%"},{"v":0.28933333333333333,"d":"28.93%"}]
[null,{"v":0.7000000000000001,"d":"0.70"},{"v":1.2579950843787697,"d":"1.26"},null,null,"Esquinas",{"v":0.14715,"d":"14.72%"},{"v":0.15698333333333334,"d":"15.70%"}]
[null,{"v":0.7500000000000001,"d":"0.75"},{"v":1.2240059935890686,"d":"1.22"},null,null,"Ventanas",{"v":0.3777,"d":"37.77%"},{"v":0.4312,"d":"43.12%"}]
[null,{"v":0.8000000000000002,"d":"0.80"},{"v":1.1930431215183626,"d":"1.19"},null,null,"Otros",{"v":0.12414999999999998,"d":"12.42%"},{"v":0.12248333333333333,"d":"12.25%"}]
[null,{"v":0.8500000000000002,"d":"0.85"},{"v":1.1646717795700827,"d":"1.16"},{"$nulls":3},{"v":1,"d":"100.00%"},{"v":1,"d":"100.00%"}]
[null,{"v":0.9000000000000002,"d":"0.90"},{"v":1.1385407775108123,"d":"1.14"}]
["quiebro",{"v":0.9500000000000003,"d":"0.95"},{"v":1.1143627712217137,"d":"1.11"}]
[null,{"v":1.0000000000000002,"d":"1.00"},{"v":1.1089169249730606,"d":"1.11"}]
[null,{"v":1.0500000000000003,"d":"1.05"},{"v":1.1034710787244075,"d":"1.10"}]
[null,{"v":1.1000000000000003,"d":"1.10"},{"v":1.0980252324757547,"d":"1.10"}]
[null,{"v":1.1500000000000004,"d":"1.15"},{"v":1.0925793862271016,"d":"1.09"}]
[null,{"v":1.2000000000000004,"d":"1.20"},{"v":1.0871335399784485,"d":"1.09"}]
[null,{"v":1.2500000000000004,"d":"1.25"},{"v":1.0816876937297955,"d":"1.08"}]
[null,{"v":1.3000000000000005,"d":"1.30"},{"v":1.0762418474811424,"d":"1.08"}]
[null,{"v":1.3500000000000005,"d":"1.35"},{"v":1.0707960012324893,"d":"1.07"}]
[null,{"v":1.4000000000000006,"d":"1.40"},{"v":1.0653501549838365,"d":"1.07"}]
[null,{"v":1.4500000000000006,"d":"1.45"},{"v":1.0599043087351834,"d":"1.06"}]
[null,{"v":1.5000000000000007,"d":"1.50"},{"v":1.0544584624865303,"d":"1.05"}]
[null,{"v":1.5500000000000007,"d":"1.55"},{"v":1.0490126162378772,"d":"1.05"}]
[null,{"v":1.6000000000000008,"d":"1.60"},{"v":1.0435667699892242,"d":"1.04"}]
[null,{"v":1.6500000000000008,"d":"1.65"},{"v":1.0381209237405713,"d":"1.04"}]
[null,{"v":1.7000000000000008,"d":"1.70"},{"v":1.0326750774919182,"d":"1.03"}]
[null,{"v":1.7500000000000009,"d":"1.75"},{"v":1.0272292312432652,"d":"1.03"}]
[null,{"v":1.800000000000001,"d":"1.80"},{"v":1.021783384994612,"d":"1.02"}]
[null,{"v":1.850000000000001,"d":"1.85"},{"v":1.016337538745959,"d":"1.02"}]
[null,{"v":1.900000000000001,"d":"1.90"},{"v":1.0108916924973061,"d":"1.01"}]
[null,{"v":1.950000000000001,"d":"1.95"},{"v":1.005445846248653,"d":"1.01"}]
[null,{"v":2.000000000000001,"d":"2.00"},{"v":1,"d":"1.00"}]
[null,"limite inferior"]
[null,"x","y"]
[null,0,1]
[null,2,{"v":1,"d":"1.00"}]

{"sheet":"DA_PTs","index":23,"n_rows":82,"n_cols":31,"rows_kept":82,"hidden":true,"flags":["formulas_cached_only"]}
[]
[null,null,"U (W/m2K)",null,null,"Ψ (W/mK)"]
[null,"Fachada",{"v":0.24000000000000002,"d":"0.24"},null,"Forjado",{"v":0.09000000000000001,"d":"0.09"}]
[null,"Cubierta",{"v":0,"d":"0.00"},null,"Cubierta",0.24]
[null,"Ventana",1.42,null,"Ventanas",0.03]
[null,"Solera",{"v":0,"d":"0.00"},null,"Pilares",1.15]
[{"$nulls":4},"Solera",0.27]
[{"$nulls":4},"Esquinas",{"v":0,"d":"0.00"}]
[]
[{"$nulls":11},"Aislamiento continuo",{"$nulls":4},"Aislamiento interrumpido",{"$nulls":5},"Esquina saliente",{"$nulls":4},"Esquina entrante"]
[null,"U_fachada","G1","G2",null,null,"Forjado","G1","G2",null,null,"Fach /Cub",{"v":0.5,"d":"0.50"},0.38,0.28,null,"Fach /Cub",{"v":0.5,"d":"0.50"},0.38,0.28,null,null,"U_fachada","G1","G2",null,null,"U_fachada","G1","G2"]
[1,0.73,0.02,{"v":1.2,"d":"1.20"},null,1,0.73,0.29,0.97,null,1,0.73,0.37,0.37,0.35,null,0.73,0.93,0.96,0.99,null,null,0.73,0.02,0.11,null,null,0.73,0.02,-0.16]
[2,0.44,0.01,1.24,null,2,0.44,0.17,0.91,null,2,0.44,0.32,{"v":0.3,"d":"0.30"},0.28,null,0.44,{"v":0.9,"d":"0.90"},0.93,0.96,null,null,0.44,0.01,0.08,null,null,0.44,0.01,-0.11]
[3,0.31,{"v":0,"d":"0.00"},{"v":1.2,"d":"1.20"},null,3,0.31,0.12,0.84,null,3,0.31,0.29,0.27,0.25,null,0.31,0.85,0.88,0.91,null,null,0.31,{"v":0,"d":"0.00"},0.06,null,null,0.31,{"v":0,"d":"0.00"},-0.08]
[4,0.27,{"v":0,"d":"0.00"},1.14,null,4,0.27,{"v":0.1,"d":"0.10"},0.81,null,4,0.27,0.29,0.27,0.24,null,0.27,0.82,0.85,0.88,null,null,0.27,{"v":0,"d":"0.00"},0.06,null,null,0.27,{"v":0,"d":"0.00"},-0.08]
[5,0.24,{"v":0,"d":"0.00"},1.15,null,5,0.24,0.09,0.78,null,5,0.24,0.28,0.26,0.24,null,0.24,{"v":0.8,"d":"0.80"},0.83,0.85,null,null,0.24,{"v":0,"d":"0.00"},0.05,null,null,0.24,{"v":0,"d":"0.00"},-0.07]
[]
[null,"G1","Pilar aislado",{"$nulls":3},"G1","Aislamiento continuo",{"$nulls":3},"Cubierta",3,3,null,null,"Cubierta",3,3,{"$nulls":3},"G1","Aislamiento continuo",{"$nulls":3},"G1","Aislamiento continuo"]
[null,"G2","Aislamiento interrumpido",{"$nulls":3},"G2","Aislamiento interrumpido",{"$nulls":14},"G2","Aislamiento interrumpido",{"$nulls":3},"G2","Aislamiento interrumpido"]
[]
[null,"grupo","G2",2,null,null,"grupo","G1",1,null,null,"Cubierta",3,"Fachada","Valor",null,"Cubierta",3,"Fachada","Valor",null,null,"grupo","G1",1,null,null,"grupo","G1",1]
[null,"Valor sup",4,0.27,1.14,null,"Valor sup",4,0.27,{"v":0.1,"d":"0.10"},null,"Valor sup",4,0.27,0.24,null,"Valor sup",4,0.27,0.88,null,null,"Valor sup",4,0.27,{"v":0,"d":"0.00"},null,"Valor sup",5,0.24,{"v":0,"d":"0.00"}]
[null,"Valor inf",5,0.24,1.15,null,"Valor inf",5,0.24,0.09,null,"Valor inf",5,0.24,0.24,null,"Valor inf",5,0.24,0.85,null,null,"Valor inf",5,0.24,{"v":0,"d":"0.00"},null,"Valor inf",5,0.24,{"v":0,"d":"0.00"}]
[]
[null,"Interpolado",{"v":1.15,"d":"1.150"},{"$nulls":3},"Interpolado",{"v":0.09000000000000001,"d":"0.090"},{"$nulls":3},"Inter 1",{"v":0.24,"d":"0.240"},{"$nulls":3},"Inter 1",{"v":0.85,"d":"0.850"},{"$nulls":4},"Interpolado",{"v":0,"d":"0.000"},{"$nulls":3},"Interpolado",{"v":0,"d":"0.000"}]
[]
[]
[{"$nulls":11},"Cubierta",3,"Fachada","Valor",null,"Cubierta",3,"Fachada","Valor",{"$nulls":5},"Resultado",{"v":0,"d":"0.000"}]
[{"$nulls":11},"Valor sup",4,0.27,0.24,null,"Valor sup",4,0.27,0.88]
[{"$nulls":11},"Valor inf",5,0.24,0.24,null,"Valor inf",5,0.24,0.85]
[]
[{"$nulls":11},"Inter 2",{"v":0.24,"d":"0.240"},{"$nulls":3},"Inter 2",{"v":0.85,"d":"0.850"}]
[]
[]
[{"$nulls":12},"Valor sup",0.28,0.24,null,null,"Valor sup",0.28,0.85]
[{"$nulls":12},"Valor inf",0.28,0.24,null,null,"Valor inf",0.28,0.85]
[]
[{"$nulls":11},"Interpolado",{"v":0.24,"d":"0.240"},{"$nulls":3},"Interpolado",{"v":0.85,"d":"0.850"}]
[]
[]
[{"$nulls":14},"Resultado",{"v":0.24,"d":"0.240"}]
[]
[null,"SOLERA",{"$nulls":9},"VENTANA"]
[null,"Aislamiento continuo",{"$nulls":4},"Aislamiento interrumpido",{"$nulls":4},"Aislamiento continuo",{"$nulls":4},"Aislamiento interrumpido"]
[null,"Fach /Solera",0.53,0.42,0.32,null,"Fach /Solera",0.53,0.42,0.32,null,"Fach /Ventana",{"v":5.7,"d":"5.70"},{"v":3.2,"d":"3.20"},{"v":1.8,"d":"1.80"},null,"Fach /Ventana",{"v":5.7,"d":"5.70"},{"v":3.2,"d":"3.20"},{"v":1.8,"d":"1.80"}]
[null,0.73,0.31,0.23,0.15,null,0.73,0.44,0.35,0.26,null,0.73,0.38,0.12,0.05,null,0.73,0.47,{"v":0.4,"d":"0.40"},0.41]
[null,0.44,0.38,{"v":0.3,"d":"0.30"},0.22,null,0.44,0.53,0.44,0.35,null,0.44,0.42,{"v":0.1,"d":"0.10"},0.03,null,0.44,0.49,0.43,0.44]
[null,0.31,0.42,0.33,0.25,null,0.31,0.57,0.48,0.39,null,0.31,0.22,0.07,0.03,null,0.31,{"v":0.5,"d":"0.50"},0.43,0.45]
[null,0.27,0.43,0.33,0.26,null,0.27,0.58,0.49,{"v":0.4,"d":"0.40"},null,0.27,{"v":0.2,"d":"0.20"},0.07,0.03,null,0.27,{"v":0.5,"d":"0.50"},0.43,0.44]
[null,0.24,0.48,0.35,0.27,null,0.24,0.59,{"v":0.5,"d":"0.50"},0.41,null,0.24,{"v":0.2,"d":"0.20"},0.07,0.03,null,0.24,{"v":0.5,"d":"0.50"},0.43,0.45]
[]
[null,"Solera",3,3,null,null,"Solera",3,3,null,null,"Ventana",3,3,null,null,"Ventana",3,3]
[]
[]
[null,"Solera",3,"Fachada","Valor",null,"Solera",3,"Fachada","Valor",null,"Ventana",3,"Fachada","Valor",null,"Ventana",3,"Fachada","Valor"]
[null,"Valor sup",4,0.27,0.26,null,"Valor sup",4,0.27,{"v":0.4,"d":"0.40"},null,"Valor sup",4,0.27,0.03,null,"Valor sup",4,0.27,0.44]
[null,"Valor inf",5,0.24,0.27,null,"Valor inf",5,0.24,0.41,null,"Valor inf",5,0.24,0.03,null,"Valor inf",5,0.24,0.45]
[]
[null,"Inter 1",{"v":0.27,"d":"0.270"},{"$nulls":3},"Inter 1",{"v":0.41,"d":"0.410"},{"$nulls":3},"Inter 1",{"v":0.03,"d":"0.030"},{"$nulls":3},"Inter 1",{"v":0.45,"d":"0.450"}]
[]
[]
[null,"Solera",3,"Fachada","Valor",null,"Solera",3,"Fachada","Valor",null,"Ventana",3,"Fachada","Valor",null,"Ventana",3,"Fachada","Valor"]
[null,"Valor sup",4,0.27,0.26,null,"Valor sup",4,0.27,{"v":0.4,"d":"0.40"},null,"Valor sup",4,0.27,0.26,null,"Valor sup",4,0.27,0.44]
[null,"Valor inf",5,0.24,0.27,null,"Valor inf",5,0.24,0.41,null,"Valor inf",5,0.24,0.27,null,"Valor inf",5,0.24,0.45]
[]
[null,"Inter 2",{"v":0.27,"d":"0.270"},{"$nulls":3},"Inter 2",{"v":0.41,"d":"0.410"},{"$nulls":3},"Inter 2",{"v":0.27,"d":"0.270"},{"$nulls":3},"Inter 2",{"v":0.45,"d":"0.450"}]
[]
[]
[null,null,"Valor sup",0.32,0.27,null,null,"Valor sup",0.32,0.41,null,null,"Valor sup",{"v":1.8,"d":"1.80"},0.03,null,null,"Valor sup",{"v":1.8,"d":"1.80"},0.45]
[null,null,"Valor inf",0.32,0.27,null,null,"Valor inf",0.32,0.41,null,null,"Valor inf",{"v":1.8,"d":"1.80"},0.27,null,null,"Valor inf",{"v":1.8,"d":"1.80"},0.45]
[]
[null,"Interpolado",{"v":0.27,"d":"0.270"},{"$nulls":3},"Interpolado",{"v":0.41,"d":"0.410"},{"$nulls":3},"Interpolado",{"v":0.03,"d":"0.030"},{"$nulls":3},"Interpolado",{"v":0.45,"d":"0.450"}]
[]
[]
[{"$nulls":4},"Resultado",{"v":0.27,"d":"0.270"},{"$nulls":8},"Resultado JAMBAS",{"v":0.03,"d":"0.030"}]
[]
[{"$nulls":11},"U=2,2","Jamba","Dintel","Alfeizar",null,"U=2,2","Jamba","Dintel","Alfeizar"]
[{"$nulls":10},{"v":0.9374999999999999,"d":"93.75%"},{"v":0.11249999999999999,"d":"0.113"},{"v":0.12,"d":"0.120"},{"v":0.12,"d":"0.120"},{"v":0.09,"d":"0.090"},{"v":0.9812499999999998,"d":"98.13%"},{"v":0.39249999999999996,"d":"0.393"},{"v":0.4,"d":"0.400"},{"v":0.64,"d":"0.640"},{"v":0.13,"d":"0.130"}]
[{"$nulls":10},{"v":1,"d":"100.00%"},{"v":0.1,"d":"0.100"},{"v":0.1,"d":"0.100"},{"v":0.11,"d":"0.110"},{"v":0.09,"d":"0.090"},{"v":0.9941860465116279,"d":"99.42%"},{"v":0.4275,"d":"0.428"},{"v":0.43,"d":"0.430"},{"v":0.7,"d":"0.700"},{"v":0.15,"d":"0.150"}]
[{"$nulls":10},{"v":1.107142857142857,"d":"110.71%"},{"v":0.0775,"d":"0.078"},{"v":0.07,"d":"0.070"},{"v":0.09,"d":"0.090"},{"v":0.08,"d":"0.080"},{"v":1.0232558139534884,"d":"102.33%"},{"v":0.44,"d":"0.440"},{"v":0.43,"d":"0.430"},{"v":0.74,"d":"0.740"},{"v":0.16,"d":"0.160"}]
[{"$nulls":10},{"v":1.0714285714285714,"d":"107.14%"},{"v":0.07500000000000001,"d":"0.075"},{"v":0.07,"d":"0.070"},{"v":0.08,"d":"0.080"},{"v":0.08,"d":"0.080"},{"v":1.0348837209302324,"d":"103.49%"},{"v":0.44499999999999995,"d":"0.445"},{"v":0.43,"d":"0.430"},{"v":0.75,"d":"0.750"},{"v":0.17,"d":"0.170"}]
[{"$nulls":10},{"v":1.0714285714285714,"d":"107.14%"},{"v":0.07500000000000001,"d":"0.075"},{"v":0.07,"d":"0.070"},{"v":0.08,"d":"0.080"},{"v":0.08,"d":"0.080"},{"v":1.0406976744186047,"d":"104.07%"},{"v":0.4475,"d":"0.448"},{"v":0.43,"d":"0.430"},{"v":0.76,"d":"0.760"},{"v":0.17,"d":"0.170"}]

{"sheet":"Ventilacion","index":24,"n_rows":87,"n_cols":33,"rows_kept":87,"merged":[[4,6,4,14],[5,1,5,2],[6,1,6,2],[8,1,8,2],[10,1,10,2],[11,1,11,2],[13,1,13,2],[14,1,14,2],[16,1,16,2],[18,1,18,2],[20,1,20,4],[22,1,22,2],[23,1,23,2],[24,1,24,2]],"read":"bin_skipped_in_rows","flags":["formulas_cached_only","records_skipped"],"rows_in_doubt":{"n":0,"rows":[]},"rows_in_doubt_other":3}
[]
[null,"APP 13790","Calculo de carga y demanda térmica    Autor: Oscar Redondo Rivera.   ",{"$nulls":8},"Versión v.9.9  Marzo 2022"]
[]
[]
[{"$nulls":6},""]
[null,"Superficie util",null,null,{"v":29.5,"d":"29.50"},"m2"]
[null,"Altura libre",null,null,{"v":2.7,"d":"2.70"},"m2"]
[]
[null,"Tasa ventilación HS3",null,null,0.32,"r/h"]
[]
[null,"Superficie ventanas",null,null,{"v":14.5,"d":"14.50"},"m2"]
[null,"Perm. Ventanas (DP100)",null,null,{"v":3,"d":"3.00"},"m3/h m2"]
[]
[null,"Superficie infiltraciones",null,null,21.96,"m2"]
[null,"Perm. infiltracion (DP100)",null,null,16,"m3/h m2"]
[]
[null,"Permeabilidad DP50",null,null,{"v":3.1157834341725623,"d":"3.12"},"m3/h m2"]
[]
[null,"Permeabilidad total",null,null,{"v":0.4215191225588167,"d":"0.42"},"r/h"]
[]
[null,"Reparto del caudal de ventilación"]
[]
[null,"Ventilación CTE HS3",null,null,{"v":0.7591589156322293,"d":"75.92%"}]
[null,"Infiltraciones opacos",null,null,{"v":0.2143086749821707,"d":"21.43%"}]
[null,"Infiltraciones ventanas",null,null,{"v":0.026532409385600024,"d":"2.65%"},null,"Nota: En valores de tasa de ventilación superiores a 1,20, la permeabilidad se considera nula"]
{"$rows_empty":7}
[null,"tasa sup",4,null,"tasa inf",3]
[null,"Columna",11,null,"Valor inf",{"v":0.41524174999999997,"d":"0.42"}]
[null,"Fila",{"v":6,"d":"6.00"},null,"Valor sup",{"v":0.46945824999999997,"d":"0.47"}]
[null,"Tasa HS3",{"v":0.30000000000000004,"d":"0.30"},null,"Interpolado",{"v":0.4215191225588167,"d":"0.42"}]
[]
[null,"n50",0.05,null,"n50",1,null,"n50",2,null,"n50",3,null,"n50",4,null,"n50",5,null,"n50",6,null,"n50",7,null,"n50",8,null,"n50",9,null,"n50",10]
[null,"x","y",null,"x","y",null,"x","y",null,"x","y",null,"x","y",null,"x","y",null,"x","y",null,"x","y",null,"x","y",null,"x","y",null,"x","y"]
[null,"HS3","Total",null,"HS3","Total",null,"HS3","Total",null,"HS3","Total",null,"HS3","Total",null,"HS3","Total",null,"HS3","Total",null,"HS3","Total",null,"HS3","Total",null,"HS3","Total",null,"HS3","Total"]
[1,{"v":0.1,"d":"0.10"},{"v":0.1,"d":"0.10"},null,{"v":0.1,"d":"0.10"},{"v":0.125025,"d":"0.13"},null,{"v":0.1,"d":"0.10"},{"v":0.169984,"d":"0.17"},null,{"v":0.1,"d":"0.10"},{"v":0.21503300000000003,"d":"0.22"},null,{"v":0.1,"d":"0.10"},{"v":0.260017,"d":"0.26"},null,{"v":0.1,"d":"0.10"},{"v":0.300033,"d":"0.30"},null,{"v":0.1,"d":"0.10"},{"v":0.34004900000000005,"d":"0.34"},null,{"v":0.1,"d":"0.10"},{"v":0.38252,"d":"0.38"},null,{"v":0.1,"d":"0.10"},{"v":0.424991,"d":"0.42"},null,{"v":0.1,"d":"0.10"},{"v":0.4724795,"d":"0.47"},null,{"v":0.1,"d":"0.10"},{"v":0.519968,"d":"0.52"}]
[2,{"v":0.15000000000000002,"d":"0.15"},{"v":0.15000000000000002,"d":"0.15"},null,{"v":0.15000000000000002,"d":"0.15"},{"v":0.16643125000000003,"d":"0.17"},null,{"v":0.15000000000000002,"d":"0.15"},{"v":0.20968900000000001,"d":"0.21"},null,{"v":0.15000000000000002,"d":"0.15"},{"v":0.25683175,"d":"0.26"},null,{"v":0.15000000000000002,"d":"0.15"},{"v":0.30348825,"d":"0.30"},null,{"v":0.15000000000000002,"d":"0.15"},{"v":0.34218175,"d":"0.34"},null,{"v":0.15000000000000002,"d":"0.15"},{"v":0.38087525,"d":"0.38"},null,{"v":0.15000000000000002,"d":"0.15"},{"v":0.42433875000000004,"d":"0.42"},null,{"v":0.15000000000000002,"d":"0.15"},{"v":0.4678022500000001,"d":"0.47"},null,{"v":0.15000000000000002,"d":"0.15"},{"v":0.514278875,"d":"0.51"},null,{"v":0.15000000000000002,"d":"0.15"},{"v":0.5607555000000001,"d":"0.56"}]
[3,{"v":0.2,"d":"0.20"},{"v":0.2,"d":"0.20"},null,{"v":0.2,"d":"0.20"},{"v":0.2,"d":"0.20"},null,{"v":0.2,"d":"0.20"},{"v":0.248436,"d":"0.25"},null,{"v":0.2,"d":"0.20"},{"v":0.297752,"d":"0.30"},null,{"v":0.2,"d":"0.20"},{"v":0.34616800000000003,"d":"0.35"},null,{"v":0.2,"d":"0.20"},{"v":0.383852,"d":"0.38"},null,{"v":0.2,"d":"0.20"},{"v":0.421536,"d":"0.42"},null,{"v":0.2,"d":"0.20"},{"v":0.46593,"d":"0.47"},null,{"v":0.2,"d":"0.20"},{"v":0.510324,"d":"0.51"},null,{"v":0.2,"d":"0.20"},{"v":0.555918,"d":"0.56"},null,{"v":0.2,"d":"0.20"},{"v":0.601512,"d":"0.60"}]
[4,0.25,0.25,null,0.25,0.25,null,0.25,{"v":0.286225,"d":"0.29"},null,0.25,{"v":0.33779375,"d":"0.34"},null,0.25,{"v":0.38805625,"d":"0.39"},null,0.25,{"v":0.42504375,"d":"0.43"},null,0.25,{"v":0.46203125,"d":"0.46"},null,0.25,{"v":0.5072937500000001,"d":"0.51"},null,0.25,{"v":0.5525562500000001,"d":"0.55"},null,0.25,{"v":0.597396875,"d":"0.60"},null,0.25,{"v":0.6422375,"d":"0.64"}]
[5,{"v":0.3,"d":"0.30"},{"v":0.3,"d":"0.30"},null,{"v":0.3,"d":"0.30"},{"v":0.3,"d":"0.30"},null,{"v":0.3,"d":"0.30"},{"v":0.323056,"d":"0.32"},null,{"v":0.3,"d":"0.30"},{"v":0.376957,"d":"0.38"},null,{"v":0.3,"d":"0.30"},{"v":0.429153,"d":"0.43"},null,{"v":0.3,"d":"0.30"},{"v":0.46575700000000003,"d":"0.47"},null,{"v":0.3,"d":"0.30"},{"v":0.5023610000000001,"d":"0.50"},null,{"v":0.3,"d":"0.30"},{"v":0.54843,"d":"0.55"},null,{"v":0.3,"d":"0.30"},{"v":0.594499,"d":"0.59"},null,{"v":0.3,"d":"0.30"},{"v":0.6387155,"d":"0.64"},null,{"v":0.3,"d":"0.30"},{"v":0.682932,"d":"0.68"}]
[6,0.35,0.35,null,0.35,0.35,null,0.35,{"v":0.35892899999999994,"d":"0.36"},null,0.35,{"v":0.41524174999999997,"d":"0.42"},null,0.35,{"v":0.46945824999999997,"d":"0.47"},null,0.35,{"v":0.50599175,"d":"0.51"},null,0.35,{"v":0.54252525,"d":"0.54"},null,0.35,{"v":0.58933875,"d":"0.59"},null,0.35,{"v":0.6361522500000001,"d":"0.64"},null,0.35,{"v":0.6798738750000001,"d":"0.68"},null,0.35,{"v":0.7235955000000001,"d":"0.72"}]
[7,{"v":0.39999999999999997,"d":"0.40"},{"v":0.39999999999999997,"d":"0.40"},null,{"v":0.39999999999999997,"d":"0.40"},{"v":0.39999999999999997,"d":"0.40"},null,{"v":0.39999999999999997,"d":"0.40"},{"v":0.39999999999999997,"d":"0.40"},null,{"v":0.39999999999999997,"d":"0.40"},{"v":0.45264800000000005,"d":"0.45"},null,{"v":0.39999999999999997,"d":"0.40"},{"v":0.508972,"d":"0.51"},null,{"v":0.39999999999999997,"d":"0.40"},{"v":0.545748,"d":"0.55"},null,{"v":0.39999999999999997,"d":"0.40"},{"v":0.582524,"d":"0.58"},null,{"v":0.39999999999999997,"d":"0.40"},{"v":0.63002,"d":"0.63"},null,{"v":0.39999999999999997,"d":"0.40"},{"v":0.677516,"d":"0.68"},null,{"v":0.39999999999999997,"d":"0.40"},{"v":0.720872,"d":"0.72"},null,{"v":0.39999999999999997,"d":"0.40"},{"v":0.764228,"d":"0.76"}]
[8,{"v":0.44999999999999996,"d":"0.45"},{"v":0.44999999999999996,"d":"0.45"},null,{"v":0.44999999999999996,"d":"0.45"},{"v":0.44999999999999996,"d":"0.45"},null,{"v":0.44999999999999996,"d":"0.45"},{"v":0.44999999999999996,"d":"0.45"},null,{"v":0.44999999999999996,"d":"0.45"},{"v":0.4891757499999999,"d":"0.49"},null,{"v":0.44999999999999996,"d":"0.45"},{"v":0.5476942499999999,"d":"0.55"},null,{"v":0.44999999999999996,"d":"0.45"},{"v":0.58502575,"d":"0.59"},null,{"v":0.44999999999999996,"d":"0.45"},{"v":0.62235725,"d":"0.62"},null,{"v":0.44999999999999996,"d":"0.45"},{"v":0.67047375,"d":"0.67"},null,{"v":0.44999999999999996,"d":"0.45"},{"v":0.71859025,"d":"0.72"},null,{"v":0.44999999999999996,"d":"0.45"},{"v":0.761709875,"d":"0.76"},null,{"v":0.44999999999999996,"d":"0.45"},{"v":0.8048295,"d":"0.80"}]
[9,{"v":0.49999999999999994,"d":"0.50"},{"v":0.49999999999999994,"d":"0.50"},null,{"v":0.49999999999999994,"d":"0.50"},{"v":0.49999999999999994,"d":"0.50"},null,{"v":0.49999999999999994,"d":"0.50"},{"v":0.49999999999999994,"d":"0.50"},null,{"v":0.49999999999999994,"d":"0.50"},{"v":0.524825,"d":"0.52"},null,{"v":0.49999999999999994,"d":"0.50"},{"v":0.585625,"d":"0.59"},null,{"v":0.49999999999999994,"d":"0.50"},{"v":0.623825,"d":"0.62"},null,{"v":0.49999999999999994,"d":"0.50"},{"v":0.662025,"d":"0.66"},null,{"v":0.49999999999999994,"d":"0.50"},{"v":0.7106999999999999,"d":"0.71"},null,{"v":0.49999999999999994,"d":"0.50"},{"v":0.7593749999999999,"d":"0.76"},null,{"v":0.49999999999999994,"d":"0.50"},{"v":0.8023874999999999,"d":"0.80"},null,{"v":0.49999999999999994,"d":"0.50"},{"v":0.8453999999999999,"d":"0.85"}]
[10,{"v":0.5499999999999999,"d":"0.55"},{"v":0.5499999999999999,"d":"0.55"},null,{"v":0.5499999999999999,"d":"0.55"},{"v":0.5499999999999999,"d":"0.55"},null,{"v":0.5499999999999999,"d":"0.55"},{"v":0.5499999999999999,"d":"0.55"},null,{"v":0.5499999999999999,"d":"0.55"},{"v":0.55959575,"d":"0.56"},null,{"v":0.5499999999999999,"d":"0.55"},{"v":0.6227642499999999,"d":"0.62"},null,{"v":0.5499999999999999,"d":"0.55"},{"v":0.6621457499999999,"d":"0.66"},null,{"v":0.5499999999999999,"d":"0.55"},{"v":0.7015272499999999,"d":"0.70"},null,{"v":0.5499999999999999,"d":"0.55"},{"v":0.75069875,"d":"0.75"},null,{"v":0.5499999999999999,"d":"0.55"},{"v":0.79987025,"d":"0.80"},null,{"v":0.5499999999999999,"d":"0.55"},{"v":0.842904875,"d":"0.84"},null,{"v":0.5499999999999999,"d":"0.55"},{"v":0.8859395,"d":"0.89"}]
[11,{"v":0.6,"d":"0.60"},{"v":0.6,"d":"0.60"},null,{"v":0.6,"d":"0.60"},{"v":0.6,"d":"0.60"},null,{"v":0.6,"d":"0.60"},{"v":0.6,"d":"0.60"},null,{"v":0.6,"d":"0.60"},{"v":0.6,"d":"0.60"},null,{"v":0.6,"d":"0.60"},{"v":0.659112,"d":"0.66"},null,{"v":0.6,"d":"0.60"},{"v":0.699988,"d":"0.70"},null,{"v":0.6,"d":"0.60"},{"v":0.740864,"d":"0.74"},null,{"v":0.6,"d":"0.60"},{"v":0.79047,"d":"0.79"},null,{"v":0.6,"d":"0.60"},{"v":0.840076,"d":"0.84"},null,{"v":0.6,"d":"0.60"},{"v":0.883262,"d":"0.88"},null,{"v":0.6,"d":"0.60"},{"v":0.9264479999999999,"d":"0.93"}]
[12,0.63,0.63,null,0.63,0.63,null,0.63,0.63,null,0.63,0.63,null,0.63,{"v":0.6805407299999999,"d":"0.68"},null,0.63,{"v":0.72246367,"d":"0.72"},null,0.63,{"v":0.76438661,"d":"0.76"},null,0.63,{"v":0.81422355,"d":"0.81"},null,0.63,{"v":0.8640604900000001,"d":"0.86"},null,0.63,{"v":0.907399355,"d":"0.91"},null,0.63,{"v":0.95073822,"d":"0.95"}]
[13,0.65,0.65,null,0.65,0.65,null,0.65,0.65,null,0.65,0.65,null,0.65,{"v":0.69466825,"d":"0.69"},null,0.65,{"v":0.73735175,"d":"0.74"},null,0.65,{"v":0.7800352500000001,"d":"0.78"},null,0.65,{"v":0.83001375,"d":"0.83"},null,0.65,{"v":0.87999225,"d":"0.88"},null,0.65,{"v":0.9234588750000001,"d":"0.92"},null,0.65,{"v":0.9669255000000001,"d":"0.97"}]
[14,{"v":0.7000000000000001,"d":"0.70"},{"v":0.7000000000000001,"d":"0.70"},null,{"v":0.7000000000000001,"d":"0.70"},{"v":0.7000000000000001,"d":"0.70"},null,{"v":0.7000000000000001,"d":"0.70"},{"v":0.7000000000000001,"d":"0.70"},null,{"v":0.7000000000000001,"d":"0.70"},{"v":0.7000000000000001,"d":"0.70"},null,{"v":0.7000000000000001,"d":"0.70"},{"v":0.729433,"d":"0.73"},null,{"v":0.7000000000000001,"d":"0.70"},{"v":0.7742370000000001,"d":"0.77"},null,{"v":0.7000000000000001,"d":"0.70"},{"v":0.819041,"d":"0.82"},null,{"v":0.7000000000000001,"d":"0.70"},{"v":0.86933,"d":"0.87"},null,{"v":0.7000000000000001,"d":"0.70"},{"v":0.9196190000000001,"d":"0.92"},null,{"v":0.7000000000000001,"d":"0.70"},{"v":0.9634955000000001,"d":"0.96"},null,{"v":0.7000000000000001,"d":"0.70"},{"v":1.0073720000000002,"d":"1.01"}]
[15,{"v":0.7500000000000001,"d":"0.75"},{"v":0.7500000000000001,"d":"0.75"},null,{"v":0.7500000000000001,"d":"0.75"},{"v":0.7500000000000001,"d":"0.75"},null,{"v":0.7500000000000001,"d":"0.75"},{"v":0.7500000000000001,"d":"0.75"},null,{"v":0.7500000000000001,"d":"0.75"},{"v":0.7500000000000001,"d":"0.75"},null,{"v":0.7500000000000001,"d":"0.75"},{"v":0.76340625,"d":"0.76"},null,{"v":0.7500000000000001,"d":"0.75"},{"v":0.81064375,"d":"0.81"},null,{"v":0.7500000000000001,"d":"0.75"},{"v":0.85788125,"d":"0.86"},null,{"v":0.7500000000000001,"d":"0.75"},{"v":0.90841875,"d":"0.91"},null,{"v":0.7500000000000001,"d":"0.75"},{"v":0.9589562500000001,"d":"0.96"},null,{"v":0.7500000000000001,"d":"0.75"},{"v":1.003371875,"d":"1.00"},null,{"v":0.7500000000000001,"d":"0.75"},{"v":1.0477875,"d":"1.05"}]
[16,{"v":0.8000000000000002,"d":"0.80"},{"v":0.8000000000000002,"d":"0.80"},null,{"v":0.8000000000000002,"d":"0.80"},{"v":0.8000000000000002,"d":"0.80"},null,{"v":0.8000000000000002,"d":"0.80"},{"v":0.8000000000000002,"d":"0.80"},null,{"v":0.8000000000000002,"d":"0.80"},{"v":0.8000000000000002,"d":"0.80"},null,{"v":0.8000000000000002,"d":"0.80"},{"v":0.8000000000000002,"d":"0.80"},null,{"v":0.8000000000000002,"d":"0.80"},{"v":0.8482780000000001,"d":"0.85"},null,{"v":0.8000000000000002,"d":"0.80"},{"v":0.8965560000000001,"d":"0.90"},null,{"v":0.8000000000000002,"d":"0.80"},{"v":0.9472800000000001,"d":"0.95"},null,{"v":0.8000000000000002,"d":"0.80"},{"v":0.9980040000000002,"d":"1.00"},null,{"v":0.8000000000000002,"d":"0.80"},{"v":1.0430880000000002,"d":"1.04"},null,{"v":0.8000000000000002,"d":"0.80"},{"v":1.0881720000000001,"d":"1.09"}]
[17,{"v":0.8500000000000002,"d":"0.85"},{"v":0.8500000000000002,"d":"0.85"},null,{"v":0.8500000000000002,"d":"0.85"},{"v":0.8500000000000002,"d":"0.85"},null,{"v":0.8500000000000002,"d":"0.85"},{"v":0.8500000000000002,"d":"0.85"},null,{"v":0.8500000000000002,"d":"0.85"},{"v":0.8500000000000002,"d":"0.85"},null,{"v":0.8500000000000002,"d":"0.85"},{"v":0.8500000000000002,"d":"0.85"},null,{"v":0.8500000000000002,"d":"0.85"},{"v":0.8925326250000002,"d":"0.89"},null,{"v":0.8500000000000002,"d":"0.85"},{"v":0.9350652500000002,"d":"0.94"},null,{"v":0.8500000000000002,"d":"0.85"},{"v":0.9859137500000001,"d":"0.99"},null,{"v":0.8500000000000002,"d":"0.85"},{"v":1.0367622500000002,"d":"1.04"},null,{"v":0.8500000000000002,"d":"0.85"},{"v":1.0826438750000003,"d":"1.08"},null,{"v":0.8500000000000002,"d":"0.85"},{"v":1.1285255000000003,"d":"1.13"}]
[18,{"v":0.9000000000000002,"d":"0.90"},{"v":0.9000000000000002,"d":"0.90"},null,{"v":0.9000000000000002,"d":"0.90"},{"v":0.9000000000000002,"d":"0.90"},null,{"v":0.9000000000000002,"d":"0.90"},{"v":0.9000000000000002,"d":"0.90"},null,{"v":0.9000000000000002,"d":"0.90"},{"v":0.9000000000000002,"d":"0.90"},null,{"v":0.9000000000000002,"d":"0.90"},{"v":0.9000000000000002,"d":"0.90"},null,{"v":0.9000000000000002,"d":"0.90"},{"v":0.9367045000000003,"d":"0.94"},null,{"v":0.9000000000000002,"d":"0.90"},{"v":0.9734090000000002,"d":"0.97"},null,{"v":0.9000000000000002,"d":"0.90"},{"v":1.0243200000000003,"d":"1.02"},null,{"v":0.9000000000000002,"d":"0.90"},{"v":1.0752310000000003,"d":"1.08"},null,{"v":0.9000000000000002,"d":"0.90"},{"v":1.1220395,"d":"1.12"},null,{"v":0.9000000000000002,"d":"0.90"},{"v":1.168848,"d":"1.17"}]
[19,{"v":0.9500000000000003,"d":"0.95"},{"v":0.9500000000000003,"d":"0.95"},null,{"v":0.9500000000000003,"d":"0.95"},{"v":0.9500000000000003,"d":"0.95"},null,{"v":0.9500000000000003,"d":"0.95"},{"v":0.9500000000000003,"d":"0.95"},null,{"v":0.9500000000000003,"d":"0.95"},{"v":0.9500000000000003,"d":"0.95"},null,{"v":0.9500000000000003,"d":"0.95"},{"v":0.9500000000000003,"d":"0.95"},null,{"v":0.9500000000000003,"d":"0.95"},{"v":0.9807936250000002,"d":"0.98"},null,{"v":0.9500000000000003,"d":"0.95"},{"v":1.0115872500000003,"d":"1.01"},null,{"v":0.9500000000000003,"d":"0.95"},{"v":1.0624987500000003,"d":"1.06"},null,{"v":0.9500000000000003,"d":"0.95"},{"v":1.1134102500000003,"d":"1.11"},null,{"v":0.9500000000000003,"d":"0.95"},{"v":1.1612748750000002,"d":"1.16"},null,{"v":0.9500000000000003,"d":"0.95"},{"v":1.2091395000000003,"d":"1.21"}]
[20,{"v":1.0000000000000002,"d":"1.00"},{"v":1.0000000000000002,"d":"1.00"},null,{"v":1.0000000000000002,"d":"1.00"},{"v":1.0000000000000002,"d":"1.00"},null,{"v":1.0000000000000002,"d":"1.00"},{"v":1.0000000000000002,"d":"1.00"},null,{"v":1.0000000000000002,"d":"1.00"},{"v":1.0000000000000002,"d":"1.00"},null,{"v":1.0000000000000002,"d":"1.00"},{"v":1.0000000000000002,"d":"1.00"},null,{"v":1.0000000000000002,"d":"1.00"},{"v":1.0248000000000004,"d":"1.02"},null,{"v":1.0000000000000002,"d":"1.00"},{"v":1.0496000000000003,"d":"1.05"},null,{"v":1.0000000000000002,"d":"1.00"},{"v":1.1004500000000004,"d":"1.10"},null,{"v":1.0000000000000002,"d":"1.00"},{"v":1.1513000000000002,"d":"1.15"},null,{"v":1.0000000000000002,"d":"1.00"},{"v":1.2003500000000003,"d":"1.20"},null,{"v":1.0000000000000002,"d":"1.00"},{"v":1.2494000000000003,"d":"1.25"}]
[21,{"v":1.0500000000000003,"d":"1.05"},{"v":1.0500000000000003,"d":"1.05"},null,{"v":1.0500000000000003,"d":"1.05"},{"v":1.0500000000000003,"d":"1.05"},null,{"v":1.0500000000000003,"d":"1.05"},{"v":1.0500000000000003,"d":"1.05"},null,{"v":1.0500000000000003,"d":"1.05"},{"v":1.0500000000000003,"d":"1.05"},null,{"v":1.0500000000000003,"d":"1.05"},{"v":1.0500000000000003,"d":"1.05"},null,{"v":1.0500000000000003,"d":"1.05"},{"v":1.0687236250000003,"d":"1.07"},null,{"v":1.0500000000000003,"d":"1.05"},{"v":1.0874472500000003,"d":"1.09"},null,{"v":1.0500000000000003,"d":"1.05"},{"v":1.1381737500000002,"d":"1.14"},null,{"v":1.0500000000000003,"d":"1.05"},{"v":1.18890025,"d":"1.19"},null,{"v":1.0500000000000003,"d":"1.05"},{"v":1.2392648750000002,"d":"1.24"},null,{"v":1.0500000000000003,"d":"1.05"},{"v":1.2896295000000002,"d":"1.29"}]
[22,{"v":1.1000000000000003,"d":"1.10"},{"v":1.1000000000000003,"d":"1.10"},null,{"v":1.1000000000000003,"d":"1.10"},{"v":1.1000000000000003,"d":"1.10"},null,{"v":1.1000000000000003,"d":"1.10"},{"v":1.1000000000000003,"d":"1.10"},null,{"v":1.1000000000000003,"d":"1.10"},{"v":1.1000000000000003,"d":"1.10"},null,{"v":1.1000000000000003,"d":"1.10"},{"v":1.1000000000000003,"d":"1.10"},null,{"v":1.1000000000000003,"d":"1.10"},{"v":1.1125645000000004,"d":"1.11"},null,{"v":1.1000000000000003,"d":"1.10"},{"v":1.1251290000000003,"d":"1.13"},null,{"v":1.1000000000000003,"d":"1.10"},{"v":1.1756700000000002,"d":"1.18"},null,{"v":1.1000000000000003,"d":"1.10"},{"v":1.2262110000000004,"d":"1.23"},null,{"v":1.1000000000000003,"d":"1.10"},{"v":1.2780195000000005,"d":"1.28"},null,{"v":1.1000000000000003,"d":"1.10"},{"v":1.3298280000000005,"d":"1.33"}]
[23,{"v":1.1500000000000004,"d":"1.15"},{"v":1.1500000000000004,"d":"1.15"},null,{"v":1.1500000000000004,"d":"1.15"},{"v":1.1500000000000004,"d":"1.15"},null,{"v":1.1500000000000004,"d":"1.15"},{"v":1.1500000000000004,"d":"1.15"},null,{"v":1.1500000000000004,"d":"1.15"},{"v":1.1500000000000004,"d":"1.15"},null,{"v":1.1500000000000004,"d":"1.15"},{"v":1.1500000000000004,"d":"1.15"},null,{"v":1.1500000000000004,"d":"1.15"},{"v":1.1563226250000003,"d":"1.16"},null,{"v":1.1500000000000004,"d":"1.15"},{"v":1.1626452500000002,"d":"1.16"},null,{"v":1.1500000000000004,"d":"1.15"},{"v":1.2129387500000002,"d":"1.21"},null,{"v":1.1500000000000004,"d":"1.15"},{"v":1.2632322500000002,"d":"1.26"},null,{"v":1.1500000000000004,"d":"1.15"},{"v":1.3166138750000003,"d":"1.32"},null,{"v":1.1500000000000004,"d":"1.15"},{"v":1.3699955000000004,"d":"1.37"}]
[24,{"v":1.2000000000000004,"d":"1.20"},{"v":1.2000000000000004,"d":"1.20"},null,{"v":1.2000000000000004,"d":"1.20"},{"v":1.2000000000000004,"d":"1.20"},null,{"v":1.2000000000000004,"d":"1.20"},{"v":1.2000000000000004,"d":"1.20"},null,{"v":1.2000000000000004,"d":"1.20"},{"v":1.2000000000000004,"d":"1.20"},null,{"v":1.2000000000000004,"d":"1.20"},{"v":1.2000000000000004,"d":"1.20"},null,{"v":1.2000000000000004,"d":"1.20"},{"v":1.2000000000000004,"d":"1.20"},null,{"v":1.2000000000000004,"d":"1.20"},{"v":1.1999960000000003,"d":"1.20"},null,{"v":1.2000000000000004,"d":"1.20"},{"v":1.2499800000000003,"d":"1.25"},null,{"v":1.2000000000000004,"d":"1.20"},{"v":1.2999640000000003,"d":"1.30"},null,{"v":1.2000000000000004,"d":"1.20"},{"v":1.3550480000000005,"d":"1.36"},null,{"v":1.2000000000000004,"d":"1.20"},{"v":1.4101320000000004,"d":"1.41"}]
[]
[{"$nulls":4},0.1,0.125,null,0.1,0.17,null,0.1,0.215,null,0.1,0.26,{"$nulls":4},0.1,0.34,{"$nulls":4},0.1,0.425,{"$nulls":4},0.1,0.52]
[{"$nulls":4},0.14,0.16,null,0.235,0.275,null,0.33,0.4,null,0.44,0.54,{"$nulls":4},0.65,0.78,{"$nulls":4},0.65,0.88,{"$nulls":4},0.66,0.975]
[{"$nulls":4},0.18,0.18,null,0.38,0.38,null,0.58,0.58,null,0.79,0.79,{"$nulls":4},1.2,1.2,{"$nulls":4},1.2,1.3,{"$nulls":4},1.2,1.41]
[]
[null,"tasa ventilación tipo HS3 2013"]
[null,"x","y"]
[null,0.63,0]
[null,0.63,1.4]
[]
[null,"tasa ventilación proyecto"]
[null,"x","y"]
[null,0.32,0]
[null,0.32,0.4215191225588167]
[]
[null,"tasa total proyecto"]
[null,"x","y"]
[null,0,0.4215191225588167]
[null,0.32,0.4215191225588167]
[]
[null,"punto de referencia"]
[null,"x","y"]
[null,0.32,0.4215191225588167]

{"sheet":"CTE-HE1","index":25,"n_rows":42,"n_cols":19,"rows_kept":42,"hidden":true,"merged":[[5,1,5,3],[5,15,5,16],[16,1,16,2],[16,5,16,9],[16,15,16,16],[18,11,18,12],[18,15,18,16],[19,5,19,6],[19,11,19,12],[20,5,20,6],[21,1,21,2],[21,5,21,6],[21,11,21,12],[21,15,21,16],[22,5,22,6],[22,11,22,12],[23,5,23,6],[24,15,24,16],[25,2,25,3],[25,5,25,6],[25,7,25,8],[25,15,25,16],[27,1,39,8],[27,11,39,16]],"read":"bin_skipped_in_rows","flags":["formulas_cached_only","records_skipped"],"rows_in_doubt":{"n":0,"rows":[]},"rows_in_doubt_other":1}
[null,{"$error":"#REF!"}]
[null,{"$error":"#REF!"},"Calculo de carga y demanda térmica    Autor: Oscar Redondo Rivera.   ",{"$nulls":7},"Versión v.9.9  Marzo 2022"]
[]
[{"$nulls":9},"                        Actualizaciones y otras herramientas:",{"$nulls":3},"            Licencia de uso:"]
[]
[null,"PROPIEDADES OPACOS",{"$nulls":3},"PROPIEDADES VENTANAS",{"$nulls":9},"SOMBRA PROPIA"]
[]
[null,null,"U (W/m2K)","CTE-HE 2013",null,null,"U marco","Abs. Marco","U vidrio","g vidrio","Factor marco","U hueco","CTE-HE 2013","F solar inv","F solar ver","F sombra I","F sombra V",null,"Total espacios"]
[">>","Fachada",{"v":0.24000000000000002,"d":"0.24"},0.8,">>","Norte",1.42,{"v":0.7,"d":"0.70"},1.42,{"v":0.5386206896551724,"d":"0.54"},{"v":0.2,"d":"0.20"},1.42,0,{"v":0.3957588965517242,"d":"0.40"},{"v":0.2770312275862069,"d":"0.28"},{"v":0.9088682191052561,"d":"0.91"},{"v":0.9088682191052561,"d":"0.91"},null,"Espacio en uso"]
["","Cubierta plana",{"v":0,"d":"0.00"},0.55,"","Oeste",1.42,{"v":0.7,"d":"0.70"},1.42,{"v":0.5386206896551724,"d":"0.54"},{"v":0.2,"d":"0.20"},1.42,0,{"v":0.3957588965517242,"d":"0.40"},{"v":0.2770312275862069,"d":"0.28"},{"v":0.9088682191052561,"d":"0.91"},{"v":0.9088682191052561,"d":"0.91"},null,""]
["","Cubierta inclinada",{"v":0,"d":"0.00"},0.9,"","SurOeste",1.42,{"v":0.7,"d":"0.70"},1.42,{"v":0.5386206896551724,"d":"0.54"},{"v":0.2,"d":"0.20"},1.42,0,{"v":0.3957588965517242,"d":"0.40"},{"v":0.2770312275862069,"d":"0.28"},{"v":0.9088682191052561,"d":"0.91"},{"v":0.9088682191052561,"d":"0.91"},null,""]
["","Muro c/ terreno",{"v":0.24000000000000002,"d":"0.24"},3.2,"","Sur ",1.42,{"v":0.7,"d":"0.70"},1.42,{"v":0.5386206896551724,"d":"0.54"},{"v":0.2,"d":"0.20"},1.42,0,{"v":0.3957588965517242,"d":"0.40"},{"v":0.2770312275862069,"d":"0.28"},{"v":0.9088682191052561,"d":"0.91"},{"v":0.9088682191052561,"d":"0.91"},null,""]
["","Suelo con el exterior",{"v":0,"d":"0.00"},0.9,"","SurEste",1.42,{"v":0.7,"d":"0.70"},1.42,{"v":0.5386206896551724,"d":"0.54"},{"v":0.2,"d":"0.20"},1.42,0,{"v":0.3957588965517242,"d":"0.40"},{"v":0.2770312275862069,"d":"0.28"},{"v":0.9088682191052561,"d":"0.91"},{"v":0.9088682191052561,"d":"0.91"},null,""]
["","Suelo con el terreno",{"v":0,"d":"0.00"},0,"","Este",1.42,{"v":0.7,"d":"0.70"},1.42,{"v":0.5386206896551724,"d":"0.54"},{"v":0.2,"d":"0.20"},1.42,0,{"v":0.3957588965517242,"d":"0.40"},{"v":0.2770312275862069,"d":"0.28"},{"v":0.9088682191052561,"d":"0.91"},{"v":0.9088682191052561,"d":"0.91"},null,""]
[null,"Otros exteriores",null,0,"","Lucernarios",{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},0,{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0.9088682191052561,"d":"0.91"},{"v":0.9088682191052561,"d":"0.91"}]
[]
[null,"VENTILACIÓN",null,"CTE-HE 2013",null,"PARTICIONES CON LOCALES NO HABITABLES",{"$nulls":5},"DEMANDA DE ENERGÍA. CUMPLIMIENTO DEL CTE-HE1",{"$nulls":3},"Total espacios"]
[]
[null,"n HS3 (renovaciones / hora)",0.32,0.63,{"$nulls":3},"U (W/m2K)","b","Ub",null,"Demanda Calefacción",null,{"v":0,"d":"0.00"},"kWh/m2 año","-----"]
[null,"Perm. huecos (m3/h m2)",3,9,"","Sup. Vertical local NH",null,{"v":0,"d":"0.00"},{"v":1,"d":"1.000"},{"v":0,"d":"0.000"},null,"Demanda Lim. Calefacción",null,{"v":94.79661016949153,"d":"94.80"},"kWh/m2 año"]
[{"$nulls":4},"","Sup. Vertical Instalaciones",null,{"v":0,"d":"0.00"},{"v":1,"d":"1.00"},{"v":0,"d":"0.000"}]
[null,"PUENTES TÉRMICOS",null,null,"","Suelo con garaje",null,{"v":0,"d":"0.00"},{"v":1,"d":"1.00"},{"v":0,"d":"0.000"},null,"Demanda Refrigeración",null,{"v":0,"d":"0.00"},"kWh/m2 año","-----"]
[null,"Factor PTs SIN AISLAR",{"v":1.9241503452781037,"d":"1.924"},null,{"$error":"#REF!"},"Suelo espacio NH",null,{"v":0,"d":"0.00"},{"v":1,"d":"1.00"},{"v":0,"d":"0.000"},null,"Demanda lim. Refrigeración",null,{"v":15,"d":"15.00"},"kWh/m2 año"]
[null,"Factor CORREGIDO de proyecto",{"v":1.18,"d":"1.180"},"Activado","","Techo espacio NH",null,{"v":0,"d":"0.00"},{"v":1,"d":"1.00"},{"v":0,"d":"0.000"}]
[{"$nulls":12},"Demanda total",{"v":0,"d":"0.00"},"kWh/m2 año","Dc + Dr"]
[null,"TIPO DE EDIFICIO","Nuevo (Post. 2007)",null,null,"RITE_RES",null,"Madrid",null,"D3",null,null,"Demanda Conjunta HE1","-----","kWh/m2 año","Dc + 0,85xDr"]
{"$rows_empty":15}
[null,null,"Valores vinculados a tabla ENVOLVENTE"]

{"sheet":"Ventanas","index":26,"n_rows":37,"n_cols":14,"rows_kept":37,"hidden":true,"merged":[[5,2,5,4],[5,7,5,9],[7,1,18,1],[7,6,18,6],[21,2,21,4],[21,7,21,9],[23,1,38,1],[23,6,38,6]],"flags":["formulas_cached_only"]}
[]
[{"$nulls":3},"Orientación","Oeste",null,"Nota: Factores solares según CTE-DA HE1"]
[{"$nulls":3},"Factor invierno",{"v":0.7902193293885601,"d":"0.79"},null,"No distingue entre factor solar de verano e invierno, "]
[{"$nulls":3},"Factor verano",{"v":0.7902193293885601,"d":"0.79"},null,"salvo por el uso de dispositivos moviles (toldos)"]
[]
[null,"Desactivado","ALEROS",{"$nulls":3},"Activado","RETRANQUEO",{"$nulls":4},"Activado","Desactivado"]
[]
[{"$nulls":3},"L",{"v":1,"d":"1.00"},{"$nulls":3},"R",0.15]
[{"$nulls":3},"D",{"v":0.4,"d":"0.40"},{"$nulls":3},"W",{"v":1.5,"d":"1.50"}]
[{"$nulls":3},"H",{"v":1.1,"d":"1.10"},{"$nulls":3},"H",{"v":1.2,"d":"1.20"}]
[{"$nulls":3},"% Afectado",{"v":0.7,"d":"70%"},{"$nulls":3},"% Afectado",{"v":1,"d":"100%"}]
[]
[{"$nulls":3},"Factor ventana",{"v":0.8265661864508927,"d":"0.83"},{"$nulls":3},"Factor ventana",{"v":0.7902193293885601,"d":"0.79"}]
[{"$nulls":3},"Factor solar",{"v":1,"d":"1.00"},{"$nulls":3},"Factor solar",{"v":0.7902193293885601,"d":"0.79"}]
{"$rows_empty":7}
[null,"Desactivado","LAMAS DE PROTECCIÓN",{"$nulls":3},"Desactivado","TOLDOS"]
[]
[{"$nulls":3},"Tipo de lamas","HORIZONTAL",{"$nulls":3},"TIPO DE TOLDO","TIPO B"]
[{"$nulls":8},"TIPO TEJIDO","OPACO"]
[{"$nulls":3},"Angulo",{"v":0,"d":"0.00"}]
[{"$nulls":3},"% Afectado",{"v":0.7,"d":"70%"},{"$nulls":3},"Angulo (grados)",{"v":45,"d":"45.00"}]
[{"$nulls":8},"% Afectado",{"v":1,"d":"100%"}]
[{"$nulls":3},"Nota: valido para L/D <= 1,00"]
[{"$nulls":8},"Nota: se considera solo en verano"]
[]
[{"$nulls":3},"Factor ventana",0.58,{"$nulls":3},"Factor ventana",{"v":0.44999999999999996,"d":"0.45"}]
[{"$nulls":3},"Factor solar",{"v":1,"d":"1.00"},{"$nulls":3},"Factor solar",{"v":1,"d":"1.00"}]
[]
[]
[{"$nulls":8},"Factor estacional:"]
[{"$nulls":8},"Factor estacional",{"v":1,"d":"1.00"}]

{"sheet":"CALC ventanas","index":27,"n_rows":81,"n_cols":20,"rows_kept":81,"hidden":true,"flags":["formulas_cached_only"]}
[]
[]
[{"$nulls":4},"L",{"v":1,"d":"1.00"},null,"Orientacion","Oeste",{"$nulls":5},"R",0.15,null,"Orientacion","Oeste"]
[{"$nulls":4},"D",{"v":0.4,"d":"0.40"},null,"Oeste","E/O",{"$nulls":5},"W",{"v":1.5,"d":"1.50"},null,"Oeste","E/O"]
[{"$nulls":4},"H",{"v":1.1,"d":"1.10"},null,"SurOeste","SE/SO",{"$nulls":5},"H",{"v":1.2,"d":"1.20"},null,"SurOeste","SE/SO"]
[{"$nulls":4},"% Afectado",{"v":0.7,"d":"70.00%"},null,"Sur","SUR",{"$nulls":5},"% Afectado",{"v":1,"d":"100.00%"},null,"Sur","SUR"]
[{"$nulls":7},"SurEste","SE/SO",{"$nulls":8},"SurEste","SE/SO"]
[{"$nulls":4},"Factor ventana",{"v":0.8265661864508927,"d":"0.83"},null,"Este","E/O",{"$nulls":5},"Factor ventana",{"v":0.7902193293885601,"d":"0.79"},null,"Este","E/O"]
[{"$nulls":4},"Factor solar",{"v":0.8785963305156249,"d":"0.88"},{"$nulls":8},"Factor solar",{"v":0.7902193293885601,"d":"0.79"}]
[]
[{"$nulls":4},"L/H",{"v":0.9090909090909091,"d":"0.91"},{"$nulls":8},"R/W",{"v":0.09999999999999999,"d":"0.10"}]
[{"$nulls":4},"D/H",{"v":0.36363636363636365,"d":"0.36"},{"$nulls":8},"R/H",{"v":0.125,"d":"0.13"}]
[]
[{"$nulls":4},"SUR",{"v":0.2,"d":"0.20"},{"v":0.5,"d":"0.50"},{"v":1,"d":"1.00"},{"v":2,"d":"2.00"},"L/H",{"$nulls":4},"SUR",0.05,{"v":0.1,"d":"0.10"},{"v":0.2,"d":"0.20"},{"v":0.5,"d":"0.50"},"R/W"]
[{"$nulls":4},{"v":0,"d":"0.00"},0.82,{"v":0.5,"d":"0.50"},0.28,0.16,{"$nulls":5},0.05,0.82,0.74,0.62,{"v":0.9,"d":"0.90"}]
[{"$nulls":4},{"v":0.2,"d":"0.20"},0.87,0.64,0.39,0.22,{"$nulls":5},{"v":0.1,"d":"0.10"},0.76,0.67,0.56,0.35]
[{"$nulls":4},{"v":0.5,"d":"0.50"},0.93,{"v":0.382,"d":"0.38"},{"v":0.6,"d":"0.60"},0.39,"Promedio",{"$nulls":4},{"v":0.2,"d":"0.20"},0.56,0.51,0.39,0.27]
[{"$nulls":4},"D/H",{"v":0.9017942583732059,"d":"0.90"},{"v":0.4701626794258374,"d":"0.47"},{"v":0.5073444976076555,"d":"0.51"},{"v":0.3177033492822967,"d":"0.32"},{"v":0.5532894902795173,"d":"0.55"},{"$nulls":4},{"v":0.5,"d":"0.50"},0.35,0.32,0.27,0.17,"Promedio"]
[{"$nulls":14},"R/H",{"v":0.7123333333333334,"d":"0.71"},{"v":0.6389743589743591,"d":"0.64"},{"v":0.5253333333333334,"d":"0.53"},{"v":0.5231025641025641,"d":"0.52"},{"v":0.6403790927021697,"d":"0.64"}]
[{"$nulls":4},"SE/SO",{"v":0.2,"d":"0.20"},{"v":0.5,"d":"0.50"},{"v":1,"d":"1.00"},{"v":2,"d":"2.00"},"L/H"]
[{"$nulls":4},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0.9,"d":"0.90"},0.71,0.43,0.16,{"$nulls":5},"SE/SO",0.05,{"v":0.1,"d":"0.10"},{"v":0.2,"d":"0.20"},{"v":0.5,"d":"0.50"},"R/W"]
[{"$nulls":4},{"v":0.2,"d":"0.20"},0.94,0.82,{"v":0.6,"d":"0.60"},0.27,{"$nulls":5},0.05,0.86,0.81,0.72,0.51]
[{"$nulls":4},{"v":0.5,"d":"0.50"},0.98,0.93,0.84,0.65,"Promedio",{"$nulls":4},{"v":0.1,"d":"0.10"},0.79,0.74,0.66,0.47]
[{"$nulls":4},"D/H",{"v":0.9605741626794257,"d":"0.96"},{"v":0.876578947368421,"d":"0.88"},{"v":0.7299760765550241,"d":"0.73"},{"v":0.49064593301435416,"d":"0.49"},{"v":0.7685905343863493,"d":"0.77"},{"$nulls":4},{"v":0.2,"d":"0.20"},0.59,0.56,0.47,0.36]
[{"$nulls":14},{"v":0.5,"d":"0.50"},0.38,0.36,0.32,0.23,"Promedio"]
[{"$nulls":4},"E/O",{"v":0.2,"d":"0.20"},{"v":0.5,"d":"0.50"},{"v":1,"d":"1.00"},{"v":2,"d":"2.00"},"L/H",{"$nulls":4},"R/H",{"v":0.7459999999999999,"d":"0.75"},{"v":0.7024871794871796,"d":"0.70"},{"v":0.6179743589743589,"d":"0.62"},{"v":0.4457179487179487,"d":"0.45"},{"v":0.7017392504930966,"d":"0.70"}]
[{"$nulls":4},{"v":0,"d":"0.00"},0.92,0.77,0.55,0.22]
[{"$nulls":4},{"v":0.2,"d":"0.20"},0.96,0.86,{"v":0.7,"d":"0.70"},0.43,{"$nulls":5},"E/O",0.05,{"v":0.1,"d":"0.10"},{"v":0.2,"d":"0.20"},{"v":0.5,"d":"0.50"},"R/W"]
[{"$nulls":4},{"v":0.5,"d":"0.50"},0.99,0.96,0.89,0.75,"Promedio",{"$nulls":4},0.05,0.91,0.87,0.81,0.65]
[{"$nulls":4},"D/H",{"v":0.9744976076555024,"d":"0.97"},{"v":0.9123684210526315,"d":"0.91"},{"v":0.8014593301435408,"d":"0.80"},{"v":0.6048564593301435,"d":"0.60"},{"v":0.8265661864508927,"d":"0.83"},{"$nulls":4},{"v":0.1,"d":"0.10"},0.86,0.82,0.76,0.61]
[{"$nulls":14},{"v":0.2,"d":"0.20"},0.71,0.68,0.61,0.51]
[{"$nulls":14},{"v":0.5,"d":"0.50"},0.53,0.51,0.48,0.39,"Promedio"]
[{"$nulls":4},"L",{"v":0,"d":"0.00"},null,"Orientacion","Oeste",{"$nulls":5},"R/H",{"v":0.8251025641025641,"d":"0.83"},{"v":0.7885641025641025,"d":"0.79"},{"v":0.7272820512820513,"d":"0.73"},{"v":0.5891794871794872,"d":"0.59"},{"v":0.7902193293885601,"d":"0.79"}]
[{"$nulls":4},"D",{"v":0.7,"d":"0.70"},null,"Oeste","E/O","O"]
[{"$nulls":4},"Angulo",{"v":0,"d":"0.00"},null,"SurOeste","SE/SO","O"]
[{"$nulls":4},"% Afectado",{"v":0.7,"d":"70.00%"},null,"Sur","SUR","SO"]
[{"$nulls":4},"TIPO","HORIZONTAL",null,"SurEste","SE/SO","SE"]
[{"$nulls":4},"Factor ventana",0.58,null,"Este","E/O","E"]
[{"$nulls":4},"Factor solar",{"v":0.706,"d":"0.71"}]
[{"$nulls":7},"HORIZONTAL",0.58]
[{"$nulls":4},"L/D",{"v":0,"d":"0.00"},"OK","VERTICAL",0.63]
[{"$nulls":4},"Solo valido para L/D =< a 1,00"]
[]
[{"$nulls":4},"HORIZONTAL",{"v":0,"d":"0.00"},{"v":30,"d":"30.00"},{"v":60,"d":"60.00"},"angulo"]
[{"$nulls":4},"SUR",0.49,0.42,0.26,{"v":0.5049999999999999,"d":"0.51"}]
[{"$nulls":4},"SE/SO",0.54,0.44,0.26,{"v":0.5533333333333333,"d":"0.55"}]
[{"$nulls":4},"E/O",0.57,0.45,0.27,0.58]
[]
[{"$nulls":4},"HORIZONTAL",{"v":-60,"d":"-60.00"},{"v":-45,"d":"-45.00"},{"v":-30,"d":"-30.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":30,"d":"30.00"},{"v":45,"d":"45.00"},{"v":60,"d":"60.00"},"angulo>0","angulo<0","angulo<0"]
[{"$nulls":4},"S",0.37,0.44,0.49,0.53,0.47,0.41,0.32,{"v":0.5462857142857143,"d":"0.55"},{"v":0.5442857142857143,"d":"0.54"},0.53]
[{"$nulls":4},"SE",0.46,0.53,0.56,0.56,0.47,{"v":0.4,"d":"0.40"},{"v":0.3,"d":"0.30"},{"v":0.5745714285714286,"d":"0.57"},{"v":0.5782857142857144,"d":"0.58"},0.56]
[{"$nulls":4},"E",0.39,0.47,0.54,0.63,0.55,0.45,0.32,{"v":0.6565714285714286,"d":"0.66"},{"v":0.6405714285714286,"d":"0.64"},0.63]
[{"$nulls":4},"O",0.44,0.52,0.58,0.63,{"v":0.5,"d":"0.50"},0.41,0.29,{"v":0.6445714285714286,"d":"0.64"},{"v":0.646,"d":"0.65"},0.63]
[{"$nulls":4},"SO",0.38,0.44,{"v":0.5,"d":"0.50"},0.56,0.53,0.48,0.38,{"v":0.5820000000000001,"d":"0.58"},{"v":0.5702857142857143,"d":"0.57"},0.56]
[]
[]
[]
[]
[{"$nulls":4},"Angulo",{"v":45,"d":"45.00"},null,"Orientacion","Oeste",null,null,"TIPO A"]
[{"$nulls":4},"% Afectado",{"v":1,"d":"100%"},null,"Oeste","E/O","E/O",null,"TIPO B"]
[{"$nulls":4},"TIPO","TIPO B",null,"SurOeste","SE/S/SO","SE/SO"]
[{"$nulls":4},"TEJIDO","OPACO",null,"Sur","SE/S/SO","SUR",null,"OPACO"]
[{"$nulls":7},"SurEste","SE/S/SO","SE/SO",null,"TRANSLUCIDO"]
[{"$nulls":7},"Este","E/O","E/O"]
[{"$nulls":4},"Factor ventana",{"v":0.44999999999999996,"d":"0.45"}]
[{"$nulls":4},"Factor solar",{"v":0.44999999999999996,"d":"0.45"},null,"OPACO A",{"v":0.13333333333333333,"d":"0.13"},0,1,0]
[{"$nulls":7},"TRANSLUCIDO A",{"v":0.3333333333333333,"d":"0.33"},0,0,0]
[{"$nulls":7},"OPACO B",{"v":0.44999999999999996,"d":"0.45"},1,1,1]
[{"$nulls":7},"TRANSLUCIDO B",0.65,1,0,0]
[]
[{"$nulls":4},"A / OPACO","SE/S/SO","E/O",{"$nulls":4},"B / OPACO","SUR","SE/SO","E/O"]
[{"$nulls":4},{"v":30,"d":"30.00"},0.02,0.04,{"$nulls":4},{"v":30,"d":"30.00"},0.43,0.61,0.67]
[{"$nulls":4},{"v":45,"d":"45.00"},0.05,0.08,{"$nulls":4},{"v":45,"d":"45.00"},{"v":0.2,"d":"0.20"},{"v":0.3,"d":"0.30"},{"v":0.4,"d":"0.40"}]
[{"$nulls":4},{"v":60,"d":"60.00"},0.22,0.28,{"$nulls":4},{"v":60,"d":"60.00"},0.14,0.39,0.28]
[{"$nulls":5},{"v":0.09666666666666668,"d":"0.10"},{"v":0.13333333333333333,"d":"0.13"},{"$nulls":5},{"v":0.2566666666666667,"d":"0.26"},{"v":0.4333333333333333,"d":"0.43"},{"v":0.44999999999999996,"d":"0.45"}]
[]
[{"$nulls":4},"A / TRANS","SE/S/SO","E/O",{"$nulls":4},"B / TRANS","SUR","SE/SO","E/O"]
[{"$nulls":4},{"v":30,"d":"30.00"},0.22,0.24,{"$nulls":4},{"v":30,"d":"30.00"},0.63,0.81,0.87]
[{"$nulls":4},{"v":45,"d":"45.00"},0.25,0.28,{"$nulls":4},{"v":45,"d":"45.00"},{"v":0.4,"d":"0.40"},{"v":0.5,"d":"0.50"},{"v":0.6,"d":"0.60"}]
[{"$nulls":4},{"v":60,"d":"60.00"},0.42,0.48,{"$nulls":4},{"v":60,"d":"60.00"},0.34,0.42,0.48]
[{"$nulls":5},{"v":0.29666666666666663,"d":"0.30"},{"v":0.3333333333333333,"d":"0.33"},{"$nulls":5},{"v":0.45666666666666667,"d":"0.46"},{"v":0.5766666666666665,"d":"0.58"},0.65]

{"sheet":"CTE-HE0","index":28,"n_rows":35,"n_cols":14,"rows_kept":35,"hidden":true,"merged":[[5,4,5,7],[7,4,7,5],[7,6,7,7],[8,4,8,5],[8,6,8,7],[9,4,9,5],[9,6,9,7],[10,6,10,7],[11,4,11,5],[12,4,12,5],[12,6,12,7],[13,4,13,5],[13,6,13,7],[13,9,13,10],[14,4,14,7],[15,4,15,7],[16,4,16,5],[17,4,17,5],[18,4,18,5],[18,6,18,7],[25,1,25,11],[34,1,34,11]],"flags":["formulas_cached_only"]}
[]
[null,{"$error":"#REF!"},"Calculo de carga y demanda térmica    Autor: Oscar Redondo Rivera.   ",{"$nulls":6},"Versión v.9.9  Marzo 2022"]
[]
[{"$nulls":7},"                                Actualizaciones y otras herramientas:",null,null,"        Licencia de uso:"]
[{"$nulls":11},"perfil:"]
[null,"DATOS DE CALCULO",null,null,"RECURSOS DE ENERGÍA",{"$nulls":4},"RESUMEN DE RESULTADOS",null,"RITE_RES",{"v":1.84375,"d":"1.84"},"m2 espacio"]
[]
[null,"Zona climática CTE-HE1","D3",null,"Climatización",{"$nulls":3},"ASRAE","CARGA TÉRMICA",null,"(RTS ASHRAE)"]
[null,"Número de espacios (o viviendas)",16,{"$error":"#REF!"},"Combustible calefacción",null,"Gas natural",null,{"v":-1.106019228304257,"d":"-1.11"},"Calefacción",{"v":1.4361545495477568,"d":"1.44 Kw"},{"v":48.68320506941548,"d":"48.7 W/m2"},{"$error":"#REF!"},{"v":0.0897596593467348,"d":"0.09 kW promedio"}]
[{"$nulls":4},"Combustible refrigeración",null,"Electricidad ",null,{"v":-37.49217723065278,"d":"-37.49"},"ACS (centralizada)",{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"}]
[null,"Tª int. carga Calefacción",21,"ºC",{"$nulls":4},{"v":2.3470542481254943,"d":"2.35"},"Refrigeración",{"v":2.3470542481254943,"d":"2.35 Kw"},{"v":79.56116095340658,"d":"79.6 W/m2"},{"$error":"#REF!"},{"v":0.1466908905078434,"d":"0.15 kW promedio"}]
[null,"Tª int. carga Refrigeración",25,"ºC","ACS",{"$nulls":3},79.56116095340658,"TOTAL",{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},null,{"$error":"#REF!"}]
[null,"Temperatura ACS",60,"ºC","Porcentaje EERR",null,{"v":50,"d":"50.00%"}]
[null,"HR max. verano",{"$error":"#REF!"},"%","Combustible apoyo",null,"Gas natural",null,null,"DEMANDA ANUAL ENERGIA",null,"(incl. Latente)"]
[null,"Temperatura maxima",{"v":34,"d":"34.00"},"ºC",{"$error":"#REF!"},{"$nulls":4},"Calefacción",{"v":1294.9270860733895,"d":"1,295 kWh"},{"v":0,"d":"0.0 kWh/m2"},{"$error":"#REF!"},{"v":0,"d":"00.00 kWh/año promedio"}]
[null,"Temperatura mínima",{"v":-3.7,"d":"-3.70"},"ºC","RENDIMIENTO MEDIO ESTACIONAL DE LOS SISTEMAS ",{"$nulls":4},"ACS (centralizada)",{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"}]
[null,"Temp. mínima histórica",{"v":-16,"d":"-16.00"},"ºC","Sistema de calefaccion",null,"Mixto","Caldera condensación",null,"Refrigeración",{"v":1315.3449427686703,"d":"1,315 kWh"},{"v":0,"d":"0.0 kWh/m2"},{"$error":"#REF!"},{"v":0,"d":"00.00 kWh/año promedio"}]
[{"$nulls":4},"Sistema de ACS",null,"Mixto","Calentador eléctrico",null,"TOTAL",{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},null,{"$error":"#REF!"}]
[null,"Volumen calefactado",79.65,"m3","Sist. Refrig. / bomba de calor",null,"Equipos centralizados (bloques)"]
[null,"Volumen refrigerado",79.65,"m3",{"$nulls":5},"EMISION ANUAL CO2",null," (RD 13/235)"]
[null,"Caída temperatura por interrupcion",2,"grados",null,"Rend. Nom.","Corrector","Rend. Est.",null,"Calefacción",{"v":324.0532529200538,"d":"324 kg"},{"v":10.984856031188265,"d":"11.0 kg/m2"},{"$error":"#REF!"},{"v":20.253328307503363,"d":"20.25 kg CO2/año promedio"}]
[null,"Horas estimadas en recalentar",2,"h","Calefacción",0.95,1.06,{"v":1.007,"d":"1.01"},null,"ACS",{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"}]
[{"$nulls":4},"ACS",0.95,1.06,{"v":1.007,"d":"1.01"},null,"Refrigeración",{"v":172.34843450289927,"d":"172 kg"},{"v":5.8423198136576024,"d":"5.8 kg/m2"},{"$error":"#REF!"},{"v":10.771777156431204,"d":"10.77 kg CO2/año promedio"}]
[null,"Incluir demanda LATENTE en refrig.","SI",null,"Refrigeración",{"v":2.7,"d":"2.70"},0.88,{"v":2.3760000000000003,"d":"2.38"},null,"TOTAL",{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},null,{"$error":"#REF!"}]
[]
[null,"CONSUMO DE ENERGÍA NO RENOVABLE  (No incluye consumo latente).   CUMPLIMIENTO DEL CTE-HE0"]
[]
[null,"Consumo Calefacción",{"v":51.87293125838903,"d":"51.87"},"kWh/m2 año"]
[null,"Consumo ACS",{"$error":"#REF!"},"kWh/m2 año"]
[null,"Consumo Refrigeración",{"v":34.48910246491527,"d":"34.49"},"kWh/m2 año"]
[]
["Proyecto","Consumo total (Proyecto)",{"$error":"#REF!"},"kWh/m2 año"]
["CTE-HE0","Consumo limite CTE HE0","-----","kWh/m2 año",{"$error":"#REF!"}]
[]
[null,""]

{"sheet":"Zonas","index":29,"n_rows":66,"n_cols":26,"rows_kept":66,"hidden":true,"merged":[[1,2,1,5],[3,2,3,3],[9,22,9,23]],"read":"bin_skipped_in_rows","flags":["formulas_cached_only","records_skipped"],"rows_in_doubt":{"n":0,"rows":[]},"rows_in_doubt_other":5}
[]
[null,"Capital","Madrid",{"$nulls":4},"C3","Columna de referencia",null,null,85,null,"Capital Provincia","Otra localidad"]
[null,"ZC Capital","D3",589,{"$nulls":4},"Peninsula",{"$nulls":16},"Capital de provincia"]
[null,"Localidad","Capital de provincia",{"$nulls":5},"E1","D1","D2","D3","C1","C2","C3","C4","B1","B2","B3","B4","A1","A2","A3","A4",null,"Otra localidad"]
[null,"Altura sobre n.m",100,{"$nulls":5},155,113,127,141,57,71,85,99,null,null,29,43,null,null,1,15,null,"CTE-2006"]
[null,"ZC Localidad","C3",{"$nulls":5},"Canarias",{"$nulls":16},"CTE-2013"]
[{"$nulls":8},"alfa3","C2c","B2c","A2c"]
[{"$nulls":8},169,211,197,211]
[]
[{"$nulls":22},"Localidad"]
[null,null,"ZC capital","Ct nm",null,"E1","D1","D2","D3","C1","C2","C3","C4","B1","B2","B3","B4","A1","A2","A3","A4",null,null,"ZC"]
[]
[1,"Albacete","D3",667,null,950,null,null,949.99,null,null,449.99,{"$nulls":10},7,"C3"]
[2,"Alicante","B4",7,{"$nulls":4},700,null,null,699.99,{"$nulls":4},249.99,{"$nulls":5},12,"B4"]
[3,"Almería","A4",0,{"$nulls":4},800,null,null,799.99,{"$nulls":3},399.99,249.99,{"$nulls":3},99.99,null,12,"B4"]
[4,"Ávila","E1",1054,null,850,849.99,549.99,{"$nulls":14},3,"D2"]
[5,"Badajoz","C4",168,{"$nulls":4},450,null,null,449.99,399.99,{"$nulls":9},8,"C4"]
[6,"Barcelona","C2",1,null,750,749.99,449.99,null,null,249.99,{"$nulls":11},6,"C2"]
[7,"Bilbao","C1",214,null,null,250,null,null,249.99,{"$nulls":12},5,"C1"]
[8,"Burgos","E1",861,null,600,599.99,{"$nulls":15},2,"D1"]
[9,"Cáceres","C4",385,null,1050,null,null,1049.99,{"$nulls":3},599.99,{"$nulls":9},8,"C4"]
[10,"Cádiz","A3",0,{"$nulls":3},850,null,null,849.99,599.99,{"$nulls":3},449.99,{"$nulls":3},149.99,null,null,15,"A3"]
[11,"Castellón","B3",18,null,1000,null,999.99,599.99,null,null,499.99,{"$nulls":3},49.99,{"$nulls":6},7,"C3"]
[12,"Ceuta","B3",0,{"$nulls":11},50,{"$nulls":7},"B3"]
[13,"Ciudad Real","D3",630,{"$nulls":4},500,null,null,499.99,449.99,{"$nulls":9},8,"C4"]
[14,"Córdoba","B4",113,{"$nulls":4},550,{"$nulls":3},499.99,{"$nulls":3},149.99,{"$nulls":5},12,"B4"]
[15,"Coruña, La","C1",0,null,null,200,null,null,199.99,{"$nulls":12},5,"C1"]
[16,"Cuenca","D2",975,null,1050,null,1049.99,799.99,{"$nulls":13},4,"D3"]
[17,"Gerona","D2",143,null,600,null,599.99,null,null,99.99,{"$nulls":11},3,"D2"]
[18,"Granada","C3",754,null,1300,null,null,1299.99,null,null,799.99,599.99,{"$nulls":3},349.99,{"$nulls":3},49.99,null,12,"B4"]
[19,"Guadalajara","D3",708,null,1000,null,999.99,949.99,{"$nulls":13},4,"D3"]
[20,"Huelva","A4",50,{"$nulls":4},800,null,null,799.99,{"$nulls":3},349.99,149.99,{"$nulls":3},49.99,null,12,"B4"]
[21,"Huesca","D2",432,null,700,null,699.99,399.99,null,null,199.99,{"$nulls":10},7,"C3"]
[22,"Jaén","C4",436,null,1250,null,null,1249.99,{"$nulls":3},749.99,{"$nulls":3},349.99,{"$nulls":5},12,"B4"]
[23,"León","E1",346,null,1250,{"$nulls":16},1,"E1"]
[24,"Lleida","D3",131,null,600,null,null,599.99,null,null,99.99,{"$nulls":10},4,"D3"]
[25,"Logroño","D2",379,null,700,null,699.99,null,null,199.99,{"$nulls":11},6,"C2"]
[26,"Lugo","D1",412,null,500,499.99,{"$nulls":15},2,"D1"]
[27,"Madrid","D3",589,null,1000,null,999.99,949.99,null,null,499.99,{"$nulls":10},7,"C3"]
[28,"Málaga","A3",0,{"$nulls":4},700,null,null,699.99,{"$nulls":3},299.99,{"$nulls":3},299,null,null,15,"A3"]
[29,"Melilla","A3",130,{"$nulls":15},130,{"$nulls":3},"A3"]
[30,"Murcia","B3",25,{"$nulls":4},550,null,null,499.99,{"$nulls":3},99.99,{"$nulls":6},7,"C3"]
[31,"Orense","D2",327,null,800,null,799.99,null,null,299.99,149.99,{"$nulls":10},7,"C3"]
[32,"Oviedo","D1",214,null,550,449.99,null,null,49.99,{"$nulls":12},2,"D1"]
[33,"Palencia","D1",722,null,800,799.99,{"$nulls":15},2,"D1"]
[34,"Palma de Mallorca","B3",1,{"$nulls":7},250,{"$nulls":3},249.99,{"$nulls":6},11,"B3"]
[35,"Pamplona","D1",1,null,600,599.99,299.99,null,null,99.99,{"$nulls":11},3,"D2"]
[36,"Pontevedra","C1",77,null,null,350,null,null,349.99,{"$nulls":12},5,"C1"]
[37,"Salamanca","D2",770,null,800,null,799.99,{"$nulls":14},3,"D2"]
[38,"San Sebastian","D1",5,null,400,399.99,{"$nulls":15},2,"D1"]
[39,"Santander","C1",1,null,650,649.99,null,null,149.99,{"$nulls":12},5,"C1"]
[40,"Segovia","D2",1013,null,1000,null,999.99,{"$nulls":14},3,"D2"]
[41,"Sevilla","B4",9,{"$nulls":8},200,{"$nulls":3},199.99,{"$nulls":5},12,"B4"]
[42,"Soria","E1",984,null,800,799.99,749.99,{"$nulls":14},3,"D2"]
[43,"Tarragona","B3",1,{"$nulls":4},500,null,null,499.99,{"$nulls":3},49.99,{"$nulls":6},7,"C3"]
[44,"Teruel","D2",995,null,1000,null,999.99,null,null,499.99,449.99,{"$nulls":10},7,"C3"]
[45,"Toledo","C4",445,{"$nulls":4},500,{"$nulls":3},499.99,{"$nulls":9},8,"C4"]
[46,"Valencia","B3",8,null,950,null,949.99,{"$nulls":3},499.99,{"$nulls":3},49.99,{"$nulls":6},7,"C3"]
[47,"Valladolid","D2",704,null,800,null,799.99,{"$nulls":14},3,"D2"]
[48,"Vitoria","D1",512,null,500,499.99,{"$nulls":15},2,"D1"]
[49,"Zamora","D2",617,null,800,null,799.99,{"$nulls":14},3,"D2"]
[50,"Zaragoza","D3",207,null,650,null,null,649.99,null,null,199.99,{"$nulls":10},7,"C3"]
[51,"Palmas de Gran Canarias","alfa3",114,{"$nulls":6},1000,{"$nulls":3},999.99,{"$nulls":3},749.99,{"$nulls":3},"alfa3","alfa3"]
[52,"Santa Cruz de Tenerife","alfa3",0,{"$nulls":6},1000,{"$nulls":3},999.99,{"$nulls":3},749.99,{"$nulls":3},"alfa3","alfa3"]
[]
[{"$nulls":5},"E1c","D1c","D2c","D3c","C1c","C2c","C3c","C4c","B1c","B2c","B3c","B4c","A1c","A2c","A3c","A4c"]

{"sheet":"Buscador","index":30,"n_rows":38,"n_cols":15,"rows_kept":38,"hidden":true,"read":"bin_skipped_in_rows","flags":["formulas_cached_only","records_skipped"],"rows_in_doubt":{"n":0,"rows":[]},"rows_in_doubt_other":1}
[]
[null,"Localidad:","D3",null,"Actualizado 27/02/2021"]
[]
[null,344,"D3","Ene","Feb","Mar","Abr","May","Jun","Jul","Ago","Sep","Oct","Nov","Dic"]
[null,345,"Tª med",{"v":4.878629032258065,"d":"4.88"},{"v":6.413690476190475,"d":"6.41"},{"v":8.327016129032257,"d":"8.33"},{"v":10.552777777777777,"d":"10.55"},{"v":14.40497311827957,"d":"14.40"},{"v":20.82597222222222,"d":"20.83"},{"v":24.286559139784952,"d":"24.29"},{"v":24.4885752688172,"d":"24.49"},{"v":21.684583333333332,"d":"21.68"},{"v":13.795698924731182,"d":"13.80"},{"v":8.149166666666666,"d":"8.15"},{"v":5.269354838709677,"d":"5.27"}]
[null,346,"Tª min",{"v":1.1806451612903224,"d":"1.18"},{"v":1.0571428571428574,"d":"1.06"},{"v":2.6548387096774198,"d":"2.65"},{"v":5.086666666666667,"d":"5.09"},{"v":8.48709677419355,"d":"8.49"},{"v":13.713333333333335,"d":"13.71"},{"v":16.864516129032253,"d":"16.86"},{"v":17.45806451612903,"d":"17.46"},{"v":15.473333333333334,"d":"15.47"},{"v":8.72258064516129,"d":"8.72"},{"v":3.843333333333333,"d":"3.84"},{"v":1.6290322580645156,"d":"1.63"}]
[null,347,"Tª max",{"v":8.570967741935483,"d":"8.57"},{"v":11.371428571428572,"d":"11.37"},{"v":13.503225806451615,"d":"13.50"},{"v":15.433333333333335,"d":"15.43"},{"v":19.377419354838715,"d":"19.38"},{"v":26.536666666666665,"d":"26.54"},{"v":30.38387096774193,"d":"30.38"},{"v":30.677419354838708,"d":"30.68"},{"v":27.216666666666665,"d":"27.22"},{"v":18.7,"d":"18.70"},{"v":12.406666666666666,"d":"12.41"},{"v":9.029032258064516,"d":"9.03"}]
[null,348,"HR %",{"v":74.76881720430107,"d":"74.77"},64.25,{"v":60.266129032258085,"d":"60.27"},{"v":57.36805555555555,"d":"57.37"},{"v":57.18817204301076,"d":"57.19"},{"v":47.33194444444445,"d":"47.33"},{"v":40.526881720430104,"d":"40.53"},{"v":42.13575268817204,"d":"42.14"},{"v":49.418055555555554,"d":"49.42"},{"v":62.66532258064515,"d":"62.67"},70.15,{"v":73.80107526881721,"d":"73.80"}]
[null,349,"Radiacion Wh/m2 dia promedio"]
[null,350,"Horiz.",{"v":1740.3225806451612,"d":"1,740"},{"v":2628.5714285714284,"d":"2,629"},{"v":3722.9032258064517,"d":"3,723"},{"v":4747.333333333333,"d":"4,747"},{"v":5802.580645161291,"d":"5,803"},{"v":6814.666666666667,"d":"6,815"},{"v":7107.096774193548,"d":"7,107"},{"v":6417.096774193548,"d":"6,417"},{"v":5041,"d":"5,041"},{"v":3234.516129032258,"d":"3,235"},{"v":2053.6666666666665,"d":"2,054"},{"v":1513.5483870967741,"d":"1,514"}]
[null,351,"Dir.",{"v":1060.967741935484,"d":"1,061"},{"v":1803.5714285714287,"d":"1,804"},{"v":2648.064516129032,"d":"2,648"},{"v":3487.6666666666665,"d":"3,488"},{"v":4448.387096774193,"d":"4,448"},{"v":5587.666666666667,"d":"5,588"},{"v":6084.5161290322585,"d":"6,085"},{"v":5456.129032258064,"d":"5,456"},{"v":4087.3333333333335,"d":"4,087"},{"v":2354.516129032258,"d":"2,355"},{"v":1365,"d":"1,365"},{"v":885.8064516129032,"d":"886"}]
[null,352,"Dif.",{"v":679.3548387096774,"d":"679"},825,{"v":1074.8387096774193,"d":"1,075"},{"v":1259.6666666666667,"d":"1,260"},{"v":1354.1935483870968,"d":"1,354"},{"v":1227,"d":"1,227"},{"v":1022.5806451612904,"d":"1,023"},{"v":960.9677419354839,"d":"961"},{"v":953.6666666666666,"d":"954"},880,{"v":688.6666666666666,"d":"689"},{"v":627.741935483871,"d":"628"}]
[null,353,"NE",{"v":616.1290322580645,"d":"616"},{"v":912.8571428571429,"d":"913"},{"v":1407.4193548387098,"d":"1,407"},{"v":1945.6666666666667,"d":"1,946"},{"v":2713.548387096774,"d":"2,714"},{"v":2962.3333333333335,"d":"2,962"},{"v":3039.3548387096776,"d":"3,039"},{"v":2551.935483870968,"d":"2,552"},{"v":1858.6666666666667,"d":"1,859"},{"v":1115.1612903225807,"d":"1,115"},691,{"v":534.8387096774194,"d":"535"}]
[null,354,"Dir.",{"v":29.677419354838708,"d":"30"},{"v":120.35714285714286,"d":"120"},{"v":375.80645161290323,"d":"376"},{"v":686.6666666666666,"d":"687"},{"v":1291.6129032258063,"d":"1,292"},{"v":1460.3333333333333,"d":"1,460"},{"v":1568.0645161290322,"d":"1,568"},{"v":1186.4516129032259,"d":"1,186"},668,{"v":219.03225806451613,"d":"219"},46,{"v":10.96774193548387,"d":"11"}]
[null,355,"Dif.",{"v":586.4516129032259,"d":"586"},{"v":792.5,"d":"793"},{"v":1031.6129032258063,"d":"1,032"},{"v":1259,"d":"1,259"},{"v":1421.9354838709678,"d":"1,422"},{"v":1502,"d":"1,502"},{"v":1471.2903225806451,"d":"1,471"},{"v":1365.483870967742,"d":"1,365"},{"v":1190.6666666666667,"d":"1,191"},{"v":896.1290322580645,"d":"896"},645,{"v":523.8709677419354,"d":"524"}]
[null,356,"E",{"v":1130.967741935484,"d":"1,131"},{"v":1825.7142857142858,"d":"1,826"},{"v":2420,"d":"2,420"},{"v":2859.3333333333335,"d":"2,859"},{"v":3608.064516129032,"d":"3,608"},{"v":3778.3333333333335,"d":"3,778"},{"v":4026.1290322580644,"d":"4,026"},{"v":3787.0967741935483,"d":"3,787"},{"v":3181,"d":"3,181"},{"v":2072.5806451612902,"d":"2,073"},{"v":1370,"d":"1,370"},{"v":1088.7096774193549,"d":"1,089"}]
[null,357,"Dir.",{"v":544.516129032258,"d":"545"},{"v":1033.2142857142858,"d":"1,033"},{"v":1388.3870967741937,"d":"1,388"},{"v":1600.3333333333333,"d":"1,600"},{"v":2186.1290322580644,"d":"2,186"},{"v":2276.3333333333335,"d":"2,276"},{"v":2554.516129032258,"d":"2,555"},{"v":2421.935483870968,"d":"2,422"},{"v":1990.3333333333333,"d":"1,990"},{"v":1176.774193548387,"d":"1,177"},725,{"v":564.8387096774194,"d":"565"}]
[null,358,"Dif.",{"v":586.4516129032259,"d":"586"},{"v":792.5,"d":"793"},{"v":1031.6129032258063,"d":"1,032"},{"v":1259,"d":"1,259"},{"v":1421.9354838709678,"d":"1,422"},{"v":1502,"d":"1,502"},{"v":1471.2903225806451,"d":"1,471"},{"v":1365.483870967742,"d":"1,365"},{"v":1190.6666666666667,"d":"1,191"},{"v":896.1290322580645,"d":"896"},645,{"v":523.8709677419354,"d":"524"}]
[null,359,"SE",{"v":2096.7741935483873,"d":"2,097"},{"v":2942.8571428571427,"d":"2,943"},{"v":3232.9032258064517,"d":"3,233"},{"v":3206.3333333333335,"d":"3,206"},{"v":3422.5806451612902,"d":"3,423"},{"v":3438,"d":"3,438"},{"v":3742.9032258064517,"d":"3,743"},{"v":3988.7096774193546,"d":"3,989"},{"v":4016.3333333333335,"d":"4,016"},{"v":3110.6451612903224,"d":"3,111"},{"v":2511.3333333333335,"d":"2,511"},{"v":2077.4193548387098,"d":"2,077"}]
[null,360,"Dir.",{"v":1510.6451612903227,"d":"1,511"},{"v":2150.3571428571427,"d":"2,150"},{"v":2201.2903225806454,"d":"2,201"},{"v":1947.3333333333333,"d":"1,947"},{"v":2000.6451612903227,"d":"2,001"},{"v":1936.3333333333333,"d":"1,936"},{"v":2271.2903225806454,"d":"2,271"},{"v":2623.548387096774,"d":"2,624"},{"v":2825.6666666666665,"d":"2,826"},{"v":2214.516129032258,"d":"2,215"},{"v":1866.3333333333333,"d":"1,866"},{"v":1553.8709677419354,"d":"1,554"}]
[null,361,"Dif.",{"v":586.4516129032259,"d":"586"},{"v":792.5,"d":"793"},{"v":1031.6129032258063,"d":"1,032"},{"v":1259,"d":"1,259"},{"v":1421.9354838709678,"d":"1,422"},{"v":1502,"d":"1,502"},{"v":1471.2903225806451,"d":"1,471"},{"v":1365.483870967742,"d":"1,365"},{"v":1190.6666666666667,"d":"1,191"},{"v":896.1290322580645,"d":"896"},645,{"v":523.8709677419354,"d":"524"}]
[null,362,"S",{"v":2805.1612903225805,"d":"2,805"},{"v":3623.214285714286,"d":"3,623"},{"v":3590.3225806451615,"d":"3,590"},{"v":3111,"d":"3,111"},{"v":2675.1612903225805,"d":"2,675"},{"v":2615,"d":"2,615"},{"v":2875.8064516129034,"d":"2,876"},{"v":3521.935483870968,"d":"3,522"},{"v":4196.333333333333,"d":"4,196"},{"v":3818.3870967741937,"d":"3,818"},{"v":3239.6666666666665,"d":"3,240"},{"v":2633.8709677419356,"d":"2,634"}]
[null,363,"Dir.",{"v":2218.7096774193546,"d":"2,219"},{"v":2831.0714285714284,"d":"2,831"},{"v":2558.3870967741937,"d":"2,558"},{"v":1852,"d":"1,852"},{"v":1253.225806451613,"d":"1,253"},{"v":1113,"d":"1,113"},{"v":1404.516129032258,"d":"1,405"},{"v":2156.451612903226,"d":"2,156"},{"v":3005.6666666666665,"d":"3,006"},{"v":2922.2580645161293,"d":"2,922"},{"v":2594.6666666666665,"d":"2,595"},{"v":2110,"d":"2,110"}]
[null,364,"Dif.",{"v":586.4516129032259,"d":"586"},{"v":792.5,"d":"793"},{"v":1031.6129032258063,"d":"1,032"},{"v":1259,"d":"1,259"},{"v":1421.9354838709678,"d":"1,422"},{"v":1502,"d":"1,502"},{"v":1471.2903225806451,"d":"1,471"},{"v":1365.483870967742,"d":"1,365"},{"v":1190.6666666666667,"d":"1,191"},{"v":896.1290322580645,"d":"896"},645,{"v":523.8709677419354,"d":"524"}]
[null,365,"SW",{"v":2284.1935483870966,"d":"2,284"},{"v":2928.5714285714284,"d":"2,929"},{"v":3194.8387096774195,"d":"3,195"},{"v":3316.3333333333335,"d":"3,316"},{"v":3199.032258064516,"d":"3,199"},{"v":3455.3333333333335,"d":"3,455"},{"v":3739.032258064516,"d":"3,739"},{"v":3960.3225806451615,"d":"3,960"},{"v":3930.6666666666665,"d":"3,931"},{"v":3272.2580645161293,"d":"3,272"},{"v":2553.3333333333335,"d":"2,553"},{"v":1976.1290322580646,"d":"1,976"}]
[null,366,"Dir.",{"v":1697.741935483871,"d":"1,698"},{"v":2136.0714285714284,"d":"2,136"},{"v":2163.2258064516127,"d":"2,163"},{"v":2057.3333333333335,"d":"2,057"},{"v":1777.0967741935483,"d":"1,777"},{"v":1953.3333333333333,"d":"1,953"},{"v":2267.4193548387098,"d":"2,267"},{"v":2594.8387096774195,"d":"2,595"},{"v":2740,"d":"2,740"},{"v":2376.1290322580644,"d":"2,376"},{"v":1908.3333333333333,"d":"1,908"},{"v":1452.258064516129,"d":"1,452"}]
[null,367,"Dif.",{"v":586.4516129032259,"d":"586"},{"v":792.5,"d":"793"},{"v":1031.6129032258063,"d":"1,032"},{"v":1259,"d":"1,259"},{"v":1421.9354838709678,"d":"1,422"},{"v":1502,"d":"1,502"},{"v":1471.2903225806451,"d":"1,471"},{"v":1365.483870967742,"d":"1,365"},{"v":1190.6666666666667,"d":"1,191"},{"v":896.1290322580645,"d":"896"},645,{"v":523.8709677419354,"d":"524"}]
[null,368,"W",{"v":1271.2903225806451,"d":"1,271"},{"v":1845.357142857143,"d":"1,845"},{"v":2389.3548387096776,"d":"2,389"},{"v":2978.6666666666665,"d":"2,979"},{"v":3316.451612903226,"d":"3,316"},{"v":3790.6666666666665,"d":"3,791"},{"v":4040,"d":"4,040"},{"v":3758.064516129032,"d":"3,758"},{"v":3107.3333333333335,"d":"3,107"},{"v":2200.967741935484,"d":"2,201"},{"v":1409.6666666666667,"d":"1,410"},{"v":1016.7741935483871,"d":"1,017"}]
[null,369,"Dir.",{"v":684.8387096774194,"d":"685"},{"v":1052.857142857143,"d":"1,053"},{"v":1357.741935483871,"d":"1,358"},{"v":1719.3333333333333,"d":"1,719"},{"v":1894.516129032258,"d":"1,895"},{"v":2288.6666666666665,"d":"2,289"},{"v":2568.7096774193546,"d":"2,569"},{"v":2392.5806451612902,"d":"2,393"},{"v":1916.6666666666667,"d":"1,917"},{"v":1304.8387096774193,"d":"1,305"},{"v":764.6666666666666,"d":"765"},{"v":493.2258064516129,"d":"493"}]
[null,370,"Dif.",{"v":586.4516129032259,"d":"586"},{"v":792.5,"d":"793"},{"v":1031.6129032258063,"d":"1,032"},{"v":1259,"d":"1,259"},{"v":1421.9354838709678,"d":"1,422"},{"v":1502,"d":"1,502"},{"v":1471.2903225806451,"d":"1,471"},{"v":1365.483870967742,"d":"1,365"},{"v":1190.6666666666667,"d":"1,191"},{"v":896.1290322580645,"d":"896"},645,{"v":523.8709677419354,"d":"524"}]
[null,371,"NW",{"v":627.4193548387096,"d":"627"},955,{"v":1402.258064516129,"d":"1,402"},{"v":2004.3333333333333,"d":"2,004"},{"v":2524.8387096774195,"d":"2,525"},{"v":2962.6666666666665,"d":"2,963"},{"v":3062.9032258064517,"d":"3,063"},{"v":2539.3548387096776,"d":"2,539"},{"v":1840,"d":"1,840"},{"v":1135.1612903225807,"d":"1,135"},{"v":704.6666666666666,"d":"705"},{"v":534.8387096774194,"d":"535"}]
[null,372,"Dir.",{"v":40.96774193548387,"d":"41"},{"v":162.5,"d":"163"},{"v":370.3225806451613,"d":"370"},{"v":745.3333333333334,"d":"745"},{"v":1102.9032258064517,"d":"1,103"},{"v":1460.6666666666667,"d":"1,461"},{"v":1591.6129032258063,"d":"1,592"},{"v":1173.8709677419354,"d":"1,174"},{"v":649.3333333333334,"d":"649"},{"v":239.03225806451613,"d":"239"},{"v":59.666666666666664,"d":"60"},{"v":10.96774193548387,"d":"11"}]
[null,373,"Dif.",{"v":586.4516129032259,"d":"586"},{"v":792.5,"d":"793"},{"v":1031.6129032258063,"d":"1,032"},{"v":1259,"d":"1,259"},{"v":1421.9354838709678,"d":"1,422"},{"v":1502,"d":"1,502"},{"v":1471.2903225806451,"d":"1,471"},{"v":1365.483870967742,"d":"1,365"},{"v":1190.6666666666667,"d":"1,191"},{"v":896.1290322580645,"d":"896"},645,{"v":523.8709677419354,"d":"524"}]
[null,374,"N",{"v":586.4516129032259,"d":"586"},{"v":792.5,"d":"793"},{"v":1031.6129032258063,"d":"1,032"},{"v":1292,"d":"1,292"},{"v":1697.0967741935483,"d":"1,697"},{"v":1930.3333333333333,"d":"1,930"},{"v":1900.3225806451612,"d":"1,900"},{"v":1501.2903225806451,"d":"1,501"},{"v":1192.3333333333333,"d":"1,192"},{"v":896.1290322580645,"d":"896"},645,{"v":523.8709677419354,"d":"524"}]
[null,375,"Dir.",0,0,0,{"v":32.666666666666664,"d":"33"},{"v":275.16129032258067,"d":"275"},{"v":428.3333333333333,"d":"428"},{"v":429.03225806451616,"d":"429"},{"v":135.80645161290323,"d":"136"},{"v":1.6666666666666667,"d":"2"},0,0,0]
[null,376,"Dif.",{"v":586.4516129032259,"d":"586"},{"v":792.5,"d":"793"},{"v":1031.6129032258063,"d":"1,032"},{"v":1259,"d":"1,259"},{"v":1421.9354838709678,"d":"1,422"},{"v":1502,"d":"1,502"},{"v":1471.2903225806451,"d":"1,471"},{"v":1365.483870967742,"d":"1,365"},{"v":1190.6666666666667,"d":"1,191"},{"v":896.1290322580645,"d":"896"},645,{"v":523.8709677419354,"d":"524"}]
[]
[null,null,1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13]

{"sheet":"Localidades","index":31,"n_rows":444,"n_cols":14,"rows_kept":444,"hidden":true,"flags":["formulas_cached_only"]}
[]
[null,"Climas CTE 2019","Actualizado 27/02/2019"]
[]
[null,"A3","Ene","Feb","Mar","Abr","May","Jun","Jul","Ago","Sep","Oct","Nov","Dic"]
[null,"Tª med",{"v":12.682258064516127,"d":"12.68"},{"v":13.315922619047617,"d":"13.32"},{"v":14.326478494623656,"d":"14.33"},{"v":15.87986111111111,"d":"15.88"},{"v":18.70483870967742,"d":"18.70"},{"v":20.83291666666667,"d":"20.83"},{"v":24.28736559139784,"d":"24.29"},{"v":24.488037634408602,"d":"24.49"},{"v":21.685555555555556,"d":"21.69"},{"v":19.891801075268813,"d":"19.89"},{"v":15.747361111111113,"d":"15.75"},{"v":13.369086021505376,"d":"13.37"}]
[null,"Tª min",{"v":8.987096774193551,"d":"8.99"},{"v":7.975,"d":"7.98"},{"v":8.535483870967743,"d":"8.54"},{"v":10.410000000000002,"d":"10.41"},{"v":12.780645161290321,"d":"12.78"},{"v":13.66333333333333,"d":"13.66"},{"v":16.883870967741935,"d":"16.88"},{"v":17.46774193548387,"d":"17.47"},{"v":15.613333333333332,"d":"15.61"},{"v":14.80967741935484,"d":"14.81"},{"v":11.456666666666667,"d":"11.46"},{"v":9.719354838709675,"d":"9.72"}]
[null,"Tª max",{"v":16.448387096774194,"d":"16.45"},{"v":18.275000000000002,"d":"18.28"},{"v":19.59354838709678,"d":"19.59"},{"v":20.759999999999998,"d":"20.76"},{"v":23.654838709677414,"d":"23.65"},{"v":26.57666666666667,"d":"26.58"},{"v":30.403225806451612,"d":"30.40"},{"v":30.67096774193548,"d":"30.67"},{"v":27.123333333333328,"d":"27.12"},{"v":24.845161290322572,"d":"24.85"},{"v":20.010000000000005,"d":"20.01"},{"v":17.267741935483873,"d":"17.27"}]
[null,"HR %",{"v":74.75403225806453,"d":"74.75"},{"v":64.30654761904762,"d":"64.31"},{"v":60.24327956989247,"d":"60.24"},{"v":57.916666666666664,"d":"57.92"},{"v":57.09005376344086,"d":"57.09"},{"v":47.49722222222223,"d":"47.50"},{"v":40.280913978494624,"d":"40.28"},{"v":42.12096774193548,"d":"42.12"},{"v":49.52916666666666,"d":"49.53"},{"v":62.3266129032258,"d":"62.33"},{"v":70.66111111111111,"d":"70.66"},{"v":73.73521505376345,"d":"73.74"}]
[null,"Radiacion Wh/m2 dia promedio"]
[null,"Horiz.",{"v":2617.4193548387098,"d":"2,617"},{"v":3370,"d":"3,370"},{"v":4386.129032258064,"d":"4,386"},{"v":5389.333333333333,"d":"5,389"},{"v":6511.935483870968,"d":"6,512"},{"v":6815,"d":"6,815"},{"v":7108.387096774193,"d":"7,108"},{"v":6417.419354838709,"d":"6,417"},{"v":5041.333333333333,"d":"5,041"},{"v":3942.5806451612902,"d":"3,943"},{"v":2860,"d":"2,860"},{"v":2381.6129032258063,"d":"2,382"}]
[null,"Dir.",{"v":1868.3870967741937,"d":"1,868"},{"v":2515.3571428571427,"d":"2,515"},{"v":3362.5806451612902,"d":"3,363"},{"v":4189,"d":"4,189"},{"v":5322.903225806452,"d":"5,323"},{"v":5620.333333333333,"d":"5,620"},{"v":6110.967741935484,"d":"6,111"},{"v":5432.580645161291,"d":"5,433"},{"v":4097.666666666667,"d":"4,098"},{"v":3083.8709677419356,"d":"3,084"},{"v":2109.3333333333335,"d":"2,109"},{"v":1671.9354838709678,"d":"1,672"}]
[null,"Dif.",{"v":749.0322580645161,"d":"749"},{"v":854.6428571428571,"d":"855"},{"v":1023.5483870967741,"d":"1,024"},{"v":1200.3333333333333,"d":"1,200"},{"v":1189.032258064516,"d":"1,189"},{"v":1194.3333333333333,"d":"1,194"},{"v":997.741935483871,"d":"998"},{"v":984.8387096774194,"d":"985"},{"v":943.6666666666666,"d":"944"},{"v":859.0322580645161,"d":"859"},{"v":750.6666666666666,"d":"751"},{"v":709.6774193548387,"d":"710"}]
[null,"NE",{"v":816.7741935483871,"d":"817"},{"v":1107.142857142857,"d":"1,107"},{"v":1605.483870967742,"d":"1,605"},{"v":2151.6666666666665,"d":"2,152"},{"v":2756.1290322580644,"d":"2,756"},{"v":3061.6666666666665,"d":"3,062"},{"v":3120.3225806451615,"d":"3,120"},{"v":2596.7741935483873,"d":"2,597"},{"v":1855.3333333333333,"d":"1,855"},{"v":1285.1612903225807,"d":"1,285"},{"v":881.3333333333334,"d":"881"},{"v":731.9354838709677,"d":"732"}]
[null,"Dir.",{"v":53.54838709677419,"d":"54"},{"v":182.5,"d":"183"},{"v":484.83870967741933,"d":"485"},{"v":842.3333333333334,"d":"842"},{"v":1304.1935483870968,"d":"1,304"},{"v":1559.3333333333333,"d":"1,559"},{"v":1647.4193548387098,"d":"1,647"},{"v":1230,"d":"1,230"},{"v":667.6666666666666,"d":"668"},{"v":283.2258064516129,"d":"283"},{"v":77.33333333333333,"d":"77"},{"v":22.258064516129032,"d":"22"}]
[null,"Dif.",{"v":763.2258064516129,"d":"763"},925,{"v":1120.6451612903227,"d":"1,121"},{"v":1309,"d":"1,309"},{"v":1451.9354838709678,"d":"1,452"},{"v":1502.6666666666667,"d":"1,503"},{"v":1472.5806451612902,"d":"1,473"},{"v":1367.0967741935483,"d":"1,367"},{"v":1187.6666666666667,"d":"1,188"},{"v":1001.9354838709677,"d":"1,002"},804,{"v":709.6774193548387,"d":"710"}]
[null,"E",{"v":1844.8387096774193,"d":"1,845"},{"v":2327.5,"d":"2,328"},{"v":2833.8709677419356,"d":"2,834"},{"v":3314,"d":"3,314"},{"v":3730.3225806451615,"d":"3,730"},{"v":3907.3333333333335,"d":"3,907"},{"v":4122.903225806452,"d":"4,123"},{"v":3843.548387096774,"d":"3,844"},{"v":3132.3333333333335,"d":"3,132"},{"v":2620.967741935484,"d":"2,621"},{"v":1930.6666666666667,"d":"1,931"},{"v":1680.3225806451612,"d":"1,680"}]
[null,"Dir.",{"v":1081.6129032258063,"d":"1,082"},{"v":1402.5,"d":"1,403"},{"v":1712.9032258064517,"d":"1,713"},{"v":2005,"d":"2,005"},{"v":2278.064516129032,"d":"2,278"},{"v":2405,"d":"2,405"},{"v":2650.3225806451615,"d":"2,650"},{"v":2476.451612903226,"d":"2,476"},{"v":1944.6666666666667,"d":"1,945"},{"v":1619.3548387096773,"d":"1,619"},{"v":1126.6666666666667,"d":"1,127"},{"v":970.3225806451613,"d":"970"}]
[null,"Dif.",{"v":763.2258064516129,"d":"763"},925,{"v":1120.6451612903227,"d":"1,121"},{"v":1309,"d":"1,309"},{"v":1451.9354838709678,"d":"1,452"},{"v":1502.6666666666667,"d":"1,503"},{"v":1472.5806451612902,"d":"1,473"},{"v":1367.0967741935483,"d":"1,367"},{"v":1187.6666666666667,"d":"1,188"},{"v":1001.9354838709677,"d":"1,002"},804,{"v":709.6774193548387,"d":"710"}]
[null,"SE",{"v":3644.8387096774195,"d":"3,645"},{"v":3830.3571428571427,"d":"3,830"},{"v":3786.451612903226,"d":"3,786"},{"v":3758.3333333333335,"d":"3,758"},{"v":3628.3870967741937,"d":"3,628"},{"v":3524.3333333333335,"d":"3,524"},{"v":3800.6451612903224,"d":"3,801"},{"v":4033.2258064516127,"d":"4,033"},{"v":3959.6666666666665,"d":"3,960"},{"v":4020.967741935484,"d":"4,021"},{"v":3711,"d":"3,711"},{"v":3535.8064516129034,"d":"3,536"}]
[null,"Dir.",{"v":2881.6129032258063,"d":"2,882"},{"v":2905.714285714286,"d":"2,906"},{"v":2665.483870967742,"d":"2,665"},{"v":2449.3333333333335,"d":"2,449"},{"v":2176.451612903226,"d":"2,176"},{"v":2021.6666666666667,"d":"2,022"},{"v":2327.7419354838707,"d":"2,328"},{"v":2666.1290322580644,"d":"2,666"},{"v":2771.6666666666665,"d":"2,772"},{"v":3019.032258064516,"d":"3,019"},{"v":2907,"d":"2,907"},{"v":2825.8064516129034,"d":"2,826"}]
[null,"Dif.",{"v":763.2258064516129,"d":"763"},925,{"v":1120.6451612903227,"d":"1,121"},{"v":1309,"d":"1,309"},{"v":1451.9354838709678,"d":"1,452"},{"v":1502.6666666666667,"d":"1,503"},{"v":1472.5806451612902,"d":"1,473"},{"v":1367.0967741935483,"d":"1,367"},{"v":1187.6666666666667,"d":"1,188"},{"v":1001.9354838709677,"d":"1,002"},804,{"v":709.6774193548387,"d":"710"}]
[null,"S",{"v":4750.322580645161,"d":"4,750"},{"v":4734.285714285715,"d":"4,734"},{"v":4242.258064516129,"d":"4,242"},{"v":3576,"d":"3,576"},{"v":2998.3870967741937,"d":"2,998"},{"v":2621,"d":"2,621"},{"v":2888.064516129032,"d":"2,888"},{"v":3540.967741935484,"d":"3,541"},{"v":4190,"d":"4,190"},{"v":4803.225806451613,"d":"4,803"},{"v":4850,"d":"4,850"},{"v":4640,"d":"4,640"}]
[null,"Dir.",{"v":3987.0967741935483,"d":"3,987"},{"v":3809.285714285714,"d":"3,809"},{"v":3121.2903225806454,"d":"3,121"},{"v":2267,"d":"2,267"},{"v":1546.4516129032259,"d":"1,546"},{"v":1118.6666666666667,"d":"1,119"},{"v":1415.483870967742,"d":"1,415"},{"v":2173.8709677419356,"d":"2,174"},{"v":3002.3333333333335,"d":"3,002"},{"v":3801.2903225806454,"d":"3,801"},{"v":4046,"d":"4,046"},{"v":3930,"d":"3,930"}]
[null,"Dif.",{"v":763.2258064516129,"d":"763"},925,{"v":1120.6451612903227,"d":"1,121"},{"v":1309,"d":"1,309"},{"v":1451.9354838709678,"d":"1,452"},{"v":1502.6666666666667,"d":"1,503"},{"v":1472.5806451612902,"d":"1,473"},{"v":1367.0967741935483,"d":"1,367"},{"v":1187.6666666666667,"d":"1,188"},{"v":1001.9354838709677,"d":"1,002"},804,{"v":709.6774193548387,"d":"710"}]
[null,"SW",{"v":3625.8064516129034,"d":"3,626"},{"v":3770.714285714286,"d":"3,771"},{"v":3848.3870967741937,"d":"3,848"},{"v":3760.3333333333335,"d":"3,760"},{"v":3765.1612903225805,"d":"3,765"},{"v":3424.3333333333335,"d":"3,424"},{"v":3736.7741935483873,"d":"3,737"},{"v":4011.2903225806454,"d":"4,011"},{"v":3952.6666666666665,"d":"3,953"},{"v":3916.451612903226,"d":"3,916"},{"v":3786.6666666666665,"d":"3,787"},{"v":3486.451612903226,"d":"3,486"}]
[null,"Dir.",{"v":2862.5806451612902,"d":"2,863"},{"v":2846.0714285714284,"d":"2,846"},{"v":2727.7419354838707,"d":"2,728"},{"v":2451.3333333333335,"d":"2,451"},{"v":2313.2258064516127,"d":"2,313"},{"v":1921.6666666666667,"d":"1,922"},{"v":2264.1935483870966,"d":"2,264"},{"v":2644.1935483870966,"d":"2,644"},{"v":2765,"d":"2,765"},{"v":2914.516129032258,"d":"2,915"},{"v":2982.6666666666665,"d":"2,983"},{"v":2776.451612903226,"d":"2,776"}]
[null,"Dif.",{"v":763.2258064516129,"d":"763"},925,{"v":1120.6451612903227,"d":"1,121"},{"v":1309,"d":"1,309"},{"v":1451.9354838709678,"d":"1,452"},{"v":1502.6666666666667,"d":"1,503"},{"v":1472.5806451612902,"d":"1,473"},{"v":1367.0967741935483,"d":"1,367"},{"v":1187.6666666666667,"d":"1,188"},{"v":1001.9354838709677,"d":"1,002"},804,{"v":709.6774193548387,"d":"710"}]
[null,"W",{"v":1830.3225806451612,"d":"1,830"},{"v":2285,"d":"2,285"},{"v":2884.1935483870966,"d":"2,884"},{"v":3364,"d":"3,364"},{"v":3906.7741935483873,"d":"3,907"},{"v":3788,"d":"3,788"},{"v":4022.5806451612902,"d":"4,023"},{"v":3812.2580645161293,"d":"3,812"},{"v":3098,"d":"3,098"},{"v":2540.967741935484,"d":"2,541"},{"v":1993.6666666666667,"d":"1,994"},{"v":1645.483870967742,"d":"1,645"}]
[null,"Dir.",{"v":1067.0967741935483,"d":"1,067"},{"v":1360,"d":"1,360"},{"v":1763.5483870967741,"d":"1,764"},{"v":2055,"d":"2,055"},{"v":2454.8387096774195,"d":"2,455"},{"v":2285.3333333333335,"d":"2,285"},{"v":2550,"d":"2,550"},{"v":2445.1612903225805,"d":"2,445"},{"v":1910.3333333333333,"d":"1,910"},{"v":1539.3548387096773,"d":"1,539"},{"v":1189.6666666666667,"d":"1,190"},{"v":935.8064516129032,"d":"936"}]
[null,"Dif.",{"v":763.2258064516129,"d":"763"},925,{"v":1120.6451612903227,"d":"1,121"},{"v":1309,"d":"1,309"},{"v":1451.9354838709678,"d":"1,452"},{"v":1502.6666666666667,"d":"1,503"},{"v":1472.5806451612902,"d":"1,473"},{"v":1367.0967741935483,"d":"1,367"},{"v":1187.6666666666667,"d":"1,188"},{"v":1001.9354838709677,"d":"1,002"},804,{"v":709.6774193548387,"d":"710"}]
[null,"NW",{"v":815.1612903225806,"d":"815"},{"v":1106.7857142857142,"d":"1,107"},{"v":1614.8387096774193,"d":"1,615"},{"v":2220.3333333333335,"d":"2,220"},{"v":2869.032258064516,"d":"2,869"},{"v":2992.6666666666665,"d":"2,993"},{"v":3041.935483870968,"d":"3,042"},{"v":2574.516129032258,"d":"2,575"},{"v":1813.6666666666667,"d":"1,814"},{"v":1276.4516129032259,"d":"1,276"},{"v":894.3333333333334,"d":"894"},{"v":732.258064516129,"d":"732"}]
[null,"Dir.",{"v":51.935483870967744,"d":"52"},{"v":181.78571428571428,"d":"182"},{"v":494.19354838709677,"d":"494"},911,{"v":1416.774193548387,"d":"1,417"},{"v":1490,"d":"1,490"},{"v":1569.3548387096773,"d":"1,569"},{"v":1207.741935483871,"d":"1,208"},626,{"v":274.51612903225805,"d":"275"},{"v":90.33333333333333,"d":"90"},{"v":22.258064516129032,"d":"22"}]
[null,"Dif.",{"v":763.2258064516129,"d":"763"},925,{"v":1120.6451612903227,"d":"1,121"},{"v":1309,"d":"1,309"},{"v":1451.9354838709678,"d":"1,452"},{"v":1502.6666666666667,"d":"1,503"},{"v":1472.5806451612902,"d":"1,473"},{"v":1367.0967741935483,"d":"1,367"},{"v":1187.6666666666667,"d":"1,188"},{"v":1001.9354838709677,"d":"1,002"},804,{"v":709.6774193548387,"d":"710"}]
[null,"N",{"v":763.2258064516129,"d":"763"},925,{"v":1120.6451612903227,"d":"1,121"},{"v":1350.6666666666667,"d":"1,351"},{"v":1747.741935483871,"d":"1,748"},{"v":1989,"d":"1,989"},{"v":1915.8064516129032,"d":"1,916"},{"v":1509.3548387096773,"d":"1,509"},{"v":1189.6666666666667,"d":"1,190"},{"v":1001.9354838709677,"d":"1,002"},804,{"v":709.6774193548387,"d":"710"}]
[null,"Dir.",0,0,0,{"v":41.666666666666664,"d":"42"},{"v":295.80645161290323,"d":"296"},{"v":486.3333333333333,"d":"486"},{"v":442.9032258064516,"d":"443"},{"v":142.25806451612902,"d":"142"},2,0,0,0]
[null,"Dif.",{"v":763.2258064516129,"d":"763"},925,{"v":1120.6451612903227,"d":"1,121"},{"v":1309,"d":"1,309"},{"v":1451.9354838709678,"d":"1,452"},{"v":1502.6666666666667,"d":"1,503"},{"v":1472.5806451612902,"d":"1,473"},{"v":1367.0967741935483,"d":"1,367"},{"v":1187.6666666666667,"d":"1,188"},{"v":1001.9354838709677,"d":"1,002"},804,{"v":709.6774193548387,"d":"710"}]
[]
[null,"A4","Ene","Feb","Mar","Abr","May","Jun","Jul","Ago","Sep","Oct","Nov","Dic"]
[null,"Tª med",{"v":12.682258064516127,"d":"12.68"},{"v":13.315922619047617,"d":"13.32"},{"v":14.326478494623656,"d":"14.33"},{"v":15.87986111111111,"d":"15.88"},{"v":18.705779569892478,"d":"18.71"},{"v":22.314583333333335,"d":"22.31"},{"v":26.286962365591393,"d":"26.29"},{"v":26.18790322580645,"d":"26.19"},{"v":23.165000000000006,"d":"23.17"},{"v":19.893413978494618,"d":"19.89"},{"v":15.750694444444443,"d":"15.75"},{"v":13.367204301075269,"d":"13.37"}]
[null,"Tª min",{"v":8.987096774193551,"d":"8.99"},{"v":7.975,"d":"7.98"},{"v":8.535483870967743,"d":"8.54"},{"v":10.410000000000002,"d":"10.41"},{"v":12.780645161290321,"d":"12.78"},{"v":15.13333333333333,"d":"15.13"},{"v":18.848387096774193,"d":"18.85"},{"v":19.164516129032254,"d":"19.16"},{"v":17.083333333333332,"d":"17.08"},{"v":14.82258064516129,"d":"14.82"},{"v":11.399999999999999,"d":"11.40"},{"v":9.751612903225807,"d":"9.75"}]
[null,"Tª max",{"v":16.448387096774194,"d":"16.45"},{"v":18.275000000000002,"d":"18.28"},{"v":19.59354838709678,"d":"19.59"},{"v":20.759999999999998,"d":"20.76"},{"v":23.6516129032258,"d":"23.65"},{"v":27.94666666666667,"d":"27.95"},{"v":32.432258064516134,"d":"32.43"},{"v":32.43548387096774,"d":"32.44"},{"v":28.670000000000005,"d":"28.67"},{"v":24.848387096774196,"d":"24.85"},{"v":19.96666666666666,"d":"19.97"},{"v":17.267741935483876,"d":"17.27"}]
[null,"HR %",{"v":74.81586021505377,"d":"74.82"},{"v":65.73065476190474,"d":"65.73"},{"v":62.86021505376345,"d":"62.86"},{"v":60.58611111111111,"d":"60.59"},{"v":58.9704301075269,"d":"58.97"},{"v":51.129166666666684,"d":"51.13"},{"v":42.85483870967743,"d":"42.85"},{"v":44.36424731182796,"d":"44.36"},{"v":52.90833333333334,"d":"52.91"},{"v":63.56854838709679,"d":"63.57"},{"v":72.25000000000001,"d":"72.25"},{"v":74.00940860215053,"d":"74.01"}]
[null,"Radiacion Wh/m2 dia promedio"]
[null,"Horiz.",{"v":2617.4193548387098,"d":"2,617"},{"v":3370,"d":"3,370"},{"v":4386.129032258064,"d":"4,386"},{"v":5389.333333333333,"d":"5,389"},{"v":6511.935483870968,"d":"6,512"},{"v":7156,"d":"7,156"},{"v":7591.935483870968,"d":"7,592"},{"v":6848.064516129032,"d":"6,848"},{"v":5248,"d":"5,248"},{"v":3942.5806451612902,"d":"3,943"},{"v":2860,"d":"2,860"},{"v":2380.967741935484,"d":"2,381"}]
[null,"Dir.",{"v":1868.3870967741937,"d":"1,868"},{"v":2515.3571428571427,"d":"2,515"},{"v":3362.5806451612902,"d":"3,363"},{"v":4189,"d":"4,189"},{"v":5322.903225806452,"d":"5,323"},{"v":5968.666666666667,"d":"5,969"},{"v":6700.967741935484,"d":"6,701"},{"v":6013.225806451613,"d":"6,013"},{"v":4309.000000000001,"d":"4,309"},{"v":3087.7419354838707,"d":"3,088"},{"v":2112.3333333333335,"d":"2,112"},{"v":1672.258064516129,"d":"1,672"}]
[null,"Dif.",{"v":749.0322580645161,"d":"749"},{"v":854.6428571428571,"d":"855"},{"v":1023.5483870967741,"d":"1,024"},{"v":1200.3333333333333,"d":"1,200"},{"v":1189.032258064516,"d":"1,189"},{"v":1187.6666666666667,"d":"1,188"},{"v":890.9677419354839,"d":"891"},{"v":834.8387096774194,"d":"835"},939,{"v":854.516129032258,"d":"855"},{"v":747.6666666666666,"d":"748"},{"v":708.7096774193549,"d":"709"}]
[null,"NE",{"v":816.7741935483871,"d":"817"},{"v":1107.142857142857,"d":"1,107"},{"v":1605.483870967742,"d":"1,605"},{"v":2151.6666666666665,"d":"2,152"},{"v":2756.1290322580644,"d":"2,756"},{"v":3294,"d":"3,294"},{"v":3201.6129032258063,"d":"3,202"},{"v":2681.6129032258063,"d":"2,682"},{"v":1864.3333333333333,"d":"1,864"},{"v":1249.6774193548388,"d":"1,250"},900,{"v":729.3548387096774,"d":"729"}]
[null,"Dir.",{"v":53.54838709677419,"d":"54"},{"v":182.5,"d":"183"},{"v":484.83870967741933,"d":"485"},{"v":842.3333333333334,"d":"842"},{"v":1304.1935483870968,"d":"1,304"},{"v":1744,"d":"1,744"},{"v":1706.1290322580646,"d":"1,706"},{"v":1297.741935483871,"d":"1,298"},{"v":661.3333333333334,"d":"661"},{"v":246.7741935483871,"d":"247"},{"v":93.33333333333333,"d":"93"},{"v":22.903225806451612,"d":"23"}]
[null,"Dif.",{"v":763.2258064516129,"d":"763"},925,{"v":1120.6451612903227,"d":"1,121"},{"v":1309,"d":"1,309"},{"v":1451.9354838709678,"d":"1,452"},{"v":1550,"d":"1,550"},{"v":1495.483870967742,"d":"1,495"},{"v":1383.5483870967741,"d":"1,384"},{"v":1202.6666666666667,"d":"1,203"},{"v":1002.5806451612904,"d":"1,003"},{"v":806.6666666666666,"d":"807"},{"v":706.1290322580645,"d":"706"}]
[null,"E",{"v":1844.8387096774193,"d":"1,845"},{"v":2327.5,"d":"2,328"},{"v":2833.8709677419356,"d":"2,834"},{"v":3314,"d":"3,314"},{"v":3730.3225806451615,"d":"3,730"},{"v":4195.666666666667,"d":"4,196"},{"v":4285.806451612903,"d":"4,286"},{"v":4039.6774193548385,"d":"4,040"},{"v":3213,"d":"3,213"},{"v":2502.2580645161293,"d":"2,502"},{"v":2048.3333333333335,"d":"2,048"},{"v":1663.225806451613,"d":"1,663"}]
[null,"Dir.",{"v":1081.6129032258063,"d":"1,082"},{"v":1402.5,"d":"1,403"},{"v":1712.9032258064517,"d":"1,713"},{"v":2005,"d":"2,005"},{"v":2278.064516129032,"d":"2,278"},{"v":2645.6666666666665,"d":"2,646"},{"v":2790.3225806451615,"d":"2,790"},{"v":2656.1290322580644,"d":"2,656"},{"v":2010.3333333333333,"d":"2,010"},{"v":1499.6774193548388,"d":"1,500"},{"v":1241.6666666666667,"d":"1,242"},{"v":956.7741935483871,"d":"957"}]
[null,"Dif.",{"v":763.2258064516129,"d":"763"},925,{"v":1120.6451612903227,"d":"1,121"},{"v":1309,"d":"1,309"},{"v":1451.9354838709678,"d":"1,452"},{"v":1550,"d":"1,550"},{"v":1495.483870967742,"d":"1,495"},{"v":1383.5483870967741,"d":"1,384"},{"v":1202.6666666666667,"d":"1,203"},{"v":1002.5806451612904,"d":"1,003"},{"v":806.6666666666666,"d":"807"},{"v":706.1290322580645,"d":"706"}]
[null,"SE",{"v":3644.8387096774195,"d":"3,645"},{"v":3830.3571428571427,"d":"3,830"},{"v":3786.451612903226,"d":"3,786"},{"v":3758.3333333333335,"d":"3,758"},{"v":3628.3870967741937,"d":"3,628"},{"v":3725.6666666666665,"d":"3,726"},{"v":3990.3225806451615,"d":"3,990"},{"v":4276.451612903225,"d":"4,276"},{"v":4096.333333333333,"d":"4,096"},{"v":3911.935483870968,"d":"3,912"},{"v":3817.3333333333335,"d":"3,817"},{"v":3500.6451612903224,"d":"3,501"}]
[null,"Dir.",{"v":2881.6129032258063,"d":"2,882"},{"v":2905.714285714286,"d":"2,906"},{"v":2665.483870967742,"d":"2,665"},{"v":2449.3333333333335,"d":"2,449"},{"v":2176.451612903226,"d":"2,176"},{"v":2175.6666666666665,"d":"2,176"},{"v":2494.8387096774195,"d":"2,495"},{"v":2892.5806451612902,"d":"2,893"},{"v":2893.6666666666665,"d":"2,894"},{"v":2909.3548387096776,"d":"2,909"},{"v":3010.6666666666665,"d":"3,011"},{"v":2794.1935483870966,"d":"2,794"}]
[null,"Dif.",{"v":763.2258064516129,"d":"763"},925,{"v":1120.6451612903227,"d":"1,121"},{"v":1309,"d":"1,309"},{"v":1451.9354838709678,"d":"1,452"},{"v":1550,"d":"1,550"},{"v":1495.483870967742,"d":"1,495"},{"v":1383.5483870967741,"d":"1,384"},{"v":1202.6666666666667,"d":"1,203"},{"v":1002.5806451612904,"d":"1,003"},{"v":806.6666666666666,"d":"807"},{"v":706.1290322580645,"d":"706"}]
[null,"S",{"v":4750.322580645161,"d":"4,750"},{"v":4734.285714285715,"d":"4,734"},{"v":4242.258064516129,"d":"4,242"},{"v":3576,"d":"3,576"},{"v":2998.3870967741937,"d":"2,998"},{"v":2704.3333333333335,"d":"2,704"},{"v":3057.4193548387098,"d":"3,057"},{"v":3758.7096774193546,"d":"3,759"},{"v":4328,"d":"4,328"},{"v":4797.096774193548,"d":"4,797"},{"v":4882.333333333333,"d":"4,882"},{"v":4656.774193548387,"d":"4,657"}]
[null,"Dir.",{"v":3987.0967741935483,"d":"3,987"},{"v":3809.285714285714,"d":"3,809"},{"v":3121.2903225806454,"d":"3,121"},{"v":2267,"d":"2,267"},{"v":1546.4516129032259,"d":"1,546"},{"v":1154.3333333333333,"d":"1,154"},{"v":1561.9354838709678,"d":"1,562"},{"v":2375.1612903225805,"d":"2,375"},{"v":3125.3333333333335,"d":"3,125"},{"v":3794.1935483870966,"d":"3,794"},{"v":4075.6666666666665,"d":"4,076"},{"v":3950.6451612903224,"d":"3,951"}]
[null,"Dif.",{"v":763.2258064516129,"d":"763"},925,{"v":1120.6451612903227,"d":"1,121"},{"v":1309,"d":"1,309"},{"v":1451.9354838709678,"d":"1,452"},{"v":1550,"d":"1,550"},{"v":1495.483870967742,"d":"1,495"},{"v":1383.5483870967741,"d":"1,384"},{"v":1202.6666666666667,"d":"1,203"},{"v":1002.5806451612904,"d":"1,003"},{"v":806.6666666666666,"d":"807"},{"v":706.1290322580645,"d":"706"}]
[null,"SW",{"v":3625.8064516129034,"d":"3,626"},{"v":3770.714285714286,"d":"3,771"},{"v":3848.3870967741937,"d":"3,848"},{"v":3760.3333333333335,"d":"3,760"},{"v":3765.1612903225805,"d":"3,765"},{"v":3646.6666666666665,"d":"3,647"},{"v":3994.516129032258,"d":"3,995"},{"v":4171.612903225807,"d":"4,172"},{"v":4032.3333333333335,"d":"4,032"},{"v":3981.6129032258063,"d":"3,982"},{"v":3746.6666666666665,"d":"3,747"},{"v":3546.7741935483873,"d":"3,547"}]
[null,"Dir.",{"v":2862.5806451612902,"d":"2,863"},{"v":2846.0714285714284,"d":"2,846"},{"v":2727.7419354838707,"d":"2,728"},{"v":2451.3333333333335,"d":"2,451"},{"v":2313.2258064516127,"d":"2,313"},{"v":2096.6666666666665,"d":"2,097"},{"v":2499.032258064516,"d":"2,499"},{"v":2788.064516129032,"d":"2,788"},{"v":2829.6666666666665,"d":"2,830"},{"v":2978.7096774193546,"d":"2,979"},{"v":2940,"d":"2,940"},{"v":2840.3225806451615,"d":"2,840"}]
[null,"Dif.",{"v":763.2258064516129,"d":"763"},925,{"v":1120.6451612903227,"d":"1,121"},{"v":1309,"d":"1,309"},{"v":1451.9354838709678,"d":"1,452"},{"v":1550,"d":"1,550"},{"v":1495.483870967742,"d":"1,495"},{"v":1383.5483870967741,"d":"1,384"},{"v":1202.6666666666667,"d":"1,203"},{"v":1002.5806451612904,"d":"1,003"},{"v":806.6666666666666,"d":"807"},{"v":706.1290322580645,"d":"706"}]
[null,"W",{"v":1830.3225806451612,"d":"1,830"},{"v":2285,"d":"2,285"},{"v":2884.1935483870966,"d":"2,884"},{"v":3364,"d":"3,364"},{"v":3906.7741935483873,"d":"3,907"},{"v":4086,"d":"4,086"},{"v":4321.612903225807,"d":"4,322"},{"v":3919.6774193548385,"d":"3,920"},{"v":3155.6666666666665,"d":"3,156"},{"v":2571.2903225806454,"d":"2,571"},{"v":1998,"d":"1,998"},{"v":1697.0967741935483,"d":"1,697"}]
[null,"Dir.",{"v":1067.0967741935483,"d":"1,067"},{"v":1360,"d":"1,360"},{"v":1763.5483870967741,"d":"1,764"},{"v":2055,"d":"2,055"},{"v":2454.8387096774195,"d":"2,455"},{"v":2536,"d":"2,536"},{"v":2826.1290322580644,"d":"2,826"},{"v":2536.1290322580644,"d":"2,536"},{"v":1953,"d":"1,953"},{"v":1568.7096774193549,"d":"1,569"},{"v":1191.3333333333333,"d":"1,191"},{"v":990.9677419354839,"d":"991"}]
[null,"Dif.",{"v":763.2258064516129,"d":"763"},925,{"v":1120.6451612903227,"d":"1,121"},{"v":1309,"d":"1,309"},{"v":1451.9354838709678,"d":"1,452"},{"v":1550,"d":"1,550"},{"v":1495.483870967742,"d":"1,495"},{"v":1383.5483870967741,"d":"1,384"},{"v":1202.6666666666667,"d":"1,203"},{"v":1002.5806451612904,"d":"1,003"},{"v":806.6666666666666,"d":"807"},{"v":706.1290322580645,"d":"706"}]
[null,"NW",{"v":815.1612903225806,"d":"815"},{"v":1106.7857142857142,"d":"1,107"},{"v":1614.8387096774193,"d":"1,615"},{"v":2220.3333333333335,"d":"2,220"},{"v":2869.032258064516,"d":"2,869"},{"v":3218,"d":"3,218"},{"v":3248.064516129032,"d":"3,248"},{"v":2616.451612903226,"d":"2,616"},{"v":1847,"d":"1,847"},{"v":1278.0645161290322,"d":"1,278"},{"v":899.6666666666666,"d":"900"},{"v":731.2903225806451,"d":"731"}]
[null,"Dir.",{"v":51.935483870967744,"d":"52"},{"v":181.78571428571428,"d":"182"},{"v":494.19354838709677,"d":"494"},911,{"v":1416.774193548387,"d":"1,417"},{"v":1668,"d":"1,668"},{"v":1752.5806451612902,"d":"1,753"},{"v":1232.5806451612902,"d":"1,233"},{"v":644.3333333333334,"d":"644"},{"v":275.48387096774195,"d":"275"},93,{"v":24.838709677419356,"d":"25"}]
[null,"Dif.",{"v":763.2258064516129,"d":"763"},925,{"v":1120.6451612903227,"d":"1,121"},{"v":1309,"d":"1,309"},{"v":1451.9354838709678,"d":"1,452"},{"v":1550,"d":"1,550"},{"v":1495.483870967742,"d":"1,495"},{"v":1383.5483870967741,"d":"1,384"},{"v":1202.6666666666667,"d":"1,203"},{"v":1002.5806451612904,"d":"1,003"},{"v":806.6666666666666,"d":"807"},{"v":706.1290322580645,"d":"706"}]
[null,"N",{"v":763.2258064516129,"d":"763"},925,{"v":1120.6451612903227,"d":"1,121"},{"v":1350.6666666666667,"d":"1,351"},{"v":1747.741935483871,"d":"1,748"},{"v":2096,"d":"2,096"},{"v":1971.6129032258063,"d":"1,972"},{"v":1530.967741935484,"d":"1,531"},{"v":1204.3333333333333,"d":"1,204"},{"v":1002.5806451612904,"d":"1,003"},{"v":806.6666666666666,"d":"807"},{"v":706.1290322580645,"d":"706"}]
[null,"Dir.",0,0,0,{"v":41.666666666666664,"d":"42"},{"v":295.80645161290323,"d":"296"},{"v":545.9999999999999,"d":"546"},{"v":476.1290322580645,"d":"476"},{"v":147.41935483870967,"d":"147"},{"v":1.6666666666666667,"d":"2"},0,0,0]
[null,"Dif.",{"v":763.2258064516129,"d":"763"},925,{"v":1120.6451612903227,"d":"1,121"},{"v":1309,"d":"1,309"},{"v":1451.9354838709678,"d":"1,452"},{"v":1550,"d":"1,550"},{"v":1495.483870967742,"d":"1,495"},{"v":1383.5483870967741,"d":"1,384"},{"v":1202.6666666666667,"d":"1,203"},{"v":1002.5806451612904,"d":"1,003"},{"v":806.6666666666666,"d":"807"},{"v":706.1290322580645,"d":"706"}]
[]
[null,"B3","Ene","Feb","Mar","Abr","May","Jun","Jul","Ago","Sep","Oct","Nov","Dic"]
[null,"Tª med",{"v":10.792204301075271,"d":"10.79"},{"v":11.714285714285715,"d":"11.71"},{"v":13.12768817204301,"d":"13.13"},{"v":14.897916666666669,"d":"14.90"},{"v":18.205376344086023,"d":"18.21"},{"v":20.831944444444442,"d":"20.83"},{"v":24.28736559139784,"d":"24.29"},{"v":24.4872311827957,"d":"24.49"},{"v":21.684583333333336,"d":"21.68"},{"v":18.893279569892474,"d":"18.89"},{"v":13.970972222222223,"d":"13.97"},{"v":11.370026881720428,"d":"11.37"}]
[null,"Tª min",{"v":7.190322580645162,"d":"7.19"},{"v":6.492857142857141,"d":"6.49"},{"v":7.403225806451614,"d":"7.40"},{"v":9.496666666666668,"d":"9.50"},{"v":12.235483870967744,"d":"12.24"},{"v":13.706666666666669,"d":"13.71"},{"v":16.848387096774193,"d":"16.85"},{"v":17.45806451612903,"d":"17.46"},{"v":15.633333333333333,"d":"15.63"},{"v":13.861290322580647,"d":"13.86"},{"v":9.683333333333334,"d":"9.68"},{"v":7.796774193548386,"d":"7.80"}]
[null,"Tª max",{"v":14.503225806451615,"d":"14.50"},{"v":16.69285714285714,"d":"16.69"},{"v":18.383870967741935,"d":"18.38"},{"v":19.779999999999998,"d":"19.78"},{"v":23.216129032258067,"d":"23.22"},{"v":26.546666666666674,"d":"26.55"},{"v":30.512903225806454,"d":"30.51"},{"v":30.703225806451616,"d":"30.70"},{"v":27.163333333333338,"d":"27.16"},{"v":23.76129032258065,"d":"23.76"},{"v":18.203333333333333,"d":"18.20"},{"v":15.258064516129028,"d":"15.26"}]
[null,"HR %",{"v":74.56989247311827,"d":"74.57"},{"v":65.6815476190476,"d":"65.68"},{"v":62.28763440860215,"d":"62.29"},{"v":59.899999999999984,"d":"59.90"},{"v":58.548387096774185,"d":"58.55"},{"v":50.912499999999994,"d":"50.91"},{"v":42.42069892473118,"d":"42.42"},{"v":43.86021505376345,"d":"43.86"},{"v":52.45277777777778,"d":"52.45"},{"v":63.423387096774206,"d":"63.42"},{"v":72.08055555555556,"d":"72.08"},{"v":73.7513440860215,"d":"73.75"}]
[null,"Radiacion Wh/m2 dia promedio"]
[null,"Horiz.",{"v":2379.6774193548385,"d":"2,380"},{"v":3169.6428571428573,"d":"3,170"},{"v":4197.419354838709,"d":"4,197"},{"v":5200,"d":"5,200"},{"v":6251.612903225807,"d":"6,252"},{"v":6814.666666666667,"d":"6,815"},{"v":7107.419354838709,"d":"7,107"},{"v":6417.419354838709,"d":"6,417"},{"v":5040.333333333333,"d":"5,040"},{"v":3698.064516129032,"d":"3,698"},{"v":2634.3333333333335,"d":"2,634"},{"v":2130,"d":"2,130"}]
[null,"Dir.",{"v":1686.774193548387,"d":"1,687"},{"v":2292.5,"d":"2,293"},{"v":3137.4193548387098,"d":"3,137"},{"v":4008,"d":"4,008"},{"v":5087.096774193548,"d":"5,087"},{"v":5659.333333333333,"d":"5,659"},{"v":6047.419354838709,"d":"6,047"},{"v":5451.290322580645,"d":"5,451"},{"v":4087,"d":"4,087"},{"v":2823.548387096774,"d":"2,824"},{"v":1904.6666666666667,"d":"1,905"},{"v":1468.0645161290322,"d":"1,468"}]
[null,"Dif.",{"v":692.9032258064516,"d":"693"},{"v":877.5,"d":"878"},{"v":1060.3225806451612,"d":"1,060"},{"v":1192,"d":"1,192"},{"v":1164.516129032258,"d":"1,165"},{"v":1155.3333333333333,"d":"1,155"},{"v":1060,"d":"1,060"},{"v":966.1290322580645,"d":"966"},{"v":953.3333333333334,"d":"953"},{"v":874.516129032258,"d":"875"},{"v":729.6666666666666,"d":"730"},{"v":661.6129032258065,"d":"662"}]
[null,"NE",{"v":751.2903225806451,"d":"751"},{"v":1065.7142857142858,"d":"1,066"},{"v":1564.8387096774193,"d":"1,565"},{"v":2175.6666666666665,"d":"2,176"},{"v":2735.483870967742,"d":"2,735"},{"v":2995.6666666666665,"d":"2,996"},{"v":2968.7096774193546,"d":"2,969"},{"v":2641.935483870968,"d":"2,642"},{"v":1815,"d":"1,815"},{"v":1243.8709677419354,"d":"1,244"},828,{"v":672.5806451612904,"d":"673"}]
[null,"Dir.",{"v":46.45161290322581,"d":"46"},{"v":170.35714285714286,"d":"170"},{"v":457.4193548387097,"d":"457"},873,{"v":1282.5806451612902,"d":"1,283"},{"v":1499,"d":"1,499"},{"v":1498.3870967741937,"d":"1,498"},{"v":1276.774193548387,"d":"1,277"},{"v":629.3333333333334,"d":"629"},{"v":270.96774193548384,"d":"271"},74,{"v":18.06451612903226,"d":"18"}]
[null,"Dif.",{"v":704.8387096774194,"d":"705"},{"v":895.3571428571429,"d":"895"},{"v":1107.4193548387098,"d":"1,107"},{"v":1302.6666666666667,"d":"1,303"},{"v":1452.9032258064517,"d":"1,453"},{"v":1496.6666666666667,"d":"1,497"},{"v":1470.3225806451612,"d":"1,470"},{"v":1365.1612903225807,"d":"1,365"},{"v":1185.6666666666667,"d":"1,186"},{"v":972.9032258064516,"d":"973"},754,{"v":654.516129032258,"d":"655"}]
[null,"E",{"v":1661.9354838709678,"d":"1,662"},{"v":2176.785714285714,"d":"2,177"},{"v":2723.2258064516127,"d":"2,723"},{"v":3269,"d":"3,269"},{"v":3690,"d":"3,690"},{"v":3815.6666666666665,"d":"3,816"},{"v":3930.6451612903224,"d":"3,931"},{"v":3900.3225806451615,"d":"3,900"},{"v":3046,"d":"3,046"},{"v":2434.516129032258,"d":"2,435"},{"v":1848,"d":"1,848"},{"v":1471.6129032258063,"d":"1,472"}]
[null,"Dir.",{"v":957.0967741935484,"d":"957"},{"v":1281.4285714285713,"d":"1,281"},{"v":1615.8064516129032,"d":"1,616"},{"v":1966.6666666666667,"d":"1,967"},{"v":2237.0967741935483,"d":"2,237"},{"v":2319,"d":"2,319"},{"v":2460.3225806451615,"d":"2,460"},{"v":2535.1612903225805,"d":"2,535"},{"v":1860,"d":"1,860"},{"v":1461.6129032258063,"d":"1,462"},{"v":1094,"d":"1,094"},{"v":817.0967741935484,"d":"817"}]
[null,"Dif.",{"v":704.8387096774194,"d":"705"},{"v":895.3571428571429,"d":"895"},{"v":1107.4193548387098,"d":"1,107"},{"v":1302.6666666666667,"d":"1,303"},{"v":1452.9032258064517,"d":"1,453"},{"v":1496.6666666666667,"d":"1,497"},{"v":1470.3225806451612,"d":"1,470"},{"v":1365.1612903225807,"d":"1,365"},{"v":1185.6666666666667,"d":"1,186"},{"v":972.9032258064516,"d":"973"},754,{"v":654.516129032258,"d":"655"}]
[null,"SE",{"v":3272.2580645161293,"d":"3,272"},{"v":3560,"d":"3,560"},{"v":3631.6129032258063,"d":"3,632"},{"v":3625,"d":"3,625"},{"v":3574.8387096774195,"d":"3,575"},{"v":3456,"d":"3,456"},{"v":3691.935483870968,"d":"3,692"},{"v":4070.3225806451615,"d":"4,070"},{"v":3875.3333333333335,"d":"3,875"},{"v":3712.9032258064517,"d":"3,713"},{"v":3474.6666666666665,"d":"3,475"},{"v":3080.6451612903224,"d":"3,081"}]
[null,"Dir.",{"v":2567.4193548387098,"d":"2,567"},{"v":2665,"d":"2,665"},{"v":2524.1935483870966,"d":"2,524"},{"v":2322.3333333333335,"d":"2,322"},{"v":2121.935483870968,"d":"2,122"},{"v":1959.3333333333333,"d":"1,959"},{"v":2221.6129032258063,"d":"2,222"},{"v":2705.1612903225805,"d":"2,705"},{"v":2689.6666666666665,"d":"2,690"},{"v":2740,"d":"2,740"},{"v":2721,"d":"2,721"},{"v":2426.1290322580644,"d":"2,426"}]
[null,"Dif.",{"v":704.8387096774194,"d":"705"},{"v":895.3571428571429,"d":"895"},{"v":1107.4193548387098,"d":"1,107"},{"v":1302.6666666666667,"d":"1,303"},{"v":1452.9032258064517,"d":"1,453"},{"v":1496.6666666666667,"d":"1,497"},{"v":1470.3225806451612,"d":"1,470"},{"v":1365.1612903225807,"d":"1,365"},{"v":1185.6666666666667,"d":"1,186"},{"v":972.9032258064516,"d":"973"},754,{"v":654.516129032258,"d":"655"}]
[null,"S",{"v":4281.290322580645,"d":"4,281"},{"v":4401.071428571428,"d":"4,401"},{"v":4021.6129032258063,"d":"4,022"},{"v":3372.6666666666665,"d":"3,373"},{"v":2937.0967741935483,"d":"2,937"},{"v":2633.3333333333335,"d":"2,633"},{"v":2894.516129032258,"d":"2,895"},{"v":3534.1935483870966,"d":"3,534"},{"v":4114,"d":"4,114"},{"v":4463.870967741936,"d":"4,464"},{"v":4461.333333333333,"d":"4,461"},{"v":4111.290322580645,"d":"4,111"}]
[null,"Dir.",{"v":3576.451612903226,"d":"3,576"},{"v":3505.714285714286,"d":"3,506"},{"v":2914.1935483870966,"d":"2,914"},{"v":2070,"d":"2,070"},{"v":1484.1935483870968,"d":"1,484"},{"v":1136.6666666666667,"d":"1,137"},{"v":1424.1935483870968,"d":"1,424"},{"v":2168.7096774193546,"d":"2,169"},{"v":2928.3333333333335,"d":"2,928"},{"v":3490.967741935484,"d":"3,491"},{"v":3707.6666666666665,"d":"3,708"},{"v":3456.7741935483873,"d":"3,457"}]
[null,"Dif.",{"v":704.8387096774194,"d":"705"},{"v":895.3571428571429,"d":"895"},{"v":1107.4193548387098,"d":"1,107"},{"v":1302.6666666666667,"d":"1,303"},{"v":1452.9032258064517,"d":"1,453"},{"v":1496.6666666666667,"d":"1,497"},{"v":1470.3225806451612,"d":"1,470"},{"v":1365.1612903225807,"d":"1,365"},{"v":1185.6666666666667,"d":"1,186"},{"v":972.9032258064516,"d":"973"},754,{"v":654.516129032258,"d":"655"}]
[null,"SW",{"v":3289.032258064516,"d":"3,289"},{"v":3521.785714285714,"d":"3,522"},{"v":3597.7419354838707,"d":"3,598"},{"v":3540.6666666666665,"d":"3,541"},{"v":3631.935483870968,"d":"3,632"},{"v":3493,"d":"3,493"},{"v":3698.064516129032,"d":"3,698"},{"v":3871.2903225806454,"d":"3,871"},{"v":3886.3333333333335,"d":"3,886"},{"v":3661.2903225806454,"d":"3,661"},{"v":3429,"d":"3,429"},{"v":3155.8064516129034,"d":"3,156"}]
[null,"Dir.",{"v":2584.516129032258,"d":"2,585"},{"v":2626.4285714285716,"d":"2,626"},{"v":2490.3225806451615,"d":"2,490"},{"v":2238,"d":"2,238"},{"v":2179.032258064516,"d":"2,179"},{"v":1996.3333333333333,"d":"1,996"},{"v":2227.7419354838707,"d":"2,228"},{"v":2505.8064516129034,"d":"2,506"},{"v":2700.6666666666665,"d":"2,701"},{"v":2688.3870967741937,"d":"2,688"},{"v":2675,"d":"2,675"},{"v":2501.2903225806454,"d":"2,501"}]
[null,"Dif.",{"v":704.8387096774194,"d":"705"},{"v":895.3571428571429,"d":"895"},{"v":1107.4193548387098,"d":"1,107"},{"v":1302.6666666666667,"d":"1,303"},{"v":1452.9032258064517,"d":"1,453"},{"v":1496.6666666666667,"d":"1,497"},{"v":1470.3225806451612,"d":"1,470"},{"v":1365.1612903225807,"d":"1,365"},{"v":1185.6666666666667,"d":"1,186"},{"v":972.9032258064516,"d":"973"},754,{"v":654.516129032258,"d":"655"}]
[null,"W",{"v":1674.516129032258,"d":"1,675"},{"v":2144.6428571428573,"d":"2,145"},{"v":2683.548387096774,"d":"2,684"},{"v":3177.3333333333335,"d":"3,177"},{"v":3757.4193548387098,"d":"3,757"},{"v":3846,"d":"3,846"},{"v":3936.1290322580644,"d":"3,936"},{"v":3606.451612903226,"d":"3,606"},{"v":3049,"d":"3,049"},{"v":2362.5806451612902,"d":"2,363"},{"v":1818.6666666666667,"d":"1,819"},{"v":1526.4516129032259,"d":"1,526"}]
[null,"Dir.",{"v":969.6774193548387,"d":"970"},{"v":1249.2857142857142,"d":"1,249"},{"v":1576.4516129032259,"d":"1,576"},{"v":1875,"d":"1,875"},{"v":2304.516129032258,"d":"2,305"},{"v":2349,"d":"2,349"},{"v":2465.8064516129034,"d":"2,466"},{"v":2241.2903225806454,"d":"2,241"},{"v":1863,"d":"1,863"},{"v":1389.3548387096773,"d":"1,389"},{"v":1065,"d":"1,065"},{"v":871.9354838709677,"d":"872"}]
[null,"Dif.",{"v":704.8387096774194,"d":"705"},{"v":895.3571428571429,"d":"895"},{"v":1107.4193548387098,"d":"1,107"},{"v":1302.6666666666667,"d":"1,303"},{"v":1452.9032258064517,"d":"1,453"},{"v":1496.6666666666667,"d":"1,497"},{"v":1470.3225806451612,"d":"1,470"},{"v":1365.1612903225807,"d":"1,365"},{"v":1185.6666666666667,"d":"1,186"},{"v":972.9032258064516,"d":"973"},754,{"v":654.516129032258,"d":"655"}]
[null,"NW",{"v":751.9354838709677,"d":"752"},{"v":1058.5714285714287,"d":"1,059"},{"v":1542.9032258064517,"d":"1,543"},{"v":2130.3333333333335,"d":"2,130"},{"v":2773.548387096774,"d":"2,774"},{"v":3001.6666666666665,"d":"3,002"},{"v":2970,"d":"2,970"},{"v":2425.483870967742,"d":"2,425"},{"v":1808.3333333333333,"d":"1,808"},{"v":1193.5483870967741,"d":"1,194"},{"v":832.6666666666666,"d":"833"},{"v":675.1612903225806,"d":"675"}]
[null,"Dir.",{"v":47.41935483870968,"d":"47"},{"v":163.57142857142858,"d":"164"},{"v":435.48387096774195,"d":"435"},{"v":827.6666666666666,"d":"828"},{"v":1320.6451612903227,"d":"1,321"},{"v":1504.6666666666667,"d":"1,505"},{"v":1499.6774193548388,"d":"1,500"},{"v":1060.3225806451612,"d":"1,060"},{"v":622.3333333333334,"d":"622"},{"v":220.6451612903226,"d":"221"},{"v":78.66666666666667,"d":"79"},{"v":20.64516129032258,"d":"21"}]
[null,"Dif.",{"v":704.8387096774194,"d":"705"},{"v":895.3571428571429,"d":"895"},{"v":1107.4193548387098,"d":"1,107"},{"v":1302.6666666666667,"d":"1,303"},{"v":1452.9032258064517,"d":"1,453"},{"v":1496.6666666666667,"d":"1,497"},{"v":1470.3225806451612,"d":"1,470"},{"v":1365.1612903225807,"d":"1,365"},{"v":1185.6666666666667,"d":"1,186"},{"v":972.9032258064516,"d":"973"},754,{"v":654.516129032258,"d":"655"}]
[null,"N",{"v":704.8387096774194,"d":"705"},{"v":895.3571428571429,"d":"895"},{"v":1107.4193548387098,"d":"1,107"},{"v":1350.6666666666667,"d":"1,351"},{"v":1736.774193548387,"d":"1,737"},{"v":1960.3333333333333,"d":"1,960"},{"v":1868.3870967741937,"d":"1,868"},{"v":1501.9354838709678,"d":"1,502"},{"v":1188,"d":"1,188"},{"v":972.9032258064516,"d":"973"},754,{"v":654.516129032258,"d":"655"}]
[null,"Dir.",0,0,0,48,{"v":283.8709677419355,"d":"284"},{"v":463.6666666666667,"d":"464"},{"v":398.06451612903226,"d":"398"},{"v":136.7741935483871,"d":"137"},{"v":2.3333333333333335,"d":"2"},0,0,0]
[null,"Dif.",{"v":704.8387096774194,"d":"705"},{"v":895.3571428571429,"d":"895"},{"v":1107.4193548387098,"d":"1,107"},{"v":1302.6666666666667,"d":"1,303"},{"v":1452.9032258064517,"d":"1,453"},{"v":1496.6666666666667,"d":"1,497"},{"v":1470.3225806451612,"d":"1,470"},{"v":1365.1612903225807,"d":"1,365"},{"v":1185.6666666666667,"d":"1,186"},{"v":972.9032258064516,"d":"973"},754,{"v":654.516129032258,"d":"655"}]
[]
[null,"B4","Ene","Feb","Mar","Abr","May","Jun","Jul","Ago","Sep","Oct","Nov","Dic"]
[null,"Tª med",{"v":10.780913978494622,"d":"10.78"},{"v":11.712946428571428,"d":"11.71"},{"v":13.1258064516129,"d":"13.13"},{"v":14.896944444444449,"d":"14.90"},{"v":18.203225806451616,"d":"18.20"},{"v":22.31625,"d":"22.32"},{"v":26.288709677419348,"d":"26.29"},{"v":26.08870967741936,"d":"26.09"},{"v":23.165138888888887,"d":"23.17"},{"v":18.893413978494625,"d":"18.89"},{"v":13.971527777777778,"d":"13.97"},{"v":11.366666666666667,"d":"11.37"}]
[null,"Tª min",{"v":7.106451612903227,"d":"7.11"},{"v":6.364285714285714,"d":"6.36"},{"v":7.370967741935485,"d":"7.37"},{"v":9.446666666666667,"d":"9.45"},{"v":12.209677419354836,"d":"12.21"},{"v":15.113333333333339,"d":"15.11"},{"v":18.86451612903226,"d":"18.86"},{"v":19.058064516129033,"d":"19.06"},{"v":16.99333333333334,"d":"16.99"},{"v":13.887096774193546,"d":"13.89"},9.66,{"v":7.703225806451614,"d":"7.70"}]
[null,"Tª max",{"v":14.535483870967743,"d":"14.54"},{"v":16.703571428571426,"d":"16.70"},{"v":18.396774193548385,"d":"18.40"},{"v":19.790000000000003,"d":"19.79"},{"v":23.22258064516129,"d":"23.22"},{"v":28.10666666666667,"d":"28.11"},{"v":32.42903225806452,"d":"32.43"},{"v":32.30967741935484,"d":"32.31"},{"v":28.71666666666666,"d":"28.72"},{"v":23.806451612903235,"d":"23.81"},{"v":18.203333333333333,"d":"18.20"},{"v":15.28064516129032,"d":"15.28"}]
[null,"HR %",{"v":74.61827956989247,"d":"74.62"},{"v":64.4360119047619,"d":"64.44"},{"v":60.181451612903224,"d":"60.18"},{"v":57.64722222222223,"d":"57.65"},{"v":57.09677419354839,"d":"57.10"},{"v":47.20694444444445,"d":"47.21"},{"v":40.35215053763441,"d":"40.35"},{"v":42.09274193548387,"d":"42.09"},{"v":49.526388888888896,"d":"49.53"},{"v":62.51075268817203,"d":"62.51"},{"v":70.74583333333334,"d":"70.75"},{"v":73.75672043010753,"d":"73.76"}]
[null,"Radiacion Wh/m2 dia promedio"]
[null,"Horiz.",{"v":2379.6774193548385,"d":"2,380"},{"v":3169.6428571428573,"d":"3,170"},{"v":4197.419354838709,"d":"4,197"},{"v":5200,"d":"5,200"},{"v":6251.612903225807,"d":"6,252"},{"v":7156,"d":"7,156"},{"v":7590.645161290323,"d":"7,591"},{"v":6848.387096774193,"d":"6,848"},{"v":5249,"d":"5,249"},{"v":3696.7741935483873,"d":"3,697"},{"v":2633.6666666666665,"d":"2,634"},{"v":2130.3225806451615,"d":"2,130"}]
[null,"Dir.",{"v":1686.774193548387,"d":"1,687"},{"v":2292.5,"d":"2,293"},{"v":3137.4193548387098,"d":"3,137"},{"v":4008,"d":"4,008"},{"v":5087.096774193548,"d":"5,087"},{"v":6043.666666666667,"d":"6,044"},{"v":6656.774193548387,"d":"6,657"},{"v":5987.741935483871,"d":"5,988"},{"v":4327,"d":"4,327"},{"v":2789.6774193548385,"d":"2,790"},{"v":1900.6666666666667,"d":"1,901"},{"v":1462.5806451612902,"d":"1,463"}]
[null,"Dif.",{"v":692.9032258064516,"d":"693"},{"v":877.5,"d":"878"},{"v":1060.3225806451612,"d":"1,060"},{"v":1192,"d":"1,192"},{"v":1164.516129032258,"d":"1,165"},{"v":1112,"d":"1,112"},{"v":934.1935483870968,"d":"934"},{"v":860.6451612903226,"d":"861"},922,{"v":907.0967741935484,"d":"907"},733,{"v":667.741935483871,"d":"668"}]
[null,"NE",{"v":751.2903225806451,"d":"751"},{"v":1065.7142857142858,"d":"1,066"},{"v":1564.8387096774193,"d":"1,565"},{"v":2175.6666666666665,"d":"2,176"},{"v":2735.483870967742,"d":"2,735"},{"v":3241.6666666666665,"d":"3,242"},{"v":3280.6451612903224,"d":"3,281"},{"v":2700.6451612903224,"d":"2,701"},{"v":1886.6666666666667,"d":"1,887"},{"v":1225.1612903225807,"d":"1,225"},{"v":840.3333333333334,"d":"840"},{"v":672.258064516129,"d":"672"}]
[null,"Dir.",{"v":46.45161290322581,"d":"46"},{"v":170.35714285714286,"d":"170"},{"v":457.4193548387097,"d":"457"},873,{"v":1282.5806451612902,"d":"1,283"},{"v":1697.3333333333333,"d":"1,697"},{"v":1782.258064516129,"d":"1,782"},{"v":1315.8064516129032,"d":"1,316"},680,{"v":250.6451612903226,"d":"251"},{"v":84.66666666666667,"d":"85"},{"v":17.096774193548388,"d":"17"}]
[null,"Dif.",{"v":704.8387096774194,"d":"705"},{"v":895.3571428571429,"d":"895"},{"v":1107.4193548387098,"d":"1,107"},{"v":1302.6666666666667,"d":"1,303"},{"v":1452.9032258064517,"d":"1,453"},{"v":1544,"d":"1,544"},{"v":1498.0645161290322,"d":"1,498"},{"v":1384.8387096774193,"d":"1,385"},{"v":1206.6666666666667,"d":"1,207"},{"v":974.516129032258,"d":"975"},{"v":755.3333333333334,"d":"755"},{"v":655.483870967742,"d":"655"}]
[null,"E",{"v":1661.9354838709678,"d":"1,662"},{"v":2176.785714285714,"d":"2,177"},{"v":2723.2258064516127,"d":"2,723"},{"v":3269,"d":"3,269"},{"v":3690,"d":"3,690"},{"v":4136.333333333333,"d":"4,136"},{"v":4375.4838709677415,"d":"4,375"},{"v":4056.451612903226,"d":"4,056"},{"v":3242,"d":"3,242"},{"v":2411.935483870968,"d":"2,412"},{"v":1836.6666666666667,"d":"1,837"},{"v":1463.5483870967741,"d":"1,464"}]
[null,"Dir.",{"v":957.0967741935484,"d":"957"},{"v":1281.4285714285713,"d":"1,281"},{"v":1615.8064516129032,"d":"1,616"},{"v":1966.6666666666667,"d":"1,967"},{"v":2237.0967741935483,"d":"2,237"},{"v":2592,"d":"2,592"},{"v":2877.0967741935483,"d":"2,877"},{"v":2671.6129032258063,"d":"2,672"},{"v":2035.3333333333333,"d":"2,035"},{"v":1437.4193548387098,"d":"1,437"},{"v":1081.3333333333333,"d":"1,081"},{"v":808.0645161290323,"d":"808"}]
[null,"Dif.",{"v":704.8387096774194,"d":"705"},{"v":895.3571428571429,"d":"895"},{"v":1107.4193548387098,"d":"1,107"},{"v":1302.6666666666667,"d":"1,303"},{"v":1452.9032258064517,"d":"1,453"},{"v":1544,"d":"1,544"},{"v":1498.0645161290322,"d":"1,498"},{"v":1384.8387096774193,"d":"1,385"},{"v":1206.6666666666667,"d":"1,207"},{"v":974.516129032258,"d":"975"},{"v":755.3333333333334,"d":"755"},{"v":655.483870967742,"d":"655"}]
[null,"SE",{"v":3272.2580645161293,"d":"3,272"},{"v":3560,"d":"3,560"},{"v":3631.6129032258063,"d":"3,632"},{"v":3625,"d":"3,625"},{"v":3574.8387096774195,"d":"3,575"},{"v":3702.3333333333335,"d":"3,702"},{"v":4035.1612903225805,"d":"4,035"},{"v":4276.451612903225,"d":"4,276"},{"v":4131.666666666667,"d":"4,132"},{"v":3652.2580645161293,"d":"3,652"},{"v":3410.3333333333335,"d":"3,410"},{"v":3076.1290322580644,"d":"3,076"}]
[null,"Dir.",{"v":2567.4193548387098,"d":"2,567"},{"v":2665,"d":"2,665"},{"v":2524.1935483870966,"d":"2,524"},{"v":2322.3333333333335,"d":"2,322"},{"v":2121.935483870968,"d":"2,122"},{"v":2158.3333333333335,"d":"2,158"},{"v":2536.7741935483873,"d":"2,537"},{"v":2891.6129032258063,"d":"2,892"},{"v":2925,"d":"2,925"},{"v":2677.7419354838707,"d":"2,678"},{"v":2655,"d":"2,655"},{"v":2420.6451612903224,"d":"2,421"}]
[null,"Dif.",{"v":704.8387096774194,"d":"705"},{"v":895.3571428571429,"d":"895"},{"v":1107.4193548387098,"d":"1,107"},{"v":1302.6666666666667,"d":"1,303"},{"v":1452.9032258064517,"d":"1,453"},{"v":1544,"d":"1,544"},{"v":1498.0645161290322,"d":"1,498"},{"v":1384.8387096774193,"d":"1,385"},{"v":1206.6666666666667,"d":"1,207"},{"v":974.516129032258,"d":"975"},{"v":755.3333333333334,"d":"755"},{"v":655.483870967742,"d":"655"}]
[null,"S",{"v":4281.290322580645,"d":"4,281"},{"v":4401.071428571428,"d":"4,401"},{"v":4021.6129032258063,"d":"4,022"},{"v":3372.6666666666665,"d":"3,373"},{"v":2937.0967741935483,"d":"2,937"},{"v":2753.6666666666665,"d":"2,754"},{"v":3036.451612903226,"d":"3,036"},{"v":3760.6451612903224,"d":"3,761"},{"v":4393,"d":"4,393"},{"v":4380.645161290323,"d":"4,381"},{"v":4381.333333333333,"d":"4,381"},{"v":4090.967741935484,"d":"4,091"}]
[null,"Dir.",{"v":3576.451612903226,"d":"3,576"},{"v":3505.714285714286,"d":"3,506"},{"v":2914.1935483870966,"d":"2,914"},{"v":2070,"d":"2,070"},{"v":1484.1935483870968,"d":"1,484"},{"v":1209.6666666666667,"d":"1,210"},{"v":1538.3870967741937,"d":"1,538"},{"v":2375.8064516129034,"d":"2,376"},{"v":3186.3333333333335,"d":"3,186"},{"v":3406.1290322580644,"d":"3,406"},{"v":3626,"d":"3,626"},{"v":3435.483870967742,"d":"3,435"}]
[null,"Dif.",{"v":704.8387096774194,"d":"705"},{"v":895.3571428571429,"d":"895"},{"v":1107.4193548387098,"d":"1,107"},{"v":1302.6666666666667,"d":"1,303"},{"v":1452.9032258064517,"d":"1,453"},{"v":1544,"d":"1,544"},{"v":1498.0645161290322,"d":"1,498"},{"v":1384.8387096774193,"d":"1,385"},{"v":1206.6666666666667,"d":"1,207"},{"v":974.516129032258,"d":"975"},{"v":755.3333333333334,"d":"755"},{"v":655.483870967742,"d":"655"}]
[null,"SW",{"v":3289.032258064516,"d":"3,289"},{"v":3521.785714285714,"d":"3,522"},{"v":3597.7419354838707,"d":"3,598"},{"v":3540.6666666666665,"d":"3,541"},{"v":3631.935483870968,"d":"3,632"},{"v":3662.6666666666665,"d":"3,663"},{"v":3933.548387096774,"d":"3,934"},{"v":4195.4838709677415,"d":"4,195"},{"v":4124.666666666667,"d":"4,125"},{"v":3628.7096774193546,"d":"3,629"},{"v":3402,"d":"3,402"},{"v":3128.3870967741937,"d":"3,128"}]
[null,"Dir.",{"v":2584.516129032258,"d":"2,585"},{"v":2626.4285714285716,"d":"2,626"},{"v":2490.3225806451615,"d":"2,490"},{"v":2238,"d":"2,238"},{"v":2179.032258064516,"d":"2,179"},{"v":2118.6666666666665,"d":"2,119"},{"v":2435.483870967742,"d":"2,435"},{"v":2810.6451612903224,"d":"2,811"},{"v":2918,"d":"2,918"},{"v":2653.8709677419356,"d":"2,654"},{"v":2646.6666666666665,"d":"2,647"},{"v":2472.9032258064517,"d":"2,473"}]
[null,"Dif.",{"v":704.8387096774194,"d":"705"},{"v":895.3571428571429,"d":"895"},{"v":1107.4193548387098,"d":"1,107"},{"v":1302.6666666666667,"d":"1,303"},{"v":1452.9032258064517,"d":"1,453"},{"v":1544,"d":"1,544"},{"v":1498.0645161290322,"d":"1,498"},{"v":1384.8387096774193,"d":"1,385"},{"v":1206.6666666666667,"d":"1,207"},{"v":974.516129032258,"d":"975"},{"v":755.3333333333334,"d":"755"},{"v":655.483870967742,"d":"655"}]
[null,"W",{"v":1674.516129032258,"d":"1,675"},{"v":2144.6428571428573,"d":"2,145"},{"v":2683.548387096774,"d":"2,684"},{"v":3177.3333333333335,"d":"3,177"},{"v":3757.4193548387098,"d":"3,757"},{"v":4042.6666666666665,"d":"4,043"},{"v":4230.322580645161,"d":"4,230"},{"v":3940,"d":"3,940"},{"v":3223.3333333333335,"d":"3,223"},{"v":2404.516129032258,"d":"2,405"},{"v":1834,"d":"1,834"},{"v":1501.2903225806451,"d":"1,501"}]
[null,"Dir.",{"v":969.6774193548387,"d":"970"},{"v":1249.2857142857142,"d":"1,249"},{"v":1576.4516129032259,"d":"1,576"},{"v":1875,"d":"1,875"},{"v":2304.516129032258,"d":"2,305"},{"v":2498.6666666666665,"d":"2,499"},{"v":2732.2580645161293,"d":"2,732"},{"v":2555.1612903225805,"d":"2,555"},{"v":2016.6666666666667,"d":"2,017"},{"v":1430,"d":"1,430"},{"v":1078.6666666666667,"d":"1,079"},{"v":846.1290322580645,"d":"846"}]
[null,"Dif.",{"v":704.8387096774194,"d":"705"},{"v":895.3571428571429,"d":"895"},{"v":1107.4193548387098,"d":"1,107"},{"v":1302.6666666666667,"d":"1,303"},{"v":1452.9032258064517,"d":"1,453"},{"v":1544,"d":"1,544"},{"v":1498.0645161290322,"d":"1,498"},{"v":1384.8387096774193,"d":"1,385"},{"v":1206.6666666666667,"d":"1,207"},{"v":974.516129032258,"d":"975"},{"v":755.3333333333334,"d":"755"},{"v":655.483870967742,"d":"655"}]
[null,"NW",{"v":751.9354838709677,"d":"752"},{"v":1058.5714285714287,"d":"1,059"},{"v":1542.9032258064517,"d":"1,543"},{"v":2130.3333333333335,"d":"2,130"},{"v":2773.548387096774,"d":"2,774"},{"v":3149,"d":"3,149"},{"v":3176.7741935483873,"d":"3,177"},{"v":2616.451612903226,"d":"2,616"},{"v":1867.3333333333333,"d":"1,867"},{"v":1238.7096774193549,"d":"1,239"},{"v":844.3333333333334,"d":"844"},{"v":673.5483870967741,"d":"674"}]
[null,"Dir.",{"v":47.41935483870968,"d":"47"},{"v":163.57142857142858,"d":"164"},{"v":435.48387096774195,"d":"435"},{"v":827.6666666666666,"d":"828"},{"v":1320.6451612903227,"d":"1,321"},{"v":1605,"d":"1,605"},{"v":1678.7096774193549,"d":"1,679"},{"v":1231.6129032258063,"d":"1,232"},{"v":660.6666666666666,"d":"661"},{"v":264.19354838709677,"d":"264"},89,{"v":18.387096774193548,"d":"18"}]
[null,"Dif.",{"v":704.8387096774194,"d":"705"},{"v":895.3571428571429,"d":"895"},{"v":1107.4193548387098,"d":"1,107"},{"v":1302.6666666666667,"d":"1,303"},{"v":1452.9032258064517,"d":"1,453"},{"v":1544,"d":"1,544"},{"v":1498.0645161290322,"d":"1,498"},{"v":1384.8387096774193,"d":"1,385"},{"v":1206.6666666666667,"d":"1,207"},{"v":974.516129032258,"d":"975"},{"v":755.3333333333334,"d":"755"},{"v":655.483870967742,"d":"655"}]
[null,"N",{"v":704.8387096774194,"d":"705"},{"v":895.3571428571429,"d":"895"},{"v":1107.4193548387098,"d":"1,107"},{"v":1350.6666666666667,"d":"1,351"},{"v":1736.774193548387,"d":"1,737"},{"v":2064.6666666666665,"d":"2,065"},{"v":1967.741935483871,"d":"1,968"},{"v":1530,"d":"1,530"},{"v":1209.3333333333333,"d":"1,209"},{"v":974.516129032258,"d":"975"},{"v":755.3333333333334,"d":"755"},{"v":655.483870967742,"d":"655"}]
[null,"Dir.",0,0,0,48,{"v":283.8709677419355,"d":"284"},{"v":520.6666666666666,"d":"521"},{"v":469.6774193548387,"d":"470"},{"v":145.16129032258064,"d":"145"},{"v":2.6666666666666665,"d":"3"},0,0,0]
[null,"Dif.",{"v":704.8387096774194,"d":"705"},{"v":895.3571428571429,"d":"895"},{"v":1107.4193548387098,"d":"1,107"},{"v":1302.6666666666667,"d":"1,303"},{"v":1452.9032258064517,"d":"1,453"},{"v":1544,"d":"1,544"},{"v":1498.0645161290322,"d":"1,498"},{"v":1384.8387096774193,"d":"1,385"},{"v":1206.6666666666667,"d":"1,207"},{"v":974.516129032258,"d":"975"},{"v":755.3333333333334,"d":"755"},{"v":655.483870967742,"d":"655"}]
[]
[null,"C1","Ene","Feb","Mar","Abr","May","Jun","Jul","Ago","Sep","Oct","Nov","Dic"]
[null,"Tª med",{"v":8.18736559139785,"d":"8.19"},{"v":9.308630952380954,"d":"9.31"},{"v":10.82258064516129,"d":"10.82"},{"v":12.331666666666665,"d":"12.33"},{"v":15.595833333333337,"d":"15.60"},{"v":16.093472222222225,"d":"16.09"},{"v":19.285215053763444,"d":"19.29"},{"v":19.28454301075269,"d":"19.28"},{"v":17.145,"d":"17.15"},{"v":16.083602150537637,"d":"16.08"},{"v":11.307777777777778,"d":"11.31"},{"v":8.868682795698923,"d":"8.87"}]
[null,"Tª min",{"v":4.612903225806451,"d":"4.61"},{"v":4.0321428571428575,"d":"4.03"},{"v":5.109677419354839,"d":"5.11"},{"v":6.913333333333333,"d":"6.91"},{"v":9.648387096774194,"d":"9.65"},9.01,{"v":11.93225806451613,"d":"11.93"},{"v":12.287096774193552,"d":"12.29"},{"v":11.126666666666667,"d":"11.13"},{"v":11.12258064516129,"d":"11.12"},{"v":6.983333333333333,"d":"6.98"},{"v":5.216129032258064,"d":"5.22"}]
[null,"Tª max",{"v":11.748387096774193,"d":"11.75"},{"v":14.157142857142858,"d":"14.16"},{"v":15.890322580645158,"d":"15.89"},17.01,{"v":20.490322580645163,"d":"20.49"},{"v":21.65666666666667,"d":"21.66"},{"v":25.332258064516136,"d":"25.33"},{"v":25.554838709677412,"d":"25.55"},{"v":22.403333333333332,"d":"22.40"},{"v":20.893548387096775,"d":"20.89"},{"v":15.476666666666668,"d":"15.48"},{"v":12.658064516129034,"d":"12.66"}]
[null,"HR %",{"v":74.79301075268818,"d":"74.79"},{"v":64.63095238095238,"d":"64.63"},{"v":60.1962365591398,"d":"60.20"},{"v":57.48888888888888,"d":"57.49"},{"v":57.34543010752688,"d":"57.35"},{"v":47.05138888888889,"d":"47.05"},{"v":40.22849462365591,"d":"40.23"},{"v":42.14784946236559,"d":"42.15"},{"v":49.731944444444444,"d":"49.73"},{"v":62.73790322580644,"d":"62.74"},{"v":70.57916666666667,"d":"70.58"},{"v":73.88306451612904,"d":"73.88"}]
[null,"Radiacion Wh/m2 dia promedio"]
[null,"Horiz.",{"v":1825.8064516129032,"d":"1,826"},{"v":2526.785714285714,"d":"2,527"},{"v":3617.7419354838707,"d":"3,618"},{"v":4508,"d":"4,508"},{"v":5515.4838709677415,"d":"5,515"},{"v":5984.333333333333,"d":"5,984"},{"v":6315.1612903225805,"d":"6,315"},{"v":5634.193548387097,"d":"5,634"},{"v":4224,"d":"4,224"},{"v":3120.3225806451615,"d":"3,120"},{"v":2072.6666666666665,"d":"2,073"},{"v":1587.0967741935483,"d":"1,587"}]
[null,"Dir.",{"v":1116.4516129032259,"d":"1,116"},{"v":1614.2857142857142,"d":"1,614"},{"v":2470,"d":"2,470"},{"v":3105.3333333333335,"d":"3,105"},{"v":3932.5806451612902,"d":"3,933"},{"v":4510,"d":"4,510"},{"v":5071.612903225807,"d":"5,072"},{"v":4488.064516129032,"d":"4,488"},{"v":3061.3333333333335,"d":"3,061"},{"v":2175.8064516129034,"d":"2,176"},{"v":1323,"d":"1,323"},{"v":928.7096774193549,"d":"929"}]
[null,"Dif.",{"v":709.3548387096774,"d":"709"},{"v":912.5,"d":"913"},{"v":1147.741935483871,"d":"1,148"},{"v":1403,"d":"1,403"},{"v":1582.9032258064517,"d":"1,583"},{"v":1474.3333333333333,"d":"1,474"},{"v":1243.5483870967741,"d":"1,244"},{"v":1145.8064516129032,"d":"1,146"},{"v":1162.3333333333333,"d":"1,162"},{"v":944.516129032258,"d":"945"},{"v":749.6666666666666,"d":"750"},{"v":658.3870967741935,"d":"658"}]
[null,"NE",{"v":644.8387096774194,"d":"645"},905,{"v":1419.6774193548388,"d":"1,420"},{"v":1990.6666666666667,"d":"1,991"},{"v":2657.7419354838707,"d":"2,658"},{"v":2794,"d":"2,794"},{"v":2854.516129032258,"d":"2,855"},{"v":2327.0967741935483,"d":"2,327"},{"v":1662,"d":"1,662"},{"v":1070.967741935484,"d":"1,071"},729,{"v":559.0322580645161,"d":"559"}]
[null,"Dir.",{"v":37.74193548387097,"d":"38"},{"v":101.78571428571429,"d":"102"},{"v":376.4516129032258,"d":"376"},{"v":707.6666666666666,"d":"708"},{"v":1193.5483870967741,"d":"1,194"},{"v":1286,"d":"1,286"},{"v":1384.1935483870968,"d":"1,384"},{"v":991.2903225806451,"d":"991"},535,{"v":170.32258064516128,"d":"170"},{"v":62.333333333333336,"d":"62"},{"v":10.64516129032258,"d":"11"}]
[null,"Dif.",{"v":607.0967741935484,"d":"607"},{"v":803.2142857142857,"d":"803"},{"v":1043.225806451613,"d":"1,043"},{"v":1283,"d":"1,283"},{"v":1464.1935483870968,"d":"1,464"},{"v":1508,"d":"1,508"},{"v":1470.6451612903227,"d":"1,471"},{"v":1335.8064516129032,"d":"1,336"},{"v":1127,"d":"1,127"},{"v":900.6451612903226,"d":"901"},{"v":666.6666666666666,"d":"667"},{"v":548.0645161290323,"d":"548"}]
[null,"E",{"v":1273.225806451613,"d":"1,273"},{"v":1618.5714285714287,"d":"1,619"},{"v":2358.7096774193546,"d":"2,359"},{"v":2841.3333333333335,"d":"2,841"},{"v":3456.451612903226,"d":"3,456"},{"v":3453.6666666666665,"d":"3,454"},{"v":3692.5806451612902,"d":"3,693"},{"v":3356.7741935483873,"d":"3,357"},{"v":2648.3333333333335,"d":"2,648"},{"v":1939.032258064516,"d":"1,939"},{"v":1438,"d":"1,438"},{"v":1065.483870967742,"d":"1,065"}]
[null,"Dir.",{"v":666.1290322580645,"d":"666"},{"v":815.3571428571429,"d":"815"},{"v":1315.8064516129032,"d":"1,316"},{"v":1558.6666666666667,"d":"1,559"},{"v":1991.9354838709678,"d":"1,992"},{"v":1945.6666666666667,"d":"1,946"},{"v":2222.2580645161293,"d":"2,222"},{"v":2020.967741935484,"d":"2,021"},{"v":1521.3333333333333,"d":"1,521"},{"v":1038.3870967741934,"d":"1,038"},{"v":771.3333333333334,"d":"771"},{"v":517.0967741935484,"d":"517"}]
[null,"Dif.",{"v":607.0967741935484,"d":"607"},{"v":803.2142857142857,"d":"803"},{"v":1043.225806451613,"d":"1,043"},{"v":1283,"d":"1,283"},{"v":1464.1935483870968,"d":"1,464"},{"v":1508,"d":"1,508"},{"v":1470.6451612903227,"d":"1,471"},{"v":1335.8064516129032,"d":"1,336"},{"v":1127,"d":"1,127"},{"v":900.6451612903226,"d":"901"},{"v":666.6666666666666,"d":"667"},{"v":548.0645161290323,"d":"548"}]
[null,"SE",{"v":2280.6451612903224,"d":"2,281"},{"v":2567.5,"d":"2,568"},{"v":3067.0967741935483,"d":"3,067"},{"v":3080.6666666666665,"d":"3,081"},{"v":3267.4193548387098,"d":"3,267"},{"v":3116,"d":"3,116"},{"v":3423.2258064516127,"d":"3,423"},{"v":3530.967741935484,"d":"3,531"},{"v":3238.3333333333335,"d":"3,238"},{"v":2945.483870967742,"d":"2,945"},{"v":2500,"d":"2,500"},{"v":2077.0967741935483,"d":"2,077"}]
[null,"Dir.",{"v":1673.5483870967741,"d":"1,674"},{"v":1764.2857142857142,"d":"1,764"},{"v":2024.1935483870968,"d":"2,024"},{"v":1798,"d":"1,798"},{"v":1803.225806451613,"d":"1,803"},{"v":1607.6666666666667,"d":"1,608"},{"v":1952.5806451612902,"d":"1,953"},{"v":2195.1612903225805,"d":"2,195"},{"v":2111.3333333333335,"d":"2,111"},{"v":2045.1612903225807,"d":"2,045"},{"v":1833.3333333333333,"d":"1,833"},{"v":1528.7096774193549,"d":"1,529"}]
[null,"Dif.",{"v":607.0967741935484,"d":"607"},{"v":803.2142857142857,"d":"803"},{"v":1043.225806451613,"d":"1,043"},{"v":1283,"d":"1,283"},{"v":1464.1935483870968,"d":"1,464"},{"v":1508,"d":"1,508"},{"v":1470.6451612903227,"d":"1,471"},{"v":1335.8064516129032,"d":"1,336"},{"v":1127,"d":"1,127"},{"v":900.6451612903226,"d":"901"},{"v":666.6666666666666,"d":"667"},{"v":548.0645161290323,"d":"548"}]
[null,"S",{"v":2953.548387096774,"d":"2,954"},{"v":3224.285714285714,"d":"3,224"},{"v":3361.935483870968,"d":"3,362"},{"v":2870.6666666666665,"d":"2,871"},{"v":2552.2580645161293,"d":"2,552"},{"v":2395.3333333333335,"d":"2,395"},{"v":2636.1290322580644,"d":"2,636"},{"v":3094.8387096774195,"d":"3,095"},{"v":3335.3333333333335,"d":"3,335"},{"v":3590.967741935484,"d":"3,591"},{"v":3193.6666666666665,"d":"3,194"},{"v":2747.0967741935483,"d":"2,747"}]
[null,"Dir.",{"v":2346.451612903226,"d":"2,346"},{"v":2420.714285714286,"d":"2,421"},{"v":2319.032258064516,"d":"2,319"},{"v":1588,"d":"1,588"},{"v":1088.0645161290322,"d":"1,088"},887,{"v":1165.8064516129032,"d":"1,166"},{"v":1759.032258064516,"d":"1,759"},{"v":2208.3333333333335,"d":"2,208"},{"v":2690.3225806451615,"d":"2,690"},{"v":2527,"d":"2,527"},{"v":2199.032258064516,"d":"2,199"}]
[null,"Dif.",{"v":607.0967741935484,"d":"607"},{"v":803.2142857142857,"d":"803"},{"v":1043.225806451613,"d":"1,043"},{"v":1283,"d":"1,283"},{"v":1464.1935483870968,"d":"1,464"},{"v":1508,"d":"1,508"},{"v":1470.6451612903227,"d":"1,471"},{"v":1335.8064516129032,"d":"1,336"},{"v":1127,"d":"1,127"},{"v":900.6451612903226,"d":"901"},{"v":666.6666666666666,"d":"667"},{"v":548.0645161290323,"d":"548"}]
[null,"SW",{"v":2333.8709677419356,"d":"2,334"},{"v":2690.3571428571427,"d":"2,690"},{"v":3048.3870967741937,"d":"3,048"},{"v":3097.3333333333335,"d":"3,097"},{"v":2925.1612903225805,"d":"2,925"},{"v":3148,"d":"3,148"},{"v":3275.8064516129034,"d":"3,276"},{"v":3381.935483870968,"d":"3,382"},{"v":3163.6666666666665,"d":"3,164"},{"v":3017.0967741935483,"d":"3,017"},{"v":2537.6666666666665,"d":"2,538"},{"v":2151.6129032258063,"d":"2,152"}]
[null,"Dir.",{"v":1726.774193548387,"d":"1,727"},{"v":1886.7857142857142,"d":"1,887"},{"v":2005.1612903225807,"d":"2,005"},{"v":1814.3333333333333,"d":"1,814"},{"v":1460.6451612903227,"d":"1,461"},{"v":1640,"d":"1,640"},{"v":1805.1612903225807,"d":"1,805"},{"v":2046.1290322580646,"d":"2,046"},{"v":2036.6666666666667,"d":"2,037"},{"v":2116.451612903226,"d":"2,116"},{"v":1871,"d":"1,871"},{"v":1603.5483870967741,"d":"1,604"}]
[null,"Dif.",{"v":607.0967741935484,"d":"607"},{"v":803.2142857142857,"d":"803"},{"v":1043.225806451613,"d":"1,043"},{"v":1283,"d":"1,283"},{"v":1464.1935483870968,"d":"1,464"},{"v":1508,"d":"1,508"},{"v":1470.6451612903227,"d":"1,471"},{"v":1335.8064516129032,"d":"1,336"},{"v":1127,"d":"1,127"},{"v":900.6451612903226,"d":"901"},{"v":666.6666666666666,"d":"667"},{"v":548.0645161290323,"d":"548"}]
[null,"W",{"v":1315.1612903225807,"d":"1,315"},{"v":1722.5,"d":"1,723"},{"v":2343.2258064516127,"d":"2,343"},{"v":2864,"d":"2,864"},{"v":2970.6451612903224,"d":"2,971"},{"v":3485.3333333333335,"d":"3,485"},{"v":3485.8064516129034,"d":"3,486"},{"v":3216.451612903226,"d":"3,216"},{"v":2566.3333333333335,"d":"2,566"},{"v":2001.2903225806451,"d":"2,001"},{"v":1468.6666666666667,"d":"1,469"},{"v":1118.7096774193549,"d":"1,119"}]
[null,"Dir.",{"v":708.0645161290323,"d":"708"},{"v":918.9285714285714,"d":"919"},{"v":1300,"d":"1,300"},{"v":1581.3333333333333,"d":"1,581"},{"v":1506.4516129032259,"d":"1,506"},{"v":1977,"d":"1,977"},{"v":2015.483870967742,"d":"2,015"},{"v":1880.6451612903227,"d":"1,881"},{"v":1439.3333333333333,"d":"1,439"},{"v":1100.6451612903227,"d":"1,101"},802,{"v":570.6451612903226,"d":"571"}]
[null,"Dif.",{"v":607.0967741935484,"d":"607"},{"v":803.2142857142857,"d":"803"},{"v":1043.225806451613,"d":"1,043"},{"v":1283,"d":"1,283"},{"v":1464.1935483870968,"d":"1,464"},{"v":1508,"d":"1,508"},{"v":1470.6451612903227,"d":"1,471"},{"v":1335.8064516129032,"d":"1,336"},{"v":1127,"d":"1,127"},{"v":900.6451612903226,"d":"901"},{"v":666.6666666666666,"d":"667"},{"v":548.0645161290323,"d":"548"}]
[null,"NW",{"v":651.2903225806451,"d":"651"},{"v":928.9285714285714,"d":"929"},{"v":1416.1290322580646,"d":"1,416"},{"v":2006.3333333333333,"d":"2,006"},{"v":2313.2258064516127,"d":"2,313"},{"v":2806.6666666666665,"d":"2,807"},{"v":2709.6774193548385,"d":"2,710"},{"v":2277.4193548387098,"d":"2,277"},{"v":1620.6666666666667,"d":"1,621"},{"v":1087.4193548387098,"d":"1,087"},735,560]
[null,"Dir.",{"v":44.193548387096776,"d":"44"},{"v":125.71428571428571,"d":"126"},{"v":373.2258064516129,"d":"373"},{"v":723.3333333333334,"d":"723"},{"v":849.0322580645161,"d":"849"},{"v":1298.6666666666667,"d":"1,299"},{"v":1239.032258064516,"d":"1,239"},{"v":941.6129032258065,"d":"942"},{"v":493.6666666666667,"d":"494"},{"v":186.7741935483871,"d":"187"},{"v":68.33333333333333,"d":"68"},{"v":11.612903225806452,"d":"12"}]
[null,"Dif.",{"v":607.0967741935484,"d":"607"},{"v":803.2142857142857,"d":"803"},{"v":1043.225806451613,"d":"1,043"},{"v":1283,"d":"1,283"},{"v":1464.1935483870968,"d":"1,464"},{"v":1508,"d":"1,508"},{"v":1470.6451612903227,"d":"1,471"},{"v":1335.8064516129032,"d":"1,336"},{"v":1127,"d":"1,127"},{"v":900.6451612903226,"d":"901"},{"v":666.6666666666666,"d":"667"},{"v":548.0645161290323,"d":"548"}]
[null,"N",{"v":607.0967741935484,"d":"607"},{"v":803.2142857142857,"d":"803"},{"v":1043.225806451613,"d":"1,043"},{"v":1328.3333333333333,"d":"1,328"},{"v":1688.3870967741937,"d":"1,688"},{"v":1926.3333333333333,"d":"1,926"},{"v":1833.8709677419354,"d":"1,834"},{"v":1462.5806451612902,"d":"1,463"},{"v":1129.6666666666667,"d":"1,130"},{"v":900.6451612903226,"d":"901"},{"v":666.6666666666666,"d":"667"},{"v":548.0645161290323,"d":"548"}]
[null,"Dir.",0,0,0,{"v":45.666666666666664,"d":"46"},{"v":224.19354838709677,"d":"224"},{"v":418.3333333333333,"d":"418"},{"v":363.2258064516129,"d":"363"},{"v":126.7741935483871,"d":"127"},{"v":2.6666666666666665,"d":"3"},0,0,0]
[null,"Dif.",{"v":607.0967741935484,"d":"607"},{"v":803.2142857142857,"d":"803"},{"v":1043.225806451613,"d":"1,043"},{"v":1283,"d":"1,283"},{"v":1464.1935483870968,"d":"1,464"},{"v":1508,"d":"1,508"},{"v":1470.6451612903227,"d":"1,471"},{"v":1335.8064516129032,"d":"1,336"},{"v":1127,"d":"1,127"},{"v":900.6451612903226,"d":"901"},{"v":666.6666666666666,"d":"667"},{"v":548.0645161290323,"d":"548"}]
[]
[null,"C2","Ene","Feb","Mar","Abr","May","Jun","Jul","Ago","Sep","Oct","Nov","Dic"]
[null,"Tª med",{"v":8.18736559139785,"d":"8.19"},{"v":9.308630952380954,"d":"9.31"},{"v":10.82258064516129,"d":"10.82"},{"v":12.331666666666665,"d":"12.33"},{"v":15.599059139784947,"d":"15.60"},{"v":18.253472222222225,"d":"18.25"},{"v":22.155913978494624,"d":"22.16"},{"v":21.77647849462366,"d":"21.78"},{"v":18.71986111111111,"d":"18.72"},{"v":16.096370967741937,"d":"16.10"},{"v":11.306805555555554,"d":"11.31"},{"v":8.86774193548387,"d":"8.87"}]
[null,"Tª min",{"v":4.612903225806451,"d":"4.61"},{"v":4.0321428571428575,"d":"4.03"},{"v":5.109677419354839,"d":"5.11"},{"v":6.913333333333333,"d":"6.91"},{"v":9.651612903225807,"d":"9.65"},{"v":11.106666666666667,"d":"11.11"},{"v":14.758064516129034,"d":"14.76"},{"v":14.754838709677417,"d":"14.75"},{"v":12.606666666666666,"d":"12.61"},{"v":11.093548387096776,"d":"11.09"},{"v":7.003333333333333,"d":"7.00"},{"v":5.203225806451611,"d":"5.20"}]
[null,"Tª max",{"v":11.748387096774193,"d":"11.75"},{"v":14.157142857142858,"d":"14.16"},{"v":15.890322580645158,"d":"15.89"},17.01,{"v":20.48709677419355,"d":"20.49"},{"v":23.840000000000007,"d":"23.84"},{"v":27.929032258064517,"d":"27.93"},{"v":27.809677419354834,"d":"27.81"},{"v":24.12333333333333,"d":"24.12"},{"v":20.916129032258063,"d":"20.92"},{"v":15.49666666666667,"d":"15.50"},{"v":12.654838709677422,"d":"12.65"}]
[null,"HR %",{"v":74.75000000000001,"d":"74.75"},{"v":66.17708333333333,"d":"66.18"},{"v":62.2513440860215,"d":"62.25"},{"v":59.3375,"d":"59.34"},{"v":58.979838709677416,"d":"58.98"},{"v":50.39722222222223,"d":"50.40"},{"v":42.38709677419355,"d":"42.39"},{"v":43.94489247311828,"d":"43.94"},{"v":52.48749999999999,"d":"52.49"},{"v":63.9744623655914,"d":"63.97"},{"v":71.84583333333333,"d":"71.85"},{"v":74.03897849462365,"d":"74.04"}]
[null,"Radiacion Wh/m2 dia promedio"]
[null,"Horiz.",{"v":1825.8064516129032,"d":"1,826"},{"v":2526.785714285714,"d":"2,527"},{"v":3617.7419354838707,"d":"3,618"},{"v":4508,"d":"4,508"},{"v":5515.4838709677415,"d":"5,515"},{"v":6469.333333333333,"d":"6,469"},{"v":7006.129032258064,"d":"7,006"},{"v":6272.903225806452,"d":"6,273"},{"v":4667.333333333333,"d":"4,667"},{"v":3118.7096774193546,"d":"3,119"},{"v":2072.6666666666665,"d":"2,073"},{"v":1586.774193548387,"d":"1,587"}]
[null,"Dir.",{"v":1116.4516129032259,"d":"1,116"},{"v":1614.2857142857142,"d":"1,614"},{"v":2470,"d":"2,470"},{"v":3105.3333333333335,"d":"3,105"},{"v":3932.5806451612902,"d":"3,933"},{"v":5132.666666666667,"d":"5,133"},{"v":5975.4838709677415,"d":"5,975"},{"v":5295.1612903225805,"d":"5,295"},{"v":3644.3333333333335,"d":"3,644"},{"v":2144.8387096774195,"d":"2,145"},{"v":1303.6666666666667,"d":"1,304"},{"v":927.4193548387096,"d":"927"}]
[null,"Dif.",{"v":709.3548387096774,"d":"709"},{"v":912.5,"d":"913"},{"v":1147.741935483871,"d":"1,148"},{"v":1403,"d":"1,403"},{"v":1582.9032258064517,"d":"1,583"},{"v":1336.6666666666667,"d":"1,337"},{"v":1030.3225806451612,"d":"1,030"},{"v":978.0645161290323,"d":"978"},{"v":1022.6666666666666,"d":"1,023"},{"v":973.8709677419355,"d":"974"},{"v":769.3333333333334,"d":"769"},{"v":659.0322580645161,"d":"659"}]
[null,"NE",{"v":644.8387096774194,"d":"645"},905,{"v":1419.6774193548388,"d":"1,420"},{"v":1990.6666666666667,"d":"1,991"},{"v":2657.7419354838707,"d":"2,658"},{"v":2983.3333333333335,"d":"2,983"},{"v":3116.451612903226,"d":"3,116"},{"v":2483.2258064516127,"d":"2,483"},{"v":1664.6666666666667,"d":"1,665"},{"v":1127.741935483871,"d":"1,128"},721,{"v":559.0322580645161,"d":"559"}]
[null,"Dir.",{"v":37.74193548387097,"d":"38"},{"v":101.78571428571429,"d":"102"},{"v":376.4516129032258,"d":"376"},{"v":707.6666666666666,"d":"708"},{"v":1193.5483870967741,"d":"1,194"},{"v":1467,"d":"1,467"},{"v":1654.8387096774193,"d":"1,655"},{"v":1116.1290322580646,"d":"1,116"},521,{"v":227.74193548387098,"d":"228"},54,{"v":12.258064516129032,"d":"12"}]
[null,"Dif.",{"v":607.0967741935484,"d":"607"},{"v":803.2142857142857,"d":"803"},{"v":1043.225806451613,"d":"1,043"},{"v":1283,"d":"1,283"},{"v":1464.1935483870968,"d":"1,464"},{"v":1516.3333333333333,"d":"1,516"},{"v":1461.6129032258063,"d":"1,462"},{"v":1367.4193548387098,"d":"1,367"},{"v":1144,"d":"1,144"},900,667,{"v":546.7741935483871,"d":"547"}]
[null,"E",{"v":1273.225806451613,"d":"1,273"},{"v":1618.5714285714287,"d":"1,619"},{"v":2358.7096774193546,"d":"2,359"},{"v":2841.3333333333335,"d":"2,841"},{"v":3456.451612903226,"d":"3,456"},{"v":3772.6666666666665,"d":"3,773"},{"v":4130.645161290323,"d":"4,131"},{"v":3631.6129032258063,"d":"3,632"},{"v":2811.6666666666665,"d":"2,812"},{"v":2106.451612903226,"d":"2,106"},{"v":1450.3333333333333,"d":"1,450"},{"v":1113.8709677419354,"d":"1,114"}]
[null,"Dir.",{"v":666.1290322580645,"d":"666"},{"v":815.3571428571429,"d":"815"},{"v":1315.8064516129032,"d":"1,316"},{"v":1558.6666666666667,"d":"1,559"},{"v":1991.9354838709678,"d":"1,992"},{"v":2256.6666666666665,"d":"2,257"},{"v":2669.032258064516,"d":"2,669"},{"v":2264.1935483870966,"d":"2,264"},{"v":1667.6666666666667,"d":"1,668"},{"v":1206.4516129032259,"d":"1,206"},783,{"v":567.0967741935484,"d":"567"}]
[null,"Dif.",{"v":607.0967741935484,"d":"607"},{"v":803.2142857142857,"d":"803"},{"v":1043.225806451613,"d":"1,043"},{"v":1283,"d":"1,283"},{"v":1464.1935483870968,"d":"1,464"},{"v":1516.3333333333333,"d":"1,516"},{"v":1461.6129032258063,"d":"1,462"},{"v":1367.4193548387098,"d":"1,367"},{"v":1144,"d":"1,144"},900,667,{"v":546.7741935483871,"d":"547"}]
[null,"SE",{"v":2280.6451612903224,"d":"2,281"},{"v":2567.5,"d":"2,568"},{"v":3067.0967741935483,"d":"3,067"},{"v":3080.6666666666665,"d":"3,081"},{"v":3267.4193548387098,"d":"3,267"},{"v":3401.3333333333335,"d":"3,401"},{"v":3802.9032258064517,"d":"3,803"},{"v":3831.2903225806454,"d":"3,831"},{"v":3617,"d":"3,617"},{"v":3094.8387096774195,"d":"3,095"},{"v":2537,"d":"2,537"},{"v":2148.3870967741937,"d":"2,148"}]
[null,"Dir.",{"v":1673.5483870967741,"d":"1,674"},{"v":1764.2857142857142,"d":"1,764"},{"v":2024.1935483870968,"d":"2,024"},{"v":1798,"d":"1,798"},{"v":1803.225806451613,"d":"1,803"},{"v":1885,"d":"1,885"},{"v":2341.2903225806454,"d":"2,341"},{"v":2463.8709677419356,"d":"2,464"},{"v":2473,"d":"2,473"},{"v":2194.8387096774195,"d":"2,195"},{"v":1869.6666666666667,"d":"1,870"},{"v":1601.6129032258063,"d":"1,602"}]
[null,"Dif.",{"v":607.0967741935484,"d":"607"},{"v":803.2142857142857,"d":"803"},{"v":1043.225806451613,"d":"1,043"},{"v":1283,"d":"1,283"},{"v":1464.1935483870968,"d":"1,464"},{"v":1516.3333333333333,"d":"1,516"},{"v":1461.6129032258063,"d":"1,462"},{"v":1367.4193548387098,"d":"1,367"},{"v":1144,"d":"1,144"},900,667,{"v":546.7741935483871,"d":"547"}]
[null,"S",{"v":2953.548387096774,"d":"2,954"},{"v":3224.285714285714,"d":"3,224"},{"v":3361.935483870968,"d":"3,362"},{"v":2870.6666666666665,"d":"2,871"},{"v":2552.2580645161293,"d":"2,552"},{"v":2541.3333333333335,"d":"2,541"},{"v":2844.1935483870966,"d":"2,844"},{"v":3442.2580645161293,"d":"3,442"},{"v":3909.3333333333335,"d":"3,909"},{"v":3554.8387096774195,"d":"3,555"},{"v":3146.3333333333335,"d":"3,146"},{"v":2750,"d":"2,750"}]
[null,"Dir.",{"v":2346.451612903226,"d":"2,346"},{"v":2420.714285714286,"d":"2,421"},{"v":2319.032258064516,"d":"2,319"},{"v":1588,"d":"1,588"},{"v":1088.0645161290322,"d":"1,088"},{"v":1025,"d":"1,025"},{"v":1382.258064516129,"d":"1,382"},{"v":2075.1612903225805,"d":"2,075"},{"v":2765.6666666666665,"d":"2,766"},{"v":2654.8387096774195,"d":"2,655"},{"v":2479.3333333333335,"d":"2,479"},{"v":2203.2258064516127,"d":"2,203"}]
[null,"Dif.",{"v":607.0967741935484,"d":"607"},{"v":803.2142857142857,"d":"803"},{"v":1043.225806451613,"d":"1,043"},{"v":1283,"d":"1,283"},{"v":1464.1935483870968,"d":"1,464"},{"v":1516.3333333333333,"d":"1,516"},{"v":1461.6129032258063,"d":"1,462"},{"v":1367.4193548387098,"d":"1,367"},{"v":1144,"d":"1,144"},900,667,{"v":546.7741935483871,"d":"547"}]
[null,"SW",{"v":2333.8709677419356,"d":"2,334"},{"v":2690.3571428571427,"d":"2,690"},{"v":3048.3870967741937,"d":"3,048"},{"v":3097.3333333333335,"d":"3,097"},{"v":2925.1612903225805,"d":"2,925"},{"v":3273.3333333333335,"d":"3,273"},{"v":3587.7419354838707,"d":"3,588"},{"v":3922.2580645161293,"d":"3,922"},{"v":3664.3333333333335,"d":"3,664"},{"v":2883.8709677419356,"d":"2,884"},{"v":2415.3333333333335,"d":"2,415"},{"v":2084.1935483870966,"d":"2,084"}]
[null,"Dir.",{"v":1726.774193548387,"d":"1,727"},{"v":1886.7857142857142,"d":"1,887"},{"v":2005.1612903225807,"d":"2,005"},{"v":1814.3333333333333,"d":"1,814"},{"v":1460.6451612903227,"d":"1,461"},{"v":1757.3333333333333,"d":"1,757"},{"v":2125.8064516129034,"d":"2,126"},{"v":2554.8387096774195,"d":"2,555"},{"v":2520.3333333333335,"d":"2,520"},{"v":1983.8709677419354,"d":"1,984"},{"v":1748.3333333333333,"d":"1,748"},{"v":1537.4193548387098,"d":"1,537"}]
[null,"Dif.",{"v":607.0967741935484,"d":"607"},{"v":803.2142857142857,"d":"803"},{"v":1043.225806451613,"d":"1,043"},{"v":1283,"d":"1,283"},{"v":1464.1935483870968,"d":"1,464"},{"v":1516.3333333333333,"d":"1,516"},{"v":1461.6129032258063,"d":"1,462"},{"v":1367.4193548387098,"d":"1,367"},{"v":1144,"d":"1,144"},900,667,{"v":546.7741935483871,"d":"547"}]
[null,"W",{"v":1315.1612903225807,"d":"1,315"},{"v":1722.5,"d":"1,723"},{"v":2343.2258064516127,"d":"2,343"},{"v":2864,"d":"2,864"},{"v":2970.6451612903224,"d":"2,971"},{"v":3605,"d":"3,605"},{"v":3831.6129032258063,"d":"3,832"},{"v":3735.483870967742,"d":"3,735"},{"v":2875.6666666666665,"d":"2,876"},{"v":1935.1612903225807,"d":"1,935"},{"v":1367.3333333333333,"d":"1,367"},{"v":1067.741935483871,"d":"1,068"}]
[null,"Dir.",{"v":708.0645161290323,"d":"708"},{"v":918.9285714285714,"d":"919"},{"v":1300,"d":"1,300"},{"v":1581.3333333333333,"d":"1,581"},{"v":1506.4516129032259,"d":"1,506"},{"v":2089,"d":"2,089"},{"v":2370,"d":"2,370"},{"v":2368.064516129032,"d":"2,368"},{"v":1731.6666666666667,"d":"1,732"},{"v":1035.1612903225807,"d":"1,035"},{"v":700.3333333333334,"d":"700"},{"v":521.2903225806451,"d":"521"}]
[null,"Dif.",{"v":607.0967741935484,"d":"607"},{"v":803.2142857142857,"d":"803"},{"v":1043.225806451613,"d":"1,043"},{"v":1283,"d":"1,283"},{"v":1464.1935483870968,"d":"1,464"},{"v":1516.3333333333333,"d":"1,516"},{"v":1461.6129032258063,"d":"1,462"},{"v":1367.4193548387098,"d":"1,367"},{"v":1144,"d":"1,144"},900,667,{"v":546.7741935483871,"d":"547"}]
[null,"NW",{"v":651.2903225806451,"d":"651"},{"v":928.9285714285714,"d":"929"},{"v":1416.1290322580646,"d":"1,416"},{"v":2006.3333333333333,"d":"2,006"},{"v":2313.2258064516127,"d":"2,313"},{"v":2874,"d":"2,874"},{"v":2908.7096774193546,"d":"2,909"},{"v":2539.032258064516,"d":"2,539"},{"v":1708,"d":"1,708"},{"v":1096.4516129032259,"d":"1,096"},{"v":725.3333333333334,"d":"725"},{"v":557.741935483871,"d":"558"}]
[null,"Dir.",{"v":44.193548387096776,"d":"44"},{"v":125.71428571428571,"d":"126"},{"v":373.2258064516129,"d":"373"},{"v":723.3333333333334,"d":"723"},{"v":849.0322580645161,"d":"849"},{"v":1357.6666666666667,"d":"1,358"},{"v":1447.0967741935483,"d":"1,447"},{"v":1171.9354838709678,"d":"1,172"},564,{"v":196.4516129032258,"d":"196"},58,{"v":10.96774193548387,"d":"11"}]
[null,"Dif.",{"v":607.0967741935484,"d":"607"},{"v":803.2142857142857,"d":"803"},{"v":1043.225806451613,"d":"1,043"},{"v":1283,"d":"1,283"},{"v":1464.1935483870968,"d":"1,464"},{"v":1516.3333333333333,"d":"1,516"},{"v":1461.6129032258063,"d":"1,462"},{"v":1367.4193548387098,"d":"1,367"},{"v":1144,"d":"1,144"},900,667,{"v":546.7741935483871,"d":"547"}]
[null,"N",{"v":607.0967741935484,"d":"607"},{"v":803.2142857142857,"d":"803"},{"v":1043.225806451613,"d":"1,043"},{"v":1328.3333333333333,"d":"1,328"},{"v":1688.3870967741937,"d":"1,688"},{"v":1963,"d":"1,963"},{"v":1878.3870967741937,"d":"1,878"},{"v":1511.2903225806451,"d":"1,511"},{"v":1145.6666666666667,"d":"1,146"},900,667,{"v":546.7741935483871,"d":"547"}]
[null,"Dir.",0,0,0,{"v":45.666666666666664,"d":"46"},{"v":224.19354838709677,"d":"224"},447,{"v":416.7741935483871,"d":"417"},{"v":144.19354838709677,"d":"144"},{"v":1.6666666666666667,"d":"2"},0,0,0]
[null,"Dif.",{"v":607.0967741935484,"d":"607"},{"v":803.2142857142857,"d":"803"},{"v":1043.225806451613,"d":"1,043"},{"v":1283,"d":"1,283"},{"v":1464.1935483870968,"d":"1,464"},{"v":1516.3333333333333,"d":"1,516"},{"v":1461.6129032258063,"d":"1,462"},{"v":1367.4193548387098,"d":"1,367"},{"v":1144,"d":"1,144"},900,667,{"v":546.7741935483871,"d":"547"}]
[]
[null,"C3","Ene","Feb","Mar","Abr","May","Jun","Jul","Ago","Sep","Oct","Nov","Dic"]
[null,"Tª med",{"v":8.18736559139785,"d":"8.19"},{"v":9.308630952380954,"d":"9.31"},{"v":10.82258064516129,"d":"10.82"},{"v":12.331666666666665,"d":"12.33"},{"v":15.59825268817204,"d":"15.60"},{"v":20.832222222222217,"d":"20.83"},{"v":24.28965053763441,"d":"24.29"},{"v":24.486559139784944,"d":"24.49"},{"v":21.681388888888886,"d":"21.68"},{"v":16.090725806451616,"d":"16.09"},{"v":11.305972222222223,"d":"11.31"},{"v":8.867338709677417,"d":"8.87"}]
[null,"Tª min",{"v":4.612903225806451,"d":"4.61"},{"v":4.0321428571428575,"d":"4.03"},{"v":5.109677419354839,"d":"5.11"},{"v":6.913333333333333,"d":"6.91"},{"v":9.654838709677419,"d":"9.65"},{"v":13.629999999999999,"d":"13.63"},{"v":16.854838709677416,"d":"16.85"},{"v":17.483870967741936,"d":"17.48"},{"v":15.529999999999998,"d":"15.53"},{"v":11.13225806451613,"d":"11.13"},6.99,{"v":5.206451612903225,"d":"5.21"}]
[null,"Tª max",{"v":11.748387096774193,"d":"11.75"},{"v":14.157142857142858,"d":"14.16"},{"v":15.890322580645158,"d":"15.89"},17.01,{"v":20.48709677419355,"d":"20.49"},{"v":26.626666666666658,"d":"26.63"},{"v":30.416129032258063,"d":"30.42"},{"v":30.75483870967741,"d":"30.75"},{"v":27.116666666666667,"d":"27.12"},{"v":20.94838709677419,"d":"20.95"},{"v":15.496666666666666,"d":"15.50"},{"v":12.661290322580642,"d":"12.66"}]
[null,"HR %",{"v":74.79301075268818,"d":"74.79"},{"v":64.63095238095238,"d":"64.63"},{"v":60.1962365591398,"d":"60.20"},{"v":57.48888888888888,"d":"57.49"},{"v":57.2983870967742,"d":"57.30"},{"v":47.31527777777779,"d":"47.32"},{"v":40.32930107526881,"d":"40.33"},{"v":42.107526881720425,"d":"42.11"},49.65,{"v":62.442204301075265,"d":"62.44"},{"v":70.34999999999998,"d":"70.35"},{"v":73.88978494623656,"d":"73.89"}]
[null,"Radiacion Wh/m2 dia promedio"]
[null,"Horiz.",{"v":1825.8064516129032,"d":"1,826"},{"v":2526.785714285714,"d":"2,527"},{"v":3617.7419354838707,"d":"3,618"},{"v":4508,"d":"4,508"},{"v":5515.4838709677415,"d":"5,515"},{"v":6814.666666666667,"d":"6,815"},{"v":7107.741935483871,"d":"7,108"},{"v":6415.806451612903,"d":"6,416"},{"v":5040.333333333333,"d":"5,040"},{"v":3120.967741935484,"d":"3,121"},{"v":2072.3333333333335,"d":"2,072"},{"v":1586.774193548387,"d":"1,587"}]
[null,"Dir.",{"v":1116.4516129032259,"d":"1,116"},{"v":1614.2857142857142,"d":"1,614"},{"v":2470,"d":"2,470"},{"v":3105.3333333333335,"d":"3,105"},{"v":3932.5806451612902,"d":"3,933"},{"v":5609.333333333333,"d":"5,609"},{"v":6120,"d":"6,120"},{"v":5448.387096774193,"d":"5,448"},{"v":4098,"d":"4,098"},{"v":2182.5806451612902,"d":"2,183"},{"v":1318.3333333333333,"d":"1,318"},{"v":929.6774193548387,"d":"930"}]
[null,"Dif.",{"v":709.3548387096774,"d":"709"},{"v":912.5,"d":"913"},{"v":1147.741935483871,"d":"1,148"},{"v":1403,"d":"1,403"},{"v":1582.9032258064517,"d":"1,583"},{"v":1205.3333333333333,"d":"1,205"},{"v":987.741935483871,"d":"988"},{"v":967.741935483871,"d":"968"},{"v":942.3333333333334,"d":"942"},{"v":938.7096774193549,"d":"939"},754,{"v":657.0967741935484,"d":"657"}]
[null,"NE",{"v":644.8387096774194,"d":"645"},905,{"v":1419.6774193548388,"d":"1,420"},{"v":1990.6666666666667,"d":"1,991"},{"v":2657.7419354838707,"d":"2,658"},{"v":3070,"d":"3,070"},{"v":3130.6451612903224,"d":"3,131"},{"v":2560,"d":"2,560"},{"v":1877,"d":"1,877"},{"v":1111.9354838709678,"d":"1,112"},{"v":736.6666666666666,"d":"737"},{"v":560.9677419354839,"d":"561"}]
[null,"Dir.",{"v":37.74193548387097,"d":"38"},{"v":101.78571428571429,"d":"102"},{"v":376.4516129032258,"d":"376"},{"v":707.6666666666666,"d":"708"},{"v":1193.5483870967741,"d":"1,194"},{"v":1568.6666666666667,"d":"1,569"},{"v":1659.032258064516,"d":"1,659"},{"v":1199.3548387096773,"d":"1,199"},692,{"v":212.90322580645162,"d":"213"},68,{"v":11.935483870967742,"d":"12"}]
[null,"Dif.",{"v":607.0967741935484,"d":"607"},{"v":803.2142857142857,"d":"803"},{"v":1043.225806451613,"d":"1,043"},{"v":1283,"d":"1,283"},{"v":1464.1935483870968,"d":"1,464"},{"v":1501.6666666666667,"d":"1,502"},{"v":1471.6129032258063,"d":"1,472"},{"v":1360.6451612903227,"d":"1,361"},{"v":1185,"d":"1,185"},{"v":899.0322580645161,"d":"899"},{"v":668.6666666666666,"d":"669"},{"v":549.3548387096774,"d":"549"}]
[null,"E",{"v":1273.225806451613,"d":"1,273"},{"v":1618.5714285714287,"d":"1,619"},{"v":2358.7096774193546,"d":"2,359"},{"v":2841.3333333333335,"d":"2,841"},{"v":3456.451612903226,"d":"3,456"},{"v":3924.3333333333335,"d":"3,924"},{"v":4149.032258064516,"d":"4,149"},{"v":3817.0967741935483,"d":"3,817"},{"v":3182.6666666666665,"d":"3,183"},{"v":2093.2258064516127,"d":"2,093"},{"v":1474.3333333333333,"d":"1,474"},{"v":1100.6451612903227,"d":"1,101"}]
[null,"Dir.",{"v":666.1290322580645,"d":"666"},{"v":815.3571428571429,"d":"815"},{"v":1315.8064516129032,"d":"1,316"},{"v":1558.6666666666667,"d":"1,559"},{"v":1991.9354838709678,"d":"1,992"},{"v":2422.6666666666665,"d":"2,423"},{"v":2677.4193548387098,"d":"2,677"},{"v":2456.7741935483873,"d":"2,457"},{"v":1997.6666666666667,"d":"1,998"},{"v":1194.1935483870968,"d":"1,194"},{"v":805.6666666666666,"d":"806"},{"v":551.2903225806451,"d":"551"}]
[null,"Dif.",{"v":607.0967741935484,"d":"607"},{"v":803.2142857142857,"d":"803"},{"v":1043.225806451613,"d":"1,043"},{"v":1283,"d":"1,283"},{"v":1464.1935483870968,"d":"1,464"},{"v":1501.6666666666667,"d":"1,502"},{"v":1471.6129032258063,"d":"1,472"},{"v":1360.6451612903227,"d":"1,361"},{"v":1185,"d":"1,185"},{"v":899.0322580645161,"d":"899"},{"v":668.6666666666666,"d":"669"},{"v":549.3548387096774,"d":"549"}]
[null,"SE",{"v":2280.6451612903224,"d":"2,281"},{"v":2567.5,"d":"2,568"},{"v":3067.0967741935483,"d":"3,067"},{"v":3080.6666666666665,"d":"3,081"},{"v":3267.4193548387098,"d":"3,267"},{"v":3538.3333333333335,"d":"3,538"},{"v":3828.7096774193546,"d":"3,829"},{"v":4030,"d":"4,030"},{"v":3967.6666666666665,"d":"3,968"},{"v":3065.1612903225805,"d":"3,065"},{"v":2585.3333333333335,"d":"2,585"},{"v":2126.451612903226,"d":"2,126"}]
[null,"Dir.",{"v":1673.5483870967741,"d":"1,674"},{"v":1764.2857142857142,"d":"1,764"},{"v":2024.1935483870968,"d":"2,024"},{"v":1798,"d":"1,798"},{"v":1803.225806451613,"d":"1,803"},{"v":2036.6666666666667,"d":"2,037"},{"v":2357.0967741935483,"d":"2,357"},{"v":2669.3548387096776,"d":"2,669"},{"v":2782.6666666666665,"d":"2,783"},{"v":2166.1290322580644,"d":"2,166"},{"v":1916.6666666666667,"d":"1,917"},{"v":1577.0967741935483,"d":"1,577"}]
[null,"Dif.",{"v":607.0967741935484,"d":"607"},{"v":803.2142857142857,"d":"803"},{"v":1043.225806451613,"d":"1,043"},{"v":1283,"d":"1,283"},{"v":1464.1935483870968,"d":"1,464"},{"v":1501.6666666666667,"d":"1,502"},{"v":1471.6129032258063,"d":"1,472"},{"v":1360.6451612903227,"d":"1,361"},{"v":1185,"d":"1,185"},{"v":899.0322580645161,"d":"899"},{"v":668.6666666666666,"d":"669"},{"v":549.3548387096774,"d":"549"}]
[null,"S",{"v":2953.548387096774,"d":"2,954"},{"v":3224.285714285714,"d":"3,224"},{"v":3361.935483870968,"d":"3,362"},{"v":2870.6666666666665,"d":"2,871"},{"v":2552.2580645161293,"d":"2,552"},{"v":2631.3333333333335,"d":"2,631"},{"v":2882.9032258064517,"d":"2,883"},{"v":3537.4193548387098,"d":"3,537"},{"v":4080.6666666666665,"d":"4,081"},{"v":3548.7096774193546,"d":"3,549"},{"v":3194.6666666666665,"d":"3,195"},{"v":2759.6774193548385,"d":"2,760"}]
[null,"Dir.",{"v":2346.451612903226,"d":"2,346"},{"v":2420.714285714286,"d":"2,421"},{"v":2319.032258064516,"d":"2,319"},{"v":1588,"d":"1,588"},{"v":1088.0645161290322,"d":"1,088"},{"v":1129.6666666666667,"d":"1,130"},{"v":1411.2903225806451,"d":"1,411"},{"v":2176.7741935483873,"d":"2,177"},{"v":2895.6666666666665,"d":"2,896"},{"v":2650,"d":"2,650"},{"v":2526,"d":"2,526"},{"v":2210.3225806451615,"d":"2,210"}]
[null,"Dif.",{"v":607.0967741935484,"d":"607"},{"v":803.2142857142857,"d":"803"},{"v":1043.225806451613,"d":"1,043"},{"v":1283,"d":"1,283"},{"v":1464.1935483870968,"d":"1,464"},{"v":1501.6666666666667,"d":"1,502"},{"v":1471.6129032258063,"d":"1,472"},{"v":1360.6451612903227,"d":"1,361"},{"v":1185,"d":"1,185"},{"v":899.0322580645161,"d":"899"},{"v":668.6666666666666,"d":"669"},{"v":549.3548387096774,"d":"549"}]
[null,"SW",{"v":2333.8709677419356,"d":"2,334"},{"v":2690.3571428571427,"d":"2,690"},{"v":3048.3870967741937,"d":"3,048"},{"v":3097.3333333333335,"d":"3,097"},{"v":2925.1612903225805,"d":"2,925"},{"v":3419.6666666666665,"d":"3,420"},{"v":3731.935483870968,"d":"3,732"},{"v":3827.7419354838707,"d":"3,828"},{"v":3844.3333333333335,"d":"3,844"},{"v":2884.8387096774195,"d":"2,885"},{"v":2451,"d":"2,451"},{"v":2122.2580645161293,"d":"2,122"}]
[null,"Dir.",{"v":1726.774193548387,"d":"1,727"},{"v":1886.7857142857142,"d":"1,887"},{"v":2005.1612903225807,"d":"2,005"},{"v":1814.3333333333333,"d":"1,814"},{"v":1460.6451612903227,"d":"1,461"},{"v":1918,"d":"1,918"},{"v":2260.3225806451615,"d":"2,260"},{"v":2467.0967741935483,"d":"2,467"},{"v":2659.3333333333335,"d":"2,659"},{"v":1985.8064516129032,"d":"1,986"},{"v":1782.3333333333333,"d":"1,782"},{"v":1572.9032258064517,"d":"1,573"}]
[null,"Dif.",{"v":607.0967741935484,"d":"607"},{"v":803.2142857142857,"d":"803"},{"v":1043.225806451613,"d":"1,043"},{"v":1283,"d":"1,283"},{"v":1464.1935483870968,"d":"1,464"},{"v":1501.6666666666667,"d":"1,502"},{"v":1471.6129032258063,"d":"1,472"},{"v":1360.6451612903227,"d":"1,361"},{"v":1185,"d":"1,185"},{"v":899.0322580645161,"d":"899"},{"v":668.6666666666666,"d":"669"},{"v":549.3548387096774,"d":"549"}]
[null,"W",{"v":1315.1612903225807,"d":"1,315"},{"v":1722.5,"d":"1,723"},{"v":2343.2258064516127,"d":"2,343"},{"v":2864,"d":"2,864"},{"v":2970.6451612903224,"d":"2,971"},{"v":3754.3333333333335,"d":"3,754"},{"v":4039.3548387096776,"d":"4,039"},{"v":3560.3225806451615,"d":"3,560"},{"v":3071.6666666666665,"d":"3,072"},{"v":1950.967741935484,"d":"1,951"},{"v":1372.6666666666667,"d":"1,373"},{"v":1098.0645161290322,"d":"1,098"}]
[null,"Dir.",{"v":708.0645161290323,"d":"708"},{"v":918.9285714285714,"d":"919"},{"v":1300,"d":"1,300"},{"v":1581.3333333333333,"d":"1,581"},{"v":1506.4516129032259,"d":"1,506"},{"v":2252.6666666666665,"d":"2,253"},{"v":2567.7419354838707,"d":"2,568"},{"v":2199.6774193548385,"d":"2,200"},{"v":1886.6666666666667,"d":"1,887"},{"v":1051.9354838709678,"d":"1,052"},704,{"v":548.7096774193549,"d":"549"}]
[null,"Dif.",{"v":607.0967741935484,"d":"607"},{"v":803.2142857142857,"d":"803"},{"v":1043.225806451613,"d":"1,043"},{"v":1283,"d":"1,283"},{"v":1464.1935483870968,"d":"1,464"},{"v":1501.6666666666667,"d":"1,502"},{"v":1471.6129032258063,"d":"1,472"},{"v":1360.6451612903227,"d":"1,361"},{"v":1185,"d":"1,185"},{"v":899.0322580645161,"d":"899"},{"v":668.6666666666666,"d":"669"},{"v":549.3548387096774,"d":"549"}]
[null,"NW",{"v":651.2903225806451,"d":"651"},{"v":928.9285714285714,"d":"929"},{"v":1416.1290322580646,"d":"1,416"},{"v":2006.3333333333333,"d":"2,006"},{"v":2313.2258064516127,"d":"2,313"},{"v":2948.3333333333335,"d":"2,948"},{"v":3072.2580645161293,"d":"3,072"},{"v":2398.7096774193546,"d":"2,399"},{"v":1843.3333333333333,"d":"1,843"},{"v":1090.6451612903227,"d":"1,091"},{"v":727.3333333333334,"d":"727"},{"v":561.6129032258065,"d":"562"}]
[null,"Dir.",{"v":44.193548387096776,"d":"44"},{"v":125.71428571428571,"d":"126"},{"v":373.2258064516129,"d":"373"},{"v":723.3333333333334,"d":"723"},{"v":849.0322580645161,"d":"849"},{"v":1446.6666666666667,"d":"1,447"},{"v":1600.6451612903227,"d":"1,601"},{"v":1038.3870967741934,"d":"1,038"},{"v":658.3333333333334,"d":"658"},{"v":191.61290322580646,"d":"192"},{"v":58.666666666666664,"d":"59"},{"v":12.258064516129032,"d":"12"}]
[null,"Dif.",{"v":607.0967741935484,"d":"607"},{"v":803.2142857142857,"d":"803"},{"v":1043.225806451613,"d":"1,043"},{"v":1283,"d":"1,283"},{"v":1464.1935483870968,"d":"1,464"},{"v":1501.6666666666667,"d":"1,502"},{"v":1471.6129032258063,"d":"1,472"},{"v":1360.6451612903227,"d":"1,361"},{"v":1185,"d":"1,185"},{"v":899.0322580645161,"d":"899"},{"v":668.6666666666666,"d":"669"},{"v":549.3548387096774,"d":"549"}]
[null,"N",{"v":607.0967741935484,"d":"607"},{"v":803.2142857142857,"d":"803"},{"v":1043.225806451613,"d":"1,043"},{"v":1328.3333333333333,"d":"1,328"},{"v":1688.3870967741937,"d":"1,688"},{"v":1967,"d":"1,967"},{"v":1922.9032258064517,"d":"1,923"},{"v":1487.741935483871,"d":"1,488"},{"v":1187.6666666666667,"d":"1,188"},{"v":899.0322580645161,"d":"899"},{"v":668.6666666666666,"d":"669"},{"v":549.3548387096774,"d":"549"}]
[null,"Dir.",0,0,0,{"v":45.666666666666664,"d":"46"},{"v":224.19354838709677,"d":"224"},{"v":465.3333333333333,"d":"465"},{"v":451.2903225806452,"d":"451"},{"v":127.09677419354838,"d":"127"},{"v":2.6666666666666665,"d":"3"},0,0,0]
[null,"Dif.",{"v":607.0967741935484,"d":"607"},{"v":803.2142857142857,"d":"803"},{"v":1043.225806451613,"d":"1,043"},{"v":1283,"d":"1,283"},{"v":1464.1935483870968,"d":"1,464"},{"v":1501.6666666666667,"d":"1,502"},{"v":1471.6129032258063,"d":"1,472"},{"v":1360.6451612903227,"d":"1,361"},{"v":1185,"d":"1,185"},{"v":899.0322580645161,"d":"899"},{"v":668.6666666666666,"d":"669"},{"v":548.3870967741935,"d":"548"}]
[]
[null,"C4","Ene","Feb","Mar","Abr","May","Jun","Jul","Ago","Sep","Oct","Nov","Dic"]
[null,"Tª med",{"v":8.18736559139785,"d":"8.19"},{"v":9.308630952380954,"d":"9.31"},{"v":10.82258064516129,"d":"10.82"},{"v":12.331666666666665,"d":"12.33"},{"v":15.598924731182793,"d":"15.60"},{"v":22.302222222222223,"d":"22.30"},{"v":26.27284946236559,"d":"26.27"},{"v":26.185483870967744,"d":"26.19"},{"v":23.156944444444445,"d":"23.16"},{"v":16.09032258064516,"d":"16.09"},{"v":11.305555555555557,"d":"11.31"},{"v":8.870161290322581,"d":"8.87"}]
[null,"Tª min",{"v":4.612903225806451,"d":"4.61"},{"v":4.0321428571428575,"d":"4.03"},{"v":5.109677419354839,"d":"5.11"},{"v":6.913333333333333,"d":"6.91"},{"v":9.648387096774194,"d":"9.65"},{"v":15.096666666666668,"d":"15.10"},{"v":18.883870967741935,"d":"18.88"},{"v":19.14838709677419,"d":"19.15"},{"v":17.013333333333335,"d":"17.01"},{"v":11.06774193548387,"d":"11.07"},{"v":7.036666666666666,"d":"7.04"},{"v":5.20322580645161,"d":"5.20"}]
[null,"Tª max",{"v":11.748387096774193,"d":"11.75"},{"v":14.157142857142858,"d":"14.16"},{"v":15.890322580645158,"d":"15.89"},17.01,{"v":20.480645161290326,"d":"20.48"},{"v":27.913333333333338,"d":"27.91"},{"v":32.24516129032257,"d":"32.25"},{"v":32.383870967741935,"d":"32.38"},{"v":28.55999999999999,"d":"28.56"},{"v":21.04838709677419,"d":"21.05"},{"v":15.576666666666663,"d":"15.58"},{"v":12.661290322580646,"d":"12.66"}]
[null,"HR %",{"v":74.75000000000001,"d":"74.75"},{"v":66.17708333333333,"d":"66.18"},{"v":62.2513440860215,"d":"62.25"},{"v":59.3375,"d":"59.34"},{"v":58.944892473118266,"d":"58.94"},{"v":50.74444444444445,"d":"50.74"},{"v":42.29435483870967,"d":"42.29"},{"v":43.84139784946236,"d":"43.84"},{"v":52.640277777777776,"d":"52.64"},{"v":63.6747311827957,"d":"63.67"},{"v":71.42361111111111,"d":"71.42"},{"v":74.15591397849462,"d":"74.16"}]
[null,"Radiacion Wh/m2 dia promedio"]
[null,"Horiz.",{"v":1825.8064516129032,"d":"1,826"},{"v":2526.785714285714,"d":"2,527"},{"v":3617.7419354838707,"d":"3,618"},{"v":4508,"d":"4,508"},{"v":5515.4838709677415,"d":"5,515"},{"v":7156,"d":"7,156"},{"v":7591.935483870968,"d":"7,592"},{"v":6849.677419354839,"d":"6,850"},{"v":5248.333333333333,"d":"5,248"},{"v":3119.032258064516,"d":"3,119"},{"v":2072,"d":"2,072"},{"v":1587.0967741935483,"d":"1,587"}]
[null,"Dir.",{"v":1116.4516129032259,"d":"1,116"},{"v":1614.2857142857142,"d":"1,614"},{"v":2470,"d":"2,470"},{"v":3105.3333333333335,"d":"3,105"},{"v":3932.5806451612902,"d":"3,933"},{"v":5998,"d":"5,998"},{"v":6695.806451612903,"d":"6,696"},{"v":6003.548387096775,"d":"6,004"},{"v":4284.666666666666,"d":"4,285"},{"v":2156.1290322580644,"d":"2,156"},{"v":1315.6666666666667,"d":"1,316"},{"v":922.9032258064516,"d":"923"}]
[null,"Dif.",{"v":709.3548387096774,"d":"709"},{"v":912.5,"d":"913"},{"v":1147.741935483871,"d":"1,148"},{"v":1403,"d":"1,403"},{"v":1582.9032258064517,"d":"1,583"},{"v":1158.3333333333333,"d":"1,158"},{"v":896.1290322580645,"d":"896"},{"v":845.8064516129032,"d":"846"},{"v":963.6666666666666,"d":"964"},{"v":963.2258064516129,"d":"963"},{"v":756.3333333333334,"d":"756"},{"v":664.1935483870968,"d":"664"}]
[null,"NE",{"v":644.8387096774194,"d":"645"},905,{"v":1419.6774193548388,"d":"1,420"},{"v":1990.6666666666667,"d":"1,991"},{"v":2657.7419354838707,"d":"2,658"},{"v":3223.3333333333335,"d":"3,223"},{"v":3283.2258064516127,"d":"3,283"},{"v":2715.1612903225805,"d":"2,715"},{"v":1930.3333333333333,"d":"1,930"},{"v":1057.741935483871,"d":"1,058"},{"v":706.3333333333334,"d":"706"},{"v":559.6774193548387,"d":"560"}]
[null,"Dir.",{"v":37.74193548387097,"d":"38"},{"v":101.78571428571429,"d":"102"},{"v":376.4516129032258,"d":"376"},{"v":707.6666666666666,"d":"708"},{"v":1193.5483870967741,"d":"1,194"},{"v":1676.3333333333333,"d":"1,676"},{"v":1788.0645161290322,"d":"1,788"},{"v":1331.2903225806451,"d":"1,331"},{"v":721.3333333333334,"d":"721"},{"v":159.03225806451613,"d":"159"},40,{"v":13.548387096774194,"d":"14"}]
[null,"Dif.",{"v":607.0967741935484,"d":"607"},{"v":803.2142857142857,"d":"803"},{"v":1043.225806451613,"d":"1,043"},{"v":1283,"d":"1,283"},{"v":1464.1935483870968,"d":"1,464"},{"v":1547,"d":"1,547"},{"v":1495.1612903225807,"d":"1,495"},{"v":1383.8709677419354,"d":"1,384"},{"v":1209,"d":"1,209"},{"v":898.7096774193549,"d":"899"},{"v":666.3333333333334,"d":"666"},{"v":546.1290322580645,"d":"546"}]
[null,"E",{"v":1273.225806451613,"d":"1,273"},{"v":1618.5714285714287,"d":"1,619"},{"v":2358.7096774193546,"d":"2,359"},{"v":2841.3333333333335,"d":"2,841"},{"v":3456.451612903226,"d":"3,456"},{"v":4109,"d":"4,109"},{"v":4400.322580645161,"d":"4,400"},{"v":4088.7096774193546,"d":"4,089"},{"v":3294.3333333333335,"d":"3,294"},{"v":1873.8709677419354,"d":"1,874"},{"v":1361.6666666666667,"d":"1,362"},{"v":1122.5806451612902,"d":"1,123"}]
[null,"Dir.",{"v":666.1290322580645,"d":"666"},{"v":815.3571428571429,"d":"815"},{"v":1315.8064516129032,"d":"1,316"},{"v":1558.6666666666667,"d":"1,559"},{"v":1991.9354838709678,"d":"1,992"},{"v":2562,"d":"2,562"},{"v":2905.1612903225805,"d":"2,905"},{"v":2704.8387096774195,"d":"2,705"},{"v":2085.3333333333335,"d":"2,085"},{"v":975.1612903225806,"d":"975"},{"v":695.3333333333334,"d":"695"},{"v":576.4516129032259,"d":"576"}]
[null,"Dif.",{"v":607.0967741935484,"d":"607"},{"v":803.2142857142857,"d":"803"},{"v":1043.225806451613,"d":"1,043"},{"v":1283,"d":"1,283"},{"v":1464.1935483870968,"d":"1,464"},{"v":1547,"d":"1,547"},{"v":1495.1612903225807,"d":"1,495"},{"v":1383.8709677419354,"d":"1,384"},{"v":1209,"d":"1,209"},{"v":898.7096774193549,"d":"899"},{"v":666.3333333333334,"d":"666"},{"v":546.1290322580645,"d":"546"}]
[null,"SE",{"v":2280.6451612903224,"d":"2,281"},{"v":2567.5,"d":"2,568"},{"v":3067.0967741935483,"d":"3,067"},{"v":3080.6666666666665,"d":"3,081"},{"v":3267.4193548387098,"d":"3,267"},{"v":3679.6666666666665,"d":"3,680"},{"v":4064.8387096774195,"d":"4,065"},{"v":4314.8387096774195,"d":"4,315"},{"v":4139,"d":"4,139"},{"v":2889.3548387096776,"d":"2,889"},{"v":2512,"d":"2,512"},{"v":2140,"d":"2,140"}]
[null,"Dir.",{"v":1673.5483870967741,"d":"1,674"},{"v":1764.2857142857142,"d":"1,764"},{"v":2024.1935483870968,"d":"2,024"},{"v":1798,"d":"1,798"},{"v":1803.225806451613,"d":"1,803"},{"v":2132.6666666666665,"d":"2,133"},{"v":2569.6774193548385,"d":"2,570"},{"v":2930.967741935484,"d":"2,931"},{"v":2930.3333333333335,"d":"2,930"},{"v":1990.6451612903227,"d":"1,991"},{"v":1845.6666666666667,"d":"1,846"},{"v":1593.8709677419354,"d":"1,594"}]
[null,"Dif.",{"v":607.0967741935484,"d":"607"},{"v":803.2142857142857,"d":"803"},{"v":1043.225806451613,"d":"1,043"},{"v":1283,"d":"1,283"},{"v":1464.1935483870968,"d":"1,464"},{"v":1547,"d":"1,547"},{"v":1495.1612903225807,"d":"1,495"},{"v":1383.8709677419354,"d":"1,384"},{"v":1209,"d":"1,209"},{"v":898.7096774193549,"d":"899"},{"v":666.3333333333334,"d":"666"},{"v":546.1290322580645,"d":"546"}]
[null,"S",{"v":2953.548387096774,"d":"2,954"},{"v":3224.285714285714,"d":"3,224"},{"v":3361.935483870968,"d":"3,362"},{"v":2870.6666666666665,"d":"2,871"},{"v":2552.2580645161293,"d":"2,552"},{"v":2721.6666666666665,"d":"2,722"},{"v":3059.3548387096776,"d":"3,059"},{"v":3774.516129032258,"d":"3,775"},{"v":4289.666666666667,"d":"4,290"},{"v":3606.1290322580644,"d":"3,606"},{"v":3252,"d":"3,252"},{"v":2729.6774193548385,"d":"2,730"}]
[null,"Dir.",{"v":2346.451612903226,"d":"2,346"},{"v":2420.714285714286,"d":"2,421"},{"v":2319.032258064516,"d":"2,319"},{"v":1588,"d":"1,588"},{"v":1088.0645161290322,"d":"1,088"},{"v":1174.6666666666667,"d":"1,175"},{"v":1563.8709677419354,"d":"1,564"},{"v":2390.3225806451615,"d":"2,390"},{"v":3080.6666666666665,"d":"3,081"},{"v":2707.0967741935483,"d":"2,707"},{"v":2585.6666666666665,"d":"2,586"},{"v":2183.548387096774,"d":"2,184"}]
[null,"Dif.",{"v":607.0967741935484,"d":"607"},{"v":803.2142857142857,"d":"803"},{"v":1043.225806451613,"d":"1,043"},{"v":1283,"d":"1,283"},{"v":1464.1935483870968,"d":"1,464"},{"v":1547,"d":"1,547"},{"v":1495.1612903225807,"d":"1,495"},{"v":1383.8709677419354,"d":"1,384"},{"v":1209,"d":"1,209"},{"v":898.7096774193549,"d":"899"},{"v":666.3333333333334,"d":"666"},{"v":546.1290322580645,"d":"546"}]
[null,"SW",{"v":2333.8709677419356,"d":"2,334"},{"v":2690.3571428571427,"d":"2,690"},{"v":3048.3870967741937,"d":"3,048"},{"v":3097.3333333333335,"d":"3,097"},{"v":2925.1612903225805,"d":"2,925"},{"v":3671.6666666666665,"d":"3,672"},{"v":3925.1612903225805,"d":"3,925"},{"v":4201.612903225807,"d":"4,202"},{"v":3991,"d":"3,991"},{"v":3075.483870967742,"d":"3,075"},{"v":2570.6666666666665,"d":"2,571"},{"v":2064.8387096774195,"d":"2,065"}]
[null,"Dir.",{"v":1726.774193548387,"d":"1,727"},{"v":1886.7857142857142,"d":"1,887"},{"v":2005.1612903225807,"d":"2,005"},{"v":1814.3333333333333,"d":"1,814"},{"v":1460.6451612903227,"d":"1,461"},{"v":2124.6666666666665,"d":"2,125"},{"v":2430,"d":"2,430"},{"v":2817.7419354838707,"d":"2,818"},{"v":2782,"d":"2,782"},{"v":2176.7741935483873,"d":"2,177"},{"v":1904.3333333333333,"d":"1,904"},{"v":1518.7096774193549,"d":"1,519"}]
[null,"Dif.",{"v":607.0967741935484,"d":"607"},{"v":803.2142857142857,"d":"803"},{"v":1043.225806451613,"d":"1,043"},{"v":1283,"d":"1,283"},{"v":1464.1935483870968,"d":"1,464"},{"v":1547,"d":"1,547"},{"v":1495.1612903225807,"d":"1,495"},{"v":1383.8709677419354,"d":"1,384"},{"v":1209,"d":"1,209"},{"v":898.7096774193549,"d":"899"},{"v":666.3333333333334,"d":"666"},{"v":546.1290322580645,"d":"546"}]
[null,"W",{"v":1315.1612903225807,"d":"1,315"},{"v":1722.5,"d":"1,723"},{"v":2343.2258064516127,"d":"2,343"},{"v":2864,"d":"2,864"},{"v":2970.6451612903224,"d":"2,971"},{"v":4105,"d":"4,105"},{"v":4196.129032258065,"d":"4,196"},{"v":3954.8387096774195,"d":"3,955"},{"v":3130,"d":"3,130"},{"v":2020.3225806451612,"d":"2,020"},{"v":1412.6666666666667,"d":"1,413"},{"v":1067.741935483871,"d":"1,068"}]
[null,"Dir.",{"v":708.0645161290323,"d":"708"},{"v":918.9285714285714,"d":"919"},{"v":1300,"d":"1,300"},{"v":1581.3333333333333,"d":"1,581"},{"v":1506.4516129032259,"d":"1,506"},{"v":2558,"d":"2,558"},{"v":2700.967741935484,"d":"2,701"},{"v":2570.967741935484,"d":"2,571"},{"v":1921.3333333333333,"d":"1,921"},{"v":1121.2903225806451,"d":"1,121"},{"v":746.3333333333334,"d":"746"},{"v":521.6129032258065,"d":"522"}]
[null,"Dif.",{"v":607.0967741935484,"d":"607"},{"v":803.2142857142857,"d":"803"},{"v":1043.225806451613,"d":"1,043"},{"v":1283,"d":"1,283"},{"v":1464.1935483870968,"d":"1,464"},{"v":1547,"d":"1,547"},{"v":1495.1612903225807,"d":"1,495"},{"v":1383.8709677419354,"d":"1,384"},{"v":1209,"d":"1,209"},{"v":898.7096774193549,"d":"899"},{"v":666.3333333333334,"d":"666"},{"v":546.1290322580645,"d":"546"}]
[null,"NW",{"v":651.2903225806451,"d":"651"},{"v":928.9285714285714,"d":"929"},{"v":1416.1290322580646,"d":"1,416"},{"v":2006.3333333333333,"d":"2,006"},{"v":2313.2258064516127,"d":"2,313"},{"v":3226,"d":"3,226"},{"v":3134.1935483870966,"d":"3,134"},{"v":2639.032258064516,"d":"2,639"},{"v":1846,"d":"1,846"},{"v":1078.7096774193549,"d":"1,079"},{"v":719.6666666666666,"d":"720"},{"v":557.4193548387096,"d":"557"}]
[null,"Dir.",{"v":44.193548387096776,"d":"44"},{"v":125.71428571428571,"d":"126"},{"v":373.2258064516129,"d":"373"},{"v":723.3333333333334,"d":"723"},{"v":849.0322580645161,"d":"849"},{"v":1679,"d":"1,679"},{"v":1638.7096774193549,"d":"1,639"},{"v":1254.8387096774193,"d":"1,255"},{"v":637.3333333333334,"d":"637"},180,{"v":53.333333333333336,"d":"53"},{"v":11.290322580645162,"d":"11"}]
[null,"Dif.",{"v":607.0967741935484,"d":"607"},{"v":803.2142857142857,"d":"803"},{"v":1043.225806451613,"d":"1,043"},{"v":1283,"d":"1,283"},{"v":1464.1935483870968,"d":"1,464"},{"v":1547,"d":"1,547"},{"v":1495.1612903225807,"d":"1,495"},{"v":1383.8709677419354,"d":"1,384"},{"v":1209,"d":"1,209"},{"v":898.7096774193549,"d":"899"},{"v":666.3333333333334,"d":"666"},{"v":546.1290322580645,"d":"546"}]
[null,"N",{"v":607.0967741935484,"d":"607"},{"v":803.2142857142857,"d":"803"},{"v":1043.225806451613,"d":"1,043"},{"v":1328.3333333333333,"d":"1,328"},{"v":1688.3870967741937,"d":"1,688"},{"v":2084,"d":"2,084"},{"v":1947.0967741935483,"d":"1,947"},{"v":1538.0645161290322,"d":"1,538"},{"v":1211,"d":"1,211"},{"v":898.7096774193549,"d":"899"},{"v":666.3333333333334,"d":"666"},{"v":546.1290322580645,"d":"546"}]
[null,"Dir.",0,0,0,{"v":45.666666666666664,"d":"46"},{"v":224.19354838709677,"d":"224"},537,{"v":451.93548387096774,"d":"452"},{"v":154.19354838709677,"d":"154"},{"v":2.3333333333333335,"d":"2"},0,0,0]
[null,"Dif.",{"v":607.0967741935484,"d":"607"},{"v":803.2142857142857,"d":"803"},{"v":1043.225806451613,"d":"1,043"},{"v":1283,"d":"1,283"},{"v":1464.1935483870968,"d":"1,464"},{"v":1547,"d":"1,547"},{"v":1495.1612903225807,"d":"1,495"},{"v":1383.8709677419354,"d":"1,384"},{"v":1209,"d":"1,209"},{"v":898.7096774193549,"d":"899"},{"v":666.3333333333334,"d":"666"},{"v":546.1290322580645,"d":"546"}]
[]
[null,"D1","Ene","Feb","Mar","Abr","May","Jun","Jul","Ago","Sep","Oct","Nov","Dic"]
[null,"Tª med",{"v":4.878629032258065,"d":"4.88"},{"v":6.413690476190475,"d":"6.41"},{"v":8.327016129032257,"d":"8.33"},{"v":10.552777777777777,"d":"10.55"},{"v":14.405913978494626,"d":"14.41"},{"v":16.088888888888892,"d":"16.09"},{"v":19.28790322580645,"d":"19.29"},{"v":19.285618279569892,"d":"19.29"},{"v":17.14652777777778,"d":"17.15"},{"v":13.792204301075273,"d":"13.79"},{"v":8.150416666666667,"d":"8.15"},{"v":5.271236559139786,"d":"5.27"}]
[null,"Tª min",{"v":1.1806451612903224,"d":"1.18"},{"v":1.0571428571428574,"d":"1.06"},{"v":2.6548387096774198,"d":"2.65"},{"v":5.086666666666667,"d":"5.09"},{"v":8.490322580645161,"d":"8.49"},{"v":9.036666666666665,"d":"9.04"},{"v":11.90322580645161,"d":"11.90"},{"v":12.290322580645162,"d":"12.29"},{"v":11.193333333333333,"d":"11.19"},{"v":8.74516129032258,"d":"8.75"},{"v":3.866666666666668,"d":"3.87"},{"v":1.6774193548387095,"d":"1.68"}]
[null,"Tª max",{"v":8.570967741935483,"d":"8.57"},{"v":11.371428571428572,"d":"11.37"},{"v":13.503225806451615,"d":"13.50"},{"v":15.433333333333335,"d":"15.43"},{"v":19.387096774193548,"d":"19.39"},{"v":21.700000000000003,"d":"21.70"},{"v":25.419354838709676,"d":"25.42"},{"v":25.461290322580645,"d":"25.46"},{"v":22.316666666666666,"d":"22.32"},{"v":18.67741935483871,"d":"18.68"},{"v":12.273333333333333,"d":"12.27"},{"v":9.04516129032258,"d":"9.05"}]
[null,"HR %",{"v":74.76881720430107,"d":"74.77"},64.25,{"v":60.266129032258085,"d":"60.27"},{"v":57.36805555555555,"d":"57.37"},{"v":57.19758064516128,"d":"57.20"},{"v":47.191666666666656,"d":"47.19"},{"v":40.438172043010766,"d":"40.44"},{"v":42.104838709677416,"d":"42.10"},{"v":49.44583333333335,"d":"49.45"},{"v":62.62096774193548,"d":"62.62"},{"v":70.11805555555556,"d":"70.12"},{"v":74.01881720430107,"d":"74.02"}]
[null,"Radiacion Wh/m2 dia promedio"]
[null,"Horiz.",{"v":1740.3225806451612,"d":"1,740"},{"v":2628.5714285714284,"d":"2,629"},{"v":3722.9032258064517,"d":"3,723"},{"v":4747.333333333333,"d":"4,747"},{"v":5802.580645161291,"d":"5,803"},{"v":5984.333333333333,"d":"5,984"},{"v":6316.129032258064,"d":"6,316"},{"v":5634.5161290322585,"d":"5,635"},{"v":4223.333333333333,"d":"4,223"},{"v":3234.1935483870966,"d":"3,234"},{"v":2053.3333333333335,"d":"2,053"},{"v":1513.225806451613,"d":"1,513"}]
[null,"Dir.",{"v":1060.967741935484,"d":"1,061"},{"v":1803.5714285714287,"d":"1,804"},{"v":2648.064516129032,"d":"2,648"},{"v":3487.6666666666665,"d":"3,488"},{"v":4448.387096774193,"d":"4,448"},{"v":4459.666666666667,"d":"4,460"},{"v":5017.096774193548,"d":"5,017"},{"v":4443.548387096775,"d":"4,444"},{"v":3104,"d":"3,104"},{"v":2356.451612903226,"d":"2,356"},{"v":1355.3333333333333,"d":"1,355"},{"v":866.1290322580645,"d":"866"}]
[null,"Dif.",{"v":679.3548387096774,"d":"679"},825,{"v":1074.8387096774193,"d":"1,075"},{"v":1259.6666666666667,"d":"1,260"},{"v":1354.1935483870968,"d":"1,354"},{"v":1524.6666666666667,"d":"1,525"},{"v":1299.032258064516,"d":"1,299"},{"v":1190.967741935484,"d":"1,191"},{"v":1119.6666666666667,"d":"1,120"},{"v":877.4193548387096,"d":"877"},698,{"v":647.0967741935484,"d":"647"}]
[null,"NE",{"v":616.1290322580645,"d":"616"},{"v":912.8571428571429,"d":"913"},{"v":1407.4193548387098,"d":"1,407"},{"v":1945.6666666666667,"d":"1,946"},{"v":2713.548387096774,"d":"2,714"},{"v":2738.3333333333335,"d":"2,738"},{"v":2855.8064516129034,"d":"2,856"},{"v":2273.2258064516127,"d":"2,273"},{"v":1665.3333333333333,"d":"1,665"},{"v":1122.258064516129,"d":"1,122"},{"v":710.6666666666666,"d":"711"},{"v":533.8709677419355,"d":"534"}]
[null,"Dir.",{"v":29.677419354838708,"d":"30"},{"v":120.35714285714286,"d":"120"},{"v":375.80645161290323,"d":"376"},{"v":686.6666666666666,"d":"687"},{"v":1291.6129032258063,"d":"1,292"},{"v":1230.3333333333333,"d":"1,230"},{"v":1383.225806451613,"d":"1,383"},{"v":933.8709677419355,"d":"934"},{"v":545.0000000000001,"d":"545"},{"v":227.09677419354838,"d":"227"},{"v":66.66666666666667,"d":"67"},{"v":10.96774193548387,"d":"11"}]
[null,"Dif.",{"v":586.4516129032259,"d":"586"},{"v":792.5,"d":"793"},{"v":1031.6129032258063,"d":"1,032"},{"v":1259,"d":"1,259"},{"v":1421.9354838709678,"d":"1,422"},{"v":1508,"d":"1,508"},{"v":1472.5806451612902,"d":"1,473"},{"v":1339.3548387096773,"d":"1,339"},{"v":1120.6666666666667,"d":"1,121"},{"v":895.1612903225806,"d":"895"},644,{"v":522.9032258064516,"d":"523"}]
[null,"E",{"v":1130.967741935484,"d":"1,131"},{"v":1825.7142857142858,"d":"1,826"},{"v":2420,"d":"2,420"},{"v":2859.3333333333335,"d":"2,859"},{"v":3608.064516129032,"d":"3,608"},{"v":3395,"d":"3,395"},{"v":3694.8387096774195,"d":"3,695"},{"v":3276.7741935483873,"d":"3,277"},{"v":2657.6666666666665,"d":"2,658"},{"v":2124.516129032258,"d":"2,125"},{"v":1481.6666666666667,"d":"1,482"},{"v":1017.4193548387096,"d":"1,017"}]
[null,"Dir.",{"v":544.516129032258,"d":"545"},{"v":1033.2142857142858,"d":"1,033"},{"v":1388.3870967741937,"d":"1,388"},{"v":1600.3333333333333,"d":"1,600"},{"v":2186.1290322580644,"d":"2,186"},{"v":1887,"d":"1,887"},{"v":2222.2580645161293,"d":"2,222"},{"v":1937.4193548387098,"d":"1,937"},{"v":1537.3333333333333,"d":"1,537"},{"v":1229.3548387096773,"d":"1,229"},{"v":837.6666666666666,"d":"838"},{"v":494.83870967741933,"d":"495"}]
[null,"Dif.",{"v":586.4516129032259,"d":"586"},{"v":792.5,"d":"793"},{"v":1031.6129032258063,"d":"1,032"},{"v":1259,"d":"1,259"},{"v":1421.9354838709678,"d":"1,422"},{"v":1508,"d":"1,508"},{"v":1472.5806451612902,"d":"1,473"},{"v":1339.3548387096773,"d":"1,339"},{"v":1120.6666666666667,"d":"1,121"},{"v":895.1612903225806,"d":"895"},644,{"v":522.9032258064516,"d":"523"}]
[null,"SE",{"v":2096.7741935483873,"d":"2,097"},{"v":2942.8571428571427,"d":"2,943"},{"v":3232.9032258064517,"d":"3,233"},{"v":3206.3333333333335,"d":"3,206"},{"v":3422.5806451612902,"d":"3,423"},{"v":3089,"d":"3,089"},{"v":3424.1935483870966,"d":"3,424"},{"v":3473.2258064516127,"d":"3,473"},{"v":3247.3333333333335,"d":"3,247"},{"v":3205.8064516129034,"d":"3,206"},{"v":2613.6666666666665,"d":"2,614"},{"v":1975.483870967742,"d":"1,975"}]
[null,"Dir.",{"v":1510.6451612903227,"d":"1,511"},{"v":2150.3571428571427,"d":"2,150"},{"v":2201.2903225806454,"d":"2,201"},{"v":1947.3333333333333,"d":"1,947"},{"v":2000.6451612903227,"d":"2,001"},{"v":1581,"d":"1,581"},{"v":1951.6129032258063,"d":"1,952"},{"v":2133.8709677419356,"d":"2,134"},{"v":2126.6666666666665,"d":"2,127"},{"v":2310.967741935484,"d":"2,311"},{"v":1969.6666666666667,"d":"1,970"},{"v":1452.9032258064517,"d":"1,453"}]
[null,"Dif.",{"v":586.4516129032259,"d":"586"},{"v":792.5,"d":"793"},{"v":1031.6129032258063,"d":"1,032"},{"v":1259,"d":"1,259"},{"v":1421.9354838709678,"d":"1,422"},{"v":1508,"d":"1,508"},{"v":1472.5806451612902,"d":"1,473"},{"v":1339.3548387096773,"d":"1,339"},{"v":1120.6666666666667,"d":"1,121"},{"v":895.1612903225806,"d":"895"},644,{"v":522.9032258064516,"d":"523"}]
[null,"S",{"v":2805.1612903225805,"d":"2,805"},{"v":3623.214285714286,"d":"3,623"},{"v":3590.3225806451615,"d":"3,590"},{"v":3111,"d":"3,111"},{"v":2675.1612903225805,"d":"2,675"},{"v":2398,"d":"2,398"},{"v":2643.8709677419356,"d":"2,644"},{"v":3146.1290322580644,"d":"3,146"},{"v":3334.3333333333335,"d":"3,334"},{"v":3851.2903225806454,"d":"3,851"},{"v":3215.3333333333335,"d":"3,215"},{"v":2566.451612903226,"d":"2,566"}]
[null,"Dir.",{"v":2218.7096774193546,"d":"2,219"},{"v":2831.0714285714284,"d":"2,831"},{"v":2558.3870967741937,"d":"2,558"},{"v":1852,"d":"1,852"},{"v":1253.225806451613,"d":"1,253"},890,{"v":1171.2903225806451,"d":"1,171"},{"v":1806.774193548387,"d":"1,807"},{"v":2213.6666666666665,"d":"2,214"},{"v":2956.1290322580644,"d":"2,956"},{"v":2571.3333333333335,"d":"2,571"},{"v":2043.8709677419354,"d":"2,044"}]
[null,"Dif.",{"v":586.4516129032259,"d":"586"},{"v":792.5,"d":"793"},{"v":1031.6129032258063,"d":"1,032"},{"v":1259,"d":"1,259"},{"v":1421.9354838709678,"d":"1,422"},{"v":1508,"d":"1,508"},{"v":1472.5806451612902,"d":"1,473"},{"v":1339.3548387096773,"d":"1,339"},{"v":1120.6666666666667,"d":"1,121"},{"v":895.1612903225806,"d":"895"},644,{"v":522.9032258064516,"d":"523"}]
[null,"SW",{"v":2284.1935483870966,"d":"2,284"},{"v":2928.5714285714284,"d":"2,929"},{"v":3194.8387096774195,"d":"3,195"},{"v":3316.3333333333335,"d":"3,316"},{"v":3199.032258064516,"d":"3,199"},{"v":3060.6666666666665,"d":"3,061"},{"v":3268.7096774193546,"d":"3,269"},{"v":3519.3548387096776,"d":"3,519"},{"v":3140,"d":"3,140"},{"v":3210.3225806451615,"d":"3,210"},{"v":2440,"d":"2,440"},{"v":1982.5806451612902,"d":"1,983"}]
[null,"Dir.",{"v":1697.741935483871,"d":"1,698"},{"v":2136.0714285714284,"d":"2,136"},{"v":2163.2258064516127,"d":"2,163"},{"v":2057.3333333333335,"d":"2,057"},{"v":1777.0967741935483,"d":"1,777"},{"v":1552.6666666666667,"d":"1,553"},{"v":1796.1290322580646,"d":"1,796"},{"v":2180,"d":"2,180"},{"v":2019.3333333333333,"d":"2,019"},{"v":2315.1612903225805,"d":"2,315"},{"v":1796,"d":"1,796"},{"v":1459.6774193548388,"d":"1,460"}]
[null,"Dif.",{"v":586.4516129032259,"d":"586"},{"v":792.5,"d":"793"},{"v":1031.6129032258063,"d":"1,032"},{"v":1259,"d":"1,259"},{"v":1421.9354838709678,"d":"1,422"},{"v":1508,"d":"1,508"},{"v":1472.5806451612902,"d":"1,473"},{"v":1339.3548387096773,"d":"1,339"},{"v":1120.6666666666667,"d":"1,121"},{"v":895.1612903225806,"d":"895"},644,{"v":522.9032258064516,"d":"523"}]
[null,"W",{"v":1271.2903225806451,"d":"1,271"},{"v":1845.357142857143,"d":"1,845"},{"v":2389.3548387096776,"d":"2,389"},{"v":2978.6666666666665,"d":"2,979"},{"v":3316.451612903226,"d":"3,316"},{"v":3342,"d":"3,342"},{"v":3457.7419354838707,"d":"3,458"},{"v":3345.8064516129034,"d":"3,346"},{"v":2531.6666666666665,"d":"2,532"},{"v":2120.967741935484,"d":"2,121"},{"v":1356.3333333333333,"d":"1,356"},{"v":1022.5806451612904,"d":"1,023"}]
[null,"Dir.",{"v":684.8387096774194,"d":"685"},{"v":1052.857142857143,"d":"1,053"},{"v":1357.741935483871,"d":"1,358"},{"v":1719.3333333333333,"d":"1,719"},{"v":1894.516129032258,"d":"1,895"},{"v":1834,"d":"1,834"},{"v":1985.1612903225807,"d":"1,985"},{"v":2006.4516129032259,"d":"2,006"},{"v":1411,"d":"1,411"},{"v":1225.8064516129032,"d":"1,226"},{"v":712.3333333333334,"d":"712"},{"v":499.6774193548387,"d":"500"}]
[null,"Dif.",{"v":586.4516129032259,"d":"586"},{"v":792.5,"d":"793"},{"v":1031.6129032258063,"d":"1,032"},{"v":1259,"d":"1,259"},{"v":1421.9354838709678,"d":"1,422"},{"v":1508,"d":"1,508"},{"v":1472.5806451612902,"d":"1,473"},{"v":1339.3548387096773,"d":"1,339"},{"v":1120.6666666666667,"d":"1,121"},{"v":895.1612903225806,"d":"895"},644,{"v":522.9032258064516,"d":"523"}]
[null,"NW",{"v":627.4193548387096,"d":"627"},955,{"v":1402.258064516129,"d":"1,402"},{"v":2004.3333333333333,"d":"2,004"},{"v":2524.8387096774195,"d":"2,525"},{"v":2691.6666666666665,"d":"2,692"},{"v":2676.1290322580644,"d":"2,676"},{"v":2325.1612903225805,"d":"2,325"},{"v":1594.3333333333333,"d":"1,594"},{"v":1113.225806451613,"d":"1,113"},{"v":706.6666666666666,"d":"707"},{"v":534.1935483870968,"d":"534"}]
[null,"Dir.",{"v":40.96774193548387,"d":"41"},{"v":162.5,"d":"163"},{"v":370.3225806451613,"d":"370"},{"v":745.3333333333334,"d":"745"},{"v":1102.9032258064517,"d":"1,103"},{"v":1183.6666666666667,"d":"1,184"},{"v":1203.5483870967741,"d":"1,204"},{"v":985.8064516129032,"d":"986"},{"v":473.6666666666667,"d":"474"},{"v":218.06451612903226,"d":"218"},{"v":62.666666666666664,"d":"63"},{"v":11.290322580645162,"d":"11"}]
[null,"Dif.",{"v":586.4516129032259,"d":"586"},{"v":792.5,"d":"793"},{"v":1031.6129032258063,"d":"1,032"},{"v":1259,"d":"1,259"},{"v":1421.9354838709678,"d":"1,422"},{"v":1508,"d":"1,508"},{"v":1472.5806451612902,"d":"1,473"},{"v":1339.3548387096773,"d":"1,339"},{"v":1120.6666666666667,"d":"1,121"},{"v":895.1612903225806,"d":"895"},644,{"v":522.9032258064516,"d":"523"}]
[null,"N",{"v":586.4516129032259,"d":"586"},{"v":792.5,"d":"793"},{"v":1031.6129032258063,"d":"1,032"},{"v":1292,"d":"1,292"},{"v":1697.0967741935483,"d":"1,697"},{"v":1889,"d":"1,889"},{"v":1822.9032258064517,"d":"1,823"},{"v":1453.225806451613,"d":"1,453"},{"v":1123,"d":"1,123"},{"v":895.1612903225806,"d":"895"},644,{"v":522.9032258064516,"d":"523"}]
[null,"Dir.",0,0,0,{"v":32.666666666666664,"d":"33"},{"v":275.16129032258067,"d":"275"},381,{"v":350.3225806451613,"d":"350"},{"v":113.87096774193549,"d":"114"},{"v":2.3333333333333335,"d":"2"},0,0,0]
[null,"Dif.",{"v":586.4516129032259,"d":"586"},{"v":792.5,"d":"793"},{"v":1031.6129032258063,"d":"1,032"},{"v":1259,"d":"1,259"},{"v":1421.9354838709678,"d":"1,422"},{"v":1508,"d":"1,508"},{"v":1472.5806451612902,"d":"1,473"},{"v":1339.3548387096773,"d":"1,339"},{"v":1120.6666666666667,"d":"1,121"},{"v":895.1612903225806,"d":"895"},644,{"v":522.9032258064516,"d":"523"}]
[]
[null,"D2","Ene","Feb","Mar","Abr","May","Jun","Jul","Ago","Sep","Oct","Nov","Dic"]
[null,"Tª med",{"v":4.878629032258065,"d":"4.88"},{"v":6.413690476190475,"d":"6.41"},{"v":8.327016129032257,"d":"8.33"},{"v":10.552916666666667,"d":"10.55"},{"v":14.403360215053766,"d":"14.40"},{"v":18.236388888888893,"d":"18.24"},{"v":22.154838709677417,"d":"22.15"},{"v":21.77620967741935,"d":"21.78"},{"v":18.71222222222222,"d":"18.71"},{"v":13.788575268817205,"d":"13.79"},{"v":8.151805555555553,"d":"8.15"},{"v":5.268817204301076,"d":"5.27"}]
[null,"Tª min",{"v":1.1806451612903224,"d":"1.18"},{"v":1.0571428571428574,"d":"1.06"},{"v":2.6548387096774198,"d":"2.65"},{"v":5.086666666666667,"d":"5.09"},{"v":8.496774193548386,"d":"8.50"},{"v":11.106666666666666,"d":"11.11"},{"v":14.803225806451612,"d":"14.80"},{"v":14.706451612903225,"d":"14.71"},{"v":12.590000000000002,"d":"12.59"},{"v":8.703225806451611,"d":"8.70"},{"v":3.8099999999999996,"d":"3.81"},{"v":1.6322580645161289,"d":"1.63"}]
[null,"Tª max",{"v":8.570967741935483,"d":"8.57"},{"v":11.371428571428572,"d":"11.37"},{"v":13.503225806451615,"d":"13.50"},{"v":15.433333333333335,"d":"15.43"},{"v":19.37741935483871,"d":"19.38"},{"v":23.64333333333333,"d":"23.64"},{"v":27.945161290322584,"d":"27.95"},{"v":27.793548387096777,"d":"27.79"},{"v":24.036666666666658,"d":"24.04"},{"v":18.63548387096774,"d":"18.64"},{"v":12.283333333333337,"d":"12.28"},{"v":9.083870967741936,"d":"9.08"}]
[null,"HR %",{"v":74.70698924731182,"d":"74.71"},{"v":65.48363095238095,"d":"65.48"},{"v":62.40725806451613,"d":"62.41"},{"v":59.126388888888876,"d":"59.13"},{"v":58.74462365591398,"d":"58.74"},{"v":50.46944444444444,"d":"50.47"},{"v":42.36827956989248,"d":"42.37"},{"v":43.82526881720432,"d":"43.83"},52.15,{"v":63.86290322580644,"d":"63.86"},{"v":71.1888888888889,"d":"71.19"},{"v":74.11290322580645,"d":"74.11"}]
[null,"Radiacion Wh/m2 dia promedio"]
[null,"Horiz.",{"v":1740.3225806451612,"d":"1,740"},{"v":2628.5714285714284,"d":"2,629"},{"v":3722.9032258064517,"d":"3,723"},{"v":4747.333333333333,"d":"4,747"},{"v":5802.580645161291,"d":"5,803"},{"v":6469.666666666667,"d":"6,470"},{"v":7005.806451612903,"d":"7,006"},{"v":6274.5161290322585,"d":"6,275"},{"v":4666.666666666667,"d":"4,667"},{"v":3233.2258064516127,"d":"3,233"},{"v":2053.3333333333335,"d":"2,053"},{"v":1513.225806451613,"d":"1,513"}]
[null,"Dir.",{"v":1060.967741935484,"d":"1,061"},{"v":1803.5714285714287,"d":"1,804"},{"v":2648.064516129032,"d":"2,648"},{"v":3487.6666666666665,"d":"3,488"},{"v":4448.387096774193,"d":"4,448"},{"v":5150.333333333333,"d":"5,150"},{"v":6012.903225806452,"d":"6,013"},{"v":5218.709677419355,"d":"5,219"},{"v":3643.3333333333335,"d":"3,643"},{"v":2315.8064516129034,"d":"2,316"},{"v":1361,"d":"1,361"},{"v":881.6129032258065,"d":"882"}]
[null,"Dif.",{"v":679.3548387096774,"d":"679"},825,{"v":1074.8387096774193,"d":"1,075"},{"v":1259.6666666666667,"d":"1,260"},{"v":1354.1935483870968,"d":"1,354"},{"v":1319.3333333333333,"d":"1,319"},{"v":993.2258064516129,"d":"993"},{"v":1055.483870967742,"d":"1,055"},{"v":1023.6666666666666,"d":"1,024"},{"v":917.4193548387096,"d":"917"},{"v":692.3333333333334,"d":"692"},{"v":631.6129032258065,"d":"632"}]
[null,"NE",{"v":616.1290322580645,"d":"616"},{"v":912.8571428571429,"d":"913"},{"v":1407.4193548387098,"d":"1,407"},{"v":1945.6666666666667,"d":"1,946"},{"v":2713.548387096774,"d":"2,714"},{"v":3015.3333333333335,"d":"3,015"},{"v":3056.7741935483873,"d":"3,057"},{"v":2603.8709677419356,"d":"2,604"},{"v":1724.6666666666667,"d":"1,725"},{"v":1075.8064516129032,"d":"1,076"},{"v":709.3333333333334,"d":"709"},{"v":533.5483870967741,"d":"534"}]
[null,"Dir.",{"v":29.677419354838708,"d":"30"},{"v":120.35714285714286,"d":"120"},{"v":375.80645161290323,"d":"376"},{"v":686.6666666666666,"d":"687"},{"v":1291.6129032258063,"d":"1,292"},{"v":1497.6666666666667,"d":"1,498"},{"v":1598.0645161290322,"d":"1,598"},{"v":1229.3548387096773,"d":"1,229"},583,180,{"v":62.666666666666664,"d":"63"},{"v":10.64516129032258,"d":"11"}]
[null,"Dif.",{"v":586.4516129032259,"d":"586"},{"v":792.5,"d":"793"},{"v":1031.6129032258063,"d":"1,032"},{"v":1259,"d":"1,259"},{"v":1421.9354838709678,"d":"1,422"},{"v":1517.6666666666667,"d":"1,518"},{"v":1458.7096774193549,"d":"1,459"},{"v":1374.516129032258,"d":"1,375"},{"v":1141.6666666666667,"d":"1,142"},{"v":895.8064516129032,"d":"896"},{"v":646.6666666666666,"d":"647"},{"v":522.9032258064516,"d":"523"}]
[null,"E",{"v":1130.967741935484,"d":"1,131"},{"v":1825.7142857142858,"d":"1,826"},{"v":2420,"d":"2,420"},{"v":2859.3333333333335,"d":"2,859"},{"v":3608.064516129032,"d":"3,608"},{"v":3773.3333333333335,"d":"3,773"},{"v":4047.7419354838707,"d":"4,048"},{"v":3826.1290322580644,"d":"3,826"},{"v":2855,"d":"2,855"},{"v":2072.9032258064517,"d":"2,073"},{"v":1453.6666666666667,"d":"1,454"},{"v":1025.483870967742,"d":"1,025"}]
[null,"Dir.",{"v":544.516129032258,"d":"545"},{"v":1033.2142857142858,"d":"1,033"},{"v":1388.3870967741937,"d":"1,388"},{"v":1600.3333333333333,"d":"1,600"},{"v":2186.1290322580644,"d":"2,186"},{"v":2255.6666666666665,"d":"2,256"},{"v":2589.032258064516,"d":"2,589"},{"v":2451.6129032258063,"d":"2,452"},{"v":1713.3333333333333,"d":"1,713"},{"v":1177.0967741935483,"d":"1,177"},807,{"v":502.5806451612903,"d":"503"}]
[null,"Dif.",{"v":586.4516129032259,"d":"586"},{"v":792.5,"d":"793"},{"v":1031.6129032258063,"d":"1,032"},{"v":1259,"d":"1,259"},{"v":1421.9354838709678,"d":"1,422"},{"v":1517.6666666666667,"d":"1,518"},{"v":1458.7096774193549,"d":"1,459"},{"v":1374.516129032258,"d":"1,375"},{"v":1141.6666666666667,"d":"1,142"},{"v":895.8064516129032,"d":"896"},{"v":646.6666666666666,"d":"647"},{"v":522.9032258064516,"d":"523"}]
[null,"SE",{"v":2096.7741935483873,"d":"2,097"},{"v":2942.8571428571427,"d":"2,943"},{"v":3232.9032258064517,"d":"3,233"},{"v":3206.3333333333335,"d":"3,206"},{"v":3422.5806451612902,"d":"3,423"},{"v":3370,"d":"3,370"},{"v":3751.935483870968,"d":"3,752"},{"v":4003.8709677419356,"d":"4,004"},{"v":3588.3333333333335,"d":"3,588"},{"v":3200.3225806451615,"d":"3,200"},{"v":2572.6666666666665,"d":"2,573"},{"v":2007.4193548387098,"d":"2,007"}]
[null,"Dir.",{"v":1510.6451612903227,"d":"1,511"},{"v":2150.3571428571427,"d":"2,150"},{"v":2201.2903225806454,"d":"2,201"},{"v":1947.3333333333333,"d":"1,947"},{"v":2000.6451612903227,"d":"2,001"},{"v":1852,"d":"1,852"},{"v":2293.2258064516127,"d":"2,293"},{"v":2629.3548387096776,"d":"2,629"},{"v":2446.6666666666665,"d":"2,447"},{"v":2304.516129032258,"d":"2,305"},{"v":1925.6666666666667,"d":"1,926"},{"v":1484.8387096774193,"d":"1,485"}]
[null,"Dif.",{"v":586.4516129032259,"d":"586"},{"v":792.5,"d":"793"},{"v":1031.6129032258063,"d":"1,032"},{"v":1259,"d":"1,259"},{"v":1421.9354838709678,"d":"1,422"},{"v":1517.6666666666667,"d":"1,518"},{"v":1458.7096774193549,"d":"1,459"},{"v":1374.516129032258,"d":"1,375"},{"v":1141.6666666666667,"d":"1,142"},{"v":895.8064516129032,"d":"896"},{"v":646.6666666666666,"d":"647"},{"v":522.9032258064516,"d":"523"}]
[null,"S",{"v":2805.1612903225805,"d":"2,805"},{"v":3623.214285714286,"d":"3,623"},{"v":3590.3225806451615,"d":"3,590"},{"v":3111,"d":"3,111"},{"v":2675.1612903225805,"d":"2,675"},{"v":2530,"d":"2,530"},{"v":2855.1612903225805,"d":"2,855"},{"v":3501.935483870968,"d":"3,502"},{"v":3790,"d":"3,790"},{"v":3940.6451612903224,"d":"3,941"},{"v":3297,"d":"3,297"},{"v":2606.1290322580644,"d":"2,606"}]
[null,"Dir.",{"v":2218.7096774193546,"d":"2,219"},{"v":2831.0714285714284,"d":"2,831"},{"v":2558.3870967741937,"d":"2,558"},{"v":1852,"d":"1,852"},{"v":1253.225806451613,"d":"1,253"},{"v":1012.3333333333334,"d":"1,012"},{"v":1396.4516129032259,"d":"1,396"},{"v":2127.4193548387098,"d":"2,127"},{"v":2648.3333333333335,"d":"2,648"},{"v":3044.8387096774195,"d":"3,045"},{"v":2650.3333333333335,"d":"2,650"},{"v":2083.548387096774,"d":"2,084"}]
[null,"Dif.",{"v":586.4516129032259,"d":"586"},{"v":792.5,"d":"793"},{"v":1031.6129032258063,"d":"1,032"},{"v":1259,"d":"1,259"},{"v":1421.9354838709678,"d":"1,422"},{"v":1517.6666666666667,"d":"1,518"},{"v":1458.7096774193549,"d":"1,459"},{"v":1374.516129032258,"d":"1,375"},{"v":1141.6666666666667,"d":"1,142"},{"v":895.8064516129032,"d":"896"},{"v":646.6666666666666,"d":"647"},{"v":522.9032258064516,"d":"523"}]
[null,"SW",{"v":2284.1935483870966,"d":"2,284"},{"v":2928.5714285714284,"d":"2,929"},{"v":3194.8387096774195,"d":"3,195"},{"v":3316.3333333333335,"d":"3,316"},{"v":3199.032258064516,"d":"3,199"},{"v":3361,"d":"3,361"},{"v":3657.7419354838707,"d":"3,658"},{"v":3914.8387096774195,"d":"3,915"},{"v":3561.6666666666665,"d":"3,562"},{"v":3273.8709677419356,"d":"3,274"},{"v":2609,"d":"2,609"},{"v":2005.8064516129032,"d":"2,006"}]
[null,"Dir.",{"v":1697.741935483871,"d":"1,698"},{"v":2136.0714285714284,"d":"2,136"},{"v":2163.2258064516127,"d":"2,163"},{"v":2057.3333333333335,"d":"2,057"},{"v":1777.0967741935483,"d":"1,777"},{"v":1843,"d":"1,843"},{"v":2199.032258064516,"d":"2,199"},{"v":2540.3225806451615,"d":"2,540"},{"v":2419.6666666666665,"d":"2,420"},{"v":2378.064516129032,"d":"2,378"},{"v":1962.3333333333333,"d":"1,962"},{"v":1482.9032258064517,"d":"1,483"}]
[null,"Dif.",{"v":586.4516129032259,"d":"586"},{"v":792.5,"d":"793"},{"v":1031.6129032258063,"d":"1,032"},{"v":1259,"d":"1,259"},{"v":1421.9354838709678,"d":"1,422"},{"v":1517.6666666666667,"d":"1,518"},{"v":1458.7096774193549,"d":"1,459"},{"v":1374.516129032258,"d":"1,375"},{"v":1141.6666666666667,"d":"1,142"},{"v":895.8064516129032,"d":"896"},{"v":646.6666666666666,"d":"647"},{"v":522.9032258064516,"d":"523"}]
[null,"W",{"v":1271.2903225806451,"d":"1,271"},{"v":1845.357142857143,"d":"1,845"},{"v":2389.3548387096776,"d":"2,389"},{"v":2978.6666666666665,"d":"2,979"},{"v":3316.451612903226,"d":"3,316"},{"v":3727,"d":"3,727"},{"v":3922.2580645161293,"d":"3,922"},{"v":3693.548387096774,"d":"3,694"},{"v":2807,"d":"2,807"},{"v":2136.451612903226,"d":"2,136"},{"v":1489.3333333333333,"d":"1,489"},{"v":1023.8709677419355,"d":"1,024"}]
[null,"Dir.",{"v":684.8387096774194,"d":"685"},{"v":1052.857142857143,"d":"1,053"},{"v":1357.741935483871,"d":"1,358"},{"v":1719.3333333333333,"d":"1,719"},{"v":1894.516129032258,"d":"1,895"},{"v":2209.3333333333335,"d":"2,209"},{"v":2463.548387096774,"d":"2,464"},{"v":2319.032258064516,"d":"2,319"},{"v":1665.3333333333333,"d":"1,665"},{"v":1240.6451612903227,"d":"1,241"},{"v":842.6666666666666,"d":"843"},{"v":500.96774193548384,"d":"501"}]
[null,"Dif.",{"v":586.4516129032259,"d":"586"},{"v":792.5,"d":"793"},{"v":1031.6129032258063,"d":"1,032"},{"v":1259,"d":"1,259"},{"v":1421.9354838709678,"d":"1,422"},{"v":1517.6666666666667,"d":"1,518"},{"v":1458.7096774193549,"d":"1,459"},{"v":1374.516129032258,"d":"1,375"},{"v":1141.6666666666667,"d":"1,142"},{"v":895.8064516129032,"d":"896"},{"v":646.6666666666666,"d":"647"},{"v":522.9032258064516,"d":"523"}]
[null,"NW",{"v":627.4193548387096,"d":"627"},955,{"v":1402.258064516129,"d":"1,402"},{"v":2004.3333333333333,"d":"2,004"},{"v":2524.8387096774195,"d":"2,525"},{"v":2958.6666666666665,"d":"2,959"},{"v":2973.548387096774,"d":"2,974"},{"v":2505.8064516129034,"d":"2,506"},{"v":1683.6666666666667,"d":"1,684"},{"v":1092.258064516129,"d":"1,092"},724,{"v":533.2258064516129,"d":"533"}]
[null,"Dir.",{"v":40.96774193548387,"d":"41"},{"v":162.5,"d":"163"},{"v":370.3225806451613,"d":"370"},{"v":745.3333333333334,"d":"745"},{"v":1102.9032258064517,"d":"1,103"},{"v":1441,"d":"1,441"},{"v":1514.8387096774193,"d":"1,515"},{"v":1131.2903225806451,"d":"1,131"},{"v":542.0000000000001,"d":"542"},{"v":196.4516129032258,"d":"196"},77,{"v":10.32258064516129,"d":"10"}]
[null,"Dif.",{"v":586.4516129032259,"d":"586"},{"v":792.5,"d":"793"},{"v":1031.6129032258063,"d":"1,032"},{"v":1259,"d":"1,259"},{"v":1421.9354838709678,"d":"1,422"},{"v":1517.6666666666667,"d":"1,518"},{"v":1458.7096774193549,"d":"1,459"},{"v":1374.516129032258,"d":"1,375"},{"v":1141.6666666666667,"d":"1,142"},{"v":895.8064516129032,"d":"896"},{"v":646.6666666666666,"d":"647"},{"v":522.9032258064516,"d":"523"}]
[null,"N",{"v":586.4516129032259,"d":"586"},{"v":792.5,"d":"793"},{"v":1031.6129032258063,"d":"1,032"},{"v":1292,"d":"1,292"},{"v":1697.0967741935483,"d":"1,697"},{"v":1995,"d":"1,995"},{"v":1879.6774193548388,"d":"1,880"},{"v":1515.483870967742,"d":"1,515"},{"v":1144.3333333333333,"d":"1,144"},{"v":895.8064516129032,"d":"896"},{"v":646.6666666666666,"d":"647"},{"v":522.9032258064516,"d":"523"}]
[null,"Dir.",0,0,0,{"v":32.666666666666664,"d":"33"},{"v":275.16129032258067,"d":"275"},{"v":477.3333333333333,"d":"477"},{"v":420.96774193548384,"d":"421"},{"v":140.96774193548387,"d":"141"},{"v":2.6666666666666665,"d":"3"},0,0,0]
[null,"Dif.",{"v":586.4516129032259,"d":"586"},{"v":792.5,"d":"793"},{"v":1031.6129032258063,"d":"1,032"},{"v":1259,"d":"1,259"},{"v":1421.9354838709678,"d":"1,422"},{"v":1517.6666666666667,"d":"1,518"},{"v":1458.7096774193549,"d":"1,459"},{"v":1374.516129032258,"d":"1,375"},{"v":1141.6666666666667,"d":"1,142"},{"v":895.8064516129032,"d":"896"},{"v":646.6666666666666,"d":"647"},{"v":522.9032258064516,"d":"523"}]
[]
[null,"D3","Ene","Feb","Mar","Abr","May","Jun","Jul","Ago","Sep","Oct","Nov","Dic"]
[null,"Tª med",{"v":4.878629032258065,"d":"4.88"},{"v":6.413690476190475,"d":"6.41"},{"v":8.327016129032257,"d":"8.33"},{"v":10.552777777777777,"d":"10.55"},{"v":14.40497311827957,"d":"14.40"},{"v":20.82597222222222,"d":"20.83"},{"v":24.286559139784952,"d":"24.29"},{"v":24.4885752688172,"d":"24.49"},{"v":21.684583333333332,"d":"21.68"},{"v":13.795698924731182,"d":"13.80"},{"v":8.149166666666666,"d":"8.15"},{"v":5.269354838709677,"d":"5.27"}]
[null,"Tª min",{"v":1.1806451612903224,"d":"1.18"},{"v":1.0571428571428574,"d":"1.06"},{"v":2.6548387096774198,"d":"2.65"},{"v":5.086666666666667,"d":"5.09"},{"v":8.48709677419355,"d":"8.49"},{"v":13.713333333333335,"d":"13.71"},{"v":16.864516129032253,"d":"16.86"},{"v":17.45806451612903,"d":"17.46"},{"v":15.473333333333334,"d":"15.47"},{"v":8.72258064516129,"d":"8.72"},{"v":3.843333333333333,"d":"3.84"},{"v":1.6290322580645156,"d":"1.63"}]
[null,"Tª max",{"v":8.570967741935483,"d":"8.57"},{"v":11.371428571428572,"d":"11.37"},{"v":13.503225806451615,"d":"13.50"},{"v":15.433333333333335,"d":"15.43"},{"v":19.377419354838715,"d":"19.38"},{"v":26.536666666666665,"d":"26.54"},{"v":30.38387096774193,"d":"30.38"},{"v":30.677419354838708,"d":"30.68"},{"v":27.216666666666665,"d":"27.22"},{"v":18.7,"d":"18.70"},{"v":12.406666666666666,"d":"12.41"},{"v":9.029032258064516,"d":"9.03"}]
[null,"HR %",{"v":74.76881720430107,"d":"74.77"},64.25,{"v":60.266129032258085,"d":"60.27"},{"v":57.36805555555555,"d":"57.37"},{"v":57.18817204301076,"d":"57.19"},{"v":47.33194444444445,"d":"47.33"},{"v":40.526881720430104,"d":"40.53"},{"v":42.13575268817204,"d":"42.14"},{"v":49.418055555555554,"d":"49.42"},{"v":62.66532258064515,"d":"62.67"},70.15,{"v":73.80107526881721,"d":"73.80"}]
[null,"Radiacion Wh/m2 dia promedio"]
[null,"Horiz.",{"v":1740.3225806451612,"d":"1,740"},{"v":2628.5714285714284,"d":"2,629"},{"v":3722.9032258064517,"d":"3,723"},{"v":4747.333333333333,"d":"4,747"},{"v":5802.580645161291,"d":"5,803"},{"v":6814.666666666667,"d":"6,815"},{"v":7107.096774193548,"d":"7,107"},{"v":6417.096774193548,"d":"6,417"},{"v":5041,"d":"5,041"},{"v":3234.516129032258,"d":"3,235"},{"v":2053.6666666666665,"d":"2,054"},{"v":1513.5483870967741,"d":"1,514"}]
[null,"Dir.",{"v":1060.967741935484,"d":"1,061"},{"v":1803.5714285714287,"d":"1,804"},{"v":2648.064516129032,"d":"2,648"},{"v":3487.6666666666665,"d":"3,488"},{"v":4448.387096774193,"d":"4,448"},{"v":5587.666666666667,"d":"5,588"},{"v":6084.5161290322585,"d":"6,085"},{"v":5456.129032258064,"d":"5,456"},{"v":4087.3333333333335,"d":"4,087"},{"v":2354.516129032258,"d":"2,355"},{"v":1365,"d":"1,365"},{"v":885.8064516129032,"d":"886"}]
[null,"Dif.",{"v":679.3548387096774,"d":"679"},825,{"v":1074.8387096774193,"d":"1,075"},{"v":1259.6666666666667,"d":"1,260"},{"v":1354.1935483870968,"d":"1,354"},{"v":1227,"d":"1,227"},{"v":1022.5806451612904,"d":"1,023"},{"v":960.9677419354839,"d":"961"},{"v":953.6666666666666,"d":"954"},880,{"v":688.6666666666666,"d":"689"},{"v":627.741935483871,"d":"628"}]
[null,"NE",{"v":616.1290322580645,"d":"616"},{"v":912.8571428571429,"d":"913"},{"v":1407.4193548387098,"d":"1,407"},{"v":1945.6666666666667,"d":"1,946"},{"v":2713.548387096774,"d":"2,714"},{"v":2962.3333333333335,"d":"2,962"},{"v":3039.3548387096776,"d":"3,039"},{"v":2551.935483870968,"d":"2,552"},{"v":1858.6666666666667,"d":"1,859"},{"v":1115.1612903225807,"d":"1,115"},691,{"v":534.8387096774194,"d":"535"}]
[null,"Dir.",{"v":29.677419354838708,"d":"30"},{"v":120.35714285714286,"d":"120"},{"v":375.80645161290323,"d":"376"},{"v":686.6666666666666,"d":"687"},{"v":1291.6129032258063,"d":"1,292"},{"v":1460.3333333333333,"d":"1,460"},{"v":1568.0645161290322,"d":"1,568"},{"v":1186.4516129032259,"d":"1,186"},668,{"v":219.03225806451613,"d":"219"},46,{"v":10.96774193548387,"d":"11"}]
[null,"Dif.",{"v":586.4516129032259,"d":"586"},{"v":792.5,"d":"793"},{"v":1031.6129032258063,"d":"1,032"},{"v":1259,"d":"1,259"},{"v":1421.9354838709678,"d":"1,422"},{"v":1502,"d":"1,502"},{"v":1471.2903225806451,"d":"1,471"},{"v":1365.483870967742,"d":"1,365"},{"v":1190.6666666666667,"d":"1,191"},{"v":896.1290322580645,"d":"896"},645,{"v":523.8709677419354,"d":"524"}]
[null,"E",{"v":1130.967741935484,"d":"1,131"},{"v":1825.7142857142858,"d":"1,826"},{"v":2420,"d":"2,420"},{"v":2859.3333333333335,"d":"2,859"},{"v":3608.064516129032,"d":"3,608"},{"v":3778.3333333333335,"d":"3,778"},{"v":4026.1290322580644,"d":"4,026"},{"v":3787.0967741935483,"d":"3,787"},{"v":3181,"d":"3,181"},{"v":2072.5806451612902,"d":"2,073"},{"v":1370,"d":"1,370"},{"v":1088.7096774193549,"d":"1,089"}]
[null,"Dir.",{"v":544.516129032258,"d":"545"},{"v":1033.2142857142858,"d":"1,033"},{"v":1388.3870967741937,"d":"1,388"},{"v":1600.3333333333333,"d":"1,600"},{"v":2186.1290322580644,"d":"2,186"},{"v":2276.3333333333335,"d":"2,276"},{"v":2554.516129032258,"d":"2,555"},{"v":2421.935483870968,"d":"2,422"},{"v":1990.3333333333333,"d":"1,990"},{"v":1176.774193548387,"d":"1,177"},725,{"v":564.8387096774194,"d":"565"}]
[null,"Dif.",{"v":586.4516129032259,"d":"586"},{"v":792.5,"d":"793"},{"v":1031.6129032258063,"d":"1,032"},{"v":1259,"d":"1,259"},{"v":1421.9354838709678,"d":"1,422"},{"v":1502,"d":"1,502"},{"v":1471.2903225806451,"d":"1,471"},{"v":1365.483870967742,"d":"1,365"},{"v":1190.6666666666667,"d":"1,191"},{"v":896.1290322580645,"d":"896"},645,{"v":523.8709677419354,"d":"524"}]
[null,"SE",{"v":2096.7741935483873,"d":"2,097"},{"v":2942.8571428571427,"d":"2,943"},{"v":3232.9032258064517,"d":"3,233"},{"v":3206.3333333333335,"d":"3,206"},{"v":3422.5806451612902,"d":"3,423"},{"v":3438,"d":"3,438"},{"v":3742.9032258064517,"d":"3,743"},{"v":3988.7096774193546,"d":"3,989"},{"v":4016.3333333333335,"d":"4,016"},{"v":3110.6451612903224,"d":"3,111"},{"v":2511.3333333333335,"d":"2,511"},{"v":2077.4193548387098,"d":"2,077"}]
[null,"Dir.",{"v":1510.6451612903227,"d":"1,511"},{"v":2150.3571428571427,"d":"2,150"},{"v":2201.2903225806454,"d":"2,201"},{"v":1947.3333333333333,"d":"1,947"},{"v":2000.6451612903227,"d":"2,001"},{"v":1936.3333333333333,"d":"1,936"},{"v":2271.2903225806454,"d":"2,271"},{"v":2623.548387096774,"d":"2,624"},{"v":2825.6666666666665,"d":"2,826"},{"v":2214.516129032258,"d":"2,215"},{"v":1866.3333333333333,"d":"1,866"},{"v":1553.8709677419354,"d":"1,554"}]
[null,"Dif.",{"v":586.4516129032259,"d":"586"},{"v":792.5,"d":"793"},{"v":1031.6129032258063,"d":"1,032"},{"v":1259,"d":"1,259"},{"v":1421.9354838709678,"d":"1,422"},{"v":1502,"d":"1,502"},{"v":1471.2903225806451,"d":"1,471"},{"v":1365.483870967742,"d":"1,365"},{"v":1190.6666666666667,"d":"1,191"},{"v":896.1290322580645,"d":"896"},645,{"v":523.8709677419354,"d":"524"}]
[null,"S",{"v":2805.1612903225805,"d":"2,805"},{"v":3623.214285714286,"d":"3,623"},{"v":3590.3225806451615,"d":"3,590"},{"v":3111,"d":"3,111"},{"v":2675.1612903225805,"d":"2,675"},{"v":2615,"d":"2,615"},{"v":2875.8064516129034,"d":"2,876"},{"v":3521.935483870968,"d":"3,522"},{"v":4196.333333333333,"d":"4,196"},{"v":3818.3870967741937,"d":"3,818"},{"v":3239.6666666666665,"d":"3,240"},{"v":2633.8709677419356,"d":"2,634"}]
[null,"Dir.",{"v":2218.7096774193546,"d":"2,219"},{"v":2831.0714285714284,"d":"2,831"},{"v":2558.3870967741937,"d":"2,558"},{"v":1852,"d":"1,852"},{"v":1253.225806451613,"d":"1,253"},{"v":1113,"d":"1,113"},{"v":1404.516129032258,"d":"1,405"},{"v":2156.451612903226,"d":"2,156"},{"v":3005.6666666666665,"d":"3,006"},{"v":2922.2580645161293,"d":"2,922"},{"v":2594.6666666666665,"d":"2,595"},{"v":2110,"d":"2,110"}]
[null,"Dif.",{"v":586.4516129032259,"d":"586"},{"v":792.5,"d":"793"},{"v":1031.6129032258063,"d":"1,032"},{"v":1259,"d":"1,259"},{"v":1421.9354838709678,"d":"1,422"},{"v":1502,"d":"1,502"},{"v":1471.2903225806451,"d":"1,471"},{"v":1365.483870967742,"d":"1,365"},{"v":1190.6666666666667,"d":"1,191"},{"v":896.1290322580645,"d":"896"},645,{"v":523.8709677419354,"d":"524"}]
[null,"SW",{"v":2284.1935483870966,"d":"2,284"},{"v":2928.5714285714284,"d":"2,929"},{"v":3194.8387096774195,"d":"3,195"},{"v":3316.3333333333335,"d":"3,316"},{"v":3199.032258064516,"d":"3,199"},{"v":3455.3333333333335,"d":"3,455"},{"v":3739.032258064516,"d":"3,739"},{"v":3960.3225806451615,"d":"3,960"},{"v":3930.6666666666665,"d":"3,931"},{"v":3272.2580645161293,"d":"3,272"},{"v":2553.3333333333335,"d":"2,553"},{"v":1976.1290322580646,"d":"1,976"}]
[null,"Dir.",{"v":1697.741935483871,"d":"1,698"},{"v":2136.0714285714284,"d":"2,136"},{"v":2163.2258064516127,"d":"2,163"},{"v":2057.3333333333335,"d":"2,057"},{"v":1777.0967741935483,"d":"1,777"},{"v":1953.3333333333333,"d":"1,953"},{"v":2267.4193548387098,"d":"2,267"},{"v":2594.8387096774195,"d":"2,595"},{"v":2740,"d":"2,740"},{"v":2376.1290322580644,"d":"2,376"},{"v":1908.3333333333333,"d":"1,908"},{"v":1452.258064516129,"d":"1,452"}]
[null,"Dif.",{"v":586.4516129032259,"d":"586"},{"v":792.5,"d":"793"},{"v":1031.6129032258063,"d":"1,032"},{"v":1259,"d":"1,259"},{"v":1421.9354838709678,"d":"1,422"},{"v":1502,"d":"1,502"},{"v":1471.2903225806451,"d":"1,471"},{"v":1365.483870967742,"d":"1,365"},{"v":1190.6666666666667,"d":"1,191"},{"v":896.1290322580645,"d":"896"},645,{"v":523.8709677419354,"d":"524"}]
[null,"W",{"v":1271.2903225806451,"d":"1,271"},{"v":1845.357142857143,"d":"1,845"},{"v":2389.3548387096776,"d":"2,389"},{"v":2978.6666666666665,"d":"2,979"},{"v":3316.451612903226,"d":"3,316"},{"v":3790.6666666666665,"d":"3,791"},{"v":4040,"d":"4,040"},{"v":3758.064516129032,"d":"3,758"},{"v":3107.3333333333335,"d":"3,107"},{"v":2200.967741935484,"d":"2,201"},{"v":1409.6666666666667,"d":"1,410"},{"v":1016.7741935483871,"d":"1,017"}]
[null,"Dir.",{"v":684.8387096774194,"d":"685"},{"v":1052.857142857143,"d":"1,053"},{"v":1357.741935483871,"d":"1,358"},{"v":1719.3333333333333,"d":"1,719"},{"v":1894.516129032258,"d":"1,895"},{"v":2288.6666666666665,"d":"2,289"},{"v":2568.7096774193546,"d":"2,569"},{"v":2392.5806451612902,"d":"2,393"},{"v":1916.6666666666667,"d":"1,917"},{"v":1304.8387096774193,"d":"1,305"},{"v":764.6666666666666,"d":"765"},{"v":493.2258064516129,"d":"493"}]
[null,"Dif.",{"v":586.4516129032259,"d":"586"},{"v":792.5,"d":"793"},{"v":1031.6129032258063,"d":"1,032"},{"v":1259,"d":"1,259"},{"v":1421.9354838709678,"d":"1,422"},{"v":1502,"d":"1,502"},{"v":1471.2903225806451,"d":"1,471"},{"v":1365.483870967742,"d":"1,365"},{"v":1190.6666666666667,"d":"1,191"},{"v":896.1290322580645,"d":"896"},645,{"v":523.8709677419354,"d":"524"}]
[null,"NW",{"v":627.4193548387096,"d":"627"},955,{"v":1402.258064516129,"d":"1,402"},{"v":2004.3333333333333,"d":"2,004"},{"v":2524.8387096774195,"d":"2,525"},{"v":2962.6666666666665,"d":"2,963"},{"v":3062.9032258064517,"d":"3,063"},{"v":2539.3548387096776,"d":"2,539"},{"v":1840,"d":"1,840"},{"v":1135.1612903225807,"d":"1,135"},{"v":704.6666666666666,"d":"705"},{"v":534.8387096774194,"d":"535"}]
[null,"Dir.",{"v":40.96774193548387,"d":"41"},{"v":162.5,"d":"163"},{"v":370.3225806451613,"d":"370"},{"v":745.3333333333334,"d":"745"},{"v":1102.9032258064517,"d":"1,103"},{"v":1460.6666666666667,"d":"1,461"},{"v":1591.6129032258063,"d":"1,592"},{"v":1173.8709677419354,"d":"1,174"},{"v":649.3333333333334,"d":"649"},{"v":239.03225806451613,"d":"239"},{"v":59.666666666666664,"d":"60"},{"v":10.96774193548387,"d":"11"}]
[null,"Dif.",{"v":586.4516129032259,"d":"586"},{"v":792.5,"d":"793"},{"v":1031.6129032258063,"d":"1,032"},{"v":1259,"d":"1,259"},{"v":1421.9354838709678,"d":"1,422"},{"v":1502,"d":"1,502"},{"v":1471.2903225806451,"d":"1,471"},{"v":1365.483870967742,"d":"1,365"},{"v":1190.6666666666667,"d":"1,191"},{"v":896.1290322580645,"d":"896"},645,{"v":523.8709677419354,"d":"524"}]
[null,"N",{"v":586.4516129032259,"d":"586"},{"v":792.5,"d":"793"},{"v":1031.6129032258063,"d":"1,032"},{"v":1292,"d":"1,292"},{"v":1697.0967741935483,"d":"1,697"},{"v":1930.3333333333333,"d":"1,930"},{"v":1900.3225806451612,"d":"1,900"},{"v":1501.2903225806451,"d":"1,501"},{"v":1192.3333333333333,"d":"1,192"},{"v":896.1290322580645,"d":"896"},645,{"v":523.8709677419354,"d":"524"}]
[null,"Dir.",0,0,0,{"v":32.666666666666664,"d":"33"},{"v":275.16129032258067,"d":"275"},{"v":428.3333333333333,"d":"428"},{"v":429.03225806451616,"d":"429"},{"v":135.80645161290323,"d":"136"},{"v":1.6666666666666667,"d":"2"},0,0,0]
[null,"Dif.",{"v":586.4516129032259,"d":"586"},{"v":792.5,"d":"793"},{"v":1031.6129032258063,"d":"1,032"},{"v":1259,"d":"1,259"},{"v":1421.9354838709678,"d":"1,422"},{"v":1502,"d":"1,502"},{"v":1471.2903225806451,"d":"1,471"},{"v":1365.483870967742,"d":"1,365"},{"v":1190.6666666666667,"d":"1,191"},{"v":896.1290322580645,"d":"896"},645,{"v":523.8709677419354,"d":"524"}]
[]
[null,"E1","Ene","Feb","Mar","Abr","May","Jun","Jul","Ago","Sep","Oct","Nov","Dic"]
[null,"Tª med",{"v":2.8919354838709683,"d":"2.89"},{"v":4.126934523809523,"d":"4.13"},{"v":5.927284946236558,"d":"5.93"},{"v":7.895694444444444,"d":"7.90"},{"v":11.708870967741936,"d":"11.71"},{"v":16.154305555555553,"d":"16.15"},{"v":19.310080645161293,"d":"19.31"},{"v":19.319892473118284,"d":"19.32"},{"v":17.21902777777778,"d":"17.22"},{"v":11.397177419354838,"d":"11.40"},{"v":6.080972222222223,"d":"6.08"},{"v":3.4712365591397845,"d":"3.47"}]
[null,"Tª min",{"v":-0.696774193548387,"d":"-0.70 "},{"v":-0.8607142857142855,"d":"-0.86 "},{"v":0.37096774193548376,"d":"0.37"},{"v":2.6966666666666663,"d":"2.70"},{"v":5.9,"d":"5.90"},{"v":10.126666666666669,"d":"10.13"},{"v":12.567741935483873,"d":"12.57"},{"v":13.280645161290327,"d":"13.28"},{"v":12.206666666666667,"d":"12.21"},{"v":6.590322580645162,"d":"6.59"},{"v":1.8866666666666665,"d":"1.89"},{"v":-0.16774193548387095,"d":"-0.17 "}]
[null,"Tª max",{"v":6.516129032258066,"d":"6.52"},{"v":8.989285714285716,"d":"8.99"},{"v":11.012903225806449,"d":"11.01"},{"v":12.626666666666669,"d":"12.63"},{"v":16.706451612903226,"d":"16.71"},21.29,{"v":25.070967741935487,"d":"25.07"},{"v":25.035483870967745,"d":"25.04"},{"v":22.029999999999994,"d":"22.03"},{"v":16.17741935483871,"d":"16.18"},{"v":10.193333333333333,"d":"10.19"},{"v":7.200000000000001,"d":"7.20"}]
[null,"HR %",{"v":74.79301075268818,"d":"74.79"},{"v":65.58035714285712,"d":"65.58"},{"v":62.60887096774194,"d":"62.61"},{"v":59.26944444444444,"d":"59.27"},{"v":58.79569892473118,"d":"58.80"},{"v":50.21944444444444,"d":"50.22"},{"v":42.604838709677416,"d":"42.60"},{"v":44.1008064516129,"d":"44.10"},{"v":52.01527777777776,"d":"52.02"},{"v":63.54032258064516,"d":"63.54"},{"v":71.14999999999999,"d":"71.15"},{"v":73.97043010752687,"d":"73.97"}]
[null,"Radiacion Wh/m2 dia promedio"]
[null,"Horiz.",{"v":1712.9032258064517,"d":"1,713"},{"v":2470.714285714286,"d":"2,471"},{"v":3588.064516129032,"d":"3,588"},{"v":4558.666666666667,"d":"4,559"},{"v":5714.5161290322585,"d":"5,715"},{"v":5984.666666666667,"d":"5,985"},{"v":6315.806451612903,"d":"6,316"},{"v":5633.870967741936,"d":"5,634"},{"v":4223,"d":"4,223"},{"v":3101.2903225806454,"d":"3,101"},{"v":1981.6666666666667,"d":"1,982"},{"v":1493.225806451613,"d":"1,493"}]
[null,"Dir.",{"v":1025.1612903225807,"d":"1,025"},{"v":1647.857142857143,"d":"1,648"},{"v":2482.9032258064517,"d":"2,483"},{"v":3253,"d":"3,253"},{"v":4324.193548387097,"d":"4,324"},{"v":4456,"d":"4,456"},{"v":5002.258064516129,"d":"5,002"},{"v":4470.967741935484,"d":"4,471"},{"v":3054,"d":"3,054"},{"v":2273.2258064516127,"d":"2,273"},{"v":1296,"d":"1,296"},{"v":890.3225806451613,"d":"890"}]
[null,"Dif.",{"v":687.741935483871,"d":"688"},{"v":823.2142857142857,"d":"823"},{"v":1105.1612903225807,"d":"1,105"},{"v":1305.6666666666667,"d":"1,306"},{"v":1390,"d":"1,390"},{"v":1528.6666666666667,"d":"1,529"},{"v":1313.5483870967741,"d":"1,314"},{"v":1162.9032258064517,"d":"1,163"},{"v":1169,"d":"1,169"},{"v":828.0645161290323,"d":"828"},{"v":685.6666666666666,"d":"686"},{"v":603.2258064516129,"d":"603"}]
[null,"NE",{"v":597.0967741935484,"d":"597"},{"v":858.5714285714286,"d":"859"},{"v":1307.4193548387098,"d":"1,307"},{"v":1915.6666666666667,"d":"1,916"},{"v":2476.7741935483873,"d":"2,477"},{"v":2736,"d":"2,736"},{"v":2869.3548387096776,"d":"2,869"},{"v":2343.548387096774,"d":"2,344"},{"v":1619,"d":"1,619"},{"v":1042.2580645161293,"d":"1,042"},{"v":665.6666666666666,"d":"666"},{"v":526.7741935483871,"d":"527"}]
[null,"Dir.",30,{"v":107.14285714285714,"d":"107"},{"v":293.8709677419355,"d":"294"},{"v":690.6666666666666,"d":"691"},{"v":1065.8064516129032,"d":"1,066"},{"v":1225.3333333333333,"d":"1,225"},{"v":1389.3548387096773,"d":"1,389"},{"v":1011.6129032258065,"d":"1,012"},494,{"v":187.41935483870967,"d":"187"},51,{"v":14.193548387096774,"d":"14"}]
[null,"Dif.",{"v":567.0967741935484,"d":"567"},{"v":751.4285714285714,"d":"751"},{"v":1013.5483870967741,"d":"1,014"},{"v":1224.6666666666667,"d":"1,225"},{"v":1410.967741935484,"d":"1,411"},{"v":1510.6666666666667,"d":"1,511"},{"v":1480,"d":"1,480"},{"v":1332.258064516129,"d":"1,332"},{"v":1125,"d":"1,125"},{"v":854.8387096774194,"d":"855"},{"v":614.6666666666666,"d":"615"},{"v":512.5806451612904,"d":"513"}]
[null,"E",{"v":1169.3548387096773,"d":"1,169"},{"v":1601.7857142857142,"d":"1,602"},{"v":2136.451612903226,"d":"2,136"},{"v":2817.6666666666665,"d":"2,818"},{"v":3286.1290322580644,"d":"3,286"},{"v":3392.6666666666665,"d":"3,393"},{"v":3705.8064516129034,"d":"3,706"},{"v":3350.3225806451615,"d":"3,350"},{"v":2614,"d":"2,614"},{"v":2020.3225806451612,"d":"2,020"},{"v":1347.6666666666667,"d":"1,348"},{"v":1091.6129032258063,"d":"1,092"}]
[null,"Dir.",{"v":601.9354838709677,"d":"602"},{"v":850.3571428571429,"d":"850"},{"v":1122.9032258064517,"d":"1,123"},{"v":1593,"d":"1,593"},{"v":1875.1612903225807,"d":"1,875"},{"v":1882,"d":"1,882"},{"v":2225.8064516129034,"d":"2,226"},{"v":2018.3870967741937,"d":"2,018"},{"v":1489,"d":"1,489"},{"v":1165.483870967742,"d":"1,165"},733,{"v":579.0322580645161,"d":"579"}]
[null,"Dif.",{"v":567.0967741935484,"d":"567"},{"v":751.4285714285714,"d":"751"},{"v":1013.5483870967741,"d":"1,014"},{"v":1224.6666666666667,"d":"1,225"},{"v":1410.967741935484,"d":"1,411"},{"v":1510.6666666666667,"d":"1,511"},{"v":1480,"d":"1,480"},{"v":1332.258064516129,"d":"1,332"},{"v":1125,"d":"1,125"},{"v":854.8387096774194,"d":"855"},{"v":614.6666666666666,"d":"615"},{"v":512.5806451612904,"d":"513"}]
[null,"SE",{"v":2127.0967741935483,"d":"2,127"},{"v":2603.214285714286,"d":"2,603"},{"v":2852.9032258064517,"d":"2,853"},{"v":3118.6666666666665,"d":"3,119"},{"v":3217.4193548387098,"d":"3,217"},{"v":3093.6666666666665,"d":"3,094"},{"v":3430.3225806451615,"d":"3,430"},{"v":3494.8387096774195,"d":"3,495"},{"v":3251,"d":"3,251"},{"v":3117.4193548387098,"d":"3,117"},{"v":2420.3333333333335,"d":"2,420"},{"v":2062.2580645161293,"d":"2,062"}]
[null,"Dir.",{"v":1560,"d":"1,560"},{"v":1851.7857142857142,"d":"1,852"},{"v":1839.3548387096773,"d":"1,839"},{"v":1893.6666666666667,"d":"1,894"},{"v":1806.4516129032259,"d":"1,806"},{"v":1583,"d":"1,583"},{"v":1950.3225806451612,"d":"1,950"},{"v":2162.5806451612902,"d":"2,163"},{"v":2126,"d":"2,126"},{"v":2262.9032258064517,"d":"2,263"},{"v":1805.6666666666667,"d":"1,806"},{"v":1549.6774193548388,"d":"1,550"}]
[null,"Dif.",{"v":567.0967741935484,"d":"567"},{"v":751.4285714285714,"d":"751"},{"v":1013.5483870967741,"d":"1,014"},{"v":1224.6666666666667,"d":"1,225"},{"v":1410.967741935484,"d":"1,411"},{"v":1510.6666666666667,"d":"1,511"},{"v":1480,"d":"1,480"},{"v":1332.258064516129,"d":"1,332"},{"v":1125,"d":"1,125"},{"v":854.8387096774194,"d":"855"},{"v":614.6666666666666,"d":"615"},{"v":512.5806451612904,"d":"513"}]
[null,"S",{"v":2755.1612903225805,"d":"2,755"},{"v":3270.714285714286,"d":"3,271"},{"v":3328.3870967741937,"d":"3,328"},{"v":2941.3333333333335,"d":"2,941"},{"v":2698.064516129032,"d":"2,698"},{"v":2402.6666666666665,"d":"2,403"},{"v":2648.064516129032,"d":"2,648"},{"v":3075.8064516129034,"d":"3,076"},{"v":3345.6666666666665,"d":"3,346"},{"v":3775.1612903225805,"d":"3,775"},{"v":3087,"d":"3,087"},{"v":2637.0967741935483,"d":"2,637"}]
[null,"Dir.",{"v":2187.7419354838707,"d":"2,188"},{"v":2519.285714285714,"d":"2,519"},{"v":2314.8387096774195,"d":"2,315"},{"v":1716.6666666666667,"d":"1,717"},{"v":1287.0967741935483,"d":"1,287"},892,{"v":1168.3870967741937,"d":"1,168"},{"v":1743.5483870967741,"d":"1,744"},{"v":2220.6666666666665,"d":"2,221"},{"v":2920.6451612903224,"d":"2,921"},{"v":2472,"d":"2,472"},{"v":2124.516129032258,"d":"2,125"}]
[null,"Dif.",{"v":567.0967741935484,"d":"567"},{"v":751.4285714285714,"d":"751"},{"v":1013.5483870967741,"d":"1,014"},{"v":1224.6666666666667,"d":"1,225"},{"v":1410.967741935484,"d":"1,411"},{"v":1510.6666666666667,"d":"1,511"},{"v":1480,"d":"1,480"},{"v":1332.258064516129,"d":"1,332"},{"v":1125,"d":"1,125"},{"v":854.8387096774194,"d":"855"},{"v":614.6666666666666,"d":"615"},{"v":512.5806451612904,"d":"513"}]
[null,"SW",{"v":2166.451612903226,"d":"2,166"},{"v":2705.714285714286,"d":"2,706"},{"v":3123.2258064516127,"d":"3,123"},{"v":3063.6666666666665,"d":"3,064"},{"v":3258.064516129032,"d":"3,258"},{"v":3107,"d":"3,107"},{"v":3263.2258064516127,"d":"3,263"},{"v":3393.548387096774,"d":"3,394"},{"v":3108.6666666666665,"d":"3,109"},{"v":3109.3548387096776,"d":"3,109"},{"v":2409.6666666666665,"d":"2,410"},{"v":1994.1935483870968,"d":"1,994"}]
[null,"Dir.",{"v":1599.3548387096773,"d":"1,599"},{"v":1953.9285714285713,"d":"1,954"},{"v":2109.677419354839,"d":"2,110"},{"v":1838.6666666666667,"d":"1,839"},{"v":1847.0967741935483,"d":"1,847"},{"v":1596.3333333333333,"d":"1,596"},{"v":1783.225806451613,"d":"1,783"},{"v":2061.2903225806454,"d":"2,061"},{"v":1983.6666666666667,"d":"1,984"},{"v":2254.516129032258,"d":"2,255"},{"v":1795,"d":"1,795"},{"v":1481.6129032258063,"d":"1,482"}]
[null,"Dif.",{"v":567.0967741935484,"d":"567"},{"v":751.4285714285714,"d":"751"},{"v":1013.5483870967741,"d":"1,014"},{"v":1224.6666666666667,"d":"1,225"},{"v":1410.967741935484,"d":"1,411"},{"v":1510.6666666666667,"d":"1,511"},{"v":1480,"d":"1,480"},{"v":1332.258064516129,"d":"1,332"},{"v":1125,"d":"1,125"},{"v":854.8387096774194,"d":"855"},{"v":614.6666666666666,"d":"615"},{"v":512.5806451612904,"d":"513"}]
[null,"W",{"v":1200.967741935484,"d":"1,201"},{"v":1694.2857142857142,"d":"1,694"},{"v":2389.3548387096776,"d":"2,389"},{"v":2761,"d":"2,761"},{"v":3344.8387096774195,"d":"3,345"},{"v":3419.6666666666665,"d":"3,420"},{"v":3442.2580645161293,"d":"3,442"},{"v":3201.2903225806454,"d":"3,201"},{"v":2501.3333333333335,"d":"2,501"},{"v":2023.225806451613,"d":"2,023"},{"v":1342,"d":"1,342"},{"v":1042.2580645161293,"d":"1,042"}]
[null,"Dir.",{"v":633.5483870967741,"d":"634"},{"v":942.8571428571429,"d":"943"},{"v":1375.8064516129032,"d":"1,376"},{"v":1536.3333333333333,"d":"1,536"},{"v":1933.8709677419354,"d":"1,934"},{"v":1909,"d":"1,909"},{"v":1962.258064516129,"d":"1,962"},{"v":1869.032258064516,"d":"1,869"},{"v":1376.3333333333333,"d":"1,376"},{"v":1168.3870967741937,"d":"1,168"},{"v":727.3333333333334,"d":"727"},{"v":529.6774193548387,"d":"530"}]
[null,"Dif.",{"v":567.0967741935484,"d":"567"},{"v":751.4285714285714,"d":"751"},{"v":1013.5483870967741,"d":"1,014"},{"v":1224.6666666666667,"d":"1,225"},{"v":1410.967741935484,"d":"1,411"},{"v":1510.6666666666667,"d":"1,511"},{"v":1480,"d":"1,480"},{"v":1332.258064516129,"d":"1,332"},{"v":1125,"d":"1,125"},{"v":854.8387096774194,"d":"855"},{"v":614.6666666666666,"d":"615"},{"v":512.5806451612904,"d":"513"}]
[null,"NW",{"v":602.5806451612904,"d":"603"},{"v":887.1428571428571,"d":"887"},{"v":1395.1612903225807,"d":"1,395"},{"v":1890.3333333333333,"d":"1,890"},{"v":2519.3548387096776,"d":"2,519"},{"v":2761,"d":"2,761"},{"v":2663.8709677419356,"d":"2,664"},{"v":2233.8709677419356,"d":"2,234"},{"v":1602.3333333333333,"d":"1,602"},{"v":1054.516129032258,"d":"1,055"},{"v":668.3333333333334,"d":"668"},{"v":525.1612903225807,"d":"525"}]
[null,"Dir.",{"v":35.16129032258065,"d":"35"},{"v":135.71428571428572,"d":"136"},{"v":381.61290322580646,"d":"382"},{"v":665.3333333333334,"d":"665"},{"v":1108.3870967741937,"d":"1,108"},{"v":1250.3333333333333,"d":"1,250"},{"v":1183.8709677419354,"d":"1,184"},{"v":901.9354838709677,"d":"902"},477,{"v":199.67741935483872,"d":"200"},{"v":53.666666666666664,"d":"54"},{"v":12.903225806451612,"d":"13"}]
[null,"Dif.",{"v":567.0967741935484,"d":"567"},{"v":751.4285714285714,"d":"751"},{"v":1013.5483870967741,"d":"1,014"},{"v":1224.6666666666667,"d":"1,225"},{"v":1410.967741935484,"d":"1,411"},{"v":1510.6666666666667,"d":"1,511"},{"v":1480,"d":"1,480"},{"v":1332.258064516129,"d":"1,332"},{"v":1125,"d":"1,125"},{"v":854.8387096774194,"d":"855"},{"v":614.6666666666666,"d":"615"},{"v":512.5806451612904,"d":"513"}]
[null,"N",{"v":567.0967741935484,"d":"567"},{"v":751.4285714285714,"d":"751"},{"v":1013.5483870967741,"d":"1,014"},{"v":1261,"d":"1,261"},{"v":1651.9354838709678,"d":"1,652"},{"v":1905,"d":"1,905"},{"v":1828.0645161290322,"d":"1,828"},{"v":1441.9354838709678,"d":"1,442"},{"v":1126.6666666666667,"d":"1,127"},{"v":854.8387096774194,"d":"855"},{"v":614.6666666666666,"d":"615"},{"v":512.5806451612904,"d":"513"}]
[null,"Dir.",0,0,0,{"v":36.333333333333336,"d":"36"},{"v":240.96774193548387,"d":"241"},{"v":394.3333333333333,"d":"394"},{"v":348.06451612903226,"d":"348"},{"v":109.6774193548387,"d":"110"},{"v":1.3333333333333333,"d":"1"},0,0,0]
[null,"Dif.",{"v":567.0967741935484,"d":"567"},{"v":751.4285714285714,"d":"751"},{"v":1013.5483870967741,"d":"1,014"},{"v":1224.6666666666667,"d":"1,225"},{"v":1410.967741935484,"d":"1,411"},{"v":1510.6666666666667,"d":"1,511"},{"v":1480,"d":"1,480"},{"v":1332.258064516129,"d":"1,332"},{"v":1125,"d":"1,125"},{"v":854.8387096774194,"d":"855"},{"v":614.6666666666666,"d":"615"},{"v":512.5806451612904,"d":"513"}]
[]
[null,"alfa3","Ene","Feb","Mar","Abr","May","Jun","Jul","Ago","Sep","Oct","Nov","Dic"]
[null,"Tª med",{"v":17.778494623655913,"d":"17.78"},{"v":17.777380952380952,"d":"17.78"},{"v":18.583467741935483,"d":"18.58"},{"v":18.66680555555556,"d":"18.67"},{"v":20.20403225806452,"d":"20.20"},{"v":20.876388888888894,"d":"20.88"},{"v":24.20362903225806,"d":"24.20"},{"v":24.374193548387094,"d":"24.37"},{"v":21.66625,"d":"21.67"},{"v":22.405913978494624,"d":"22.41"},{"v":20.355138888888884,"d":"20.36"},{"v":18.52513440860215,"d":"18.53"}]
[null,"Tª min",{"v":14.951612903225806,"d":"14.95"},{"v":14.949999999999998,"d":"14.95"},{"v":15.412903225806454,"d":"15.41"},{"v":15.346666666666666,"d":"15.35"},{"v":16.94516129032258,"d":"16.95"},{"v":17.279999999999998,"d":"17.28"},{"v":20.270967741935483,"d":"20.27"},{"v":20.78064516129032,"d":"20.78"},{"v":18.486666666666668,"d":"18.49"},{"v":19.358064516129033,"d":"19.36"},{"v":17.360000000000003,"d":"17.36"},{"v":15.583870967741936,"d":"15.58"}]
[null,"Tª max",{"v":20.41290322580645,"d":"20.41"},{"v":20.54642857142857,"d":"20.55"},{"v":21.461290322580638,"d":"21.46"},{"v":21.470000000000002,"d":"21.47"},{"v":23.135483870967736,"d":"23.14"},{"v":23.836666666666666,"d":"23.84"},{"v":27.52903225806451,"d":"27.53"},{"v":27.374193548387094,"d":"27.37"},{"v":24.100000000000005,"d":"24.10"},{"v":25.348387096774196,"d":"25.35"},{"v":23.086666666666666,"d":"23.09"},{"v":21.303225806451607,"d":"21.30"}]
[null,"HR %",{"v":68.14112903225806,"d":"68.14"},{"v":66.7559523809524,"d":"66.76"},{"v":66.02688172043008,"d":"66.03"},{"v":69.13333333333334,"d":"69.13"},{"v":67.66532258064517,"d":"67.67"},{"v":71.85138888888888,"d":"71.85"},{"v":64.82795698924731,"d":"64.83"},{"v":66.53091397849464,"d":"66.53"},{"v":71.61527777777776,"d":"71.62"},{"v":69.97177419354837,"d":"69.97"},{"v":70.69444444444444,"d":"70.69"},{"v":71.9260752688172,"d":"71.93"}]
[null,"Radiacion Wh/m2 dia promedio"]
[null,"Horiz.",{"v":3701.935483870968,"d":"3,702"},{"v":4508.571428571428,"d":"4,509"},{"v":5359.032258064516,"d":"5,359"},{"v":6185,"d":"6,185"},{"v":6710,"d":"6,710"},{"v":7136.333333333333,"d":"7,136"},{"v":7100.322580645161,"d":"7,100"},{"v":6405.806451612903,"d":"6,406"},{"v":5236,"d":"5,236"},{"v":4883.225806451613,"d":"4,883"},{"v":3949.6666666666665,"d":"3,950"},{"v":3457.0967741935483,"d":"3,457"}]
[null,"Dir.",{"v":2950.3225806451615,"d":"2,950"},{"v":3726.0714285714284,"d":"3,726"},{"v":4409.354838709677,"d":"4,409"},{"v":5129,"d":"5,129"},{"v":5702.258064516129,"d":"5,702"},{"v":5989,"d":"5,989"},{"v":6078.064516129032,"d":"6,078"},{"v":5486.451612903225,"d":"5,486"},{"v":4267.333333333334,"d":"4,267"},{"v":4057.7419354838707,"d":"4,058"},{"v":3200.6666666666665,"d":"3,201"},{"v":2718.064516129032,"d":"2,718"}]
[null,"Dif.",{"v":751.6129032258065,"d":"752"},{"v":782.8571428571429,"d":"783"},{"v":949.6774193548387,"d":"950"},{"v":1056,"d":"1,056"},{"v":1007.4193548387096,"d":"1,007"},{"v":1147.3333333333333,"d":"1,147"},{"v":1021.9354838709677,"d":"1,022"},{"v":919.0322580645161,"d":"919"},{"v":968.6666666666666,"d":"969"},{"v":825.483870967742,"d":"825"},749,{"v":739.0322580645161,"d":"739"}]
[null,"NE",{"v":1080.967741935484,"d":"1,081"},{"v":1362.857142857143,"d":"1,363"},{"v":1874.1935483870968,"d":"1,874"},{"v":2494.3333333333335,"d":"2,494"},{"v":3009.3548387096776,"d":"3,009"},{"v":3367.6666666666665,"d":"3,368"},{"v":3289.6774193548385,"d":"3,290"},{"v":2646.451612903226,"d":"2,646"},{"v":1895.3333333333333,"d":"1,895"},{"v":1535.1612903225807,"d":"1,535"},{"v":1136,"d":"1,136"},{"v":971.6129032258065,"d":"972"}]
[null,"Dir.",{"v":163.8709677419355,"d":"164"},{"v":346.07142857142856,"d":"346"},{"v":679.0322580645161,"d":"679"},{"v":1134.6666666666667,"d":"1,135"},{"v":1606.1290322580646,"d":"1,606"},{"v":1856.6666666666667,"d":"1,857"},{"v":1841.2903225806451,"d":"1,841"},{"v":1320.967741935484,"d":"1,321"},{"v":721.3333333333334,"d":"721"},{"v":432.5806451612903,"d":"433"},{"v":184.66666666666666,"d":"185"},{"v":102.90322580645162,"d":"103"}]
[null,"Dif.",{"v":917.0967741935484,"d":"917"},{"v":1016.7857142857143,"d":"1,017"},{"v":1195.1612903225807,"d":"1,195"},{"v":1359.6666666666667,"d":"1,360"},{"v":1403.225806451613,"d":"1,403"},{"v":1511,"d":"1,511"},{"v":1448.3870967741937,"d":"1,448"},{"v":1325.483870967742,"d":"1,325"},{"v":1173.6666666666667,"d":"1,174"},{"v":1102.5806451612902,"d":"1,103"},{"v":951.6666666666666,"d":"952"},{"v":868.7096774193549,"d":"869"}]
[null,"E",{"v":2392.5806451612902,"d":"2,393"},{"v":2737.5,"d":"2,738"},{"v":3135.1612903225805,"d":"3,135"},{"v":3486.6666666666665,"d":"3,487"},{"v":3736.451612903226,"d":"3,736"},{"v":3893.6666666666665,"d":"3,894"},{"v":3919.3548387096776,"d":"3,919"},{"v":3548.064516129032,"d":"3,548"},{"v":2857.6666666666665,"d":"2,858"},{"v":2857.4193548387098,"d":"2,857"},{"v":2441.3333333333335,"d":"2,441"},{"v":2199.3548387096776,"d":"2,199"}]
[null,"Dir.",{"v":1475.1612903225807,"d":"1,475"},{"v":1720.7142857142858,"d":"1,721"},{"v":1940,"d":"1,940"},{"v":2127,"d":"2,127"},{"v":2333.2258064516127,"d":"2,333"},{"v":2382.6666666666665,"d":"2,383"},{"v":2470.967741935484,"d":"2,471"},{"v":2222.2580645161293,"d":"2,222"},{"v":1683.6666666666667,"d":"1,684"},{"v":1754.8387096774193,"d":"1,755"},{"v":1490,"d":"1,490"},{"v":1330.6451612903227,"d":"1,331"}]
[null,"Dif.",{"v":917.0967741935484,"d":"917"},{"v":1016.7857142857143,"d":"1,017"},{"v":1195.1612903225807,"d":"1,195"},{"v":1359.6666666666667,"d":"1,360"},{"v":1403.225806451613,"d":"1,403"},{"v":1511,"d":"1,511"},{"v":1448.3870967741937,"d":"1,448"},{"v":1325.483870967742,"d":"1,325"},{"v":1173.6666666666667,"d":"1,174"},{"v":1102.5806451612902,"d":"1,103"},{"v":951.6666666666666,"d":"952"},{"v":868.7096774193549,"d":"869"}]
[null,"SE",{"v":3989.032258064516,"d":"3,989"},{"v":3946.785714285714,"d":"3,947"},{"v":3716.1290322580644,"d":"3,716"},{"v":3433,"d":"3,433"},{"v":3141.2903225806454,"d":"3,141"},{"v":3024,"d":"3,024"},{"v":3110.967741935484,"d":"3,111"},{"v":3283.548387096774,"d":"3,284"},{"v":3119.6666666666665,"d":"3,120"},{"v":3885.1612903225805,"d":"3,885"},{"v":3929,"d":"3,929"},{"v":3866.7741935483873,"d":"3,867"}]
[null,"Dir.",{"v":3071.935483870968,"d":"3,072"},{"v":2930,"d":"2,930"},{"v":2520.967741935484,"d":"2,521"},{"v":2073.3333333333335,"d":"2,073"},{"v":1738.0645161290322,"d":"1,738"},{"v":1513,"d":"1,513"},{"v":1662.9032258064517,"d":"1,663"},{"v":1957.741935483871,"d":"1,958"},{"v":1945.6666666666667,"d":"1,946"},{"v":2782.5806451612902,"d":"2,783"},{"v":2977.6666666666665,"d":"2,978"},{"v":2998.064516129032,"d":"2,998"}]
[null,"Dif.",{"v":917.0967741935484,"d":"917"},{"v":1016.7857142857143,"d":"1,017"},{"v":1195.1612903225807,"d":"1,195"},{"v":1359.6666666666667,"d":"1,360"},{"v":1403.225806451613,"d":"1,403"},{"v":1511,"d":"1,511"},{"v":1448.3870967741937,"d":"1,448"},{"v":1325.483870967742,"d":"1,325"},{"v":1173.6666666666667,"d":"1,174"},{"v":1102.5806451612902,"d":"1,103"},{"v":951.6666666666666,"d":"952"},{"v":868.7096774193549,"d":"869"}]
[null,"S",{"v":4959.354838709677,"d":"4,959"},{"v":4646.071428571428,"d":"4,646"},{"v":3773.2258064516127,"d":"3,773"},{"v":2777,"d":"2,777"},{"v":1979.3548387096773,"d":"1,979"},{"v":1739,"d":"1,739"},{"v":1816.1290322580646,"d":"1,816"},{"v":2383.548387096774,"d":"2,384"},{"v":2956.3333333333335,"d":"2,956"},{"v":4397.419354838709,"d":"4,397"},{"v":4894,"d":"4,894"},{"v":4949.032258064516,"d":"4,949"}]
[null,"Dir.",{"v":4042.2580645161293,"d":"4,042"},{"v":3629.285714285714,"d":"3,629"},{"v":2578.064516129032,"d":"2,578"},{"v":1417.3333333333333,"d":"1,417"},{"v":576.1290322580645,"d":"576"},{"v":228.33333333333334,"d":"228"},{"v":368.06451612903226,"d":"368"},{"v":1058.0645161290322,"d":"1,058"},{"v":1782.3333333333333,"d":"1,782"},{"v":3295.1612903225805,"d":"3,295"},{"v":3942.3333333333335,"d":"3,942"},{"v":4080.3225806451615,"d":"4,080"}]
[null,"Dif.",{"v":917.0967741935484,"d":"917"},{"v":1016.7857142857143,"d":"1,017"},{"v":1195.1612903225807,"d":"1,195"},{"v":1359.6666666666667,"d":"1,360"},{"v":1403.225806451613,"d":"1,403"},{"v":1511,"d":"1,511"},{"v":1448.3870967741937,"d":"1,448"},{"v":1325.483870967742,"d":"1,325"},{"v":1173.6666666666667,"d":"1,174"},{"v":1102.5806451612902,"d":"1,103"},{"v":951.6666666666666,"d":"952"},{"v":868.7096774193549,"d":"869"}]
[null,"SW",{"v":3870.6451612903224,"d":"3,871"},{"v":3873.214285714286,"d":"3,873"},{"v":3676.451612903226,"d":"3,676"},{"v":3525.6666666666665,"d":"3,526"},{"v":3072.2580645161293,"d":"3,072"},{"v":3035,"d":"3,035"},{"v":3079.032258064516,"d":"3,079"},{"v":3238.064516129032,"d":"3,238"},{"v":3271.6666666666665,"d":"3,272"},{"v":3814.1935483870966,"d":"3,814"},{"v":3913,"d":"3,913"},{"v":3866.451612903226,"d":"3,866"}]
[null,"Dir.",{"v":2953.548387096774,"d":"2,954"},{"v":2856.4285714285716,"d":"2,856"},{"v":2480.967741935484,"d":"2,481"},{"v":2166.0000000000005,"d":"2,166"},{"v":1669.032258064516,"d":"1,669"},{"v":1524,"d":"1,524"},{"v":1630.967741935484,"d":"1,631"},{"v":1912.5806451612902,"d":"1,913"},{"v":2098,"d":"2,098"},{"v":2711.6129032258063,"d":"2,712"},{"v":2961.6666666666665,"d":"2,962"},{"v":2997.7419354838707,"d":"2,998"}]
[null,"Dif.",{"v":917.0967741935484,"d":"917"},{"v":1016.7857142857143,"d":"1,017"},{"v":1195.1612903225807,"d":"1,195"},{"v":1359.6666666666667,"d":"1,360"},{"v":1403.225806451613,"d":"1,403"},{"v":1511,"d":"1,511"},{"v":1448.3870967741937,"d":"1,448"},{"v":1325.483870967742,"d":"1,325"},{"v":1173.6666666666667,"d":"1,174"},{"v":1102.5806451612902,"d":"1,103"},{"v":951.6666666666666,"d":"952"},{"v":868.7096774193549,"d":"869"}]
[null,"W",{"v":2295.483870967742,"d":"2,295"},{"v":2658.214285714286,"d":"2,658"},{"v":3105.8064516129034,"d":"3,106"},{"v":3603,"d":"3,603"},{"v":3648.7096774193546,"d":"3,649"},{"v":3913.6666666666665,"d":"3,914"},{"v":3862.2580645161293,"d":"3,862"},{"v":3477.7419354838707,"d":"3,478"},{"v":3034,"d":"3,034"},{"v":2785.483870967742,"d":"2,785"},{"v":2426.3333333333335,"d":"2,426"},{"v":2212.9032258064517,"d":"2,213"}]
[null,"Dir.",{"v":1378.3870967741937,"d":"1,378"},{"v":1641.4285714285713,"d":"1,641"},{"v":1910.3225806451612,"d":"1,910"},{"v":2243.3333333333335,"d":"2,243"},{"v":2245.483870967742,"d":"2,245"},{"v":2402.6666666666665,"d":"2,403"},{"v":2413.8709677419356,"d":"2,414"},{"v":2152.2580645161293,"d":"2,152"},{"v":1860.3333333333333,"d":"1,860"},{"v":1683.225806451613,"d":"1,683"},{"v":1474.6666666666667,"d":"1,475"},{"v":1344.1935483870968,"d":"1,344"}]
[null,"Dif.",{"v":917.0967741935484,"d":"917"},{"v":1016.7857142857143,"d":"1,017"},{"v":1195.1612903225807,"d":"1,195"},{"v":1359.6666666666667,"d":"1,360"},{"v":1403.225806451613,"d":"1,403"},{"v":1511,"d":"1,511"},{"v":1448.3870967741937,"d":"1,448"},{"v":1325.483870967742,"d":"1,325"},{"v":1173.6666666666667,"d":"1,174"},{"v":1102.5806451612902,"d":"1,103"},{"v":951.6666666666666,"d":"952"},{"v":868.7096774193549,"d":"869"}]
[null,"NW",{"v":1062.258064516129,"d":"1,062"},{"v":1324.642857142857,"d":"1,325"},{"v":1872.258064516129,"d":"1,872"},{"v":2566.3333333333335,"d":"2,566"},{"v":2954.516129032258,"d":"2,955"},{"v":3385,"d":"3,385"},{"v":3240.967741935484,"d":"3,241"},{"v":2592.9032258064517,"d":"2,593"},{"v":1992.6666666666667,"d":"1,993"},{"v":1504.516129032258,"d":"1,505"},{"v":1130.6666666666667,"d":"1,131"},{"v":990.9677419354839,"d":"991"}]
[null,"Dir.",{"v":145.16129032258064,"d":"145"},{"v":307.85714285714283,"d":"308"},{"v":677.0967741935484,"d":"677"},{"v":1206.6666666666667,"d":"1,207"},{"v":1551.2903225806451,"d":"1,551"},{"v":1874,"d":"1,874"},{"v":1792.5806451612902,"d":"1,793"},{"v":1267.4193548387098,"d":"1,267"},{"v":818.6666666666666,"d":"819"},{"v":401.93548387096774,"d":"402"},{"v":179.33333333333334,"d":"179"},{"v":122.25806451612904,"d":"122"}]
[null,"Dif.",{"v":917.0967741935484,"d":"917"},{"v":1016.7857142857143,"d":"1,017"},{"v":1195.1612903225807,"d":"1,195"},{"v":1359.6666666666667,"d":"1,360"},{"v":1403.225806451613,"d":"1,403"},{"v":1511,"d":"1,511"},{"v":1448.3870967741937,"d":"1,448"},{"v":1325.483870967742,"d":"1,325"},{"v":1173.6666666666667,"d":"1,174"},{"v":1102.5806451612902,"d":"1,103"},{"v":951.6666666666666,"d":"952"},{"v":868.7096774193549,"d":"869"}]
[null,"N",{"v":917.0967741935484,"d":"917"},{"v":1016.7857142857143,"d":"1,017"},{"v":1195.1612903225807,"d":"1,195"},{"v":1435,"d":"1,435"},{"v":1802.9032258064517,"d":"1,803"},{"v":2229.3333333333335,"d":"2,229"},{"v":2056.7741935483873,"d":"2,057"},{"v":1477.0967741935483,"d":"1,477"},{"v":1186,"d":"1,186"},{"v":1102.5806451612902,"d":"1,103"},{"v":951.6666666666666,"d":"952"},{"v":868.7096774193549,"d":"869"}]
[null,"Dir.",0,0,0,{"v":75.33333333333333,"d":"75"},{"v":399.6774193548387,"d":"400"},{"v":718.6666666666666,"d":"719"},{"v":608.7096774193549,"d":"609"},{"v":151.29032258064515,"d":"151"},{"v":12.333333333333334,"d":"12"},0,0,0]
[null,"Dif.",{"v":917.0967741935484,"d":"917"},{"v":1016.7857142857143,"d":"1,017"},{"v":1195.1612903225807,"d":"1,195"},{"v":1359.6666666666667,"d":"1,360"},{"v":1403.225806451613,"d":"1,403"},{"v":1511,"d":"1,511"},{"v":1448.3870967741937,"d":"1,448"},{"v":1325.483870967742,"d":"1,325"},{"v":1173.6666666666667,"d":"1,174"},{"v":1102.5806451612902,"d":"1,103"},{"v":951.6666666666666,"d":"952"},{"v":868.7096774193549,"d":"869"}]

{"sheet":"Temp Agua","index":32,"n_rows":118,"n_cols":18,"rows_kept":118,"hidden":true,"merged":[[1,6,1,17],[5,6,5,17],[9,6,9,17],[64,6,64,17]],"read":"bin_skipped_in_rows","flags":["formulas_cached_only","records_skipped"],"rows_in_doubt":{"n":0,"rows":[]},"rows_in_doubt_other":2}
[]
["DT","Provincia (Pr)","Madrid",{"$nulls":3},"Temperatura Agua s/ CTE HE4 2013"]
["B","Capital (Cp)",40.4,{"$nulls":3},"Enero","Febrero","Marzo","Abril","Mayo","Junio","Julio","Agosto","Sept.","Oct.","Nov.","Dic."]
["B","Zona HE1","D3",{"$nulls":3},8,8,10,12,14,17,20,19,17,13,10,8]
["B","Zona HE4","IV",{"$nulls":3},6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17]
[{"$nulls":6},"Temperatura median en horas diurnas"]
[{"$nulls":6},"Enero","Febrero","Marzo","Abril","Mayo","Junio","Julio","Agosto","Sept.","Oct.","Nov.","Dic."]
[{"$nulls":6},6,8,11,13,18,23,28,26,21,15,11,7]
[]
[{"$nulls":6},"Temperatura Agua s/ CTE HE4 2013"]
[null,null,"Latitud","Zona Climática","Zona Solar","Altitud capital","Enero","Febrero","Marzo","Abril","Mayo","Junio","Julio","Agosto","Sept.","Oct.","Nov.","Dic."]
[null,"Albacete",39,"D3","V",686,7,8,9,11,14,17,19,19,17,13,9,7]
[null,"Alicante",38.4,"B4","V",7,11,12,13,14,16,18,20,20,19,16,13,12]
[null,"Almería",36.9,"A4","V",65,12,12,13,14,16,18,20,21,19,17,14,12]
[null,"Ávila",40.7,"E1","IV",1126,6,6,7,9,11,14,17,16,14,11,8,6]
[null,"Badajoz",38.9,"C4","V",186,9,10,11,13,15,18,20,20,18,15,12,9]
[null,"Barcelona",41.4,"C2","II",95,9,10,11,12,14,17,19,19,17,15,12,10]
[null,"Bilbao",43.3,"C1","I",32,9,10,10,11,13,15,17,17,16,14,11,10]
[null,"Burgos",42.3,"E1","II",929,5,6,7,9,11,13,16,16,14,11,7,6]
[null,"Cáceres",39.5,"C4","V",459,9,10,11,12,14,18,21,20,19,15,11,9]
[null,"Cádiz",36.5,"A3","IV",28,12,12,13,14,16,18,19,20,19,17,14,12]
[null,"Castellón",40,"B3","IV",27,10,11,12,13,15,18,19,20,18,16,12,11]
[null,"Ceuta",35.9,"B3","V",206,11,11,12,13,14,16,18,18,17,15,13,12]
[null,"Ciudad Real",39,"D3","IV",628,7,8,10,11,14,17,20,20,17,13,10,7]
[null,"Córdoba",37.9,"B4","IV",128,10,11,12,14,16,19,21,21,19,16,12,10]
[null,"Coruña, La",43.4,"C1","I",54,10,10,11,12,13,14,16,16,15,14,12,11]
[null,"Cuenca",40.1,"D2","III",949,6,7,8,10,13,16,18,18,16,12,9,7]
[null,"Gerona",42,"D2","III",95,8,9,10,11,14,16,19,18,17,14,10,9]
[null,"Granada",37.2,"C3","IV",775,8,9,10,12,14,17,20,19,17,14,11,8]
[null,"Guadalajara",40.6,"D3","IV",685,7,8,9,11,14,17,19,19,16,13,9,7]
[null,"Huelva",37.3,"A4","V",4,12,12,13,14,16,18,20,20,19,17,14,12]
[null,"Huesca",42.1,"D2","III",488,7,8,10,11,14,16,19,18,17,13,9,7]
[null,"Jaén",37.8,"C4","IV",586,9,10,11,13,16,19,21,21,19,15,12,9]
[null,"León",42.6,"E1","III",908,6,6,8,9,12,14,16,16,15,11,8,6]
[null,"Lleida",41.7,"D3","III",323,7,9,10,12,15,17,20,19,17,14,10,7]
[null,"Logroño",42.5,"D2","II",380,7,8,10,11,13,16,18,18,16,13,10,8]
[null,"Lugo",43,"D1","II",465,7,8,9,10,11,13,15,15,14,12,9,8]
[null,"Madrid",40.4,"D3","IV",667,8,8,10,12,14,17,20,19,17,13,10,8]
[null,"Málaga",36.7,"A3","IV",40,12,12,13,14,16,18,20,20,19,16,14,12]
[null,"Melilla",35.3,"A3","V",47,12,13,13,14,16,18,20,20,19,17,14,13]
[null,"Murcia",38,"B3","IV",42,11,11,12,13,15,17,19,20,18,16,13,11]
[null,"Orense",42.3,"D2","II",139,8,10,11,12,14,16,18,18,17,13,11,9]
[null,"Oviedo",43.4,"D1","I",232,9,9,10,10,12,14,15,16,15,13,10,9]
[null,"Palencia",42,"D1","II",734,6,7,8,10,12,15,17,17,15,12,9,6]
[null,"Palma de Mallorca",39.6,"B3","IV",28,11,11,12,13,15,18,20,20,19,17,14,12]
[null,"Pamplona",42.8,"D1","II",449,7,8,9,10,12,15,17,17,16,13,9,7]
[null,"Pontevedra",42.4,"C1","I",19,10,11,11,13,14,16,17,17,16,14,12,10]
[null,"Salamanca",41,"D2","III",803,6,7,8,10,12,15,17,17,15,12,8,6]
[null,"San Sebastian",{"v":43.3,"d":"43.30"},"D1","I",181,9,9,10,11,12,14,16,16,15,14,11,9]
[null,"Santander",43.5,"C1","I",69,10,10,11,11,13,15,16,16,16,14,12,10]
[null,"Segovia",41,"D2","III",1002,6,7,8,10,12,15,18,18,15,12,8,6]
[null,"Sevilla",37.4,"B4","V",30,11,11,13,14,16,19,21,21,20,16,13,11]
[null,"Soria",41.8,"E1","III",1063,5,6,7,9,11,14,17,16,14,11,8,6]
[null,"Tarragona",41.1,"B3","III",60,10,11,12,14,16,18,20,20,19,16,12,11]
[null,"Teruel",40.4,"D2","III",915,6,7,8,10,12,15,18,17,15,12,8,6]
[null,"Toledo",39.9,"C4","IV",540,8,9,11,12,15,18,21,20,18,14,11,8]
[null,"Valencia",39.5,"B3","IV",10,10,11,12,13,15,17,19,20,18,16,13,11]
[null,"Valladolid",41.7,"D2","II",694,6,8,9,10,12,15,18,18,16,12,9,7]
[null,"Vitoria",42.9,"D1","I",542,7,7,8,10,12,14,16,16,14,12,8,7]
[null,"Zamora",41.5,"D2","III",649,6,8,9,10,13,16,18,18,16,12,9,7]
[null,"Zaragoza",41.7,"D3","IV",200,8,9,10,12,15,17,20,19,17,14,10,8]
[null,"Palmas de Gran Canarias",28.2,"alfa3","V",6,15,15,16,16,17,18,19,19,19,18,17,16]
[null,"Santa Cruz de Tenerife",28.5,"alfa3","V",37,15,15,16,16,17,18,20,20,20,18,17,16]
[]
[{"$nulls":6},"Temperatura media diurna. Pliego IDAE para instalaciones térmicas baja temperatura"]
[{"$nulls":6},"Enero","Febrero","Marzo","Abril","Mayo","Junio","Julio","Agosto","Sept.","Oct.","Nov.","Dic."]
[null,"Albacete",{"$nulls":4},6,8,11,13,17,22,26,26,22,16,11,7]
[null,"Alicante",{"$nulls":4},13,14,16,18,21,25,28,28,26,21,17,14]
[null,"Almería",{"$nulls":4},15,15,16,18,21,24,27,28,26,22,18,16]
[null,"Ávila",{"$nulls":4},4,5,8,11,14,18,22,22,18,13,8,5]
[null,"Badajoz",{"$nulls":4},11,12,15,17,20,25,28,28,25,20,15,11]
[null,"Barcelona",{"$nulls":4},11,12,14,17,20,24,26,26,24,20,16,12]
[null,"Bilbao",{"$nulls":4},10,11,12,13,16,20,22,22,20,16,13,10]
[null,"Burgos",{"$nulls":4},5,6,9,11,14,18,21,21,18,13,9,5]
[null,"Cáceres",{"$nulls":4},10,11,14,16,19,25,28,28,25,19,14,10]
[null,"Cádiz",{"$nulls":4},13,15,17,19,21,24,27,27,25,22,18,15]
[null,"Castellón",{"$nulls":4},13,13,15,17,20,24,26,27,25,21,16,13]
[null,"Ceuta",{"$nulls":4},15,15,16,17,19,23,25,26,24,21,18,16]
[null,"Ciudad Real",{"$nulls":4},7,9,12,15,18,23,28,27,20,17,11,8]
[null,"Córdoba",{"$nulls":4},11,13,16,18,21,26,30,30,26,21,16,12]
[null,"Coruña, La",{"$nulls":4},12,12,14,14,16,19,20,21,20,17,14,12]
[null,"Cuenca",{"$nulls":4},5,6,9,12,15,20,24,23,20,14,9,6]
[null,"Gerona",{"$nulls":4},9,10,13,15,19,23,26,25,23,18,13,10]
[null,"Granada",{"$nulls":4},9,10,13,16,18,24,27,27,24,18,13,9]
[null,"Guadalajara",{"$nulls":4},7,8,12,14,18,22,26,26,22,16,10,8]
[null,"Huelva",{"$nulls":4},13,14,16,20,21,24,27,27,25,21,17,14]
[null,"Huesca",{"$nulls":4},7,8,12,15,18,22,25,25,21,16,11,7]
[null,"Jaén",{"$nulls":4},11,11,14,17,21,26,30,29,25,19,15,10]
[null,"León",{"$nulls":4},5,6,10,12,15,19,22,22,19,14,9,6]
[null,"Lleida",{"$nulls":4},7,10,14,15,21,24,27,27,23,18,11,8]
[null,"Logroño",{"$nulls":4},7,9,12,14,17,21,24,24,21,16,11,8]
[null,"Lugo",{"$nulls":4},8,9,11,13,15,18,20,21,19,15,11,8]
[null,"Madrid",{"$nulls":4},6,8,11,13,18,23,28,26,21,15,11,7]
[null,"Málaga",{"$nulls":4},15,15,17,19,21,25,27,28,26,22,18,15]
[null,"Melilla",{"$nulls":4},15,15,16,18,21,25,27,28,26,22,18,16]
[null,"Murcia",{"$nulls":4},12,12,15,17,21,25,28,28,25,20,16,12]
[null,"Orense",{"$nulls":4},9,9,13,15,18,21,24,23,21,16,12,9]
[null,"Oviedo",{"$nulls":4},9,10,11,12,15,18,20,20,19,16,12,10]
[null,"Palencia",{"$nulls":4},5,7,10,13,16,20,23,23,20,14,9,6]
[null,"Palma de Mallorca",{"$nulls":4},12,13,14,17,19,23,26,27,25,20,16,14]
[null,"Pamplona",{"$nulls":4},7,7,11,13,16,20,22,23,20,15,10,8]
[null,"Pontevedra",{"$nulls":4},11,12,14,16,18,20,22,23,20,17,14,12]
[null,"Salamanca",{"$nulls":4},6,7,10,13,16,20,24,23,20,14,9,6]
[null,"San Sebastian",{"$nulls":4},10,10,13,14,16,19,21,21,20,17,13,10]
[null,"Santander",{"$nulls":4},11,11,14,14,16,19,21,21,20,17,14,12]
[null,"Segovia",{"$nulls":4},4,6,10,12,15,20,24,23,20,14,9,5]
[null,"Sevilla",{"$nulls":4},11,13,14,17,21,25,29,29,24,20,16,12]
[null,"Soria",{"$nulls":4},4,6,9,11,14,19,22,22,18,13,8,5]
[null,"Tarragona",{"$nulls":4},11,12,14,16,19,22,25,26,23,20,15,12]
[null,"Teruel",{"$nulls":4},5,6,9,12,16,20,23,24,19,14,9,6]
[null,"Toledo",{"$nulls":4},8,9,13,15,19,24,28,27,23,17,12,8]
[null,"Valencia",{"$nulls":4},12,13,15,17,20,23,26,27,24,20,16,13]
[null,"Valladolid",{"$nulls":4},4,6,9,12,17,21,24,23,18,13,8,4]
[null,"Vitoria",{"$nulls":4},7,7,11,12,15,19,21,21,19,15,10,7]
[null,"Zamora",{"$nulls":4},6,7,11,13,16,21,24,23,20,15,10,6]
[null,"Zaragoza",{"$nulls":4},8,10,13,16,19,23,26,26,23,17,12,9]
[null,"Palmas de Gran Canarias",{"$nulls":4},20,20,21,22,23,24,25,25,26,25,23,21]
[null,"Santa Cruz de Tenerife",{"$nulls":4},19,20,20,21,22,24,26,27,26,25,23,20]